## ADZTHYNE
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ADZTHYNE: Modelo de excitación | [5 empty] | Generador: |  |  |  |  | Fecha: | Mayo 2025
IITREE-LAT. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs |  | # | Description
J |  |  |  | OELifu – Ifmax |  |  | K |  |  | Excitatriz – Primer Orden
J+1 |  |  |  | OELifu – Ti |  |  | K+1 |  |  | AVR – integrador
J+2 |  |  |  | OELifu – Kp |  |  | K+2 |  |  | AVR – Acción Derivativa
J+3 |  |  |  | Ajuste de base Ifd |  |  | K+3 |  |  | AVR – Tensión terminal
J+4 |  |  |  | UELifu – Vo_uel |  |  | K+4 |  |  | OELifu – integrador
J+5 |  |  |  | OELifu – Vo_oel |  |  | K+5 |  |  | UELifu - Integrador
J+6 |  |  |  | UELifu – Ti |  |  | K+6 |  |  | SCL – corriente terminal reactiva
J+7 |  |  |  | UELifu – Ifmin |  |  | K+7 |  |  | SCL – integrador zona sobreexcitada
J+8 |  |  |  | UELifu – Kp |  |  | K+8 |  |  | SCL – integrador zona subexcitada
J+9 |  |  |  | SCL – Itmax |  |  | K+9 |  |  | OEL – corriente de campo
J+10 |  |  |  | SCL – Tinv |  |  | K+10 |  |  | OEL – integrador
J+11 |  |  |  | SCL – Vomin_uel |  |  | K+11 |  |  | V/Hz - integrador
J+12 |  |  |  | SCL – Vomax |  |  | K+12 |  |  | SCL – corriente terminal
J+13 |  |  |  | SCL – Tioel |  |  | K+13 |  |  | UEL.PQ – Potencia activa
J+14 |  |  |  | SCL – Tiuel |  |  | K+14 |  |  | UEL.PQ – Potencia reactiva
J+15 |  |  |  | SCL – Kp_oel |  |  | K+15 |  |  | UEL.PQ – integrador
J+16 |  |  |  | SCL – Kp_uel
J+17 |  |  |  | SCL – Iqlim |  |  | VARs |  | # | Description
J+18 |  |  |  | SCL – Tqscl |  |  | L |  |  | AVR – VB1
J+19 |  |  |  | AVR – Kd |  |  | L+1 |  |  | AVR – VB2
J+20 |  |  |  | AVR – Td |  |  | L+2 |  |  | Entrada a la excitatriz
J+21 |  |  |  | AVR – Ti |  |  | L+3 |  |  | Salida del AVR
J+22 |  |  |  | AVR – Vmax |  |  | L+4 |  |  | Entrada al AVR (error de tensión)
J+23 |  |  |  | AVR – Vmin |  |  | L+5 |  |  | Salida del Limitador OELifu
J+24 |  |  |  | AVR – Kp |  |  | L+6 |  |  | Error del OELifu después de la ganancia
J+25 |  |  |  | Powerpart AVR – Ta |  |  | L+7 |  |  | Salida del Limitador UELifu
J+26 |  |  |  | Powerpart AVR – Kp External Supply for Powerpart |  |  | L+8 |  |  | Error del UELifu después de la ganancia
J+27 |  |  |  | AVR – Tfu |  |  | L+9 |  |  | Corriente terminal
J+28 |  |  |  | Powerpart AVR – Ka |  |  | L+10 |  |  | SCL – Error después de la lógica de IT e IT filtrada
J+29 |  |  |  | Powerpart AVR – Kpv |  |  | L+11 |  |  | Salida del limitador SCL sobreexcitado
J+30 |  |  |  | Powerpart AVR – Kpi |  |  | L+12 |  |  | V/Hz – frecuencia
J+31 |  |  |  | Powerpart AVR – K_c1 |  |  | L+13 |  |  | V/Hz – salida de la curva V-f
J+32 |  |  |  | Powerpart AVR – K_c2 |  |  | L+14 |  |  | Salida bloque lógico “L2”. Entrada al integrador del V/Hz
J+33 |  |  |  | Powerpart AVR – V_B1max |  |  | L+15 |  |  | Salida del limitador V/Hz
J+34 |  |  |  | Powerpart AVR – V_B2max |  |  | L+16 |  |  | Conexión/desconexión PSS
J+35 |  |  |  | OEL – Tinv |  |  | L+17 |  |  | Salida del PSS
J+36 |  |  |  | OEL – Ifdmax |  |  | L+18 |  |  | TIME
J+37 |  |  |  | OEL – Kp |  |  | L+19 |  |  | Salida del limitador SCL subexcitado
J+38 |  |  |  | OEL – Ti |  |  | L+20 |  |  | Salida bloque lógico “L2”. Entrada al integrador del SCL sobreexcitado
J+39 |  |  |  | OEL – K exponente |  |  | L+21 |  |  | Salida bloque lógico “L2”. Variable de entrada al sumador de la salida del limitador SCL sobreexcitado
J+40 |  |  |  | OEL – Vo_oel_ifd |  |  | L+22 |  |  | Salida bloque lógico “L1”. Entrada al integrador del SCL subexcitado
J+41 |  |  |  | OEL – Vomax límite superior del integrador del OEL |  |  | L+23 |  |  | Salida bloque lógico “L1”. Variable de entrada al sumador de la salida del limitador SCL subexcitado
J+42 |  |  |  | OEL – Vomin límite inferior del integrador del OEL |  |  | L+24 |  |  | Salida bloque lógico “L2”. Entrada al integrador del OEL
J+43 |  |  |  | V/Hz – fg0 |  |  | L+25 |  |  | Salida bloque lógico “L2”. Variable de entrada al sumador de la salida del limitador OEL
J+44 |  |  |  | V/Hz – fgmax |  |  | L+26 |  |  | Salida bloque lógico “L2”. Variable de entrada al sumador de la salida del limitador V/Hz
J+45 |  |  |  | V/Hz – Kp |  |  | L+27 |  |  | Salida bloque lógico “L1”. Entrada al integrador del UEL
J+46 |  |  |  | V/Hz – Ti |  |  | L+28 |  |  | Salida bloque lógico “L1”. Variable de entrada al sumador de la salida del limitador UEL
J+47 |  |  |  | V/Hz – VTmax |  |  | L+29 |  |  | UEL – Entrada a la curva PQ del limitador
J+48 |  |  |  | V/Hz – Vo_ofl |  |  | L+30 |  |  | UEL – salida de la curva PQ del limitador
J+49 |  |  |  | SCL – Vomin_oel |  |  | L+31 |  |  | UEL – Q de referencia
J+50 |  |  |  | V/Hz – Vomax límite superior del integrador del V/Hz |  |  | L+32 |  |  | Error SCL sobreexcitado después de la ganancia. Entrada bloque lógico “L2”
J+51 |  |  |  | P min – lógica de desconexión del PSS |  |  | L+33 |  |  | Error OEL después de la ganancia. Entrada bloque lógico “L2”
J+52 |  |  |  | Ug min – lógica de desconexión del PSS |  |  | L+34 |  |  | Error V/Hz después de la ganancia. Entrada bloque lógico “L2”
J+53 |  |  |  | Ug max – lógica de desconexión del PSS |  |  | L+35 |  |  | Error SCL subexcitado después de la ganancia. Entrada bloque lógico “L1”
J+54 |  |  |  | Tiempo de reconexión – lógica de desconexión del PSS |  |  | L+36 |  |  | Error UEL después de la ganancia. Entrada bloque lógico “L1”
J+55 |  |  |  | UEL – Tfp
J+56 |  |  |  | UEL – Tfq
J+57 |  |  |  | UEL – K EXPONENTE 1 |  |  |  | Nota 1: El ajuste de base Ifd (CON(J+3)) se usa para usar parámetros de ajustes en base a las corrientes de campo a carga nominal, dado que el PSSE utiliza bases de corriente en vacío. En caso de tener los parámetros de ajuste en corriente de campo de vacío este número debe ser igual a 1.
J+58 |  |  |  | UEL – Ti
J+59 |  |  |  | UEL – P0 |  |  |  | Nota 3: La lógica de reconexión del PSS se incorpora en la entrada de VOTHSG del AVR. El parámetro CON(J+51) corresponde al valor de potencia a partir del cual se desconecta el PSS si la potencia activa del generador baja de este valor. Los parámetros CON(J+52) y CON(J+53) representan los límites de tensión entre los cuales el PSS permanece conectado. Saliendo de este rango de tensión, el PSS se desconecta. Si la tensión o la potencia vuelven a los rangos de operación normal del PSS, la reactivación demora un tiempo ajustado en CON(J+54).
J+60 |  |  |  | UEL – Q0
J+61 |  |  |  | UEL – P1 |  |  |  | Nota 4: En caso de utilizar modelos externos para el OEL y/o UEL, estos dos limitadores propios del ADZTHYNE son ignorados y los valores de las ICON(M+5) e ICON(M+9) no producen ningún efecto.
J+62 |  |  |  | UEL – Q1
J+63 |  |  |  | UEL – P2 |  |  |  | Nota 5: El bloque lógico “L1” permite la actuación de solo uno de los limitadores de subexcitación (SCL subexcitado o UEL) mediante la comparación de sus respectivos errores después de las ganancias. Este bloque permitirá la actuación del limitador con mayor error y hará que el otro limitador tenga salida igual a 0.
J+64 |  |  |  | UEL – Q2
J+65 |  |  |  | UEL – P3 |  |  |  | Nota 6: El bloque lógico “L2” permite la actuación de solo uno de los limitadores de sobreexcitación (SCL sobreexcitado, OEL permanente o V/Hz) mediante la comparación de sus respectivos errores después de las ganancias. Este bloque permitirá la actuación del limitador con menor error y hará que los otros limitadores tengan salida igual a 0.
J+66 |  |  |  | UEL – Q3
J+67 |  |  |  | UEL – P4
J+68 |  |  |  | UEL – Q4
J+69 |  |  |  | UEL – P5
J+70 |  |  |  | UEL – Q5
J+71 |  |  |  | UEL – Kp
J+72 |  |  |  | UEL – Vo_uel_pq_int
J+73 |  |  |  | UEL – Vo_uel_pq
J+74 |  |  |  | UEL – K EXPONENTE 2
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Modo Control U o Control de Q/PF (1 / 0)
M + 1 |  |  |  | Limitador Máxima Ifd Instantáneo ON / OFF (1 / 0)
M + 2 |  |  |  | Limitador Mínima Ifd ON / OFF (1 / 0)
M +3 |  |  |  | V/Hz Off (0) / V/Hz ON (1)
M +4 |  |  |  | Limitador Máxima Corriente Estatórica Sobreexcitado Ig ON / OFF (1 / 0)
M +5 |  |  |  | Limitador Máxima Ifd Permanente ON / OFF (1 / 0)
M +6 |  |  |  | SW1 DEL AVR Tipo 1 (1)/Tipo 2 (0)
M +7 |  |  |  | PSS ON / OFF (1 / 0)
M +8 |  |  |  | Limitador Máxima Corriente Estatórica Subexcitado Ig ON / OFF (1 / 0)
M +9 |  |  |  | Limitador UEL.PQ ON / OFF (1 / 0)
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ‘ADZTHYNE’,4, 0, 10, 75, 16, 37, ICON(M) to ICON(M+9), CON(J) to CON(J+74) /
Diagrama de Bloques