## ALSPSS
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ALSPSS: Stabilizer Model Data Sheets | [6 empty] | Generador: | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | MBASE
J+1 |  |  |  | PSP4, ganancia lead potencia mecánica
J+2 |  |  |  | TSP4, cte. de tiempo del filtro de potencia mecánica (seg) > 0
J+3 |  |  |  | PSP1, ganancia lead potencia eléctrica
J+4 |  |  |  | TSP1 cte. de tiempo del filtro de pot. eléctrica (seg) > 0
J+5 |  |  |  | GSP1, ganancia canal potencia mecánica
J+6 |  |  |  | GSP2, ganancia canal potencia eléctrica
J+7 |  |  |  | TSP6, cte. de tiempo washout (seg) > 0
J+8 |  |  |  | T11, cte. de tiempo lead 1 (seg)>0
J+9 |  |  |  | T12, cte. de tiempo lag 1 (seg) > 0
J+10 |  |  |  | T13, cte. de tiempo lead 2 (seg) > 0
J+11 |  |  |  | T14, cte. de tiempo lag 2 (seg) > 0
J+12 |  |  |  | T15, cte. de tiempo lead 3 (seg) > 0
J+13 |  |  |  | T16, cte de tiempo lag 3 (seg)>0
J+14 |  |  |  | USSLIM, Límite tensión de salida PSS (p.u.)
J+15 |  |  |  | KPE
J+16 |  |  |  | KPM
J+17 |  |  |  | BMSP1, Banda muerta de potencia mecánica (p.u.)
J+18 |  |  |  | TSP10, cte. de tiempo PMECH lógica ON-OFF (seg) > 0
J+19 |  |  |  | MAXSP2, Valor de dPMECH/dt máx para PSS F/S
J+20 |  |  |  | TMPSP10, Tiempo mínimo duración dPMECH/dt alta (seg) > 0
J+21 |  |  |  | TMPSP20, Lapso de desconexion minimo del PSS (seg) > 0
J+22 |  |  |  | MINSP3, Maxima VAR(L+2) para reconexion del PSS (p.u.)
VARs | # |  | Description
L |  |  | KPM * PMECH(I)
L+1 |  |  | Señal de Potencia acelerante inferida
L+2 |  |  | Salida PSS a lazo abierto = entrada a FLIP-FLOP
L+3 |  |  | Valor absoluto dPMECH/dt
L+4 |  |  | Salida compuerta C4 lógica PSS_OFF
L+5 |  |  | Tiempo INT2 mínimo para SET FLIP-FLOP
L+6 |  |  | Salida compuerta C6 = comando SET FLIP-FLOP
L+7 |  |  | Salida FLIP-FLOP = comando ON-OFF PSS
L+8 |  |  | Tiempo INT1 mínimo para RESET FLIP-FLOP
L+9 |  |  | Salida compuerta C9 = condición 1 para RESET
L+10 |  |  | Salida compuerta C10 = condición 2 para RESET
L+11 |  |  | Salida compuerta C11 = comando RESET FLIP-FLOP
L+12 |  |  | Tiempo marcado por Reloj INT1
STATEs | # |  | Description |  |  | IBUS, ‘USRMDL’,ID, ’ALSPSS’, 3, 0, 0, 23, 7, 13,
K |  |  | Lag canal PMECH |  |  | CON(J) to CON(J+22) /
K+1 |  |  | Lag canal PELEC
K+2 |  |  | Integ. del Washout
K+3 |  |  | Lag 1 compensación de fase
K+4 |  |  | Lag 2 compensación de fase
K+5 |  |  | Lag 3 compensación de fase
K+6 |  |  | Filtro PMECH lógica ON/OFF
Diagrama de Bloques
ALSPSS
PELEC
VOTHSG
PMECH