## ANDGMR
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ANDGMR: Excitation System Model Data Sheets | [6 empty] | ¦ Generador: |  |  |  | Fecha: | Junio 2012
Modelo escrito por el Usuario Regulador de tensión y corriente de campo ANDRITZ modelo GMR3
This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
Machine identifier | [5 empty] | ID
This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
and STATEs starting with | [5 empty] | K
and VARs starting with | [5 empty] | L
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | TR | s | Constante de tiempo del transductor
J+1 |  |  |  | KPR | pu | Ganancia proporcional del regulador de tensión
J+2 |  |  |  | KIR | pu | Ganancia integral del regulador de tensión
J+3 |  |  |  | KDR | pu | Ganancia derivativa del regulador de tensión
J+4 |  |  |  | TDR | s | Tiempo derivativo del regulador de tensión
J+5 |  |  |  | VRMAX | pu | Límite máximo del regulador de tensión
J+6 |  |  |  | VRMIN | pu | Límite mínimo del regulador de tensión
J+7 |  |  |  | TA | s | Constante de tiempo del regulador de tensión
J+8 |  |  |  | KPM | pu | Ganancia proporcional del regulador de corriente
J+9 |  |  |  | KIM | pu | Ganancia integral del regulador de corriente
J+10 |  |  |  | VMMAX | pu | Límite máximo del regulador de corriente
J+11 |  |  |  | VMMIN | pu | Límite mínimo del regulador de corriente
J+12 |  |  |  | KIF | pu | Factor normalización de IFD
J+13 |  |  |  | KP | pu | Factor de aporte de la fuente de tensión
J+14 |  |  |  | KI | pu | Factor de aporte de la fuente de corriente
J+15 |  |  |  | VBMAX | pu | Máxima tensión de alimentación al rectificador
J+16 |  |  |  | KC | pu | Factor de caída de tensión por conmutación
J+17 |  |  |  | XL | pu | Reactancia de compensación
J+18 |  |  |  | THETAP | º | Ángulo de la fuente de tensión
J+19 |  |  |  | VREFMAX | pu | Máxima consigna de tensión
J+20 |  |  |  | VREFMIN | pu | Mínima consigna de tensión
STATEs | # |  | Description |  |  |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Tensión medida, VT |  |  |  |  | L |  | Corriente de excitación [pu]
K+1 |  |  | Salida del derivador del RAT
K+2 |  |  | Salida del integrador del RAT
K+3 |  |  | Salida del RAT, VA |  |  |  |  | RAT: regulador automático de tensión
K+4 |  |  | Salida del integrador del RCE |  |  |  |  | RCE: regulador de corriente de excitación
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’ANDGMR’, 4, 0, 0, 21, 5, 1, CON(J) a CON(J+20) /
Diagrama de Bloques
ANDGMR
ETERM
EFD
ITERM
XADIFD
VOTHSG
VOEL
VUEL
ECOMP