## DIANXT
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
DIANXT: CCT y PF control | [5 empty] | ¦ Generador: |  |  |  | Fecha: | Octubre 2013
Modelo escrito por el Usuario: CCT y PF control
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | Kp_PF, Ganacia PFC
J+1 |  |  |  | Ti_PF, Constante de tiempo de PFC
J+2 |  |  |  | Ls_PFC_in, Limite superior de entrada al PFC
J+3 |  |  |  | Li_PFC_in, Limite inferior de entrada al PFC
J+4 |  |  |  | Rlim_up_PFC_in, Límite de tasa de cambio (ascendente) de la referencia del PFC
J+5 |  |  |  | Rlim_down_PFC_in, Límite de tasa de cambio (descendente) de la referencia del PFC
J+6 |  |  |  | Rlim_up_PFC_out, Límite de tasa de cambio (ascendente) de la salida del PFC
J+7 |  |  |  | Rlim_down_PFC_out, Límite de tasa de cambio (descendente) de la salida del PFC
J+8 |  |  |  | Ls_PF_out, Limite superior de salida del PFC
J+9 |  |  |  | Li-PF_out, Limite inferior de salida del PFC
J+10 |  |  |  | Tr_pelec, Constante de tiempo de medición de PELEC
J+11 |  |  |  | Tr_qelec, Constante de tiempo de medición de QELEC
J+12 |  |  |  | KP_VBUS, Ganancia proporcional del P+I del CCT
J+13 |  |  |  | Ki_VBUS, Ganancia integral del P+I del CCT
J+14 |  |  |  | Ls_CCT_out, Límite superior de la salida de CCT
J+15 |  |  |  | Li_CCT_out, Límite inferior de la salida de CCT
J+16 |  |  |  | VBUS_Rlim_out_up, Límite de la tasa de cambio (ascendente) de la salida de CCT
J+17 |  |  |  | VBUS_Rlim_out_down, Límite de la tasa de cambio (descendente) de la salida de CCT
J+18 |  |  |  | VBUS_lim_Ki_up, Límite superior de entrada al integrador del CCT
J+19 |  |  |  | VBUS_Rlim_out_down, Límite de la tasa de cambio (descendente) de la salida de CCT
STATEs | # |  | Description |  |  | VARs |  | # | Description
K |  |  | CCT.Int |  |  | L |  |  | CCT.Vref
K+1 |  |  | PF_control.PIaw |  |  | L+1 |  |  | PF_control_PFref
K+2 |  |  | PF_control.PT1 |  |  | L+2 |  |  | CCT.Ratelimiter0
K+3 |  |  | PF_control.PT2 |  |  | L+3 |  |  | PF_control.Limit.Ratelimiter
K+4 |  |  | PF_control.RateLimiter.Int0 |  |  | L+4 |  |  | Power Factor
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  | 1 | CCT on/off (ver Tabla 1)
M+1 |  |  |  | PF on/off (ver Tabla 1)
M+2 |  |  |  | Barra del generador equivalente
M+3 |  |  |  | ID del generador equivalente
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’DIANXT’, 8, 0, 4, 20, 5, 5, ICON(M), ICON(M) to ICON(M+3), CON(J) to CON(J+19) /
Nota:
El ID del generador equivalente, ICON(M+3), debe ir entre comillas simples en el archivo “.dyr”.
En la siguiente tabla se resumen los diferentes modos de funcionamiento del modelo.
Modos de operación del modelo
|  | CCT_on_off = 1 |  |  |  |  | CCT_on_off = 0
PF_on_off = 1 |  | El modelo trabaja como un control conjunto de tensión modificando la referencia del control de factor de potencia, el cual modifica la referencia del AVR. |  |  |  |  | El modelo actúa como un control de factor de potencia modificando la referencia del AVR.
PF_on_off = 0 |  | El modelo trabaja como un control conjunto de tensión modificando la referencia del AVR. |  |  |  |  | El modelo se encuentra fuera de servicio.
Diagrama de Bloques
Figura 1 - Diagrama de bloques del CCTyPFC (control conjunto de tensión y Control de Factor de Potencia).
Figura 2 - Diagrama de bloques del Control Conjunto de Tensión (CCT).
Figura 3 - Diagrama de bloques del Control de Factor de Potencia (PF_control).
DIANXT
ETERM
PELEC
QELEC
VOTHSG