## GGOV1P
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
GGOV1P: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  | Fecha: | Julio 2011
Modelo escrito por el Usuario: Regulador de Velocidad de Turbina de Gas. TG 27MW - Shell CAPSA
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description
J |  |  |  | TRATE (MW), Potencia nominal de la turbina
J+1 |  |  |  | RDROOP permanente
J+2 |  |  |  | TPELEC, cte. de T del Transd. de Pot. Eléctrica
J+3 |  |  |  | MAXERR, Valor máx. de la señal de error de velocidad
J+4 |  |  |  | MINERR, Valor mín. de la señal de error de velocidad
J+5 |  |  |  | KPGOV, Ganancia proporcional del governor
J+6 |  |  |  | KIGOV, Ganancia integral del governor
J+7 |  |  |  | KDGOV, Ganancia derivativa del governor
J+8 |  |  |  | TDGOV, Cte. de T derivativa del governor
J+9 |  |  |  | VMAX, Posición máxima de la válvula
J+10 |  |  |  | VMIN, Posición mínima de la válvula
J+11 |  |  |  | TACT, Cte. de T del actuador
J+12 |  |  |  | KTURB, Ganancia de turbina
J+13 |  |  |  | WFN1, Flujo de combustible con carga 0
J+14 |  |  |  | TB, Cte. de T de la turbina (lag)
J+15 |  |  |  | TC, Cte. de T de la turbina (lead)
J+16 |  |  |  | TENG, Tiempo muerto para motor diesel (0 para TG)
J+17 |  |  |  | TFLOAD, Cte. de T del limitador de carga
J+18 |  |  |  | KPLOAD, Ganancia proporcional del limitador de carga
J+19 |  |  |  | KILOAD, Ganancia integral del limitador de carga
J+20 |  |  |  | LDREF (p.u.), Valor de referencia del limitador de carga
J+21 |  |  |  | DM (p.u.), Coeficiente de damping mecánico
J+22 |  |  |  | ROPEN (p.u./seg), Rate máxima de apertura de la válvula
J+23 |  |  |  | RCLOSE (p.u./seg), Rate máxima de cierre de la válvula
J+24 |  |  |  | KIMW, Ganancia del controlador de reset de potencia1
J+25 |  |  |  | PMWSET, Ajuste del controlador de potencia2
J+26 |  |  |  | ASET (p.u./seg), Ajuste del limitador de aceleración
J+27 |  |  |  | KA, Ganancia del limitador de aceleración
J+28 |  |  |  | TA, Cte. de T del limitador de aceleración
1Si KIMW > 0, en un tiempo > 100 seg la máquina vuelve a su potencia inicial
2El programa lo elige igual a la potencia inicial
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Fluel Flow
ICON(M) = 0. Fluel Flow independiente de la velocidad
ICON(M) = 1. Fluel Flow proporcional a la velocidad
STATEs | # |  | Description |  |  | VARs | # | Description
K |  |  | Salida del transductor de potencia eléctrica |  |  | L |  | Potencia de referencia del governor PREF
K+1 |  |  | Salida derivativa del governor (no usada) |  |  | L +1 |  | Valor de referencia del limitador de carga LDREF
K+2 |  |  | Salida del integrador del governor |  |  | L +2 |  | Potencia inicial para reset PMWSET
[6 empty] | L +3 |  | Salida del governor
K+3 |  |  | Salida del actuador |  |  | L +4 |  | Salida del limitador de aceleración
K+4 |  |  | Salida lead-lag de la turbina |  |  | L +5 |  | Salida del limitador de carga
K+5 |  |  | Salida del limitador de carga |  |  | L +6 |  | Salida del LOW selector (mínimo de L+3, L+4, L+5)
K+6 |  |  | Salida del limitador integrador de carga
[6 empty] | L +7 |  | Salida del actuador = STATE (K+3)
K+7 |  |  | Salida del controlador del reset de potencia |  |  | L +8 |  | (L+7) – WFN1
[6 empty] | L +9 |  | (L+8) ´ KTURB
K+8 |  |  | Salida del limitador de aceleración |  |  | L +10 |  | Salida del lead-lag de turbina. Si TC > 0, (L+10) ≠ (K+4)
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’GGOV1P’, 5, 0, 1, 29, 9, 11,
ICON(M), CON(J) to CON(J+28) /
Diagrama de Bloques
GGOV1P
SPEED
PMECH