## LMS10P
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
LMS10P: Regulador de velocidad TG | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Noviembre 2016
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Droop [pu] > 0.0 |  |  | K |  | Potencia eléctrica filtrada
J+1 |  |  |  | TP[seg] > 0.0 |  |  | K+1 |  | Salida LAG - Filtro control veloc
J+2 |  |  |  | MAXPOW [rpm] |  |  | K+2 |  | Integrador servo aux combustible
J+3 |  |  |  | MINPOW [rpm] |  |  | K+3 |  | consigna caudal combustible - WF36
J+4 |  |  |  | KR [pu] |  |  | K+4 |  | Potencia mecánica en pu de TRATE
J+5 |  |  |  | Dead Band [pu] |  |  | K+5 |  | TEMP por radiación
J+6 |  |  |  | KV [pu/rpm] |  |  | K+6 |  | Temp. medida por termocupla - T48
J+7 |  |  |  | TWF[seg] > 0.0 |  |  | K+7 |  | Salida LAG - Filtro control temperatura
J+8 |  |  |  | KL [pu] |  |  | K+8 |  | Salida Filtro Break control temperatura
J+9 |  |  |  | KNSD [pu] |  |  | K+9 |  | Salida Filtro Break control velocidad
J+10 |  |  |  | TNB [seg] > 0.0 |  |  | K+10 |  | RATE LIMITER
J+11 |  |  |  | KNB [pu] |  |  | K+11 |  | Integrador 1 control aceleracion
J+12 |  |  |  | KT48 [rpm/ºF] |  |  | K+12 |  | = Integrador 2 control aceleración
J+13 |  |  |  | TTB [seg] > 0.0 |  |  | K+13 |  | Filtro de salida de banda muerta
J+14 |  |  |  | KTB [pu]
J+15 |  |  |  | TNT [seg]
J+16 |  |  |  | TDT [seg] > 0.0
J+17 |  |  |  | KC [rpm/%]
J+18 |  |  |  | wn [rad/seg]
J+19 |  |  |  | Xi pu]
J+20 |  |  |  | Tturb [seg] > 0.0
J+21 |  |  |  | K5 [pu]
J+22 |  |  |  | T3 [seg] > 0.0
J+23 |  |  |  | T4 [seg] > 0.0
J+24 |  |  |  | TN [seg] |  |  | VARs | # | Description
J+25 |  |  |  | TD[seg] > 0.0 |  |  | L |  | Entrada para escalón de frec en Hz
J+26 |  |  |  | X1 [pu] |  |  | L+1 |  | Señal error pot-frecuencia -NSDERR-
J+27 |  |  |  | Y1 [%] |  |  | L+2 |  | RPM requerida ctrl de vel -NSDPRX
J+28 |  |  |  | X2 [pu] |  |  | L+3 |  | RPM requerida ctrl de temp-T48PRX-
J+29 |  |  |  | Y2 [%] |  |  | L+4 |  | RPM requerida ctrl de acel -NCAPRX-
J+30 |  |  |  | X3 [pu] |  |  | L+5 |  | Señal comando CSO [rpm]-WF36DT-
J+31 |  |  |  | Y3 [%] |  |  | L+6 |  | Posición requerida CSO no limitada [%]
J+32 |  |  |  | X4 [pu] |  |  | L+7 |  | Salida compensador de temp [ºF]
J+33 |  |  |  | Y4 [%] |  |  | L+8 |  | Posición Válvula de combustible [%] -
J+34 |  |  |  | X5 [pu] |  |  | L+9 |  | Referencia potencia-velocidad [rpm]
J+35 |  |  |  | Y5 [%] |  |  | L+10 |  | Referencia control temperatura [ºF]
J+36 |  |  |  | X6 [pu] |  |  | L+11 |  | Referencia control aceleración [rpm]
J+37 |  |  |  | Y6 [%]
J+38 |  |  |  | XX1 [%]
J+39 |  |  |  | YY1 [pu]
J+40 |  |  |  | XX2 [%]
J+41 |  |  |  | YY2 [pu]
J+42 |  |  |  | XX3 [%]
J+43 |  |  |  | YY3 [pu]
J+44 |  |  |  | XX4 [%]
J+45 |  |  |  | YY4 [pu]
J+46 |  |  |  | XX5 [%]
J+47 |  |  |  | YY5 [pu]
J+48 |  |  |  | XX6 [%]
J+49 |  |  |  | YY6[pu]
J+50 |  |  |  | XX7 [%]
J+51 |  |  |  | YY7 [pu]
J+52 |  |  |  | XX8 [%]
J+53 |  |  |  | YY8 [pu]
J+54 |  |  |  | XX9 [%]
J+55 |  |  |  | YY9 [pu]
J+56 |  |  |  | TR [ºF]
J+57 |  |  |  | af1 [ºF]
J+58 |  |  |  | MBASE [MVA]
J+59 |  |  |  | TRATE [MW]
J+60 |  |  |  | Wbase [rpm]
J+61 |  |  |  | Dead Band2 [RPM]
J+62 |  |  |  | TF[seg] > 0.0
ICONs | # |  | Value | Description
IBUS,‘USRMDL’,I,’LMS10P’,5,0,0,63,14,12,Con(J), Con(L+1),…Con(J+62) /
Diagrama de Bloques
LMS10P
PMECH
PELEC
FREC