## SFVCCINV
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| MODELO: Modelo de parque solar con control conjunto | [5 empty] | Generador: | Fecha:
Modelo de usuario
| This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
| Machine identifier |  |  |  |  | ID
| This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
| and STATEs starting with |  |  |  |  | K
| and VARs starting with |  |  |  |  | L
| and ICONs starting with |  |  |  |  | M
| CONs | # |  | Value | Description
| J |  |  |  | Prated, Potencia Nominal de la Planta [MW] (=MBASE)
| J+1 |  |  |  | NUMB, Número de Inversores
| J+2 |  |  |  | PratedI, Potencia Nominal por Inversor [MW]
| J+3 |  |  |  | Frated, Frecuencia Nominal [Hz]
| J+4 |  |  |  | UACrated, Tensión Nominal [kV]
| J+5 |  |  |  | LVRT, valor de actuación [pu]
| J+6 |  |  |  | LVRT_DROOP
| J+7 |  |  |  | HVRT, valor de actuación [pu]
| J+8 |  |  |  | HVRT_DROOP []
| J+9 |  |  |  | Kdp, Velocidad de crecimientode la Corriente Activa post FRT [pu/s]
| J+10 |  |  |  | Corriente Máxima [pu]
| J+11 |  |  |  | Kp, Ganancia Proporcional del control del inversor
| J+12 |  |  |  | Tip, Tiempo Integral del control del inversor
| J+13 |  |  |  | P_EN, Control conjunto de P de la planta, 1=ACTIVADO [0/1]
| J+14 |  |  |  | PMAX, Pmax del Inevrsor [pu]
| J+15 |  |  |  | PMIN, Pmin del Inversor [pu]
| J+16 |  |  |  | KpPccQ, Ganancia Proporcional del control conjunto P+I de Q
| J+17 |  |  |  | TipPccQ, Tiempo Integral del control conjunto P+I de Q
| J+18 |  |  |  | F_EN, Control de F de la planta (P_EN=1), 1=ACTIVADO [0/1]
| J+19 |  |  |  | FUP, Frecuencia que activa la reducción de potencia activa [Hz]
| J+20 |  |  |  | GRADIENT, Gradiente de reducción de potencia activa [%/Hz]
| J+21 |  |  |  | Q_EN, Control conjunto de Q de la planta, 1=ENABLE [0/1]
| J+22 |  |  |  | QMAX, Qmax del Inevrsor [pu]
| J+23 |  |  |  | QMIN, Qmin del Inevrsor [pu]
| J+24 |  |  |  | QV_EN, Control de Vdroop de planta (Q_EN=1), 1=ACTIVO [0/1]
| J+25 |  |  |  | QV_DROOP, Droop del control de Tensión
| J+26 |  |  |  | PF_EN, Control de Facto de Potencia (Q_EN=1), 1=ACTIVO [0/1]
| J+27 |  |  |  | PF, Factor de Potencia de la planta [-1~1]
| J+28 |  |  |  | V_EN, Control de Tensión P+I (Q_EN=1), 1=ACTIVO [0/1]
| J+29 |  |  |  | PRO_flag, Activación de la Protección UV, OV, UF y OF, 1=ACTIVO [0/1]
| J+30 |  |  |  | UV1, Subtensión Límite 1 [pu]
| J+31 |  |  |  | tUV1, Tiempo de actuación 1 [s]
| J+32 |  |  |  | UV2, Subtensión Límite 2 [pu]
| J+33 |  |  |  | tUV2, Tiempo de actuación 2 [s]
| J+34 |  |  |  | UV3, Subtensión Límite 3 [pu]
| J+35 |  |  |  | tUV3, Tiempo de actuación 3 [s]
| J+36 |  |  |  | UV4, Subtensión Límite 4 [pu]
| J+37 |  |  |  | tUV4, Tiempo de actuación 4 [s]
| J+38 |  |  |  | UV5, Subtensión Límite 5 [pu]
| J+39 |  |  |  | tUV5, Tiempo de actuación 5 [s]
| J+40 |  |  |  | OV1, Sobretensión Límite 1 [pu]
| J+41 |  |  |  | tOV1, Tiempo de actuación 1 [s]
| J+42 |  |  |  | OV2, Sobretensión Límite 2 [pu]
| J+43 |  |  |  | tOV2, Tiempo de actuación 2 [s]
| J+44 |  |  |  | OV3, Sobretensión Límite 3 [pu]
| J+45 |  |  |  | tOV3, Tiempo de actuación 3 [s]
| J+46 |  |  |  | OV4, Sobretensión Límite 4 [pu]
| J+47 |  |  |  | tOV4, Tiempo de actuación 4 [s]
| J+48 |  |  |  | OV5, Sobretensión Límite 5 [pu]
| J+49 |  |  |  | tOV5, Tiempo de actuación 5 [s]
| J+50 |  |  |  | UF1, Subfrecuencia Límite 1 [Hz]
| J+51 |  |  |  | tUF1, Tiempo de actuación 1 [s]
| J+52 |  |  |  | UF2, Subfrecuencia Límite 2 [Hz]
| J+53 |  |  |  | tUF2, Tiempo de actuación 2 [s]
| J+54 |  |  |  | UF3, Subfrecuencia Límite 3 [Hz]
| J+55 |  |  |  | tUF3, Tiempo de actuación 3 [s]
| J+56 |  |  |  | UF4, Subfrecuencia Límite 4 [Hz]
| J+57 |  |  |  | tUF4, Tiempo de actuación 4 [s]
| J+58 |  |  |  | UF5, Subfrecuencia Límite 5 [Hz]
| J+59 |  |  |  | tUF5, Tiempo de actuación 5 [s]
| J+60 |  |  |  | OF1, Sobrefrecuencia Límite 1 [Hz]
| J+61 |  |  |  | tOF1, Tiempo de actuación 1 [s]
| J+62 |  |  |  | OF2, Sobrefrecuencia Límite 2 [Hz]
| J+63 |  |  |  | tOF2, Tiempo de actuación 2 [s]
| J+64 |  |  |  | OF3, Sobrefrecuencia Límite 3 [Hz]
| J+65 |  |  |  | tOF3, Tiempo de actuación 3 [s]
| J+66 |  |  |  | OF4, Sobrefrecuencia Límite 4 [Hz]
| J+67 |  |  |  | tOF4, Tiempo de actuación 4 [s]
| J+68 |  |  |  | OF5, Sobrefrecuencia Límite 5 [Hz]
| J+69 |  |  |  | tOF5, Tiempo de actuación 5 [s]
| J+70 |  |  |  | T1, Tiempo del Lead-Lag (retardo Vdroop) [s]
| J+71 |  |  |  | T2, Tiempo del Lead-Lag (retardo Vdroop) [s]
| J+72 |  |  |  | DR_Max, Vdroop, Lim Máx [pu]
| J+73 |  |  |  | DR_Min, Vdroop, Lim Mín [pu]
| J+74 |  |  |  | RQ_Max, Qcmd Rampa Max [pu/s]
| J+75 |  |  |  | RQ_Min, Qcmd Rampa Min [pu/s]
| J+76 |  |  |  | RP_Max, PpccRef Rampa Max [pu/s]
| J+77 |  |  |  | RP_Min, PpccRef Rampa Min [pu/s]
| J+78 |  |  |  | KpPccP, Ganancia Proporcional del control conjunto P+I de P
| J+79 |  |  |  | TipPccP, Tiempo Integral del control conjunto P+I de P
| J+80 |  |  |  | DBpos, Valor positivo de la manda muerta en V_EN [pu]
| J+81 |  |  |  | DBneg, Valor negativo de la manda muerta en V_EN [pu]
| J+82 |  |  |  | kiV_EN, Ganancia Porporcional del control P+I en V_EN
| J+83 |  |  |  | TiV_EN, Tiempo Integral del control P+I en V_EN
| J+84 |  |  |  | V_ENmax, Máximo aporte de Q positivo del control P+I en V_EN
| J+85 |  |  |  | V_ENmin, Máximo aporte de Q negativo del control P+I en V_EN
| J+86 |  |  |  | Tensión de salida del modo LVRT [pu]
| J+87 |  |  |  | Tensión de salida del modo HVRT [pu]
| ICONs | # |  | Value | Description
| M |  |  |  | IBPcc, Número de Barra del PCC
| M + 1 |  |  |  | IPQfrom, Número de Barra FROM donde se mide el flujo de potencia
| M + 2 |  |  |  | IPQto, Número de Barra TO donde se mide el flujo de potencia
| STATEs | # |  | Description
| K |  |  | -
| K+1 |  |  | P+I del control local de Corriente Activa
| K+2 |  |  | P+I del control local de Corriente Reactiva
| K+3 |  |  | P+I del control de Potencia Activa del PCC
| K+4 |  |  | P+I del control de Potencia Reactiva del PCC
| K+5 |  |  | Usado para la función LVRT
| K+6 |  |  | Estado del Nivel 1 de subtensión
| K+7 |  |  | Estado del Nivel 1 de sobretensión
| K+8 |  |  | Estado del Nivel 2 de subtensión
| K+9 |  |  | Estado del Nivel 2 de sobretensión
| K+10 |  |  | Estado del Nivel 1 de subfrecuencia
| K+11 |  |  | Estado del Nivel 1 de sobrefrecuencia
| K+12 |  |  | Estado del Nivel 2 de subfrecuencia
| K+13 |  |  | Estado del Nivel 2 de sobrefrecuencia
| K+14 |  |  | Estado del Nivel 3 de subtensión
| K+15 |  |  | Estado del Nivel 3 de sobretensión
| K+16 |  |  | Estado del Nivel 4 de subtensión
| K+17 |  |  | Estado del Nivel 4 de sobretensión
| K+18 |  |  | Estado del Nivel 5 de subtensión
| K+19 |  |  | Estado del Nivel 5 de sobretensión
| K+20 |  |  | Estado del Nivel 3 de subfrecuencia
| K+21 |  |  | Estado del Nivel 3 de sobrefrecuencia
| K+22 |  |  | Estado del Nivel 4 de subfrecuencia
| K+23 |  |  | Estado del Nivel 4 de sobrefrecuencia
| K+24 |  |  | Estado del Nivel 5 de subfrecuencia
| K+25 |  |  | Estado del Nivel 5 de sobrefrecuencia
| K+26 |  |  | Lead-Lag 1 del delay de Vdroop
| K+27 |  |  | Lead-Lag 2 del delay de Vdroop
| K+28 |  |  | Lead-Lag 3 del delay de Vdroop
| K+29 |  |  | Lead-Lag 4 del delay de Vdroop
| K+30 |  |  | Rampa limitadora de Qcmd
| K+31 |  |  | Rampa limitadora de PccRef
| K+32 |  |  | Control P+I de tensión
| VARs | # |  | Description
| L |  |  | Estado del Inversor, VAR(L)=1 indica que se provocó la desconexión del inversor
| L+1 |  |  | Valor inicial de la potencia active en el PCC
| L+2 |  |  | Valor inicial de la potencia reactive en el PCC
| L+3 |  |  | Corriente activa
| L+4 |  |  | Corriente reactiva
| L+5 |  |  | Pcmd, comando del P – Salida del control conjunto
| L+6 |  |  | Qcmd, comando del Q – Salida del control conjunto
| L+7 |  |  | Frecuencia en bornes del inversor
| L+8 |  |  | Valor inicial de la frecuencia en el PCC
| L+9 |  |  | Referencia de Tensión del PCC
| L+10 |  |  | Frecuencia en el PCC
| L+11 |  |  | Tensión en el PCC
| L+12 |  |  | Usada para la función FRT
| L+13 |  |  | Usada para la función FRT
| L+14 |  |  | Usada para la función FRT
| L+15 |  |  | Estado de la protección (TRIP=1)
| L+16 |  |  | Estado de la protección de subtensión (TRIP=1)
| L+17 |  |  | Estado de la protección de sobretensión (TRIP=1)
| L+18 |  |  | Estado de la protección de subfecuencia (TRIP=1)
| L+19 |  |  | Estado de la protección de sobrefecuencia (TRIP=1)
| L+20 |  |  | -
| L+21 |  |  | Referencia de potencia activa en el PCC
| L+22 |  |  | Referencia de potencia reactiva en el PCC
| L+23 |  |  | Potencia activa en el PCC
| L+24 |  |  | Potencia reactiva en el PCC
| L+25 |  |  | Usada para el control P+I de Q
| L+26 |  |  | Variación de frecuencia – Lazo de control de P por sobrefrecuencia
| L+27 |  |  | Error en la entrada del control P+I de tensión
| L+28 |  |  | Salida del control P+I de tensión
| L+29 |  |  | Activación LVRT (Activado = 1 / Desactivado = 0)
| L+30 |  |  | Activación HVRT (Activado = 1 / Desactivado = 0)
IBUS, 'USRMDL',IM,'SFVCCINV',1,1,3,88,33,31, ICON’s, CON’s /
Diagrama de Bloques
Estructura General del Modelo – Módulos y variables utilizadas.
Detalle del control conjunto de potencia activa.
Detalle del control conjunto de potencia reactiva.
Detalle del control local de potencia activa.
Detalle del control local de potencia reactiva.
Módulo Fault Ride Through
El módulo Inversor posee las ecuaciones necesarias para vincular las consignas Ip_frt e Iq_frt con el flujo de carga. Modos de Control:
• Control de Potencia activa Ajustar: CON(J+13) = P_EN = 1. • Control de Potencia activa con respuesta a sobrefrecuencia Ajustar: CON(J+13) = P_EN = 1 and CON(J+18) = F_EN = 1, los parámetros CON(J+19) = FUP y CON(J+20) = GRANDENT son los correspondientes al control por sobrefrecuencia. • Control de Potencia Reactiva Ajustar: CON(J+21) = Q_EN = 1. • Control de Tensión Proporcional (Droop) Ajustar: CON(J+21) = Q_EN = 1 and CON(J+24) = QV_EN = 1, la tensión de referencia se compara con la tensión de la barra PCC resultado del flujo de carga. • Control de Tensión Proporcional e Integral (P+I) Ajustar: CON(J+21) = Q_EN = 1 and CON(J+28) = V_EN = 1, la tensión de referencia se compara con la tensión de la barra PCC resultado del flujo de carga. • Control de Factor de Potencia Ajustar: CON(J+21) = Q_EN = 1 and CON(J+26) = PF_EN = 1, el parámetro CON(J+27) = PF es el factor de potencia que presentará el PCC.
Atención: Para el ajuste de las ICONs se debe tener en cuenta que la potencia medida es la entrante en la barra de interconexión del parque, es decir, “IPQfrom” debe coincidir con “IBPcc” y “IPQto” debe ser la barra anterior (interna al parque) a “IBPcc”. Importante!! El ID de la rama debe estar ajustada en “1”