## SMCCTV
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
SMCCTV: Turbine-Governor Model Data Sheets | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Mayo 2018
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | MBASE [MVA] |  |  |  | K |  | Integrador Lead-lag
J+1 |  |  |  | TRATECC, Ciclo Completo [MW] |  |  |  | K+1 |  | Posición válvulas de control
J+2 |  |  |  | TRATEMC, Medio Ciclo [MW] |  |  |  | K+2 |  | Caudal vapor salida HP
J+3 |  |  |  | RCC, Est. Permanente CC > 0 |  |  |  | K+3 |  | Caudal vapor salida IP
J+4 |  |  |  | DB [pu] Banda Muerta frec. |  |  |  | K+4 |  | Caudal vapor salida LP
J+5 |  |  |  | LAP [pu] Max aporte RPF
J+6 |  |  |  | T1 [seg], cte. tiempo lead |  |  |  | VARs | # | Description
J+7 |  |  |  | T2 [seg], cte. tiempo lag > 0 |  |  |  | L |  | Aux para Esc en Speed Ref
J+8 |  |  |  | KHP [p.u.] factor aporte HP |  |  |  | L+1 |  | Aux para Esc en Pot Ref
J+9 |  |  |  | KIP [p.u.] factor aporte IP |  |  |  | L+2 |  | Reducc pot cuando TG1 sale
J+10 |  |  |  | KLP [p.u.] factor aporte LP |  |  |  | L+3 |  | Reducc pot cuando TG2 sale
J+11 |  |  |  | THP [seg] cte. tiempo HP > 0 |  |  |  | L+4 |  | Pref Ciclo Completo
J+12 |  |  |  | TIP [seg] cte. tiempo recal > 0 |  |  |  | L+5 |  | Pref Medio Ciclo
J+13 |  |  |  | TLP [seg] cte. tiempo cross > 0 |  |  |  | L+6 |  | Pref según valor SWITCH
J+14 |  |  |  | PMAX [p.u.] en pu de TRATECC |  |  |  | L+7 |  | Pref "filtrada"
J+15 |  |  |  | PMIN [p.u.] |  |  |  | L+8 |  | Caudal vapor entrada HP
J+16 |  |  |  | RL [p.u./seg] Veloc máx. apert. |  |  |  | L+9 |  | Pmech en t = 0. seg
J+17 |  |  |  | LL [p.u./seg] Veloc. límite cierre |  |  |  | L+10 |  | Pmax TV
J+18 |  |  |  | TGOV [seg] cte. tiempo > 0 |  |  |  | L+11 |  | IMACH1 : Bus interno TG1
J+19 |  |  |  | KT1 [p.u./p.u.] |  |  |  | L+12 |  | IMACH2 : Bus interno TG2
J+20 |  |  |  | KT2 [p.u./p.u.] |  |  |  | L+13 |  | PMECH TG1 en T=0 seg
J+21 |  |  |  | TRATE TG [MW] |  |  |  | L+14 |  | PMECH TG2 en T=0 seg
J+22 |  |  |  | RMC [p.u.] Estatismo Permanente Medio Ciclo > 0.0
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’AECCTV’, 5, 0, 5, 23, 5, 15,
ICON(M) to ICON(M+4), CON(J) to CON(J+24) /
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Bus TG1
M+1 |  |  |  | ID Máq. TG1
M+2 |  |  |  | Bus TG1 |  |  | SWITCH Modo operativo:
M+3 |  |  |  | ID Máq. TG2 |  |  | 1 : Medio Ciclo
M+4 |  |  |  | Switch |  |  | 2 : Ciclo Completo
Diagrama de Bloques
SMCCTV
PMECH TG1
PMECH TV
PMECH TG2
SPEED REF TV