## SMSSNN
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
MODELO: Modelo de SMS (Storage Management System) | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Diciembre 2021
Modelo escrito por el Usuario
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # Value |  |  | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | droop - Estatismo |  |  | K |  | Integrador del control de potencia activa
J+1 |  |  |  | bandamuerta - Banda Muerta [pu] |  |  | K+1 |  | Carga de la baterias
J+2 |  |  |  | Pmax - Potencia activa máxima [pu] |  |  | K+2 |  | Medicion de WIPCMD
J+3 |  |  |  | deltaPmax - Máxima tasa de toma de carga [pu] |  |  | K+3 |  | Medicion de WIQCMD
J+4 |  |  |  | deltaPmin - Máxima tasa de bajada de carga [pu] |  |  | K+4 |  | Integrador del control de potencia reactiva
J+5 |  |  |  | Kp - Ganancia proporcional del control de potencia activa
J+6 |  |  |  | Ki - Ganancia integral del control de potencia activa
J+7 |  |  |  | capacidad - Capacidad de las baterias
J+8 |  |  |  | pDescarga - Potencia a la que se descargan las baterias [pu]
J+9 |  |  |  | pCarga - Potencia a la que se cargan las baterias [pu]
J+10 |  |  |  | consignaCarga - Carga nominal de las baterias (0 a 1)
J+11 |  |  |  | limSup_maxCarga - Umbral superior de carga máxima (0 a 1) |  |  | VARs | # | Description
J+12 |  |  |  | limInf_maxCarga - Umbral inferior de carga máxima (0 a 1) |  |  | L |  | Referencia de Frecuencia
J+13 |  |  |  | limSup_cargaNominal - Umbral superior de carga nominal (0 a 1) |  |  | L+1 |  | Estado del límite de máxima carga
J+14 |  |  |  | limInf_cargaNominal - Umbral inferior de carga nominal (0 a1) |  |  | L+2 |  | Estado del límite de mínima carga
J+15 |  |  |  | limSup_minCarga - Umbral superior de carga minima (0 a 1) |  |  | L+3 |  | Limite de pendiente de salida en modo COC
J+16 |  |  |  | limInf_minCarga - Umbral inferior de carga mínima (0 a 1) |  |  | L+4 |  | Factor de potencia nominal
J+17 |  |  |  | Qmax - Potencia reactiva máxima [pu] |  |  | L+5 |  | Limite de pendiente de salida en modo MM
J+18 |  |  |  | iMax - Máxima corriente de salida [pu] |  |  | L+6 |  | Promedio de la Media Movil
J+19 |  |  |  | Kpv - Ganancia proporcional del control de potencia reactiva |  |  | L+7 |  | Acumulador, para el muestreo de la Media Movil
J+20 |  |  |  | Kiv - Ganancia integral del control de potencia reactiva
J+21 |  |  |  | limCarga - Máxima velocidad de carga de las baterias
J+22 |  |  |  | limDescarga - Máxima velocidad de descarga de las baterias
J+23 |  |  |  | deltaPmaxMM - Máxima tasa de toma de carga modo MM [pu]
J+24 |  |  |  | deltaPminMM - Mínima tasa de toma de carga modo MM [pu]
J+25 |  |  |  | N - Cantidad de muestras para el calculo de la media movil
J+26 |  |  |  | T - Tasa de muestreo para el calculo de la media movil
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Modo de control - 0 -> COC / 1 -> MM
M + 1 |  |  |  | Prioridad de control - 0 -> Prioridad de Q / 1 -> Prioridad de P
M + 2 |  |  |  | From Bus - Bus para la medición de potencia activa y reactiva
M +3 |  |  |  | To Bus - Bus para la medición de potencia activa y reactiva
M +4 |  |  |  | ID - ID del bus para la medición de potencia activa y reactiva
BUS 'USRMDL' ID 'SMSSNN' 102 0 5 27 5 8
ICON(M+0) TO ICON(M+4)
CON(J+0) TO CON(J+22)
Diagrama de Bloques
SMSSNN
WIPCMD
FREC
PELEC
QELEC
WIQCMD