## ST9CLIMS
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
ST9CLIMS: Sistema de excitación | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Diciembre 2024
IITREE-LAT. UNIVERSIDAD DE LA PLATA
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Powerpart AVR– Kp |  |  | K |  | Excitatriz – Primer Orden
J+1 |  |  |  | Powerpart AVR– Kc |  |  | K+1 |  | AVR – Integrador
J+2 |  |  |  | Powerpart AVR– Vbmax |  |  | K+2 |  | AVR – Acción Derivativa
J+3 |  |  |  | Ajuste debase Ifd |  |  | K+3 |  | Tensión terminal
J+4 |  |  |  | Excitatriz –Tas |  |  | K+4 |  | OELmax – integrador
J+5 |  |  |  | Excitatriz –Kas |  |  | K+5 |  | Corriente de campo
J+6 |  |  |  | AVR –VRmax |  |  | K+6 |  | UEL – Potencia activa
J+7 |  |  |  | AVR –VRmin |  |  | K+7 |  | UEL – Potencia reactiva
J+8 |  |  |  | AVR –Ta |  |  | K+8 |  | UEL – Primer orden después de K+6
J+9 |  |  |  | AVR/UEL –Tauel |  |  | K+9 |  | UEL – Acción derivativa potencia reactiva
J+10 |  |  |  | AVR –Tcd (bloque acción |  |  | K+10 |  | V/Hz – Frecuencia
J+11 |  |  |  | AVR –Tbd (bloque acción |  |  | K+11 |  | V/Hz – Integrador
J+12 |  |  |  | AVR –Za |  |  | K+12 |  | OEL – Integrador
J+13 |  |  |  | AVR –Ku |  |  | K+13 |  | SCL – Integrador lado sobreexcitado
J+14 |  |  |  | AVR –Ka |  |  | K+14 |  | SCL – Integrador lado subexcitado
J+15 |  |  |  | UEL –Tu |  |  | K+15 |  | Corriente terminal
J+16 |  |  |  | OELmax –Ifmax
J+17 |  |  |  | OELmax –TAmax |  |  | VARs | # | Description
J+18 |  |  |  | OELmax –Kifmax |  |  | L |  | AVR – VB
J+19 |  |  |  | OELmax –Urmax |  |  | L+1 |  | AVR – Entrada a la excitatriz
J+20 |  |  |  | OELmax –Urmin |  |  | L+2 |  | AVR – Salida de la compuerta HV entre error de tensión y UEL
J+21 |  |  |  | OELmax –Tif_filt |  |  | L+3 |  | AVR – Error de tensión después de la
J+22 |  |  |  | UEL –Tp |  |  | L+4 |  | AVR – Error de tensión antes de la ganancia
J+23 |  |  |  | UEL –Tq |  |  | L+5 |  | AVR – Tensión terminal luego de la acción
J+24 |  |  |  | UEL –T_AP |  |  | L+6 |  | Variable para cálculo de la constante del tiempo del integrador del AVR
J+25 |  |  |  | UEL –Tcuel |  |  | L+7 |  | AVR – Constante de tiempo del AVR
J+26 |  |  |  | UEL –Tbuel |  |  | L+8 |  | OELmax – Salida del limitador
J+27 |  |  |  | UEL –Kqd |  |  | L+9 |  | OELmax – Error antes de la ganancia
J+28 |  |  |  | UEL –Kqb |  |  | L+10 |  | OELmax – Error después de la ganancia
J+29 |  |  |  | UEL –EXPONENTE Ut |  |  | L+11 |  | UEL – Entrada a la curva PQ del limitador
J+30 |  |  |  | UEL –Kauel |  |  | L+12 |  | UEL – Salida de la curva PQ del limitador
J+31 |  |  |  | UEL –Kpssuel |  |  | L+13 |  | UEL – Q de referencia
J+32 |  |  |  | UEL –P0 |  |  | L+14 |  | UEL – Tensión terminal para cálculo de Q de referencia
J+33 |  |  |  | UEL –Q0 |  |  | L+15 |  | UEL – Salida del bloque de acción derivativa del camino de potencia reactiva
J+34 |  |  |  | UEL –P1 |  |  | L+16 |  | V/Hz – Salida del limitador
J+35 |  |  |  | UEL –Q1 |  |  | L+17 |  | V/Hz – Error antes de la ganancia
J+36 |  |  |  | UEL –P2 |  |  | L+18 |  | OEL – Salida del limitador
J+37 |  |  |  | UEL –Q2 |  |  | L+19 |  | OEL – Error antes de la ganancia
J+38 |  |  |  | UEL –P3 |  |  | L+20 |  | OEL – Error después de la ganancia
J+39 |  |  |  | UEL –Q3 |  |  | L+21 |  | SCL – Salida del lado sobreexcitado
J+40 |  |  |  | UEL –P4 |  |  | L+22 |  | SCL – Salida del lado subexcitado
J+41 |  |  |  | UEL –Q4 |  |  | L+23 |  | SCL – Potencia reactiva después de
J+42 |  |  |  | V/Hz –Umax |  |  | L+24 |  | SCL – Referencia para cálculo del error lado
J+43 |  |  |  | V/Hz –Umin |  |  | L+25 |  | SCL – Referencia para cálculo del error lado
J+44 |  |  |  | V/Hz –Tfrec |  |  | L+26 |  | SCL – Error lado sobreexcitado
J+45 |  |  |  | V/Hz –VHz_max |  |  | L+27 |  | SCL – Error lado subexcitado
J+46 |  |  |  | V/Hz –Kvhz |  |  | L+28 |  | SCL – Salida del limitador antes del factor
J+47 |  |  |  | V/Hz –Tvhz |  |  | L+29 |  | OEL – Salida del limitador antes del factor
J+48 |  |  |  | OEL –EXPONENTE K1
J+49 |  |  |  | OEL –Kscale
J+50 |  |  |  | OEL –Koel
J+51 |  |  |  | OEL –Kpoel
J+52 |  |  |  | OEL –Toel |  |  | Nota 1: El ajuste de base Ifd (CON(J+3)) se usa para usar parámetros de ajustes en base a las corrientes de campo a carga nominal, dado que el PSSE utiliza bases de corriente en vacío. En caso de tener los parámetros de ajuste en corriente de campo de vacío este número debe ser igual a 1.
J+53 |  |  |  | OEL –Voel_max1 |  |  | Nota 2: En caso de utilizar modelos externos para el OEL y/o UEL, estos dos limitadores propios del ST9CLIMS son ignorados y los valores de las ICON(M+2) e ICON(M+4) no producen ningún efecto.
J+54 |  |  |  | OEL –Voel_min1
J+55 |  |  |  | OEL –Voel_max2
J+56 |  |  |  | OEL –Voel_min2
J+57 |  |  |  | OEL –Ifmax
J+58 |  |  |  | SCL –Kq
J+59 |  |  |  | SCL –Qmin
J+60 |  |  |  | SCL –ITmax
J+61 |  |  |  | SCL –K1 EXPONENTE
J+62 |  |  |  | SCL –K2 EXPONENTE
J+63 |  |  |  | SCL –T_IT
J+64 |  |  |  | SCL –Lim1
J+65 |  |  |  | SCL –TAit
J+66 |  |  |  | SCL –ITLmax (Límite integrador)
J+67 |  |  |  | SCL –ITLmin (Límite intergador)
J+68 |  |  |  | SCL –ITLmax_sal (Límite salida)
J+69 |  |  |  | SCL –ITLmin_sal (Límite salida)
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | SW1 del AVR, A (1) / B (0)
M + 1 |  |  |  | Limitador OELmax(INSTANTÁNEO) ON / OFF (1 / 0)
M + 2 |  |  |  | Limitador UEL ON / OFF (1 / 0)
M +3 |  |  |  | Limitador VHz ON / OFF (1 / 0)
M +4 |  |  |  | Limitador OEL (TEMPORIZADO) ON / OFF (1 / 0)
M +5 |  |  |  | SW1 DEL OEL A (1) / B (0)
M +6 |  |  |  | Limitador SCL ON / OFF (1 / 0)
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ‘ST9CLIMS,4, 0, 7, 70, 16, 30, ICON(M) to ICON(M+6), CON(J) to CON(J+69) /
Diagrama de Bloques