## THYRICON6
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
| THYRICON6: Sistema de Excitación VOITH Thyricon Serie 600 | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | noviembre 2024
| This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
| Machine identifier |  |  |  |  | ID
| This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
| and STATEs starting with |  |  |  |  | K
| and VARs starting with |  |  |  |  | L
| and ICONs starting with |  |  |  |  | M
| CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
| J |  |  |  | AVR - Kp > 0 |  |  | K |  | AVR - Integrador
| J+1 |  |  |  | AVR - Ti |  |  | K+1 |  | Excitatriz – Primer Orden
| J+2 |  |  |  | Excitatriz - Kbr > 0 |  |  | K+2 |  | AVR – Tensión Terminal
| J+3 |  |  |  | Excitatriz - Tbr |  |  | K+3 |  | AVR – Corriente de Campo
| J+4 |  |  |  | AVR - Kd |  |  | K +4 |  | AVR – Acción Derivativa
| J+5 |  |  |  | AVR - Td |  |  | K+5 |  | OELf - Integrador
| J+6 |  |  |  | Tu - Cte. Transductor Tensión |  |  | K+6 |  | MFCL - Integrador
| J+7 |  |  |  | Tf - Cte. Transductor Ifd |  |  | K+7 |  | V/Hz – Frecuencia medida
| J+8 |  |  |  | Ugspmax - LÍmite máximo Vref
| J+9 |  |  |  | Ugspmin - Límite mínimo Vref
| J+10 |  |  |  | OELf - Ifd máxima Instantánea - Ifdmaxf
| J+11 |  |  |  | OELf - Ganancia Koelf
| J+12 |  |  |  | OELf - Tiempo Integral Toelf
| J+13 |  |  |  | OELf - Limite Superior OELfup |  |  | VARs | # | Description
| J+14 |  |  |  | OELf - Límite Inferior OELflow |  |  | L |  | Referencia de tensión luego de limitadores
| J+15 |  |  |  | MFCL - Ifd mínima |  |  | L+1 |  | Entrada Integrador AVR
| J+16 |  |  |  | MFCL - Ganancia Kmfcl |  |  | L+2 |  | Salida del AVR antes del límite
| J+17 |  |  |  | MFCL - Tiempo Integral Tmfcl |  |  | L+3 |  | Salida de la acción derivativa AVR
| J+18 |  |  |  | V/Hz - Ganancia Kvhz |  |  | L+4 |  | Salida de la Excitatriz
| J+19 |  |  |  | V/Hz - Tiempo Integral Tvhz |  |  | L+5 |  | Salida del Limitador OELf
| J+20 |  |  |  | Thz - Cte. Transductor Frecuencia |  |  | L+6 |  | Salida del Limitador MFCL
| J+21 |  |  |  | SCL - Iglim Corriente máxima permanente |  |  | L+7 |  | Salida del Limitador V/Hz
| J+22 |  |  |  | SCL - Igover Corriente máxima de Sobrecarga |  |  | L+8 |  | Salida del Limitador SCL
| J+23 |  |  |  | SCL - Tover Tiempo admisible de Sobrecarga |  |  | L+9 |  | Salida del Lógica PSS
| J+24 |  |  |  | SCL - SCLthrs Límite de corriente reactiva |  |  | L+10 |  | Entrada a la función UEL
| J+25 |  |  |  | SCL - Kscl Ganancia Proporcional |  |  | L+11 |  | Salida de la función UEL
| J+26 |  |  |  | SCL - Tscl > 0 Tiempo Integral |  |  | L+12 |  | Qref UEL
| J+27 |  |  |  | SCL - SCLup Máxima contribución del SCL |  |  | L+13 |  | Memoria – Tiempo de desactivación UEL
| J+28 |  |  |  | SCL - Tg Transductor Corriente Terminal |  |  | L+14 |  | Memoria – Tiempo de reactivación PSS
| J+29 |  |  |  | SCL - Tq Transductor Corriente Reactiva |  |  | L+15 |  | ON/OFF (1/0) Lógica PSS
| J+30 |  |  |  | OEL - Ifd máxima Permanente - Ifdmaxp
| J+31 |  |  |  | OEL - Tceiling Tiempo Máximo de corriente techo permitida
| J+32 |  |  |  | OEL - Ganancia OEL permanente Koel
| J+33 |  |  |  | OEL - Tiempo integran OEL permanente Toel
| J+34 |  |  |  | OEL - Ajuste de base Ifd - Kifd > 0 (Nota1)
| J+35 |  |  |  | OEL - Límite inferior del integrador OELmin
| J+36 |  |  |  | UEL – Tp Transductor P
| J+37 |  |  |  | UEL – n Valor Exponencial
| J+38 |  |  |  | UEL – Tq Transductor Q
| J+39 |  |  |  | UEL - K
| J+40 |  |  |  | P0 – Función UEL
| J+41 |  |  |  | Q0 – Función UEL
| J+42 |  |  |  | P1 – Función UEL
| J+43 |  |  |  | Q1 – Función UEL
| J+44 |  |  |  | P2 – Función UEL
| J+45 |  |  |  | Q2 – Función UEL
| J+46 |  |  |  | P3 – Función UEL
| J+47 |  |  |  | Q3 – Función UEL
| J+48 |  |  |  | P4 – Función UEL
| J+49 |  |  |  | Q4 – Función UEL
| J+50 |  |  |  | P5 – Función UEL
| J+51 |  |  |  | Q5 – Función UEL
| J+52 |  |  |  | P6 – Función UEL
| J+53 |  |  |  | Q6 – Función UEL
| J+54 |  |  |  | Tiempo de desactivación del UEL (Nota 2)
| J+55 |  |  |  | Nivel de Desactivación primario (Nota 2)
| J+56 |  |  |  | Nivel de Desactivación secundario (Nota 2)
| J+57 |  |  |  | P min - lógica de desconexión del PSS (Nota 3)
| J+58 |  |  |  | Ug min - lógica de desconexión del PSS (Nota 3)
| J+59 |  |  |  | Ug max - Lógica de desconexión del PSS (Nota 3)
| J+60 |  |  |  | Tiempo de reconexión del PSS (Nota 3)
| ICONs | # |  | Value | Description
| M |  |  |  | PSS ON/OFF (1/0)
| M + 1 |  |  |  | Entrada del PSS (1/0)
| M + 2 |  |  |  | Realimentación con Ifd (1/0)
| M +3 |  |  |  | Limitador Máxima Ifd Instantáneo ON/OFF (1/0)
| M +4 |  |  |  | Limitador Mínima Ifd ON/OFF (1/0)
| M + 5 |  |  |  | V/Hz Off (0) / V/Hz Tipo 1 (1) / V/Hz Tipo 2 (2)
| M + 6 |  |  |  | Limitador Máxima Corriente Estatórica Ig ON/OFF (1/0)
| M + 7 |  |  |  | Limitador Máxima Ifd Permanente ON/OFF (1/0) (Nota 4)
| M + 8 |  |  |  | Limitador UEL ON/OFF (1/0) (Nota 5)
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’MODELO’,4, 0, 9, 61, 17, 16, ICON(M) to ICON(M+8), CON(J) to CON(J+60) /
Diagrama de Bloques
Nota 1: El ajuste de base Ifd (CON(J+34)) se usa para usar parámetros de ajustes en base a las corrientes de campo a carga nominal y dado que el PSSE utiliza bases de corriente en vacío. En caso de tener los parámetros de ajuste en corriente de campo de vacío este número debe ser igual a 1.
Nota 2: El UEL está activo cuando la salida del proporcional ‘K’ es positiva. Una vez activado, el limitador solo es desactivado cuando la salida de la ganancia proporcional es menor que CON(J+55). Si el UEL quedar activo por más de un tiempo CON(J+54), el nivel de desactivación es cambiado a CON(J+56).
Nota 3: La lógica de reconexión del PSS se incorpora en la entrada de VOTHSG del AVR. El parámetro CON(J+54) corresponde al valor de potencia a partir del cual se desconecta el PSS si la potencia activa del generador baja de este valor. Los parámetros CON(J+55) y CON(J+56) representan los límites de tensión entre los cuales el PSS permanece conectado, saliendo de este rango de tensión, el PSS se desconecta. Si la tensión o la potencia vuelven a los rangos de operación normal del PSS, la reactivación demora un tiempo ajustado en CON(J+57).
Nota 4: En caso de utilizar un modelo externo para el OEL, el OEL propio del THYRICON6 es ignorado y el valor de la ICON(M+7) no produce ningún efecto
Nota 5: En caso de utilizar un modelo externo para el UEL, el UEL propio del THYRICON6 es ignorado y el valor de la ICON(M+8) no produce ningún efecto
THYRICON6
ECOMP(I)
EFD(I)
XADIFD(I)
PELEC(I)
QELEC(I)
BSFREQ(IB)
VOTHSG(I)