## U60AVR
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
U60AVR: Modelo de Control Automático de Tensión ABB Unitrol 6800 | [5 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | Agosto 2023
ESTUDIOS ELÉCTRICOS S.A.
This model is located at system bus |  |  |  |  | IBUS
Machine identifier |  |  |  |  | ID
This model uses CONs starting with |  |  |  |  | J
and STATEs starting with |  |  |  |  | K
and VARs starting with |  |  |  |  | L
and ICONs starting with |  |  |  |  | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Cte de tiempo de medición |  |  | K |  | PT1 Medición V
J+1 |  |  |  | Compensación Potencia Reactiva |  |  | K+1 |  | PT1 Medición Q
J+2 |  |  |  | Compensación Potencia Activa |  |  | K+2 |  | PT1 Medición P
J+3 |  |  |  | Límite de referencia de tensión |  |  | K+3 |  | AVR PID PDT1a
J+4 |  |  |  | Ganancia de baja frecuencia |  |  | K+4 |  | AVR PID PDT1b
J+5 |  |  |  | Ganancia proporcional |  |  | K+5 |  | Puente rectificador
J+6 |  |  |  | Ganancia de alta frecuencia |  |  | K+6 |  | PT1 Medición IT
J+7 |  |  |  | Constante de tiempo de atraso |  |  | K+7 |  | SCLind PID PDT1a
J+8 |  |  |  | Constante de tiempo de adelanto |  |  | K+8 |  | SCLind PID PDT1b
J+9 |  |  |  | Techo de excitación positivo |  |  | K+9 |  | SCLcap PID PDT1a
J+10 |  |  |  | Techo de excitación negativo |  |  | K+10 |  | SCLcap PID PDT1b
J+11 |  |  |  | Límite superior PSS |  |  | K+11 |  | PSS PID PDT1a
J+12 |  |  |  | Límite inferior PSS |  |  | K+12 |  | PSS PID PDT1b
J+13 |  |  |  | Gain Reduction |  |  | K+13 |  | SCL FuncSelect Tvar
J+14 |  |  |  | Ganancia Puente |  |  | K+14 |  | SCL FuncSelect Tfijo
J+15 |  |  |  | Cte. de tiempo puente |  |  | K+15 |  | PT1 V/Hz
J+16 |  |  |  | Cte. de tiempo filtro SCL |  |  | K+16 |  | Ref. reactico de control Q/PF
J+17 |  |  |  | Función: 0‑Tfijo, 1‑NI, 2‑VI, 3‑EI
J+18 |  |  |  | Pick-Up SCL |  |  | VARs | # | Description
J+19 |  |  |  | Retardo Fijo SCL |  |  | L |  | PSSon
J+20 |  |  |  | Cte. de temporización |  |  | L+1 |  | SCL Cooling
J+21 |  |  |  | Cte. enfriamiento SCL |  |  | L+2 |  | SCL LimSel
J+22 |  |  |  | Factor Reducción enfriamiento |  |  | L+3 |  | V/Hz Histeresis
J+23 |  |  |  | Gan. Baja frecuencia SCLind |  |  | L+4 |  | Aux
J+24 |  |  |  | Gan. Proporcional SCLind |  |  | L+5 |  | Q/PF REF
J+25 |  |  |  | Gan. Alta frecuencia SCLind |  |  | L+6 |  | Estado PicDrop Q/PFCTRL
J+26 |  |  |  | Cte. tiempo de atraso SCLind |  |  | L+7 |  | Temporizacion PicDrop Q/PFCTRL
J+27 |  |  |  | Cte. tiempo de adelanto SCLind
J+28 |  |  |  | Límite superior SCL ind
J+29 |  |  |  | Límite inferior SCL ind |  |  | El modelo U60AVR está desarrollado para funcionar de manera óptima en conjunto con los modelos U60PSS, U60OEL y U60OEL.
J+30 |  |  |  | Reducción de ganancia SCLind |  |  | De no incluir esos modelos, el desempeño es completamente correcto aunque la reducción de ganancia no se encontrará activa.
J+31 |  |  |  | Gan. Baja frecuencia SCLcap
J+32 |  |  |  | Gan. Proporcional SCLcap
J+33 |  |  |  | Gan. Alta frecuencia SCLcap
J+34 |  |  |  | Cte. tiempo de atraso SCLcap
J+35 |  |  |  | Cte. tiempo de adelanto SCLcap
J+36 |  |  |  | Límite superior SCLcap
J+37 |  |  |  | Límite inferior SCL cap
J+38 |  |  |  | Reducción de ganancia SCLcap
J+39 |  |  |  | Cte. de tiempo V/Hz
J+40 |  |  |  | Tensión Máxima
J+41 |  |  |  | Gradiente V/Hz
J+42 |  |  |  | Histéresis V/Hz
J+43 |  |  |  | Límite salida V/Hz
J+44 |  |  |  | Banda Muerta Control de Q
J+45 |  |  |  | Banda Muerta Control de PF
J+46 |  |  |  | Delay control Q/PF
J+47 |  |  |  | Constante de tiempo de Q/PF
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | EN_Int: Enable modo integral -
M + 1 |  |  |  | EN_VHz: Enable V/Hz -
M + 2 |  |  |  | EN_SCL: Enable SCL -
M +3 |  |  |  | Modo: 0-VCTRL 1-QCTRL 2-PFCTRL
IBUS, ‘USRMDL’, ID, ’U60AVR’, 4,0,4,48,17,8 , ICON(M) to ICON(M+3), CON(J) to CON(J+47) /
Diagrama de Bloques