## UNITROL_1020
CAMMESA – GERENCIA ESTUDIOS ELÉCTRICOS BIBLIOTECA DE MODELOS PSS/E
UNITROL_1020: Regulador de tensión y corriente de campo | [6 empty] | Generador: |  |  |  | Fecha: | noviembre 2020
Modelo escrito por el Usuario: Regulador de tensión y corriente de campo ABB Unitrol 1020
This model is located at system bus | [5 empty] | IBUS
Machine identifier | [5 empty] | ID
This model uses CONs starting with | [5 empty] | J
and STATEs starting with | [5 empty] | K
and VARs starting with | [5 empty] | L
and ICONs starting with | [5 empty] | M
CONs | # |  | Value | Description |  |  |  | STATEs | # | Description
J |  |  |  | Tq | s | Const de tiempo Iq |  | K |  | Tensión medida, UM
J+1 |  |  |  | TR | s | Const de tiempo Ug |  | K+1 |  | Corriente reactiva medida
J+2 |  |  |  | Kq | pu | droop Q |  | K+2 |  | Salida PI AVR
J+3 |  |  |  | Vp | pu | Ganancia proporcional PI |  | K+3 |  | Salida derivador AVR
J+4 |  |  |  | Ta | s | Ganancia integral PI |  | K+4 |  | Cos alpha
J+5 |  |  |  | Tb | s | Tb control derivativo |  | K+5 |  | Corriente de excitación medida, IF
J+6 |  |  |  | Kb1 | pu | Kb control derivativo |  | K+6 |  | Salida PI FCL
J+7 |  |  |  | KA1 | pu | Ganancia de adaptacion |  | K+7 |  | Corriente activa medida
J+8 |  |  |  | TA1 | s | Constante de tiempo de adaptacion |  | K+8 |  | Salida PI UEL
J+9 |  |  |  | VRMAX | pu | Límite máximo del regulador |  | K+9 |  | FEM de la excitatriz ppal, VE
J+10 |  |  |  | VRMIN | pu | Límite mínimo del regulador |  | K+10 |  | Timer FCL
J+11 |  |  |  | KF | pu | Factor de magnetización de la exctatriz principal
J+12 |  |  |  | KA | pu | Constante de la excitatriz auxiliar |  | VARs | # | Description
J+13 |  |  |  | KB | pu | Factor de normalización de la corriente de excitación |  | L |  | VR | Salida del regulador de tensión
J+14 |  |  |  | KC | pu | Factor de caída de tensión por conmutación |  | L+1 |  | OEL | Salida OEL
J+15 |  |  |  | KD | pu | Factor por reacción de armadura |  | L+2 |  | UEL | Salida UEL
J+16 |  |  |  | KE | pu | Factor de saturación de la exctatriz principal
J+17 |  |  |  | TE | s | Constante de tiempo de la excitatriz principal
J+18 |  |  |  | E1 | pu | Punto de saturación 1 de la excitatriz principal
J+19 |  |  |  | SE1 | pu | Factor de saturación en el punto 1 de la excitatriz principal
J+20 |  |  |  | E2 | pu | Punto de saturación 2 de la excitatriz principal
J+21 |  |  |  | SE2 | pu | Factor de saturación en el punto 2 de la excitatriz principal
J+22 |  |  |  | VFEMAX | pu | VFE maxima
J+23 |  |  |  | VFEMIN | pu | VFE minima
J+24 |  |  |  | FCL_TEF | pu | Const de tiempo Ie
J+25 |  |  |  | FCL_THMAX | s | Hold time Max lim
J+26 |  |  |  | FCL_DELlim | pu | Corriente termica
J+27 |  |  |  | FCL_MAXlim | pu | Corriente maxima
J+28 |  |  |  | FCL_Vp | pu | FCL_Ganancia proporcional PI
J+29 |  |  |  | FCL_Ta | pu | FCL_Ganancia integral PI
J+30 |  |  |  | UEL_Tp | pu | Const de tiempo Ip UEL
J+31 |  |  |  | UEL_Vp | pu | UEL_Ganancia proporcional P
J+32 |  |  |  | UEL_Ta | pu | UEL_Ganancia integral PI
J+33 |  |  |  | UEL_Q0 | pu | Punto Q0 de la curva Q vs P
J+34 |  |  |  | UEL_P0 | pu | Punto P0 de la curva Q vs P
J+35 |  |  |  | UEL_Q1 | pu | Punto Q1 de la curva Q vs P
J+36 |  |  |  | UEL_P1 | pu | Punto P1 de la curva Q vs P
J+37 |  |  |  | UEL_Q2 | pu | Punto Q2 de la curva Q vs P
J+38 |  |  |  | UEL_P2 | pu | Punto P2 de la curva Q vs P
J+39 |  |  |  | UEL_Q3 | pu | Punto Q3 de la curva Q vs P
J+40 |  |  |  | UEL_P3 | pu | Punto P3 de la curva Q vs P
J+41 |  |  |  | UEL_Q4 | pu | Punto Q4 de la curva Q vs P
J+42 |  |  |  | UEL_P4 | pu | Punto P4 de la curva Q vs P
J+43 |  |  |  | Urefmax | pu | Maxima tensión de referencia
J+44 |  |  |  | Urefmin | pu | Minima tensión de referencia
J+45 |  |  |  | Max_pi | pu | Max salida PI AVR
J+46 |  |  |  | Min_pi | pu | Min salida PI AVR
J+47 |  |  |  | FCL_Max_pi | pu | Max salida PI FCL
J+48 |  |  |  | FCL_Min_pi | pu | Min salida PI FCL
J+49 |  |  |  | UEL_Max_pi | pu | Max salida PI UEL
J+50 |  |  |  | UEL_Min_pi | pu | Min salida PI UEL
J+51 |  |  |  | IFMAX_BM | pu | Banda muerta FCL
ICONs | # |  | Value | Description
M |  |  |  | Tipo de excitatriz: 0 - Estática, 1 - Brushless PMG, 2 - Brushless autoexcitada
M + 1 |  |  |  | FCL_ON: 0-OFF, 1-ON
M + 2 |  |  |  | UEL_ON: 0-OFF, 1-ON
M +3 |  |  |  | PSS_ON: 0-OFF, 1-ON
BUS 'USRMDL' ID 'UNITROL_1020' 4 0 4 53 11 7
ICONs
CONs /
Diagrama de Bloques
UNITROL_1020
ETERM
EFD
ITERM
XADIFD
VOTHSG
ECOMP