- Interconexión Rincón – Garabí – Itá II

- Estudios Eléctricos Etapa 3 - PT1

- Modelado de las Conversoras CCC y su Sistema de Control  en la Base Dinámica del SADI

- INF-14-V01

- (PRELIMINAR)

Preparado para:

ABB Power System

SIEyE S.R.L.

Abril  2002

INDICE

1.	Introducción	2

2.	Descripción de Archivos.	2

3.	Procedimiento	3

4.	Verificación del caso.	8

Modelado de las Conversoras CCC

INF-014-V01

# Introducción

En el documento 1JNL100037-925.DOC producido por ABB Power Systems, se  presenta una última versión de los modelos necesarios para representar el comportamiento dinámico de las conversoras  instaladas (CCC) y en proceso de (bloques Nº1 y Nº2 de Garabí I y Nº3 y Nº4 de Garabí II) en la ET Garabí, en el programa PSS/E versión 26.1.

Los  modelos asociados a estos equipamientos son:

- User model CDCAB2		Modelo de de Conversora CCC

- User model MCTRL5		Control Maestro de las CCC

- User model POWDEC	Rele de reducción de transferencia por subfrecuencia

Con el objeto de complementar la información incluida por el fabricante, en este informe se describe el procedimiento de incorporación de estos en la base dinámica actual de Cammesa, de manera de poder realizar simulaciones de estabilidad transitoria incluyendo estos equipos.

# Descripción de Archivos.

Con el fin de describir el proceso de armado se parte de un flujo de carga de horas resto 2002 y la base dinámica del SADI suministrado por Cammesa. Este flujo fue modificado introduciendo las conversoras con una exportación de 2000 MW por lo que se adecuo el parque generador del SADI, para incrementar la exportación en 1000 MW.

Los archivos a utilizar son los siguientes.

| Archivos | Contenido |
| --- | --- |
| V02REN.SAV | Flujo de Carga con 4 CCC |
| CONVCCC.IDV | Archivo para convertir el flujo de carga. |
| DYRES2-4CCC.DYR | Base De Datos Dinámicos de SADI con los modelos de CCC |
| MOD2601_5.OBJ | Archivos obj, provisto por Cammesa conteniendo todos los modelos dinámicos del SADI incluyendo el POWDEC |
| MCTRL5.OBJ | Archivo obj, correspondiente al control conjunto de las CCC |
| CFC_MODEL_119.OBJ | Archivo obj, correspondiente al modelo CDCAB2 |
| DATA.OBJ | Archivo obj correspondiente a los datos de las CCC |
| SETUPDYN.BAT | Archivo para el compilado y linkeado de las subrutinas CONEC y CONET (imagen ejecutable) |
| CHANELS.IDV | Archivo de canales de salida (registro de variables) |

# Procedimiento

Una vez situados en el ambiente de análisis de estabilidad del PSS/E (PSSDS4), se deben ejecutar las siguiente actividades:

LOFL

Case V02REN.SAV

Si se requiere modificar el estado de transferencia por las CCC, se debería alterar el valor de SETVAL en el flujo de carga. Si quisiéramos llevar cada bloque a su potencia nominal, 550 MW el valor de SETVAL (como corriente) será 550 kV/0.140 kV= 3928,6 Amp. Puede ser que al solucionar el flujo de carga, con la actividad FDNS se requieran aumentar el número de iteraciones, por esto se recomienda ajustar el parámetro ITMXN en 300, y el factor de ACCP en 0.8. Se ha encontrado que el número de iteraciones hasta encontrar la solución es influenciado por el valor de la tensión en la barra de 500 kV de Yacyreta por los que se sugiere que mantener la misma en un valor no menor de 1.025 pu. Otro factor que influye en ese sentido es el ángulo de disparo del inversor, Gama pudiendo adoptarse cinco valores típicos para Gammn y Gammx: 24, 24.5, 25, 25,5 y 26 (IDV ANG-ccc*.idv; *:24,245,25,255,26)

IDEV CONVCCC.IDV

SAVE V02REN.FC

RTRN

DYRE DYRES2-4CCC.DYR

(En este punto se deben crear los archivos que contendrán las subrutinas CONEC, y CONET respectivamente, por ejemplo se podrían denominar CC1.FLX y CT1.FLX)

SNAP V02REN-0.SNP

En este punto con el flujo de carga convertido (.fc ) y la base dinámica asociada (.snp), se debe cerrar el PSS/E para proceder a la compilación y linkeo de las subrutinas CONEC y CONET (CC1 y CT1 en el ejemplo).

Se incluye el archivo SETUPDYN.BAT, con el cual y situados en el DOS se realiza el proceso de compilación y linkeo de CONEC y CONET incorporando en el linkeo a los archivos:

MOD2601_5.OBJ cfc_model_119.obj data_btb_119.obj mctrl5.OBJ

Ejecutando la siguiente sentencia SETUPDYN CC1 CT1.

En este punto del proceso y con la nueva imagen ejecutable creada el póximo paso es introducirse en el ambiente dinámico del PSS/E, recuperando el ultimo archivo SNP y FC creado.

RSTR  V02REN-0.SNP

LOFL

CASE V02REN.FC

RTRN

Ante de inicializar el caso es conveniente cambiar los siguientes parámetros con la actividad ALTR :

Solution Parameters

Network Solution

Iters = 300

Aceleration= 0.800

Simulation Parameters

Delta= 0.005 (Tiempo de integración)

Adecuación de los Reguladores de Velocidad del CC de Central Puerto para asegurar el control conjunto de velocidad.

Con la actividad ALTR se deben hacer algunos cambios en los modelos de los Reguladores de Velocidad (RV) del CC de Central Puerto.

Se debe registrar el número de las VAR del RV, modelo GECT1, de las TG01 (barra 3667) y TG02 (barra 3668) del CC y asociarlo a las constantes CON (J+37) y (J+38) del RV de la TV del citado ciclo CCSTE, en la barra 3669.

En el ejemplo base estos son:

BARRA 3667 MODELO GECT1, VAR (L+18)= (799+18)= 817

BARRA 3668 MODELO GECT1, VAR (L+18)= (818+18)= 836

BARRA 3669 MODELO CCSTE, CON (J+37)= (10606+37)= 10643 asociar el valor 817, y a (10606+38)= 10644 el valor 836.

A continuación se puede proceder a la inicialización del caso, ejecutando la actividad STRT. El reporte de condiciones sospechosas debería ser el siguiente, donde se puede apreciar que las variables de estados cuyas derivadas en el instante T= 0 + DELTA son las correspondientes a reguladores de velocidad conocidos

INITIAL CONDITIONS SUSPECT:

I   DSTATE(I)    STATE(I)     MODEL   STATE    BUS  X--- NAME ---X   ID

3605    1.0622      -1.5952      GASTWD   K+5    1601  ACAJTG0111.500   1

3619    1.0621      -1.4251      GASTWD   K+5    1602  ACAJTG0211.500   2

3633    1.0621      -2.4201      GASTWD   K+5    1603  ACAJTG0311.500   3

3647    1.1083      -2.9872      GASTWD   K+5    1604  ACAJTG0411.500   4

3661    1.1083     -0.74723      GASTWD   K+5    1605  ACAJTG0511.500   5

3823   0.19126E-01  0.93689      GASTWD   K+5    1671  LDLATG0111.500   1

3837   0.19126E-01  0.93689      GASTWD   K+5    1672  LDLATG0211.500   2

3851   0.19126E-01  0.93689      GASTWD   K+5    1673  LDLATG0311.500   3

4457   0.10258      0.68148      GAST2A   K+5    8602  PLUSNRTG15.000   2

4689  -0.19073E-01   0.0000

En este punto conviene guardar el archivo base de la simulación el que contiene los datos dinámicos.

SNAP V02REN-0.SNP ( debe advertirse que este no contiene los canales de salida de variables)

Y el archivo del flujo de carga convertido:

LOFL

SAVE V02REN.FC.

En este punto es necesario seleccionar los canales de salidas con las variables eléctricas que se consideren necesarias, ángulos de máquinas, potencias eléctricas, etc.

Las variables propias de las conversoras se registran requiriendo a través de la actividad CHAN distintas VAR. A continuación se presenta, extraído con la actividad DOCU, el reporte de los modelos utilizados con el objeto de registrar los números de las VAR  a partir de los cuales serán seleccionados los canales de salidas.

Control Conjunto

DYNAMIC DATA OF MCTRL5 :

(ICON)     (CONS)       (STATE)      (VAR)

*** CALL MCTRL5(,    	 M,     	J,    		 K,     	L  ) ***

*** CALL MCTRL5(         466,       12935,        4654,        1460 ) ***

ICON(   )         466-         481

CON(    )       12935-       12975

STATE(  )        4654-        4662

VAR(    )        1460-        1560

En la hoja de datos, siguientes se describen las variables principales de este modelo

VARIABLES:		MCTRL5

| VARs | # | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 1460 |  | Master control id |
|  |  | Power Order |  |
| L+1 |  |  | Garabi Total Power Order MW |
| L+2 |  |  | Garabi 1 Power Order MW |
| L+3 |  |  | Garabi 2 Power Order MW |
| L+4 |  |  | Garabi 3 Power Order MW |
| L+5 |  |  | Spare |
|  |  | Loss of active power |  |
| L+6 |  |  | Power loss in Block 1 |
| L+7 |  |  | Power loss in Block 2 |
| L+8 |  |  | Power loss in Block 3 |
| L+9 |  |  | Power loss in Block 4 |
| L+10 |  |  | Power loss in Block 5 |
| L+11 |  |  | Power Order Block 1 |
| L+12 |  |  | Power Order Block 2 |
| L+13 |  |  | Power Order Block 3 |
| L+14 |  |  | Power Order Block 4 |
| L+15 |  |  | Power Order Block 5 |

Usualmente no se requieren registrar canales de salidas de este modelo.

Modelo CDCAB2

Garabi I Bloque 1 y 2                    BUS  5010 [GARABI_1 500]

(ICON)       (CONS)      (STATE)      (VAR)

DC-LINE    IDC,        M,         J,          K,           L:

1         424       12750        4531        1056

DC-LINE    IDC,        M,         J,          K,           L:

2         434       12794        4561        1156

Garabí II Bloque 3 y 4                   BUS  5014 [GARABI 2 500]

DC-LINE    IDC,        M,         J,          K,           L:

3         444       12838        4591        1256

DC-LINE    IDC,        M,         J,          K,           L:

4         454       12882        4621        1356

En relación a la variables eléctricas de las conversoras es necesario asociar a los canales de salidas las VAR correspondientes a partir de la hojas de datos del modelo (Data Sheet)  (páginas 26 y 27 del informe de ABB), que se transcribe a continuación. Con el objeto de ejemplificar el procedimiento adoptaremos el bloque 1 de Garabí 1.

- VARIABLES:

| VARs | # | Value | NAME | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 1056 |  | Pac_r | Active power in rectifier |
| L+1 | 1057 |  | Qac_r | Reactive power in rectifier |
| L+2 |  |  | Pac_i | Active power in inverter |
| L+3 |  |  | Qac_i | Reactive power in inverter |
| L+4 |  |  | Ioo | MC; DC current order |
| L+5 |  |  | Iorder_r | VDCOL, limited dc current order, rectifier |
| L+6 |  |  | Iorder_i | VDCOL, limited dc current order, inverter |
| L+7 |  |  | I_error_r | CCA, current control error, rectifier |
| L+8 |  |  | Aprop_r | CCA, proportional part, rectifier |
| L+9 |  |  | Alfa_order_r | CCA, alpha order, rectifier |
| L+10 |  |  | Amin_cca_r | Alpha minimum limit, rectifier |
| L+11 |  |  | Amax_cca_r | Alpha maximum limit, rectifier |
| L+12 |  |  | I_error_i | CCA, current control error, inverterr |
| L+13 |  |  | Aprop_i | CCA, proportional part, inverter |
| L+14 |  |  | Alfa_order_i | CCA, current control error, inverter |
| L+15 |  |  | Amin_cca_i | Alpha minimum limit, inverter |
| L+16 |  |  | Amax_cca_i | Alpha maximum limit, inverter |
| L+17 |  |  | Alpha_r | CFC, Alpha rectifier |
| L+18 |  |  | Alpha_i | CFC Alpha inverter |
| L+19 |  |  | dang_r | Phase shift correction |
| L+20 |  |  | dang_i | Phase shift correction |
| L+21 |  |  | Us_kv_r | Converter voltage, rectifier |
| L+22 |  |  | Us_kv_i | Converter voltage, rectifier |
| L+23 | 1079 |  | Udc_r | DC voltage, rectifier |
| L+24 |  |  | Udc_i | DC voltage, inverte |
| L+25 | 1081 |  | Id_r | DC current, rectifier |
| L+26 |  |  | Id_i | DC current, inverter |
| L+27 |  |  | Alfa_r | Alpha, rectifier |
| L+28 |  |  | Alfap_r | Alphaprim, rectifier |
| L+29 |  |  | Alfa_i | Alpha, inverter |
| L+30 |  |  | Gama_i | Gamma angle, inverter |
| L+31 |  |  | Gamap_i | Gamma prim angle, inverter |
| L+32 |  |  | abs(Iac_r) | Injected ac current, rectifier |
| L+33 |  |  | abs(Iac_i) | Injected ac current, inverter |
| L+34 |  |  | Us_r | DC voltage, rectifier |
| L+35 |  |  | Us_i | DC voltage, inverter |
| L+36 |  |  | Delt_Po_Freq | FC, Frequency modulation |
| L+37 |  |  | Delt_Po_Stab | DC, Damping Control modulation |
| L+38 |  |  | Inv_Io_Margin | Inverter current order margin |
| L+39-99 |  |  | Test | Storage of internal program variables |

O sea si se quisiera registrar la evolución de la potencia activa y reactiva, la tensión y la corriente en el lado del rectificador del bloque 1 se deberían asociar a los canales de salidas las VAR indicadas en la hoja de datos anterior. Con respecto a los otros bloques y considerando que cada uno de reservan 100 VARs, habría que sumar 100, 200, o 300 al número de VAR del bloque 1 para obtener la misma variable de los bloques 2, 3 y 4 respectivamente.

# Verificación del caso.

Con el objeto de verificar el comportamiento de la modelación realizada, es conveniente una vez salvado el caso base dinámico (SNP) correr algunos segundos, por ejemplo 15 seg sin apliacar ninguna perturbación. En la figura siguiente se presentan las evolución del ángulo de la CH Yacyretá y la potencia eléctrica el bloque 1.

La muy pequeña diferencia en las oscilación del ángulo de una de las máquinas de la CH Yacyreta indica que el modelamiento de las CCC es adecuado.