## Corto
NIVELES DE CORTOCIRCUITO
Potencias Simétricas de Cortocircuito [MVA], para los escenarios del Pico Verano 2026/27 al 2033/34
Estación Transformadora |  | Un | Pot. Adm. (1) | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2031 |  | 2033
N° Barra PSS | Nombre |  |  | Trif. | Mono | Trif. | Mono | Trif. | Mono | Trif. | Mono | Trif. | Mono | Trif. | Mono
|  | kV | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA | MVA
2020 | 25 DE MAYO | 500 | 35000 | 7854 | 6074 | 7835 | 6051 | 7846 | 6087 | 7125 | 5464 | 6718 | 5274 | 6941 | 5368
3002 | ABASTO | 500 | 25000 | 18036 | 14923 | 18081 | 14939 | 18189 | 15007 | 18685 | 15227 | 17263 | 15012 | 17585 | 15281
2092 | AES PARANÁ | 500 | 25000 | 13841 | 15614 | 12492 | 14394 | 13309 | 15282 | 13784 | 15697 | 14799 | 16576 | 15276 | 16989
1025 | AGUA DEL CAJON | 500 | 20000 | 11241 | 8686 | 11235 | 8677 | 11251 | 8677 | 11485 | 8770 | 11719 | 8930 | 12344 | 9239
1016 | ALICURA | 500 | 25000 | 9857 | 9566 | 9833 | 9536 | 9835 | 9532 | 10025 | 9780 | 9987 | 9744 | 10230 | 9920
6000 | ALMAFUERTE | 500 | 21600 | 11402 | 11270 | 11385 | 11223 | 11457 | 11338 | 11124 | 11087 | 11539 | 12017 | 11992 | 12352
6002 | ARROYO CABRAL | 500 | 25000 | 8160 | 5946 | 8100 | 5902 | 8302 | 6411 | 8197 | 6379 | 8332 | 6501 | 8434 | 6541
2018 | ATUCHA | 500 | 26000 | 14431 | 12374 | 14119 | 12222 | 14341 | 12371 | 17926 | 15212 | 21213 | 18997 | 26362 | 26488
2000 | BAHÍA BLANCA | 500 | 35000 | 13698 | 11068 | 13943 | 11207 | 14245 | 11825 | 16849 | 13287 | 16854 | 13225 | 18038 | 16907
1018 | C.H. CHOCÓN | 500 | 25000 | 17446 | 17718 | 17475 | 17895 | 17539 | 17962 | 18085 | 18506 | 18328 | 18689 | 20504 | 20571
2002 | CAMPANA | 500 | 25000 | 14790 | 11010 | 14837 | 11163 | 14926 | 11284 | 14203 | 10900 | 18705 | 18209 | 19863 | 19361
1012 | CERRITO DE LA COSTA | 500 | 20000 | 13628 | 12047 | 13547 | 11985 | 13567 | 11989 | 13936 | 12210 | 14105 | 12259 | 15036 | 12810
2070 | BAIGORRITA | 500 | (*) | [6 empty] | 6328 | 4242 | 9398 | 5935 | 9611 | 5995
5016 | CHACO | 500 | 15600 | 5181 | 4005 | 5247 | 4047 | 5279 | 4491 | 5282 | 4475 | 6667 | 5189 | 6711 | 5233
7016 | CHAPARRO | 500 | (*) | [8 empty] | 1934 | 1917 | 3765 | 3235
2030 | CHARLONE | 500 | (*) | [8 empty] | 7356 | 5413 | 7531 | 5538
1019 | CHIHUIDO | 500 | (*) | [10 empty] | 9027 | 8556
1004 | CHOCON OESTE | 500 | 25000 | 17538 | 17509 | 17579 | 17735 | 17644 | 17803 | 18206 | 18345 | 18456 | 18518 | 20748 | 20505
1008 | CHOELE CHOEL | 500 | 26000 | 13183 | 7801 | 13220 | 7848 | 13296 | 7892 | 15899 | 10319 | 16260 | 10335 | 16856 | 10807
8007 | COBOS | 500 | 21700 | 5730 | 5567 | 6108 | 5818 | 6065 | 5748 | 6056 | 5740 | 7273 | 6481 | 7445 | 6614
4004 | COLONIA ELIA | 500 | 21700 | 15475 | 12427 | 15656 | 12776 | 15676 | 12826 | 15482 | 12718 | 16332 | 13186 | 16936 | 13553
16 | C. RIVADAVIA OESTE | 500 | (*) | [6 empty] | 5259 | 4540 | 8563 | 6052 | 8619 | 6107
25 | CÓNDOR CLIFF | 500 | (*) | [8 empty] | 6860 | 7685 | 6868 | 7693
8000 | EL BRACHO | 500 | 25000 | 8257 | 9523 | 8394 | 9655 | 8390 | 9658 | 8307 | 9579 | 8603 | 9833 | 9169 | 10471
7020 | EL CORTADERAL | 500 | 25000 | 17520 | 17770 | 17551 | 17956 | 17616 | 18024 | 18168 | 18571 | 18415 | 18762 | 20621 | 20677
1000 | EL CHOCON | 500 | (*) | [8 empty] | 5406 | 3569 | 5621 | 3662
8020 | EL ESPINILLO | 500 | (*) | [10 empty] | 8157 | 7703
6004 | EMBALSE | 500 | 25000 | 11211 | 11747 | 11205 | 11722 | 11279 | 11799 | 10922 | 11554 | 11284 | 11876 | 11699 | 12188
19 | ESPERANZA | 500 | 19100 | 982 | 1100 | 974 | 1090 | 973 | 1089 | 2303 | 2126 | 3094 | 2568 | 3111 | 2611
3000 | EZEIZA | 500 | 25000 | 22397 | 24861 | 22360 | 24790 | 22441 | 24885 | 20316 | 22304 | 21314 | 23350 | 21798 | 23738
5010 | GARABÍ | 500 | 35000 | 4838 | 2904 | 4833 | 2898 | 4831 | 2896 | 4905 | 2920 | 4927 | 2923 | 4937 | 2894
6016 | GRAN CÓRDOBA | 500 | (*) | [6 empty] | 8286 | 7075 | 8741 | 7235 | 9969 | 7916
5006 | GRAN FORMOSA | 500 | 15600 | 3656 | 3384 | 3695 | 3400 | 3741 | 3447 | 3726 | 3443 | 3864 | 3534 | 4011 | 3640
7000 | GRAN MENDOZA | 500 | 25000 | 5901 | 5611 | 6117 | 5813 | 6160 | 5842 | 6160 | 5840 | 7722 | 6918 | 8553 | 7359
4009 | GRAN PARANÁ | 500 | 22000 | 8995 | 7458 | 8953 | 7271 | 8963 | 7272 | 8956 | 7256 | 9001 | 7325 | 10185 | 7994
2001 | GUILLERMO BROWN | 500 | 25000 | 10214 | 8358 | 10310 | 8402 | 10461 | 8623 | 11540 | 9174 | 11527 | 9139 | 12826 | 19047
2004 | HENDERSON 1 | 500 | 25000 | 10515 | 8796 | 10515 | 8780 | 10522 | 8801 | 10569 | 8783 | 9936 | 8332 | 10299 | 8529
2006 | HENDERSON 2 | 500 | 25000 | 8941 | 6787 | 8902 | 6744 | 8904 | 6753 | 9038 | 6793 | 8578 | 6484 | 8984 | 6668
26 | LA BARRANCOSA | 500 | (*) | [6 empty] | 3414 | 3659 | 6894 | 6811 | 6904 | 6818
8006 | LA RIOJA SUR | 500 | 14900 | 4535 | 4046 | 4544 | 4020 | 4557 | 4020 | 4572 | 3945 | 4859 | 4567 | 6370 | 5654
8012 | LAVALLE | 500 | 25000 | 6658 | 5160 | 6705 | 5171 | 6764 | 5424 | 6704 | 5333 | 7016 | 5447 | 7701 | 5775
1020 | LOMA DE LA LATA | 500 | 35000 | 7914 | 8523 | 7868 | 8476 | 7865 | 8469 | 7957 | 8541 | 8269 | 8764 | 8526 | 8976
6010 | LUJÁN SL | 500 | 8700 | 5744 | 4780 | 5801 | 4805 | 5805 | 4799 | 5771 | 4794 | 6167 | 5036 | 6283 | 5099
1030 | MACACHÍN | 500 | 13000 | 6152 | 4100 | 6131 | 4072 | 6126 | 4076 | 6201 | 4108 | 5981 | 4011 | 6225 | 4121
6006 | MALVINAS | 500 | 25000 | 8212 | 7216 | 8265 | 6931 | 8266 | 6968 | 7487 | 6492 | 7865 | 6668 | 10355 | 8441
2003 | MANUEL BELGRANO 1 | 500 | 26000 | 16648 | 16106 | 15784 | 15557 | 15853 | 15695 | 15097 | 15082 | 19149 | 19182 | 20376 | 20493
2007 | MANUEL BELGRANO 2 | 500 | (*) | [8 empty] | 20690 | 19680 | 25864 | 26366
5030 | MERCEDES | 500 | s/d | 5212 | 3567 | 5227 | 3571 | 5220 | 4046 | 5237 | 4050 | 5284 | 4061 | 5389 | 4127
8010 | MONTE QUEMADO | 500 | 54000 | 3959 | 2930 | 4030 | 2958 | 3997 | 2969 | 3993 | 2962 | 6091 | 4169 | 6137 | 4206
7010 | NUEVA SAN JUAN | 500 | 13000 | 3685 | 3367 | 4011 | 4004 | 4025 | 4007 | 4023 | 4003 | 4684 | 4747 | 5789 | 5466
2008 | OLAVARRIA | 500 | 35000 | 12234 | 8578 | 12694 | 8703 | 12799 | 8775 | 13443 | 8988 | 13113 | 8867 | 13344 | 9141
3008 | OSCAR SMITH | 500 | (*) | [8 empty] | 15494 | 13689 | 18024 | 15781
5005 | PASO DE LA PATRIA | 500 | 13000 | 7092 | 6216 | 7167 | 6236 | 7167 | 6360 | 7228 | 6398 | 7658 | 6619 | 7840 | 6752
1022 | PICHI P. LEUFU | 500 | 35000 | 11211 | 9895 | 11189 | 9865 | 11196 | 9863 | 11481 | 10030 | 11485 | 10006 | 11844 | 10217
2014 | PIEDRA BUENA1 | 500 | 35000 | 9686 | 7082 | 9795 | 7126 | 9941 | 7370 | 11118 | 7890 | 11085 | 7839 | 11591 | 9011
2016 | PIEDRA BUENA2 | 500 | 35000 | 9688 | 7088 | 9796 | 7132 | 9942 | 7376 | 11119 | 7896 | 11087 | 7845 | 11593 | 9016
1002 | PIEDRA DEL AGUILA | 500 | 25000 | 13208 | 13825 | 13191 | 13799 | 13205 | 13804 | 13608 | 14144 | 13630 | 14137 | 14129 | 14537
1024 | PLANICIE BANDERITA | 500 | 20000 | 10850 | 10935 | 10781 | 10871 | 10785 | 10867 | 10983 | 11008 | 11237 | 11155 | 11748 | 11530
3009 | PLOMER | 500 | (*) | [6 empty] | 17064 | 15865 | 23368 | 21031 | 24702 | 21903
1026 | PUELCHES 1 | 500 | 25000 | 9624 | 6446 | 9411 | 6219 | 9415 | 6214 | 9656 | 6470 | 9258 | 6287 | 9684 | 6433
1028 | PUELCHES 2 | 500 | 25000 | 9452 | 7045 | 9360 | 6881 | 9348 | 6866 | 9542 | 7075 | 9385 | 6989 | 9677 | 7113
10 | PUERTO MADRYN | 500 | 13000 | 6606 | 6948 | 6563 | 6905 | 6566 | 6906 | 10536 | 9416 | 11280 | 9811 | 11379 | 9896
2090 | RAMALLO | 500 | 18000 | 14644 | 15456 | 13289 | 14351 | 14246 | 15403 | 14811 | 15845 | 15784 | 16601 | 16352 | 17048
8002 | RECREO | 500 | 13900 | 6691 | 5758 | 6718 | 5736 | 6778 | 5821 | 6675 | 5746 | 7288 | 6217 | 8393 | 6884
5004 | RESISTENCIA | 500 | 25000 | 7988 | 7409 | 8084 | 7455 | 8173 | 7879 | 8242 | 7932 | 8959 | 8348 | 9202 | 8529
5002 | RINCÓN | 500 | 35000 | 16175 | 18394 | 16220 | 18425 | 16263 | 18523 | 17213 | 19720 | 17528 | 20005 | 17718 | 20199
4002 | RÍO CORONDA | 500 | 26000 | 18939 | 20660 | 18219 | 20057 | 18713 | 20581 | 18838 | 20677 | 18887 | 20707 | 19482 | 21187
7002 | RIO DIAMANTE | 500 | 22500 | 4730 | 3744 | 4781 | 3765 | 4808 | 3774 | 4811 | 3773 | 8529 | 6725 | 10544 | 7844
6008 | RÍO GRANDE | 500 | 20000 | 9568 | 10271 | 9577 | 10271 | 9618 | 10300 | 9396 | 10136 | 9997 | 10700 | 10275 | 10915
15 | RIO SANTA CRUZ | 500 | 25000 | 1176 | 1282 | 1167 | 1271 | 1166 | 1270 | 3734 | 3468 | 6521 | 5174 | 6562 | 5215
7015 | RODEO | 500 | (*) | [8 empty] | 2956 | 2996 | 4341 | 3936
3004 | RODRIGUEZ | 500 | 25000 | 24769 | 23816 | 24532 | 23760 | 24718 | 24630 | 22247 | 22085 | 18109 | 18031 | 20944 | 20302
4006 | ROMANG | 500 | 25000 | 5045 | 3817 | 5050 | 3802 | 5036 | 3814 | 5028 | 3811 | 5105 | 3846 | 5272 | 3901
4000 | ROSARIO OESTE | 500 | 21000 | 18141 | 16535 | 16987 | 15813 | 17896 | 16562 | 18104 | 16670 | 18240 | 16747 | 18643 | 16959
4008 | SALTO GRANDE. ARG | 500 | 25000 | 16107 | 18171 | 16153 | 18202 | 16167 | 18224 | 16125 | 18184 | 16352 | 18376 | 16762 | 18748
6007 | SAN FRANCISCO | 500 | (*) | [10 empty] | 8239 | 5908
5253 | SAN ISIDRO | 500 | s/d | 6842 | 5571 | 6852 | 5568 | 6817 | 5925 | 6960 | 6005 | 7005 | 6023 | 7044 | 6045
8008 | SAN JUANCITO | 500 | 25000 | 4711 | 4241 | 4972 | 4399 | 4935 | 4350 | 4928 | 4344 | 5656 | 4720 | 5770 | 4803
8013 | SANTIAGO DEL ESTERO | 500 | 25000 | 4742 | 3584 | 4758 | 3590 | 4811 | 4069 | 4725 | 4008 | 4825 | 4076 | 5154 | 4234
4010 | SANTO TOMÉ | 500 | 25000 | 10494 | 8858 | 10404 | 8700 | 10431 | 8716 | 10434 | 8704 | 10485 | 8743 | 12864 | 10458
12 | SANTA CRUZ NORTE | 500 | 25000 | 2125 | 2197 | 2109 | 2179 | 2109 | 2178 | 4683 | 4038 | 6244 | 4719 | 6294 | 4748
1014 | T. AGUI1 | 500 | 35000 | 13521 | 13985 | 13505 | 13960 | 13520 | 13967 | 13952 | 14330 | 13979 | 14325 | 14513 | 14744
2050 | VIVORATÁ | 500 | 25000 | 3452 | 3334 | 3549 | 3420 | 3588 | 3460 | 7907 | 6456 | 8082 | 6656 | 8135 | 6731
5000 | YACYRETÁ | 500 | 35000 | 16292 | 18881 | 16336 | 18913 | 16380 | 19005 | 17360 | 20298 | 17669 | 20591 | 17851 | 20790
8120 | COBOS | 345 | 23900 | 5047 | 6194 | 5970 | 7126 | 6023 | 7148 | 6016 | 7141 | 6388 | 7487 | 6516 | 7628
224 | PTO. MADRYN 330 | 330 | 12500 | 5240 | 6063 | 5204 | 6019 | 5202 | 6016 | 5639 | 6443 | 5563 | 6350 | 5608 | 6395
3100 | ABASTO | 220 | 15000 | 10393 | 11456 | 10679 | 11772 | 10597 | 11608 | 10608 | 11563 | 10318 | 11242 | 10488 | 11694
4100 | ACINDAR1 | 220 | 10000 | 3700 | 2429 | 3394 | 2265 | 3920 | 2543 | 3924 | 2541 | 3684 | 2461 | 3693 | 2459
4102 | ACINDAR2 | 220 | 10000 | 3709 | 2422 | 3404 | 2259 | 3928 | 2535 | 3932 | 2533 | 3693 | 2454 | 3702 | 2452
2100 | ATUCHA 1 | 220 | 10000 | 3958 | 2878 | 5124 | 4940 | 5254 | 4995 | 5239 | 4970 | 5310 | 5062 | 5353 | 5083
117 | ESPERANZA | 220 | 8400 | 685 | 874 | 679 | 867 | 679 | 866 | 1127 | 1340 | 1271 | 1475 | 1278 | 1487
3110 | EZEIZA 2 | 220 | 15000 | 12544 | 14937 | 12393 | 14740 | 12511 | 14898 | 12152 | 14420 | 12492 | 14779 | 12552 | 14808
3112 | EZEIZA 3 | 220 | 15000 | 12283 | 14924 | 12246 | 14881 | 12198 | 14827 | 11789 | 14241 | 12170 | 14717 | 12360 | 14950
3135 | EZEIZA 4 | 220 | 15000 | 5298 | 6489 | 5435 | 6625 | 5355 | 6540
7104 | GRAN MENDOZA | 220 | 10000 | 3721 | 3786 | 3785 | 3839 | 3926 | 3957 | 3930 | 3958 | 4316 | 4256 | 4449 | 4341
3123 | OSCAR SMITH | 220 | (*) | [8 empty] | 10884 | 11864 | 11631 | 12509
3165 | PLOMER | 220 | (*) | [6 empty] | 7264 | 7826 | 8078 | 8654 | 8182 | 8746
2106 | RAMALLOB (2) | 220 | 10000 | 7609 | 7581 | 6183 | 5803 | 8944 | 9321 | 8988 | 9348 | 7597 | 8284 | 7665 | 8332
7114 | RÍO DIAMANTE | 220 | 9900 | 2756 | 3198 | 2763 | 3203 | 2832 | 3268 | 2830 | 3265 | 5183 | 6266 | 5416 | 6513
3120 | RODRIGUEZ 1 | 220 | 15000 | 10482 | 11451 | 10912 | 11862 | 11073 | 12092 | 10937 | 11949 | 11168 | 12300 | 11835 | 12846
3122 | RODRIGUEZ 2 | 220 | 15000 | 10439 | 11439 | 10927 | 11910 | 11102 | 12161 | 10890 | 11953 | 10936 | 11925 | 11597 | 12438
3188 | RODRIGUEZ 3 | 220 | 15000 |  |  |  |  | 2958 | 3734 | 2926 | 3680 | 2863 | 3635 | 2922 | 3692
4108 | ROSARIO OESTE1 | 220 | 10000 | 7199 | 6987 | 6721 | 6639 | 7543 | 7284 | 7568 | 7294 | 7256 | 7088 | 7303 | 7107
4110 | ROSARIO OESTE2 | 220 | 10000 | 7199 | 6987 | 6721 | 6639 | 7543 | 7284 | 7568 | 7294 | 7256 | 7088 | 7303 | 7107
2108 | SAN NICOLÁS | 220 | 10000 | 6367 | 6413 | 4800 | 3932 | 7138 | 7161 | 7160 | 7170 | 5620 | 6045 | 5653 | 6065
2110 | VILLA LIA | 220 | 10000 | 5453 | 4074 | 6427 | 5415 | 6743 | 5617 | 6761 | 5612 | 6912 | 5898 | 7008 | 5936
2293 | 25 DE MAYO | 132 | 5000 | 2934 | 3295 | 2940 | 3296 | 2955 | 3341 | 3166 | 3497 | 3102 | 3452 | 3128 | 3470
1204 | ALICURÁ | 132 | 5000 | 727 | 885 | 713 | 868 | 713 | 867 | 1463 | 1727 | 1401 | 1675 | 1411 | 1685
6200 | ALMAFUERTE I | 132 | 5000 | 2713 | 3027 | 2716 | 3029 | 2714 | 3026 | 2722 | 3034 | 2738 | 3055 | 2751 | 3063
6202 | ALMAFUERTE II | 132 | 5000 | 2836 | 3071 | 2840 | 3072 | 2834 | 3067 | 2860 | 3092 | 2876 | 3120 | 2899 | 3138
6203 | ARROYO CABRAL | 132 | 5000 | 2629 | 2694 | 2621 | 2685 | 3486 | 3716 | 3477 | 3710 | 3508 | 3742 | 3543 | 3770
2202 | ATUCHA 1 | 132 | 5000 | 1951 | 1745 | 2310 | 2169 | 2319 | 2176 | 2307 | 2164 | 2356 | 2198 | 2359 | 2199
2206 | BAHÍA BLANCA 1 | 132 | 7000 | 5142 | 6173 | 5525 | 6609 | 5481 | 6555 | 5554 | 6618 | 5509 | 6560 | 5629 | 6743
2208 | BAHÍA BLANCA 2 | 132 | 7000 | 5142 | 6173 | 5525 | 6609 | 5481 | 6555 | 5554 | 6618 | 5509 | 6560 | 5629 | 6743
2211 | BAHÍA BLANCA 3 | 132 | 7000 |  |  |  |  | 1766 | 2038 | 1781 | 2050 | 1768 | 2036 | 1779 | 2060
2420 | BAIGORRITA | 132 | (*) | [6 empty] | 2686 | 2184 | 2815 | 2373 | 2817 | 2367
2292 | CAMPANA 1 | 132 | 5000 | 4417 | 4724 | 4655 | 5113 | 4691 | 5151 | 4691 | 5142 | 5442 | 5891 | 5493 | 5935
2294 | CAMPANA 2 | 132 | 5000 | 4417 | 4724 | 4655 | 5113 | 4691 | 5151 | 4691 | 5142 | 5442 | 5891 | 5493 | 5935
5237 | CHACO | 132 | 5000 | 1670 | 1884 | 1713 | 1923 | 2428 | 2804 | 2419 | 2791 | 2620 | 2979 | 2622 | 2976
2207 | CHARLONE | 132 | (*) | [8 empty] | 3207 | 3248 | 3253 | 3278
1224 | CHOCÓN OESTE | 132 | 5000 | 3131 | 3270 | 3095 | 3237 | 3173 | 3364 | 3243 | 3422 | 3227 | 3402 | 3273 | 3445
1226 | CHOELE CHOEL | 132 | 5000 | 1108 | 1341 | 1099 | 1330 | 1098 | 1329 | 3345 | 2022 | 3315 | 1997 | 3352 | 2013
8326 | COBOS | 132 | 9000 | 3121 | 3403 | 3349 | 3593 | 3332 | 3561 | 3332 | 3559 | 3439 | 3636 | 3536 | 3729
4222 | COLONIA ELIA | 132 | 5000 | 2567 | 2944 | 3048 | 3738 | 3051 | 3741 | 3042 | 3728 | 3065 | 3752 | 3088 | 3775
730 | C. RIVADAVIA OESTE | 132 | (*) | [6 empty] | 2399 | 2498 | 2536 | 2641 | 2554 | 2658
8230 | EL BRACHO 1 | 132 | 5000 | 2652 | 3380 | 2673 | 3404 | 2668 | 3397 | 2774 | 3508 | 2882 | 3628 | 3409 | 4192
8232 | EL BRACHO 2 | 132 | 5000 | 3368 | 3596 | 3507 | 3766 | 3537 | 3788 | 3455 | 3715 | 3446 | 3697 | 3472 | 3724
8233 | EL BRACHO 3 | 132 | 5000 | 2652 | 3380 | 2673 | 3404 | 2668 | 3397 | 2774 | 3508 | 2882 | 3628 | 3409 | 4192
8380 | EL ESPINILLO | 132 | (*) | [10 empty] | 3142 | 3237
720 | ESPERANZA | 132 | 5000 | 378 | 464 | 374 | 459 | 374 | 459 | 481 | 564 | 500 | 580 | 508 | 590
6350 | GRAN CÓRDOBA | 132 | (*) | [6 empty] | 3894 | 4254 | 3947 | 4308 | 4072 | 4414
5221 | GRAN FORMOSA 1 | 132 | 5000 | 1586 | 1832 | 1619 | 1863 | 1678 | 1931 | 1654 | 1908 | 1259 | 1505 | 1275 | 1521
5330 | GRAN FORMOSA 2 | 132 | 5000 | 1584 | 1907 | 1606 | 1927 | 1636 | 1954 | 1619 | 1937 | 1157 | 1428 | 1268 | 1539
7216 | GRAN MENDOZA | 132 | 5000 | 3541 | 3810 | 3586 | 3852 | 3584 | 3851 | 3588 | 3853 | 3901 | 4125 | 4038 | 4229
4247 | GRAN PARANÁ | 132 | 5000 | 3658 | 4114 | 3648 | 3905 | 3645 | 3902 | 3638 | 3891 | 3642 | 3891 | 3795 | 4020
8271 | LA RIOJA SUR | 132 | 5000 | 3292 | 3953 | 3347 | 4011 | 3342 | 4003 | 3483 | 4140 | 3960 | 4823 | 4437 | 5324
6286 | LUJÁN SL | 132 | 2300 | 1720 | 1886 | 1733 | 1896 | 1727 | 1889 | 1726 | 1889 | 1730 | 1890 | 1737 | 1895
6205 | LUJÁN SL 2 | 132 | 2300 | 1642 | 1808 | 1653 | 1814 | 1648 | 1808 | 1652 | 1813 | 1654 | 1812 | 1661 | 1818
1289 | MACACHÍN | 132 | 4600 | 1491 | 1614 | 1487 | 1609 | 1488 | 1609 | 1510 | 1628 | 1513 | 1628 | 1688 | 1778
6252 | MALVINAS | 132 | 5000 | 4327 | 4650 | 4527 | 4593 | 4529 | 4592 | 4365 | 4462 | 4389 | 4530 | 4823 | 4936
5290 | MERCEDES | 132 | s/d | 1343 | 1510 | 1359 | 1523 | 2104 | 2391 | 2104 | 2386 | 2111 | 2390 | 2146 | 2425
8302 | MONTE QUEMADO | 132 | 10000 | 760 | 870 | 755 | 865 | 746 | 855 | 744 | 852 | 1013 | 1290 | 1009 | 1285
7203 | NUEVA SAN JUAN | 132 | 4600 | 2926 | 3634 | 3459 | 4319 | 3477 | 4332 | 3476 | 4330 | 3557 | 4458 | 4110 | 4993
2296 | OLAVARRIA 1 | 132 | 7200 | 4200 | 4755 | 4408 | 4984 | 4420 | 4997 | 4483 | 5052 | 4445 | 5011 | 4480 | 5048
2298 | OLAVARRIA 2 | 132 | 7200 | 4200 | 4755 | 4408 | 4984 | 4420 | 4997 | 4483 | 5052 | 4445 | 5011 | 4480 | 5048
3753 | PLOMER | 132 | (*) | [6 empty] | 3461 | 3450 | 3596 | 3567 | 3611 | 3591
5242 | PASO DE LA PATRIA | 132 | 3400 | 2390 | 2888 | 2430 | 2923 | 2343 | 2846 | 2346 | 2847 | 2397 | 2897 | 2443 | 2948
1268 | PLANICIE BANDERITA | 132 | 4100 | 2535 | 2747 | 2514 | 2724 | 2503 | 2713 | 2507 | 2716 | 2502 | 2709 | 2521 | 2726
1286 | PUELCHES | 132 | 5000 | 1162 | 1285 | 1156 | 1278 | 1153 | 1273 | 1184 | 1302 | 1172 | 1290 | 1181 | 1299
221 | PUERTO MADRYN | 132 | 9100 | 4324 | 4910 | 4298 | 4878 | 4298 | 4877 | 4941 | 5479 | 4958 | 5488 | 5016 | 5542
2326 | RAMALLO 1 (2) | 132 | 5000 | 4069 | 4348 | 3919 | 4181 | 5133 | 5717 | 5159 | 5737 | 4909 | 5520 | 4922 | 5525
8292 | RECREO | 132 | 5000 | 2396 | 2568 | 2378 | 2545 | 2383 | 2552 | 2345 | 2521 | 2475 | 2653 | 2598 | 2750
5232 | RESISTENCIA 1 | 132 | 5000 | 2494 | 2985 | 2517 | 3003 | 3248 | 3858 | 3252 | 3861 | 3340 | 3949 | 3382 | 4005
5250 | RINCÓN | 132 | s/d | 1612 | 1822 | 1609 | 1819 | 1608 | 1818 | 1614 | 1823 | 1616 | 1825 | 1619 | 1827
4390 | RÍO CORONDA | 132 | 5000 | 3485 | 3899 | 3397 | 3817 | 4033 | 4572 | 4038 | 4575 | 3474 | 4059 | 3499 | 4080
315 | RÍO SANTA CRUZ | 132 | 5000 | 470 | 583 | 466 | 578 | 465 | 577 | 647 | 771 | 688 | 811 | 689 | 812
7251 | RODEO | 132 | 7200 | 975 | 1157 | 987 | 1168 | 984 | 1164 | 983 | 1163 | 1860 | 2213 | 2216 | 2559
4274 | ROMANG | 132 | 5000 | 1422 | 1607 | 1418 | 1600 | 1417 | 1598 | 1416 | 1595 | 1423 | 1600 | 1449 | 1623
4280 | ROSARIO OESTE 1 | 132 | 5000 | 4165 | 4565 | 4087 | 4492 | 6941 | 7442 | 6963 | 7452 | 6542 | 7121 | 6587 | 7145
4282 | ROSARIO OESTE 2 | 132 | 5000 | 4165 | 4565 | 4087 | 4492 | 2185 | 2444 | 2184 | 2441 | 2236 | 2486 | 2227 | 2476
4284 | ROSARIO OESTE 3 (3) | 132 | 5000 | 4450 | 4820 | 3735 | 4216 | 6941 | 7442 | 6963 | 7452 | 6542 | 7121 | 6587 | 7145
4294 | SALTO GRANDE. ARG. 1 | 132 | 9145 | 1888 | 2259 | 1896 | 2263 | 2563 | 2995 | 2568 | 3003 | 2560 | 2989 | 2575 | 3002
5252 | SAN ISIDRO 1 | 132 | 5000 | 1470 | 1684 | 1468 | 1679 | 2265 | 2647 | 2278 | 2659 | 2282 | 2660 | 2284 | 2659
5322 | SAN ISIDRO 2 | 132 | 5000 | 1668 | 1856 | 1686 | 1871 | 1736 | 1940 | 1742 | 1944 | 1745 | 1946 | 1754 | 1954
8300 | SAN JUANCITO | 132 | 5000 | 2303 | 2504 | 2418 | 2623 | 2394 | 2591 | 2393 | 2588 | 2476 | 2650 | 2536 | 2707
8313 | SANTIAGO DEL ESTERO | 132 | 5000 | 2237 | 2297 | 2224 | 2289 | 2865 | 3090 | 2846 | 3073 | 2892 | 3115 | 2995 | 3193
4312 | SANTO TOMÉ I | 132 | 5000 | 4518 | 4846 | 4515 | 4831 | 4515 | 4831 | 4510 | 4820 | 4502 | 4812 | 4684 | 4899
4313 | SANTO TOMÉ II | 132 | 5000 | 2970 | 3091 | 2965 | 3087 | 3004 | 3134 | 2999 | 3125 | 2996 | 3119 | 3328 | 3486
461 | SANTA CRUZ NORTE | 132 | 5000 | 1713 | 2099 | 1700 | 2083 | 1700 | 2083 | 2295 | 2689 | 2416 | 2792 | 2428 | 2806
2410 | VIVORATÁ | 132 | 5000 | 3180 | 3640 | 3368 | 3853 | 3434 | 3935 | 4823 | 5190 | 4886 | 5243 | 4906 | 5259
Referencias:
| (1): | Potencia admisible, en general, correspondiente a los interruptores.
| (2): | Con la ampliación de la ET Ramallo y el ingreso del T2RA y T3RA, está previsto aumentar la potencia admisible en 220 kV a 12000 MVA y en 132 kV a 7200MVA
| (3): | Con la ampliación de la ET Rosario Oeste y el ingreso del T9RO, está previsto construir una subestación GIS en 132 kV y aumentar la potencia admisible a 9000 MVA
| (*): | Potencia admisible no definida por tratarse de una ET futura.
| Resultados en Rojo: | Potencias de cortocircuito que excederían la máxima admitida por el equipamiento.
Las separaciones en dos de las EETT Ezeiza y Rodríguez con reactores limitadores de corrientes de cortocircuito en 500 kV propuestas en Guías precedentes, no se consideraron en la presente guía, aunque podría ser necesario recurrir a las mismas. Se sugiere una solución alternativa, derivada de las obras propuestas por CAMMESA a la SEE en Agosto de 2017, la cual se describe en el documento de la Guía.
Adecuaciones urgentes necesarias propuestas por Transener a la Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica, mediante Nota DIR N° 484/17 del 14/07/2017. Separación de la ET en dos con reactor limitador de corrientes de cortocircuito, re-ubicación de líneas de 500 kV y reemplazo de equipamiento que verá superado sus características de diseño. Son parte de la solución integral para problemas de cortocircuito en GBA y LIT, mediante cambios topológicos de la red, previstas en las obras propuestas por CAMMESA a la SEE en agosto de 2017.
Potencia admisible de la ET en revisión, en nodo altamente solicitado. Transener solicitó por Nota DIR 484/17 a la Subsecretaría de Energía Térmica, Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica ejecución ampliación por Res. ex SE N° 1, 106 y 130/03 para alcanzar una capacidad admisible de 21.6 GVA.
EETT para las cuales se ha previsto su repotenciación por Res. ex SEE 1/2003, para solucionar los problemas mostrados (sin fecha cierta de ejecución).
ET Luján, luego del ingreso del T3LU opera con las barras desacopladas para no superar la potencia de diseño en el nivel de 132 kV.
Observaciones: la capacidad admisible indicada ante cortocircuitos para un determinado nivel de tensión de una E.T. se corresponde, en general, exclusivamente con la de los interruptores, que eventualmente puede ser superior a la de otros equipos de la misma E.T., por lo que se advierte que para aquellas ampliaciones de capacidad de transporte que pudieran poner en compromiso a la E.T. ante cortocircuitos, los Solicitantes deberán requerir información de mayor complejidad a Transener S.A., para la realización de los estudiosdetallados necesarios de Etapa 1.