## Hoja1
Bus | Central | Máquina | VN [kV] | Tipo | ID | SN [MVA] | Pmax [MW] | Pmin [MW] | Tipo (1) | H [s] | Xd | Xq | X'd | X'q | X''d | X''q | X2 | X0 | Xp | Xl / X1 | T'd [s] | T'q [s] | T''d [s] | T''q [s] | T'd0 | T'q0 | T''d0 | T''q0
102 | FUTALEUFU | FUTAHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 140 | 133 | 0 | HI | 4.32 | 1.05 | 0.61 | 0.29 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.63 | 0 | 0.054 | 0.102
104 | FUTALEUFU | FUTAHI02 | 13.8 | GENSAL | 1 | 140 | 133 | 0 | HI | 4.32 | 1.05 | 0.61 | 0.29 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.63 | 0 | 0.054 | 0.102
106 | FUTALEUFU | FUTAHI03 | 13.8 | GENSAL | 1 | 140 | 133 | 0 | HI | 4.32 | 1.05 | 0.61 | 0.29 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.63 | 0 | 0.054 | 0.102
108 | FUTALEUFU | FUTAHI04 | 13.8 | GENSAL | 1 | 140 | 133 | 0 | HI | 4.32 | 1.05 | 0.61 | 0.29 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.63 | 0 | 0.054 | 0.102
190 | ALUAR | ALTG09CC | 10.5 | GENROU | 9 | 184.5 | 165 | 0 | CC | 7 | 2.53 | 2.356 | 0.248 | 0.402 | 0.188 |  |  |  | 0 | 0.168 |  |  |  |  | 10.62 | 0.93 | 0.021 | 0.032
191 | ALUAR | ALTG10CC | 10.5 | GENROU | 10 | 184.5 | 165 | 0 | CC | 7 | 2.53 | 2.356 | 0.248 | 0.402 | 0.188 |  |  |  | 0 | 0.168 |  |  |  |  | 10.62 | 0.93 | 0.021 | 0.032
192 | ALUAR | ALTV11CC | 10.5 | GENROU | 11 | 190.8 | 140 | 80 | CC | 4.337 | 2.53 | 2.356 | 0.248 | 0.402 | 0.188 |  |  |  | 0 | 0.168 |  |  |  |  | 12.12 | 0.93 | 0.021 | 0.032
201 | ALUAR | AL-FIAT1 | 13.2 | GENROU | 1 | 39.5 | 20 | 0 | TG | 8 | 2.2 | 1.52 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
202 | ALUAR | AL-FIAT2 | 13.2 | GENROU | 2 | 39.5 | 35 | 0 | TG | 8 | 2.2 | 1.52 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
203 | ALUAR | AL-FIAT3 | 13.2 | GENROU | 3 | 39.5 | 35 | 0 | TG | 8 | 2.2 | 1.52 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
204 | ALUAR | AL-FIAT4 | 13.2 | GENROU | 4 | 39.5 | 20 | 0 | TG | 8 | 2.2 | 1.52 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
205 | ALUAR | ALUATG05 | 11 | GENROU | 5 | 45.4 | 38.2 | 0 | TG | 5.85 | 2.03 | 1.974 | 0.257 | 0.2913 | 0.166 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.15 | 0.64 | 0.033 | 0.034
206 | ALUAR | ALUATG06 | 11 | GENROU | 6 | 45.4 | 38.2 | 0 | TG | 5.5 | 2.03 | 1.974 | 0.257 | 0.2913 | 0.166 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.15 | 0.64 | 0.033 | 0.034
207 | ALUAR | ALUATG07 | 11 | GENROU | 7 | 48.24 | 41 | 0 | CC | 5.5 | 2.155 | 1.974 | 0.249 | 0.2913 | 0.169 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 5.84 | 0.64 | 0.033 | 0.034
208 | ALUAR | ALUATG08 | 11 | GENROU | 8 | 48.2 | 49 | 0 | CC | 5.5 | 2.155 | 1.974 | 0.249 | 0.2913 | 0.169 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 5.84 | 0.64 | 0.033 | 0.034
209 | ALUAR | ALUATV01 | 11 | GENROU | 9 | 50.35 | 50.35 | 0 | CC | 4 | 2.705 | 2.437 | 0.284 | 0.3454 | 0.183 |  |  |  | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 5.98 | 0.7 | 0.032 | 0.034
251 | AMEGHINO | AMEGHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 29.2 | 23.4 | 0 | HI | 3.22 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.63 | 0 | 0.054 | 0.102
252 | AMEGHINO | AMEGHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 29.2 | 23.4 | 0 | HI | 3.22 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.63 | 0 | 0.054 | 0.102
406 | C. RIVADAVIA | CRIVTG26 | 13.2 | GENROU | 1 | 32.25 | 30 | 0 | TG | 4.64 | 2.16 | 1.82 | 0.214 | 0.5 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0.05 | 0.06
406 | C. RIVADAVIA | CRIVTG26 | 13.2 | GENROU | 2 | 32.25 | 30 | 0 | TG | 4.64 | 2.16 | 1.82 | 0.214 | 0.5 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0.05 | 0.06
409 | C. RIVADAVIA | CRIVTG21 | 10.4 | GENROU | 1 | 22.5 | 20 | 0 | TG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1573 | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | C. RIVADAVIA | CRIVTG23 | 13.8 | GENROU | 1 | 26.15 | 20.5 | 0 | TG | 6.9 | 2.24 | 1.79 | 0.179 | 0.49 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
437 | C. RIVADAVIA | CRIVTG78 | 13.8 | GENROU | 1 | 30.4 | 25 | 0 | CC | 2.58 | 1.98 | 1.871 | 0.272 | 0.477 | 0.201 |  |  |  | 0 | 0.159 |  |  |  |  | 5.719 | 0.411 | 0.021 | 0.051
453 | PE DIADEMA | DIADEO01 | 0.4 | IWP83G | 1 | 6.3 | 6.3 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
464 | PICO TRUNCADO | PTR1TG24 | 13.8 | GENROU | 1 | 21 | 15 | 0 | TG | 6.93 | 2.18 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0.05 | 0.06
466 | PICO TRUNCADO | PTR1TG25 | 10.5 | GENROU | 1 | 22.5 | 15 | 0 | TG | 6.93 | 2.18 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0.05 | 0.06
468 | PICO TRUNCADO | PTR1TG23 | 10.5 | GENROU | 1 | 22 | 15 | 0 | TG | 6.93 | 2.12 | 1.79 | 0.2 | 0.49 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
476 | CT. HUEMUL | HUEMDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 34.5 | 25 | 0 | DI | 0.38 | 2.49 | 1.85 | 0.21 | 0 | 0.1865 |  |  |  | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 3.16 | 0.03 | 0.042 | 0
478 | CT. LA PLATA | MESEDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 15.75 | 10.8 | 0 | TG | 0.38 | 2.95 | 1.65 | 0.21 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 5.8 | 0.08 | 0.05 | 0
491 | CT. PATAGONIA | PATATG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 45.4 | 39.3 | 0 | CC | 6.17 | 2.36 | 2.18 | 0.28 | 0.395 | 0.204 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 6.452 | 0.554 | 0.021 | 0.043
492 | CT. PATAGONIA | PATATG02 | 11.5 | GENROU | 2 | 45.4 | 39.3 | 0 | CC | 6.17 | 2.36 | 2.18 | 0.28 | 0.395 | 0.204 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 6.452 | 0.554 | 0.021 | 0.043
493 | CT. PATAGONIA | PATATV01 | 11.5 | GENROU | 1 | 84.2 | 67 | 0 | CC | 6.22 | 2473 | 2282 | 0.243 | 0.405 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0.172 |  |  |  |  | 7.8 | 0.93 | 0.021 | 0.033
523 | RIO TURBIO | RTURTV01 | 11 | GENROE | 1 | 145 | 120 | 50 | TV | 3.39 | 2.26 | 2.14 | 0.236 | 0.45 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.133 |  |  |  |  | 10.13 | 0.81 | 0.041 | 0.042
525 | RIO TURBIO | RTURTV02 | 11 | GENROE | 2 | 145 | 120 | 50 | TV | 3.39 | 2.26 | 2.14 | 0.236 | 0.45 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.133 |  |  |  |  | 10.13 | 0.81 | 0.041 | 0.042
536 | CT Manantiales Behr II | MBE2DI01 | 11 | GENSAE | 1 | 14.7 | 11.76 | 0 | DI | 1.39 | 1.862 | 0.863 | 0.225 | 0 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.119 |  |  |  |  | 5.738 | 0 | 0.04043 | 0.248
536 | CT Manantiales Behr II | MBE2DI01 | 11 | GENSAE | 3 | 14.7 | 11.76 | 0 | DI | 1.39 | 1.862 | 0.863 | 0.225 | 0 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.119 |  |  |  |  | 5.738 | 0 | 0.04043 | 0.248
536 | CT Manantiales Behr II | MBE2DI01 | 11 | GENSAE | 5 | 14.7 | 11.76 | 0 | DI | 1.39 | 1.862 | 0.863 | 0.225 | 0 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.119 |  |  |  |  | 5.738 | 0 | 0.04043 | 0.248
601 | P.E. CHUBUT NORTE III | CHN3EO01 | 0.7 | REGCA1 | 3 | 57.6 | 57.6 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
602 | P.E. MALASPINA I | MAL1EO01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 50.4 | 50.4 | 5.4 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
603 | P.E. KOLUEL KAIKE II | KKAIEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 27.3 | 26 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
604 | P.E. CAÑADA LEON | LEONEO01 | 6 | REGCA1 | 1 | 136.3 | 122.67 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
605 | P.E. LOMA BLANCA VI | LOM6EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 50.4 | 50.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
607 | CT Manantiales Behr | MANBDI01 | 10.4 | GENSAL | 1 | 10.5 | 8.4 | 0 | DI | 5 | 2.11 | 1.21 | 0.318 | 0 | 0.238 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.059 | 0.059
608 | P.E. CHUBUT NORTE IV | CHN4EO01 | 0.7 | REGCA1 | 4 | 84 | 84 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
609 | P.E. CHUBUT NORTE II | CHN2EO01 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 28.8 | 28.8 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
618 | CT Manantiales Behr | MANBDI02 | 0.4 | GENSAL | 2 | 21.6 | 16.98 | 0 | DI | 0.715 | 2.13 | 1.78 | 0.13 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 2.54 | 0 | 0.03 | 0.03
620 | RIO ESCONDIDO | RESCHI02 | 6.3 | GENSAL | 2 | 6.1 | 5.185 | 0 | HI | 4.5 | 2.43 | 1.24 | 0.422 | 0 | 0.268 |  |  |  | 0 | 0.134 |  |  |  |  | 2.17 | 0 | 0.03 | 0.16
650 | GARAYALDE | GARAEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 25.2 | 24.15 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
651 | P.E. CHUBUT NORTE | CHNOEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 28.8 | 28.35 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
652 | P.E. VIENTOS LOS HÉRCULES | LHEREO01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 97.2 | 97.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
654 | BICENTENARIO | BICEEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 100.8 | 100.8 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
656 | ALUAR | ALU1EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 77.4 | 77.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
657 | ALUAR | ALUAEO02 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 100 | 84.7 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
658 | P.E. DEL BICENTENARIO II | BIC2EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 25.2 | 25.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
659 | P.E. DIADEMA II | DIA2EO01 | 0.4 | IWP83G | 1 | 29.4 | 29.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
661 | LOS PERALES | YPFATG01 | 11 | GENROU | 1 | 45 | 40 | 0 | TG | 6.22 | 2.36 | 2.18 | 0.28 | 0.395 | 0.204 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 6.45 | 0.554 | 0.021 | 0.043
662 | LOS PERALES | YPFATG02 | 11 | GENROU | 2 | 45 | 40 | 0 | TG | 6.22 | 2.36 | 2.18 | 0.28 | 0.395 | 0.204 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 6.45 | 0.554 | 0.021 | 0.043
663 | RIO ESCONDIDO | RESCHI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 9 | 7.2 | 0 | HI | 3.5 | 3.65 | 1.68 | 0.255 | 0 | 0.129 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 2.76 | 0 | 0.03 | 0.08
664 | P.E. KOSTEN | KOSTEO01 | 0.58 | IWP83G | 1 | 25.2 | 25.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
665 | P.E. ALUAR | ALUAEO01 | 0.7 | REGCA1 | 3 | 86.7 | 86.7 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
670 | RIO CHICO | RCHITG01 | 10.5 | GENROU | 1 | 21.88 | 17.5 | 2 | TG | 6.93 | 2.12 | 1.79 | 0.2 | 0.49 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
671 | RIO CHICO | RCHITG02 | 10.5 | GENROU | 2 | 21.88 | 17.5 | 2 | TG | 6.93 | 2.12 | 1.79 | 0.2 | 0.49 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
673 | RIO CHICO | RCHITG03 | 13.2 | GENROU | 3 | 12.5 | 10 | 2 | TG | 10.992 | 1.9 | 1.78 | 0.17 | 0.495 | 0.134 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 0.05 | 0.06
674 | RIO CHICO | RCHITG04 | 13.2 | GENROU | 4 | 12.5 | 10 | 2 | TG | 10.992 | 1.9 | 1.78 | 0.17 | 0.495 | 0.134 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 0.05 | 0.06
675 | RAWSON EOLICO | RAW1EO | 0.69 | REGCA1 | 1 | 86.05 | 81.7 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
676 | RAWSON EOLICO II | RAW3EO01 | 0.69 | REGCA1 | 3 | 26.21 | 24.96 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
679 | PUERTO MADRYN | PMA1EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 72.3 | 71 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
684 | P.E. LOMA BLANCA I | LOM1EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
685 | P.E. LOMA BLANCA III | LOM3EO01 | 0.7 | REGCA1 | 3 | 52.5 | 52.5 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
686 | LOMA BLANCA | LOM2EO01 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 52.5 | 52.5 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
687 | LOMA BLANCA | LBLAEO04 | 0.6 | REGCA1 | 4 | 51 | 51 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
691 | BEHR | MANAEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 50.4 | 50.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
692 | BEHR | MANAEO01 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 50.4 | 50.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1600 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTG06 | 15 | GENROU | 6 | 156.47 | 134 | 40 | CC | 6.8 | 2 | 1.4 | 0.234 | 0.37 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 14.5 | 1 | 0.04 | 0.1
1601 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 56.76 | 51 | 15 | CC | 5.53 | 2.47 | 1.9 | 0.258 | 0.7 | 0.206 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.44 | 3 | 0.06 | 0.05
1602 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTG02 | 11.5 | GENROU | 2 | 56.76 | 48 | 15 | CC | 5.53 | 2.47 | 1.9 | 0.258 | 0.7 | 0.206 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.44 | 3 | 0.06 | 0.05
1603 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTG03 | 11.5 | GENROU | 3 | 56.77 | 51 | 15 | CC | 5.53 | 2.47 | 1.9 | 0.258 | 0.7 | 0.206 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.44 | 3 | 0.06 | 0.05
1604 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTG04 | 11.5 | GENROU | 4 | 56.76 | 48.25 | 15 | CC | 5.53 | 2.47 | 1.9 | 0.258 | 0.7 | 0.206 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.44 | 3 | 0.06 | 0.05
1605 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTG05 | 11.5 | GENROU | 5 | 56.76 | 48 | 15 | CC | 5.53 | 2.47 | 1.9 | 0.258 | 0.7 | 0.206 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 9.44 | 3 | 0.06 | 0.05
1606 | AGUA DEL CAJÓN | ACAJTV07 | 15 | GENROU | 1 | 330 | 280 | 100 | CC | 4.46 | 1.89 | 1.84 | 0.262 | 0.458 | 0.218 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 7.35 | 0.82 | 0.042 | 0.074
1607 | TERMOROCA | ROCATV01 | 11.5 | GENROE | 1 | 77.5 | 62 | 0 | TV | 4 | 2.145 | 1.958 | 0.205 | 0.29 | 0.158 |  |  |  | 0 | 0.104 |  |  |  |  | 10.99 | 1.87 | 0.044 | 0.07
1610 | DIVISADEROS | DIVIHI12 | 13.2 | GENSAL | 1 | 5.5 | 5 | 1 | HI | 3.5 | 1.5 | 0.64 | 0.32 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0.06 | 0.08
1610 | DIVISADEROS | DIVIHI12 | 13.2 | GENSAL | 2 | 5.5 | 5 | 1 | HI | 3.5 | 1.5 | 0.64 | 0.32 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0.06 | 0.08
1611 | ALICURÁ | ALICHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 280 | 262.5 | 150 | HI | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.26 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 8525 | 0 | 0.05 | 0.07
1612 | ALICURÁ | ALICHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 280 | 262.5 | 150 | HI | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.26 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 8525 | 0 | 0.05 | 0.07
1613 | ALICURÁ | ALICHI03 | 13.8 | GENSAL | 3 | 280 | 262.5 | 150 | HI | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.26 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 8525 | 0 | 0.05 | 0.07
1614 | ALICURÁ | ALICHI04 | 13.8 | GENSAL | 4 | 280 | 262.5 | 150 | HI | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.26 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 8525 | 0 | 0.05 | 0.07
1620 | ALTO VALLE | AVALTV12 | 13.2 | GENROU | 1 | 21.5 | 15 | 3 | CC | 5.6 | 1.44 | 1.44 | 0.168 | 0.336 | 0.119 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 1.3 | 0.05 | 0.05
1620 | ALTO VALLE | AVALTV12 | 13.2 | GENROU | 2 | 21.5 | 15 | 3 | CC | 5.6 | 1.44 | 1.44 | 0.168 | 0.336 | 0.119 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 9 | 1.3 | 0.05 | 0.05
1621 | ALTO VALLE | AVALTG21 | 13.2 | GENROU | 1 | 17.5 | 17 | 0 | TG | 9.7 | 1.4 | 1344 | 0.2 | 0.4 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.107 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0.048 | 0.06
1622 | ALTO VALLE | AVALTG22 | 11 | GENROU | 2 | 27.5 | 26 | 5 | CC | 8.7 | 2.1 | 1.8 | 0.188 | 0.5 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 | 0.05 | 0.06
1623 | ALTO VALLE | AVALTG23 | 11 | GENROU | 3 | 27.5 | 26 | 5 | CC | 8.7 | 2.1 | 1.8 | 0.188 | 0.5 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 | 0.05 | 0.06
1624 | P.E. LA BANDERITA | BANDEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 39.6 | 39.6 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1629 | P.E. VIENTOS NEUQUINOS I | NEU1EO01 | 12 | REGCA1 | 1 | 100.49 | 100.485 | 7.481 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1630 | TERMOROCA | ROCATG01 | 15 | GENROE | 1 | 138.6 | 124 | 40 | TG | 7.47 | 1835 | 1722 | 0.242 | 0.3 | 0.175 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6.51 | 0.92 | 0.045 | 0.055
1631 | ARROYITO | ARROHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 48 | 42.5 | 20 | HI | 3.1 | 0.87 | 0.617 | 0.32 | 0 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 4.63 | 0 | 0.05 | 0.082
1632 | ARROYITO | ARROHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 48 | 42.5 | 20 | HI | 3.1 | 0.87 | 0.617 | 0.32 | 0 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 4.63 | 0 | 0.05 | 0.082
1633 | ARROYITO | ARROHI03 | 13.8 | GENSAL | 3 | 48 | 42.5 | 20 | HI | 3.1 | 0.87 | 0.617 | 0.32 | 0 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 4.63 | 0 | 0.05 | 0.082
1634 | CT LOMA DE LA LATA MOTORES | LDLMDI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 9.83 | 7.5 | 0 | DI | 8.5 | 2.1 | 1.95 | 0.255 | 0.333 | 0.163 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 5.23 | 1.3 | 0.05 | 0.1
1634 | CT LOMA DE LA LATA MOTORES | LDLMDI01 | 13.2 | GENSAL | 2 | 9.83 | 7.5 | 0 | DI | 8.5 | 2.1 | 1.95 | 0.255 | 0.333 | 0.163 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 5.23 | 1.3 | 0.05 | 0.1
1638 | SALTO ANDERSEN | SANDHI | 6 | GENROU | 1 | 4.92 | 3.9 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1638 | SALTO ANDERSEN | SANDHI | 6 | GENROU | 2 | 4.92 | 3.9 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1639 | REALICO | REALDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 31.5 | 24 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1641 | CASA DE PIEDRA | CPIEHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 35.3 | 30 | 0 | HI | 3.4 | 0.92 | 0.55 | 0.21 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 5.1 | 0 | 0.04 | 0.1
1642 | CASA DE PIEDRA | CPIEHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 35.3 | 30 | 0 | HI | 3.4 | 0.92 | 0.55 | 0.21 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 5.1 | 0 | 0.04 | 0.1
1643 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG01 | 11 | GENSAL | 1 | 3.4 | 2.43 | 1.45 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1644 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG15 | 13.2 | GENSAL | 1 | 6 | 4.8 | 0.5 | TG | 8 | 2569 | 1.5 | 0.268 | 0 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.91 | 0 | 0.07 | 0.46
1644 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG15 | 13.2 | GENSAL | 2 | 6 | 4.8 | 0.5 | TG | 8 | 2569 | 1.5 | 0.268 | 0 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.91 | 0 | 0.07 | 0.46
1644 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG15 | 13.2 | GENSAL | 3 | 6 | 4.8 | 0.5 | TG | 8 | 2569 | 1.5 | 0.268 | 0 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.91 | 0 | 0.07 | 0.46
1644 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG15 | 13.2 | GENSAL | 4 | 6 | 4.8 | 0.5 | TG | 8 | 2569 | 1.5 | 0.268 | 0 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.91 | 0 | 0.07 | 0.46
1644 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG15 | 13.2 | GENSAL | 5 | 6 | 4.8 | 0.5 | TG | 8 | 2569 | 1.5 | 0.268 | 0 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.91 | 0 | 0.07 | 0.46
1646 | USINA EL TRAPIAL | TRAPTG05 | 11 | GENSAL | 5 | 4 | 3.5 | 0.5 | TG | 2.5 | 2.37 | 1.5 | 0.268 | 0 | 0.195 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.53 | 0 | 0.07 | 0.46
1647 | USINA CAMPAMENTO | CAMPATG | 13.2 | GENSAL | 1 | 6.25 | 3.93 | 2.5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1647 | USINA CAMPAMENTO | CAMPATG | 13.2 | GENSAL | 2 | 6.25 | 3.93 | 2.5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1647 | USINA CAMPAMENTO | CAMPATG | 13.2 | GENSAL | 3 | 6.25 | 3.93 | 2.5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1647 | USINA CAMPAMENTO | CAMPATG | 13.2 | GENSAL | 4 | 6.25 | 3.93 | 2.5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1647 | USINA CAMPAMENTO | CAMPATG | 13.2 | GENSAL | 5 | 6.25 | 3.93 | 2.5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1649 | CHIHUIDO | PHDZTG02 | 11.5 | GENROU | 2 | 24.2 | 19.4 | 5 | TG | 1.91 | 1.93 | 1.7 | 0.24 | 0.36 | 0.165 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 0.9 | 0.028 | 0.056
1650 | CHIHUIDO | PHDZTG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 24.2 | 19.4 | 5 | TG | 1.91 | 1.93 | 1.7 | 0.24 | 0.36 | 0.165 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 0.9 | 0.028 | 0.056
1651 | PIEDRA DEL ÁGUILA | PAGUHI01 | 15.7 | GENSAL | 1 | 390 | 350 | 190 | HI | 5.26 | 0.963 | 0.63 | 0.35 | 0 | 0.253 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.175 | 0.21
1652 | PIEDRA DEL ÁGUILA | PAGUHI02 | 15.7 | GENSAL | 2 | 390 | 350 | 190 | HI | 5.26 | 0.963 | 0.63 | 0.35 | 0 | 0.253 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.175 | 0.21
1653 | PIEDRA DEL ÁGUILA | PAGUHI03 | 15.7 | GENSAL | 3 | 390 | 350 | 190 | HI | 5.26 | 0.963 | 0.63 | 0.35 | 0 | 0.253 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.175 | 0.21
1654 | PIEDRA DEL ÁGUILA | PAGUHI04 | 15.7 | GENSAL | 4 | 390 | 350 | 190 | HI | 5.26 | 0.963 | 0.63 | 0.35 | 0 | 0.253 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.175 | 0.21
1655 | LOMA CAMPANA II | LCA2TG01 | 11.5 | GENROE | 2 | 162.78 | 105 | 30 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1658 | P.E. POMONA I Y II | POM1EO01 | 0.66 | REGCA1 | 1 | 113.1 | 113.1 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1661 | CHOCON | CHOCHI01 | 16 | GENSAL | 1 | 222 | 200 | 140 | HI | 4.72 | 1.1 | 0.73 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1662 | CHOCON | CHOCHI02 | 16 | GENSAL | 2 | 222 | 200 | 140 | HI | 4.72 | 1.1 | 0.73 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1663 | CHOCON | CHOCHI03 | 16 | GENSAL | 3 | 222 | 200 | 140 | HI | 4.72 | 1.1 | 0.73 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1664 | CHOCON | CHOCHI04 | 16 | GENSAL | 4 | 222 | 200 | 140 | HI | 4.72 | 1.1 | 0.73 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1665 | CHOCON | CHOCHI05 | 16 | GENSAL | 5 | 222 | 200 | 140 | HI | 4.72 | 1.1 | 0.73 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1666 | CHOCON | CHOCHI06 | 16 | GENSAL | 6 | 222 | 200 | 140 | HI | 4.72 | 1.1 | 0.73 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1671 | LOMA DE LA LATA | LDLATG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 146 | 127 | 40 | TG | 5.95 | 2079 | 2 | 0.347 | 0.564 | 0.246 |  |  |  | 0 | 0.196 |  |  |  |  | 3.85 | 0.36 | 0.032 | 0.073
1672 | LOMA DE LA LATA | LDLATG02 | 11.5 | GENROU | 2 | 146 | 127 | 40 | TG | 5.95 | 2079 | 2 | 0.347 | 0.564 | 0.246 |  |  |  | 0 | 0.196 |  |  |  |  | 3.85 | 0.36 | 0.032 | 0.073
1673 | LOMA DE LA LATA | LDLATG03 | 11.5 | GENROU | 3 | 146 | 127 | 40 | TG | 5.95 | 2079 | 2 | 0.347 | 0.564 | 0.246 |  |  |  | 0 | 0.196 |  |  |  |  | 3.85 | 0.36 | 0.032 | 0.073
1674 | LOMA DE LA LATA | LDLATV01 | 15.75 | GENROE | 1 | 223.5 | 178.8 | 56 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1675 | LOMA DE LA LATA | LDLATG04 | 11.5 | GENROE | 4 | 116.71 | 100 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1676 | LOMA CAMPANA | LCAMTG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 162.78 | 105 | 30 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1677 | LOMA DE LA LATA | LDLATG05 | 11.5 | GENROE | 5 | 125.89 | 107 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1678 | BARILOCHE | BARIDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 25.5 | 20.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1679 | P.E. GENERAL ACHA | GACHEO01 | 0.7 | IWP83G | 1 | 60.9 | 60 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1681 | PICHI PICUN LEUFU | PPLEHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 90 | 85.5 | 20 | HI | 3.65 | 0.984 | 0.635 | 0.36 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 5.95 | 0 | 0.06 | 0.1
1682 | PICHI PICUN LEUFU | PPLEHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 90 | 85.5 | 20 | HI | 3.65 | 0.984 | 0.635 | 0.36 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 5.95 | 0 | 0.06 | 0.1
1683 | PICHI PICUN LEUFU | PPLEHI03 | 13.8 | GENSAL | 3 | 90 | 85.5 | 20 | HI | 3.65 | 0.984 | 0.635 | 0.36 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  |  | 5.95 | 0 | 0.06 | 0.1
1691 | PLANICIE BANDERITA | PBANHI01 | 16 | GENSAL | 1 | 250 | 225 | 120 | HI | 5.28 | 1.06 | 0.731 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1692 | PLANICIE BANDERITA | PBANHI02 | 16 | GENSAL | 2 | 250 | 225 | 120 | HI | 5.28 | 1.06 | 0.731 | 0.216 | 0 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0.064 | 0.08
1694 | PLAZA HUINCUL | PHUITG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 50.2 | 42.73 | 0 | TG | 5.6 | 2.2 | 2 | 0.28 | 0.4 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.2 | 0.5 | 0.02 | 0.04
1695 | LAS LOMITAS | ALOMDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 26.66 | 19 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1699 | ENTRE LOMAS | ELOMDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 31.5 | 23 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1850 | CIPOLLETI | CIPODI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 8.4 | 5 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2600 | GENERAL ROJO | ROJOTG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 65.88 | 56 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2601 | MAR DEL PLATA | MDPATG21 | 13.2 | GENROU | 1 | 31.4 | 25 | 10 | TG | 6.37 | 2 | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.1865 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 0.048 | 0.05
2602 | MAR DEL PLATA | MDPATG12 | 13.2 | GENROU | 2 | 20 | 17 | 4 | TG | 9.8 | 2.11 | 1.87 | 0.39 | 0.78 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2603 | MAR DEL PLATA | MDPATG13 | 13.2 | GENROU | 3 | 31.4 | 25 | 10 | TG | 6.37 | 2 | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.1865 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 0.048 | 0.05
2604 | SAN NICOLAS BATERIAS | SNICBS01 | 0.4 | WGSTAT | 1 | 16 | 16 | -16 | BESS | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2605 | COLON BSAS | COLBDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 28 | 22.4 | 2.8 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2606 | ARGENER | ARGETG01 | 15.7 | GENROU | 1 | 248 | 163.3 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2607 | MAR DEL PLATA | MDPATV07 | 13.2 | GENROU | 7 | 37.5 | 28 | 12 | TV | 2.08 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2608 | MAR DEL PLATA | MDPATV08 | 13.2 | GENROU | 8 | 37.5 | 28 | 12 | TV | 4.36 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2609 | MAR DEL PLATA | MDPATG19 | 13.2 | GENROU | 9 | 21.2 | 15 | 6 | TG | 9.4 | 1.72 | 1.72 | 0.16 | 0.32 | 0.126 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2609 | MAR DEL PLATA | MDPATG19 | 13.2 | GENROU | V | 21.2 | 15 | 6 | TG | 9.4 | 1.72 | 1.72 | 0.16 | 0.32 | 0.126 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2610 | ATUCHA I | ATUCNUCL | 21 | GENROU | 1 | 440 | 362 | 74 | NU | 2.88 | 2588 | 2.43 | 0.352 | 0.704 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 8.2 | 1.2 | 0.036 | 0.15
2611 | NECOCHEA | NECOTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 41.2 | 32 | 12 | TV | 1.67 | 2.12 | 2.12 | 0.24 | 0.478 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2612 | NECOCHEA | NECOTV02 | 13.2 | GENROU | 2 | 41.2 | 32 | 12 | TV | 1.67 | 2.12 | 2.12 | 0.24 | 0.478 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2613 | NECOCHEA | NECOTV03 | 13.2 | GENROU | 3 | 87.5 | 70 | 22 | TV | 2.8 | 1.76 | 1.76 | 0.27 | 0.539 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2614 | NECOCHEA | NECOTV04 | 13.2 | GENROU | 4 | 87.5 | 70 | 22 | TV | 2.65 | 1.76 | 1.76 | 0.27 | 0.539 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2615 | ARRECIFE | ARREDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 28 | 20 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2616 | MAR DEL PLATA | MDPATG22 | 13.2 | GENROU | 1 | 27.7 | 25 | 3.4 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2618 | GENERAL ROJO | ROJOTG02 | 11.5 | GENROE | 2 | 65.88 | 56 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2619 | GENERAL ROJO | ROJOTG03 | 11.5 | GENROE | 3 | 65.88 | 56 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2620 | ATUCHA II | ATU2NUCL | 21 | GENROE | 1 | 838 | 745 | 160 | NU | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2621 | BARKER | BRKETG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2622 | BARKER | BRKETG02 | 11.5 | GENROE | 2 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2624 | BARKER | BRKETG03 | 11.5 | GENROE | 3 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2625 | GUILLERMO BROWN | BROWTG01 | 20 | GENROE | 1 | 345 | 250 | 85 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2626 | GUILLERMO BROWN | BROWTG02 | 20 | GENROE | 2 | 345 | 300 | 85 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2627 | GUILLERMO BROWN | BROWTV01 | 20 | GENROU | 3 | 412 | 350 | 70 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2628 | MAR DEL PLATA | MDPATG23 | 11.5 | GENROE | 23 | 63.5 | 51.25 | 4.7 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2629 | BAHIA BLANCA | BBLATV29 | 20 | GENROU | 1 | 364.7 | 310 | 120 | TV | 2.97 | 1.7 | 1.45 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 6 | 0.5 | 0.05 | 0.05
2630 | BAHIA BLANCA | BBLATV30 | 20 | GENROU | 2 | 364.7 | 310 | 120 | TV | 2.97 | 1.7 | 1.45 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 6 | 0.5 | 0.05 | 0.05
2631 | MAR DEL PLATA | MDPATG24 | 11.5 | GENROE | 24 | 63.5 | 51.25 | 4.7 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2632 | CT LUJAN BSAS | LUJBTG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 77.65 | 66 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2633 | CT LUJAN BSAS | LUJBTG02 | 11.5 | GENROE | 2 | 77.65 | 66 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2634 | BRAGADO II | BRAGTG34 | 11.5 | GENROE | 3 | 34.22 | 30 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2634 | BRAGADO II | BRAGTG34 | 11.5 | GENROE | 4 | 34.22 | 30 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2635 | SOLALBAN | SOLATG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 81.13 | 64.9 | 20 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2636 | SOLALBAN | SOLATG02 | 11.5 | GENROE | 1 | 81.13 | 64.9 | 20 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2637 | CT Barker | BRKETG04 | 11.5 | GENROE | 4 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2638 | LOBOS | LOBODI01 | 0.38 | GENSAE | 1 | 20.1 | 15.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2639 | BRAGADO III | BRAGTG56 | 11.5 | GENROE | 5 | 34.22 | 30 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2639 | BRAGADO III | BRAGTG56 | 11.5 | GENROE | 6 | 34.22 | 30 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2640 | MAR DE AJO | MDAJTG57 | 13.2 | GENROU | 5 | 18.7 | 15 | 3 | TG | 9.7 | 1.97 | 1773 | 0.41 | 0.475 | 0.19 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2640 | MAR DE AJO | MDAJTG57 | 13.2 | GENROU | 7 | 18.7 | 15 | 3 | TG | 9.7 | 1.97 | 1773 | 0.41 | 0.475 | 0.19 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 7.2 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2641 | LINCOLN | LINCDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 19.25 | 15 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2642 | GRAL. VILLEGAS | VGADDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 40.6 | 32.48 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2643 | SALTO | SAL2TG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 77.6 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2644 | PIEDRA BUENA | BBLMDI13 | 13.2 | GENSAL | 1 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2644 | PIEDRA BUENA | BBLMDI13 | 13.2 | GENSAL | 2 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2644 | PIEDRA BUENA | BBLMDI13 | 13.2 | GENSAL | 3 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2645 | SAN PEDRO BSAS | PEDRTG01 | 11 | GENSAL | 1 | 66.75 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2646 | ZARATE | ZARATG01 | 11 | GENSAL | 1 | 66.75 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2647 | ZARATE | ZARATG02 | 11 | GENSAL | 2 | 66.75 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2648 | LA CASTELLANA | LCASEO01 | 12 | REGCA1 | 1 | 116 | 116 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2650 | CT Barker | BRKETV01 | 11.5 | GENROU | 1 | 70.6 | 65.3 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2651 | PIEDRA BUENA | BBLMDI46 | 13.2 | GENSAL | 4 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2651 | PIEDRA BUENA | BBLMDI46 | 13.2 | GENSAL | 5 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2651 | PIEDRA BUENA | BBLMDI46 | 13.2 | GENSAL | 6 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2652 | JUNIN | JUNIDI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 28 | 22.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2653 | CAPITAN SARMIENTO | CSARDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 7.84 | 5 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2655 | SAN PEDRO BSAS | PEDRTG02 | 11 | GENSAL | 2 | 66.75 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2660 | PE. CORTI | CORTEO01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 100.05 | 100.05 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2662 | P.E. MIRAMAR | MIRAEO01 | 0.69 | REGCA1 | 1 | 98.6 | 98.6 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2664 | ZARATE | ZARATG03 | 11 | GENSAL | 3 | 66.75 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2665 | ZARATE | ZARATG04 | 11 | GENSAL | 4 | 66.75 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2666 | CT Rojo | ROJOTG04 | 11.5 | GENROU | 4 | 65.88 | 56 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2667 | CT Rojo | ROJOTV01 | 11.5 | GENROU | 5 | 70.6 | 60 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2668 | CT San Pedro | PEDRTG03 | 11 | GENSAE | 3 | 69 | 53.4 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2669 | CT San Pedro | PEDRTV01 | 11.5 | GENROU | 1 | 70.6 | 60 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2670 | SIDERCA | SIDETV | 13.2 | GENROU | 1 | 38.5 | 35 | 7 | TV | 3 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.1
2671 | SAN NICOLÁS | SNICTV11 | 13.2 | GENROU | 1 | 100 | 75 | 25 | TV | 3.85 | 1745 | 1.56 | 0.21 | 0.42 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
2672 | SAN NICOLÁS | SNICTV12 | 13.2 | GENROU | 2 | 100 | 75 | 25 | TV | 3.85 | 1745 | 1.56 | 0.21 | 0.42 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
2673 | SAN NICOLÁS | SNICTV13 | 13.2 | GENROU | 3 | 100 | 75 | 30 | TV | 3.85 | 1745 | 1.56 | 0.21 | 0.42 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
2674 | SAN NICOLÁS | SNICTV14 | 13.2 | GENROU | 4 | 100 | 67 | 20 | TV | 3.85 | 1745 | 1.56 | 0.21 | 0.42 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
2675 | SAN NICOLÁS | SNICTV15 | 20 | GENROU | 5 | 412 | 350 | 70 | TV | 3.15 | 1.8 | 1.8 | 0.22 | 0.44 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 7.4 | 0.9 | 0.035 | 0.07
2676 | SAN NICOLÁS | SNICTG01 | 11 | GENROE | 1 | 31.25 | 25 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2677 | SAN NICOLÁS | AESPTG04 | 11 | GENROE | 4 | 31.25 | 25 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2678 | P.E. ENERGETICA I | ENE1EO01 | 12 | REGCA1 | 1 | 99.75 | 99.75 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2679 | PL. SAN NICOLÁS | APARTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 33 | 26.5 | 5.3 | TV | 3 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2679 | PL. SAN NICOLÁS | APARTV01 | 13.2 | GENROU | 2 | 33 | 26.5 | 5.3 | TV | 3 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2679 | PL. SAN NICOLÁS | APARTV01 | 13.2 | GENROU | 3 | 33 | 26.5 | 5.3 | TV | 3 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2679 | PL. SAN NICOLÁS | APARTV01 | 13.2 | GENROU | 4 | 33 | 26.5 | 5.3 | TV | 3 | 1.43 | 1.43 | 0.2 | 0.4 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.048 | 0.05
2680 | VILLA GESELL | VGESTG12 | 13.2 | GENROU | 1 | 20 | 14 | 5 | TG | 9.75 | 1.87 | 1.87 | 0.39 | 0.78 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2680 | VILLA GESELL | VGESTG12 | 13.2 | GENROU | 2 | 20 | 14 | 5 | TG | 9.75 | 1.87 | 1.87 | 0.39 | 0.78 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.05
2681 | P.E. PAMPA ENERGÍA | PAMEEO01 | 0.65 | IWP83G | 1 | 54.6 | 53.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2682 | VILLA GESELL | VGESTG14 | 13.2 | GENROU | 3 | 21 | 17 | 3.4 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2685 | P.E. MATACO III | MAT3EO01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 14 | 14 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2686 | MIRAMAR | MIR1DI01 | 0.4 | GENROU | 1 | 28 | 22.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2687 | VILLA GESELL | VGESTG18 | 11.5 | GENROU | 4 | 94.5 | 80 | 20 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2688 | GARCIA DE RIO | GRIOEO01 | 0.69 | REGCA1 | 1 | 10 | 10 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2689 | VILLALONGA | VLONEO01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 55.2 | 55.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2690 | P.E. VIENTOS DEL SECANO | VSECEO01 | 0.69 | REGCA1 | 1 | 25 | 25 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2691 | P.E. VIENTOS DE NECOCHEA 1 | NEC1EO01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 37.95 | 37.95 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2692 | SAN NICOLAS | AESPTG01 | 15 | GENROU | 1 | 309 | 262.98 | 70 | CC | 5.75 | 2.13 | 2.07 | 0.266 | 0.46 | 0.223 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.58 | 0.95 | 0.042 | 0.073
2693 | SAN NICOLAS | AESPTG02 | 15 | GENROU | 2 | 309 | 262.982 | 70 | CC | 5.75 | 2.13 | 2.07 | 0.266 | 0.46 | 0.223 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.58 | 0.95 | 0.042 | 0.073
2694 | SAN NICOLAS | AESPTV01 | 20 | GENROU | 3 | 375.6 | 319.303 | 85 | CC | 4.52 | 2.21 | 2.15 | 0.29 | 0.481 | 0.251 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.17 | 0.98 | 0.017 | 0.029
2695 | GENERAL BELGRANO | GBELTG01 | 20 | GENROU | 1 | 306 | 260 | 70 | CC | 7.57 | 20285 | 19766 | 0.2468 | 0.3896 | 0.1807 |  |  |  | 0 | 0.153 |  |  |  |  | 14.88 | 1.69 | 0.054 | 0.078
2696 | GENERAL BELGRANO | GBELTG02 | 20 | GENROU | 2 | 306 | 262.98 | 70 | CC | 7.57 | 20285 | 19766 | 0.2468 | 0.3896 | 0.1807 |  |  |  | 0 | 0.153 |  |  |  |  | 14.88 | 1.69 | 0.054 | 0.078
2697 | GENERAL BELGRANO | GBELTV01 | 20 | GENROU | 3 | 375.6 | 319.303 | 85 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2699 | CERRITO | CERITV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 17.75 | 14.2 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2903 | P.E. VIVORATA | VIVOEO01 | 0.72 | REGCA1 | 1 | 49.5 | 49.5 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2905 | P.E. DE LA BAHÍA - A | BAHIEO01 | 0.65 | IWP83G | 1 | 54.6 | 53.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2906 | P.E. LAS ARMAS | ARMAEO01 | 0.69 | IWP83G | 1 | 50.4 | 50 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2908 | P.E. LA GENOVEVA II | GNV2EO01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2910 | P.E. LOS TEROS - ALT | TEROEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 172.2 | 172.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2911 | P.E. LA GENOVEVA | GNV1EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 88.2 | 88.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2913 | P.E. DE LA BUENA VENTURA | BVENEO01 | 0.72 | REGCA1 | 1 | 100.8 | 100.8 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2914 | P.E SAN JORGE y EL MATACO | SJMTEO01 | 0.7 | IWP83G | 1 | 100.8 | 100.8 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2996 | C.T. PERGAMINO | PERGDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 5.4 | 3.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3600 | SAN VICENTE | SVICDI01 | 0.4 | GENROU | 1 | 35 | 28 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3601 | COSTANERA | COSTTV01 | 13.8 | GENROU | 1 | 150 | 123 | 24 | TV | 3.55 | 2.05 | 2.05 | 0.257 | 0.5145 | 0.1575 |  |  |  | 0 | 0.1055 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
3602 | COSTANERA | COSTTV02 | 13.8 | GENROU | 2 | 150 | 116 | 24 | TV | 3.6 | 2.05 | 2.05 | 0.257 | 0.5145 | 0.1575 |  |  |  | 0 | 0.1055 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
3603 | COSTANERA | COSTTV03 | 13.8 | GENROU | 3 | 150 | 112 | 24 | TV | 3.6 | 2.05 | 2.05 | 0.257 | 0.5145 | 0.1575 |  |  |  | 0 | 0.1055 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
3605 | BUENOS AIRES | BSASTV01 | 13.8 | GENROU | 5 | 150 | 105 | 24 | CC | 3.55 | 2.05 | 2.05 | 0.257 | 0.5145 | 0.1575 |  |  |  | 0 | 0.1055 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
3607 | COSTANERA | COSTTV07 | 20 | GENROU | 7 | 364.7 | 310 | 62 | TV | 2.55 | 1.76 | 1.68 | 0.27 | 0.351 | 0.225 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.9 | 1.4 | 0.03 | 0.07
3608 | BUENOS AIRES | BSASTG01 | 15 | GENROU | 8 | 257 | 218 | 43.7 | CC | 6.34 | 2.52 | 2.39 | 0.315 | 0.517 | 0.217 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 11.17 | 2.5 | 0.042 | 0.15
3609 | COSTANERA | COSTTG08 | 15 | GENROU | 1 | 311.15 | 262 | 230 | CC | 5.7 | 2.15 | 2.09 | 0.239 | 0.406 | 0.196 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 8.7 | 0.97 | 0.043 | 0.073
3610 | COSTANERA | COSTTG09 | 15 | GENROU | 2 | 311.15 | 262 | 230 | CC | 5.7 | 2.15 | 2.09 | 0.239 | 0.406 | 0.196 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 8.7 | 0.97 | 0.043 | 0.073
3611 | COSTANERA | COSTTV10 | 20 | GENROU | 1 | 379.48 | 327 | 150 | CC | 4.5 | 2.23 | 2.17 | 0.258 | 0.427 | 0.223 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 8.8 | 0.98 | 0.017 | 0.029
3612 | COSTANERA | COSMDI11 | 11 | GENSAL | 1 | 44.6 | 35.864 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3617 | ENSENADA | EBARTG01 | 20 | GENROE | 1 | 336 | 288 | 70 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3618 | ENSENADA | EBARTG02 | 20 | GENROE | 2 | 336 | 288 | 70 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3619 | ENSENADA | EBARTV01 | 20 | GENROU | 1 | 346 | 294 | 70 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3620 | ENSENADA | ENSETG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 155 | 131.75 | 10 | TG | 5.82 | 2.2 | 2.1 | 0.33 | 0.8 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0.146 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 0.15 | 0.05
3621 | DIQUE | DIQUTG13 | 13.2 | GENROU | 1 | 18.7 | 17 | 3.4 | TG | 5.2 | 1.6 | 1536 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
3621 | DIQUE | DIQUTG13 | 13.2 | GENROU | 3 | 18.7 | 17 | 3.4 | TG | 5.2 | 1.6 | 1536 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
3622 | DIQUE | DIQUTG24 | 13.2 | GENROU | 2 | 18.7 | 17 | 3.4 | TG | 5.2 | 1.6 | 1536 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
3622 | DIQUE | DIQUTG24 | 13.2 | GENROU | 4 | 18.7 | 17 | 3.4 | TG | 5.2 | 1.6 | 1536 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
3637 | DOCK SUD | DSUDTG07 | 11 | GENROU | 7 | 42 | 33.6 | 0 | TG | 7.5 | 1.36 | 1306 | 0.17 | 0.35 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0.094 |  |  |  |  | 6 | 0.8 | 0.05 | 0.08
3638 | DOCK SUD | DSUDTG08 | 11 | GENROU | 8 | 42 | 33.6 | 0 | TG | 7.47 | 1.36 | 1306 | 0.17 | 0.35 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0.094 |  |  |  |  | 6 | 0.8 | 0.05 | 0.08
3640 | SHELL CAPSA | SHELTG01 | 11 | GENROU | 1 | 33.7 | 27 | 0 | TG | 7.71 | 2.5 | 1036 | 0.305 | 0.35 | 0.264 |  |  |  | 0 | 0.28 |  |  |  |  | 8.05 | 2.5 | 0.04 | 0.04
3641 | GENELBA | GEBATG01 | 15.75 | GENROE | 1 | 230 | 218.7 | 0 | CC | 7.59 | 2.25 | 2.14 | 0.269 | 0.513 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0.168 |  |  |  |  | 11.17 | 2.5 | 0.042 | 0.15
3642 | GENELBA | GEBATG02 | 15.75 | GENROE | 2 | 230 | 218.7 | 0 | CC | 7.59 | 2.25 | 2.14 | 0.269 | 0.513 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0.168 |  |  |  |  | 11.17 | 2.5 | 0.042 | 0.15
3643 | GENELBA | GEBATV01 | 15.75 | GENROE | 3 | 261 | 236 | 0 | CC | 5.61 | 2.47 | 2.35 | 0.263 | 0.541 | 0.191 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 12.27 | 2.5 | 0.042 | 0.15
3644 | DOCK SUD | DSUDTV11 | 19 | GENROU | 1 | 390 | 288.4 | 90 | CC | 7.68 | 2013 | 1953 | 0.329 | 0.543 | 0.262 |  |  |  | 0 | 0.1933 |  |  |  |  | 7.15 | 0.61 | 0.022 | 0.034
3645 | DOCK SUD | DSUDTG10 | 19 | GENROU | 1 | 335 | 255.2 | 80 | CC | 7.68 | 2013 | 1953 | 0.329 | 0.543 | 0.262 |  |  |  | 0 | 0.1933 |  |  |  |  | 7.15 | 0.61 | 0.022 | 0.034
3646 | DOCK SUD | DSUDTG09 | 19 | GENROU | 2 | 335 | 255.2 | 80 | CC | 7.68 | 2013 | 1953 | 0.329 | 0.543 | 0.262 |  |  |  | 0 | 0.1933 |  |  |  |  | 7.15 | 0.61 | 0.022 | 0.034
3647 | GENELBA PLUS | GEBATG03 | 15.75 | GENROE | 4 | 195 | 180 | 32 | TG | 5.7 | 2.3 | 2.19 | 0.244 | 0.477 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.141 |  |  |  |  | 12.69 | 2.5 | 0.041 | 0.15
3648 | ALMIRANTE BROWN | ABRODI01 | 0.4 | GENROU | 1 | 33 | 25 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3650 | CT EZEIZA | EZEITG01 | 11.5 | GENSAE | 1 | 67.65 | 46 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3658 | C.T. GENELBA | GEBATV02 | 15.7 | GENROE | 1 | 228 | 193.8 | 20 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3660 | SAN MIGUEL I (biogas) | SMIGDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 7.37 | 5.9 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3664 | NUEVO PUERTO | NPUETV04 | 7 | GENROU | 4 | 80 | 60 | 12 | TV | 4.68 | 2.45 | 2.35 | 0.245 | 0.49 | 0.125 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 11 | 1.6 | 0.078 | 0.1
3665 | NUEVO PUERTO | NPUETV05 | 13.5 | GENROU | 5 | 133 | 110 | 22 | TV | 4.34 | 1.69 | 1.64 | 0.21 | 0.417 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 5.6 | 0.84 | 0.06 | 0.2
3666 | NUEVO PUERTO | NPUETV06 | 18 | GENROU | 6 | 333 | 250 | 50 | TV | 4.69 | 2.28 | 2.2 | 0.37 | 0.739 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.5 | 0.82 | 0.044 | 0.07
3667 | PUERTO NUEVO | CEPUTG11 | 15.75 | GENROU | 1 | 303 | 258 | 80 | CC | 6.3 | 1.98 | 1.8 | 0.28 | 0.7 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 8 | 1.1 | 0.025 | 0.03
3668 | PUERTO NUEVO | CEPUTG12 | 15.75 | GENROU | 2 | 303 | 258 | 80 | CC | 6.3 | 1.98 | 1.8 | 0.28 | 0.7 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 8 | 1.1 | 0.025 | 0.03
3669 | PUERTO NUEVO | CEPUTV10 | 15.75 | GENROU | 1 | 332.6 | 282 | 100 | CC | 4.87 | 2.1 | 1.85 | 0.3 | 0.8 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 7.7 | 1.4 | 0.025 | 0.07
3670 | MAGDALENA | MAGDDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 48.6 | 38.88 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3674 | CT EZEIZA | EZEITG04 | 11.5 | GENSAE | 4 | 67.65 | 46 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3675 | CT EZEIZA | EZEITV05 | 11.5 | GENROU | 5 | 67.65 | 40 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3676 | CT EZEIZA | EZEITV06 | 11.5 | GENROU | 6 | 67.65 | 40 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3677 | PUERTO NUEVO | PNUETV07 | 15 | GENROU | 7 | 165 | 145 | 30 | TV | 5.28 | 1.76 | 1.76 | 0.281 | 0.528 | 0.209 |  |  |  | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.035 | 0.07
3678 | PUERTO NUEVO | PNUETV08 | 15 | GENROU | 8 | 229 | 194 | 40 | TV | 3.7 | 1.67 | 1.67 | 0.185 | 0.368 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0.085 |  |  |  |  | 6.5 | 0.97 | 0.035 | 0.07
3679 | PUERTO NUEVO | PNUETV09 | 15.7 | GENROU | 9 | 294 | 250 | 50 | TV | 4.25 | 1.96 | 1.9 | 0.252 | 0.503 | 0.168 |  |  |  | 0 | 0.102 |  |  |  |  | 4.7 | 0.7 | 0.035 | 0.07
3680 | CT EZEIZA | EZEITG02 | 11.5 | GENSAE | 2 | 60.51 | 51.43 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3681 | PILAR BS AS | PILBDI13 | 13.2 | GENSAL | 1 | 21.34 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3681 | PILAR BS AS | PILBDI13 | 13.2 | GENSAL | 2 | 21.34 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3681 | PILAR BS AS | PILBDI13 | 13.2 | GENSAL | 3 | 21.34 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3682 | CT EZEIZA | EZEITG03 | 11.5 | GENSAE | 3 | 60.51 | 51.43 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3687 | PILAR BS AS | PILBDI46 | 13.2 | GENSAL | 4 | 21.34 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3687 | PILAR BS AS | PILBDI46 | 13.2 | GENSAL | 5 | 21.34 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3687 | PILAR BS AS | PILBDI46 | 13.2 | GENSAL | 6 | 21.34 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3688 | Cogeneración La Plata | LPLCTG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 95.3 | 87 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3689 | C.T. GONZALEZ CATAN | GCRSDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 7.42 | 5.94 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3690 | TG 04 de CT Genelba | GEBATG04 | 15.8 | GENROE | 1 | 220 | 187 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3696 | CT. LA PLATA | LPLADI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 11.63 | 11.625 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3697 | CT. LA PLATA | LPLADI02 | 0.4 | GENSAL | 2 | 10.85 | 10.85 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3698 | CT. LA PLATA | LPLADI03 | 0.4 | GENSAL | 3 | 11.63 | 11.625 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3699 | CT. LA PLATA | LPLADI04 | 0.4 | GENSAL | 4 | 10.5 | 10.5 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3940 | C.T. ENSENADA | ENRSDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 8.74 | 7.075 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4600 | CALCHINES | CALCTV11 | 13.2 | GENROU | 1 | 42.9 | 30 | 6 | TV | 3.5 | 1842 | 1551 | 0.2 | 0.4 | 0.11 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.04 | 0.06
4601 | SALTO GRANDE | SGDEHI01 | 13.8 | GENSAE | 1 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4602 | SALTO GRANDE | SGDEHI02 | 13.8 | GENSAE | 2 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4603 | SALTO GRANDE | SGDEHI03 | 13.8 | GENSAE | 3 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4604 | SALTO GRANDE | SGDEHI04 | 13.8 | GENSAE | 4 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4605 | SALTO GRANDE | SGDEHI05 | 13.8 | GENSAE | 5 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4606 | SALTO GRANDE | SGDEHI06 | 13.8 | GENSAE | 6 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4607 | MOLINOS | MOLITV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 33.75 | 27 | 6 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4608 | VILLA OCAMPO | OCAMDI12 | 11 | GENSAL | 1 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4608 | VILLA OCAMPO | OCAMDI12 | 11 | GENSAL | 2 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4609 | COLON ENTRE RIOS | CLERDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 19.5 | 15.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4610 | SAN SALVADOR | SSALDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 15.75 | 12.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4611 | LA PAZ ENTRE RIOS | LPAZDI01 | 0.38 | GENSAE | 1 | 15.75 | 12.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4612 | VILLA OCAMPO | OCAMDI35 | 11 | GENSAL | 3 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4612 | VILLA OCAMPO | OCAMDI35 | 11 | GENSAL | 4 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4612 | VILLA OCAMPO | OCAMDI35 | 11 | GENSAL | 5 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4613 | SALTO GRANDE | SGDEHI13 | 13.8 | GENSAE | 7 | 150 | 135 | 50 | HI | 4.4 | 0.837 | 0.631 | 0.305 | 0 | 0.231 |  |  |  | 0 | 0.165 |  |  |  |  | 7.76 | 0 | 0.052 | 0.086
4614 | CAÑADA DE GOMEZ | CGOMDI12 | 11 | GENSAL | 1 | 21.34 | 16.3 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4614 | CAÑADA DE GOMEZ | CGOMDI12 | 11 | GENSAL | 2 | 21.34 | 16.3 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4616 | CAÑADA DE GOMEZ | CGOMDI34 | 11 | GENSAL | 3 | 21.34 | 16.3 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4616 | CAÑADA DE GOMEZ | CGOMDI34 | 11 | GENSAL | 4 | 21.34 | 16.3 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4617 | PEREZ SECCO | PERZDI14 | 11 | GENSAL | 1 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4617 | PEREZ SECCO | PERZDI14 | 11 | GENSAL | 2 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4617 | PEREZ SECCO | PERZDI14 | 11 | GENSAL | 3 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4617 | PEREZ SECCO | PERZDI14 | 11 | GENSAL | 4 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4618 | PEREZ SECCO | PERZDI58 | 11 | GENSAL | 5 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4618 | PEREZ SECCO | PERZDI58 | 11 | GENSAL | 6 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4618 | PEREZ SECCO | PERZDI58 | 11 | GENSAL | 7 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4618 | PEREZ SECCO | PERZDI58 | 11 | GENSAL | 8 | 12.71 | 10.17 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4619 | RENOVA ALBANESI | RENOTG01 | 15.8 | GENROE | 1 | 218 | 170.066 | 0 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4621 | VIALE | VIALDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 17.34 | 10.2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4624 | CT Terminal 6 San Lorenzo Cogeneración | TER6TG11 | 20 | GENROE | 1 | 347 | 294 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4625 | Cogeneración Terminal 6 San Lorenzo | TER6TV21 | 13.2 | GENROU | 1 | 108 | 94 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4626 | VENADO TUERTO | VTUEDI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 28 | 22.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4627 | RUFINO STA FE | RUFIDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 42 | 33.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4629 | C.T. AVELLANEDA | AVELDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 9.35 | 7.5 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4631 | CERES | CEREDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 24.07 | 18 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4632 | P.S. CALCHAQUI | CALCFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 11 | 10 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4640 | SANTA FE OESTE | SFOETG12 | 13.8 | GENROU | 1 | 25.8 | 19.5 | 3.9 | TG | 5.82 | 1.81 | 1.71 | 0.185 | 0.43 | 0.167 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 5.21 | 0.42 | 0.04 | 0.06
4640 | SANTA FE OESTE | SFOETG12 | 13.8 | GENROU | 2 | 25.8 | 19.5 | 3.9 | TG | 5.82 | 1.81 | 1.71 | 0.185 | 0.43 | 0.167 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 5.21 | 0.42 | 0.04 | 0.06
4650 | SORRENTO | SORRTV13 | 13.8 | GENROU | 1 | 190 | 155 | 32 | TV | 3.72 | 1.95 | 1.95 | 0.2 | 0.4 | 0.115 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | 0.035 | 0.07
4656 | CT PARANÁ | PARATG12 | 11.4 | GENROU | 12 | 24 | 19.2 | 0 | TG | 0.94 | 2.29 | 2.1 | 0.256 | 0.366 | 0.188 |  |  |  | 0 | 0.144 |  |  |  |  | 7.64 | 2.33 | 0.05 | 0.05
4656 | CT PARANÁ | PARATG12 | 11.4 | GENROU | 13 | 24 | 19.2 | 0 | TG | 0.94 | 2.29 | 2.1 | 0.256 | 0.366 | 0.188 |  |  |  | 0 | 0.144 |  |  |  |  | 7.64 | 2.33 | 0.05 | 0.05
4680 | RAFAELA | RAFADI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 24 | 19.2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4681 | C.T. RICARDONE II | RICADI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 5.45 | 4.5 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4691 | VUELTA DE OBLIGADO | VOBLTG01 | 15.75 | GENROU | 1 | 341 | 260 | 70 | CC | 5204 | 2.08 | 1.98 | 0.31 | 0.515 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 6.4 | 0.54 | 0.045 | 0.084
4692 | VUELTA DE OBLIGADO | VOBLTG02 | 15.75 | GENROU | 2 | 341 | 260 | 70 | CC | 5204 | 2.08 | 1.98 | 0.31 | 0.515 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.18 |  |  |  |  | 6.4 | 0.54 | 0.045 | 0.084
4693 | VUELTA DE OBLIGADO | VOBLTV01 | 15.75 | GENROU | 3 | 375.6 | 319.303 | 85 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4695 | TIMBÚES | TIMBTG01 | 20 | GENROU | 1 | 306 | 260 | 70 | CC | 6.35 | 19953 | 19443 | 0.2427 | 0.2427 | 0.1767 |  |  |  | 0 | 0.183 |  |  |  |  | 14884 | 1654 | 0.054 | 0.078
4696 | TIMBÚES | TIMBTG02 | 20 | GENROU | 2 | 306 | 260 | 70 | CC | 6.35 | 19953 | 19443 | 0.2427 | 0.2427 | 0.1767 |  |  |  | 0 | 0.183 |  |  |  |  | 0 | 1654 | 0.054 | 0.078
4697 | TIMBÚES | TIMBTV01 | 20 | GENROU | 3 | 375.6 | 319.303 | 85 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4698 | BRIGADIER LÓPEZ | BLOPTG01 | 20 | GENROE | 1 | 336 | 285.6 | 0 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4699 | BRIGADIER LÓPEZ | BLOPTV01 | 15.8 | GENROU | 1 | 165 | 140 | 0 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5102 | CLORINDA-GUARAMBARE | CLOR-GUA | 220 | GENCLS | 1 | 100 | 95 | 0 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5588 | C.T. BIOMASICA GARRUCHOS | GARRTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 50 | 40 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5600 | C.T. BM MM BIOENERGIA | CAZUTV01 | 0.4 | GENROU | 1 | 4 | 3.3 | 0 | TV | 4.34 | 1.4 | 1.4 | 0.26 | 0.52 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 0.05 | 0.06
5601 | SAN MARTIN DE CHACO | SCHADI01 | 13.2 | GENROU | 1 | 10 | 6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5602 | SANTA MARIA | SMARDI01 | 0.4 | GENROU | 1 | 23.1 | 18.5 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5603 | C.T. LA ESCONDIDA | ESCOTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 17.5 | 14 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5604 | MEDITERRANEA | BSROTV01 | 13.2 | GENROE | 1 | 18.75 | 15 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5605 | C.T. SAN ALONSO | ALONTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 41.1 | 37 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5606 | C.T. PAPEL MISIONERO | PMISTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 20.8 | 16.64 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5609 | PS PAMPA DEL INFIERNO S.A. | PINFFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 130 | 130 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5611 | BARRANQUERAS | BARDDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 29.75 | 23.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5629 | CORRIENTES | CORRDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 33.6 | 26.88 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5631 | ROQUE SÁENZ PEÑA | SPENDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 33.6 | 20.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5632 | ROQUE SÁENZ PEÑA | SPE2DI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 27 | 15 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5633 | JUAREZ | JUARDI01 | 13.2 | GENSAE | 1 | 10.5 | 8.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5634 | LAGUNA BLANCA | LBLADI01 | 0.38 | GENSAE | 1 | 10.5 | 7 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5635 | VILLA ANGELA | VANGDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 27 | 15 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5636 | LAS PALMAS | LPALDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 8 | 6.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5638 | ITATI | ITATDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 10 | 4.2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5641 | FORMOSA | FORDDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 27.31 | 19.32 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5642 | PIRANE | PIRADI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 20.31 | 16.25 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5643 | FORMOSA | FORDDI02 | 0.4 | GENSAL | 2 | 27.31 | 19.32 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5651 | CASTELLI | CASTDI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 25.2 | 15.3 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5652 | GOYA | GOYDDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 9.45 | 8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5653 | ESQUINA | ESQDDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 8.75 | 7 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5654 | ARISTÓBULO DEL VALLE | ARISDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 21 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5660 | OBERA | OBERTG01 | 13.2 | GENROE | 1 | 22 | 13 | 5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5662 | POSADAS | POSATG02 | 13.2 | GENROE | 2 | 27.7 | 17 | 5 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5665 | PUERTO PIRAY | PUPITV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 13.1 | 9 | 1.8 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5665 | PUERTO PIRAY | PUPITV01 | 13.2 | GENROU | 2 | 13.1 | 9 | 1.8 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5666 | SANTA ROSA (Corrientes) | SROSDI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 22.97 | 6 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5667 | CHARATA | CHARDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 12 | 8.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5668 | CHARATA | CHARDI02 | 0.4 | GENSAL | 1 | 12 | 9.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5669 | PASO DE LA PATRIA | PPATDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 9.25 | 7.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5671 | YACYRETÁ | YACYHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.17 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5672 | YACYRETÁ | YACYHI02 | 13.2 | GENSAE | 2 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 3.99 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5673 | YACYRETÁ | YACYHI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.07 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5674 | YACYRETÁ | YACYHI04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.06 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5675 | YACYRETÁ | YACYHI05 | 13.2 | GENSAL | 5 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.13 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5676 | YACYRETÁ | YACYHI06 | 13.2 | GENSAL | 6 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.13 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5677 | YACYRETÁ | YACYHI07 | 13.2 | GENSAL | 7 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.06 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5678 | YACYRETÁ | YACYHI08 | 13.2 | GENSAL | 8 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.07 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5679 | YACYRETÁ | YACYHI09 | 13.2 | GENSAL | 9 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.08 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5680 | YACYRETÁ | YACYHI10 | 13.2 | GENSAL | 1 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.07 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5681 | YACYRETÁ | YACYHI11 | 13.2 | GENSAL | 1 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.22 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5682 | YACYRETÁ | YACYHI12 | 13.2 | GENSAL | 2 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.07 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5683 | YACYRETÁ | YACYHI13 | 13.2 | GENSAL | 3 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.07 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5684 | YACYRETÁ | YACYHI14 | 13.2 | GENSAL | 4 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.22 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5685 | YACYRETÁ | YACYHI15 | 13.2 | GENSAL | 5 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.07 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5686 | YACYRETÁ | YACYHI16 | 13.2 | GENSAL | 6 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.17 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5687 | YACYRETÁ | YACYHI17 | 13.2 | GENSAL | 7 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.2 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5688 | YACYRETÁ | YACYHI18 | 13.2 | GENSAL | 8 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.2 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5689 | YACYRETÁ | YACYHI19 | 13.2 | GENSAE | 9 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.27 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5690 | YACYRETÁ | YACYHI20 | 13.2 | GENSAL | 1 | 172.5 | 160 | 31 | HI | 4.31 | 0.95 | 0.68 | 0.33 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.1675 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0.05 | 0.07
5691 | URUGUA - I | URUGHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 70 | 59.5 | 36 | HI | 3.56 | 1.11 | 0.62 | 0.343 | 0 | 0.237 |  |  |  | 0 | 0.145 |  |  |  |  | 8.7 | 0 | 0.05 | 0.11
5692 | URUGUA - I | URUGHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 70 | 59.5 | 36 | HI | 3.56 | 1.11 | 0.62 | 0.343 | 0 | 0.237 |  |  |  | 0 | 0.145 |  |  |  |  | 8.7 | 0 | 0.05 | 0.11
5695 | ALEM | ALEMDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 25.2 | 15 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5972 | C.T. BIOMASA UNITAN | TIROTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 8.13 | 6.6 | 0 | BM | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6600 | EMBALSE | EMBANUCL | 22 | GENROE | 1 | 826 | 672 | 129.8 | NU | 3.89 | 1835 | 1696 | 0.32 | 0.528 | 0.197 |  |  |  | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 10.04 | 0.44 | 0.04 | 0.072
6601 | CASSAFFOUSTH | CASSHI01 | 6.6 | GENSAL | 1 | 7.2 | 5.5 | 1.1 | HI | 2.73 | 1.46 | 0.875 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6602 | CASSAFFOUSTH | CASSHI02 | 6.6 | GENSAL | 2 | 7.2 | 5.5 | 1.1 | HI | 2.8 | 1.46 | 0.875 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6603 | CASSAFFOUSTH | CASSHI03 | 6.6 | GENSAL | 3 | 7.2 | 5.5 | 1.1 | HI | 2.58 | 1.46 | 0.875 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6604 | P.S. CERROS DEL SOL | CSOLFV01 | 0.55 | REGCA1 | 1 | 5.5 | 5.2 | 0 | FV | 3.15 | 1634 | 1602 | 0.239 | 0.478 | 0.167 |  |  |  | 0 | 0.112 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6605 | DEAN FUNES | DFUNTG12 | 13.2 | GENROU | 1 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 7.73 | 2.35 | 2.35 | 0.23 | 0.46 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.107 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6605 | DEAN FUNES | DFUNTG12 | 13.2 | GENROU | 2 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 7.73 | 2.35 | 2.35 | 0.23 | 0.46 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.107 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6606 | FITZ SIMON | FSIMHI13 | 6.6 | GENSAL | 1 | 4.5 | 3.6 | 0.7 | HI | 3.4 | 0.91 | 0.546 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6606 | FITZ SIMON | FSIMHI13 | 6.6 | GENSAL | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.7 | HI | 3.4 | 0.91 | 0.546 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6606 | FITZ SIMON | FSIMHI13 | 6.6 | GENSAL | 3 | 4.5 | 3.6 | 0.7 | HI | 3.4 | 0.91 | 0.546 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6607 | LA VINIA | LVINHI12 | 13.2 | GENSAL | 1 | 10 | 7.5 | 1.5 | HI | 2.12 | 0.87 | 0.52 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6607 | LA VINIA | LVINHI12 | 13.2 | GENSAL | 2 | 10 | 7.5 | 1.5 | HI | 2.12 | 0.87 | 0.52 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6609 | CALDENES DEL OESTE | CALOFV01 | 0.55 | REGCA1 | 1 | 27.5 | 24.75 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6610 | P.S. VILLA DOLORES | VDOLFV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 30 | 27 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6611 | SUDOESTE | SOESTG01 | 13.2 | GENROU | 1 | 44.2 | 35 | 7 | TG | 7.99 | 1.78 | 1.7 | 0.19 | 0.38 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.75 | 0.05 | 0.06
6612 | SUDOESTE | SOESTG02 | 13.2 | GENROU | 2 | 44.2 | 35 | 7 | TG | 7.99 | 1.78 | 1.7 | 0.19 | 0.38 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.75 | 0.05 | 0.06
6613 | SUDOESTE | SOESTG03 | 13.2 | GENROU | 3 | 44.2 | 35 | 7 | TG | 7.99 | 2488 | 2409 | 0.283 | 0.566 | 0.203 |  |  |  | 0 | 0.136 |  |  |  |  | 7.6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6614 | SUDOESTE | SOESTG04 | 13.2 | GENROU | 4 | 44.2 | 35 | 7 | TG | 7.99 | 2488 | 2409 | 0.283 | 0.566 | 0.203 |  |  |  | 0 | 0.136 |  |  |  |  | 7.6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6615 | CT Villa María de UENSA 4ta TG | VMA2TG04 | 11.5 | GENROE | 4 | 65.88 | 56 | 10 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6616 | Villa María UENSA | VMA2TV01 | 11 | GENROU | 1 | 74.11 | 63 | 6 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6617 | CT MARANZANA TG08 | MMARTG08 | 11.5 | GENROE | 8 | 60.51 | 51.44 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6620 | ISLA VERDE | ISVEDI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 33.6 | 20.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6621 | LEVALLE | LEVATG01 | 13.2 | GENROU | 1 | 28 | 23 | 4.6 | TG | 9.74 | 1.92 | 1843 | 0.24 | 0.45 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0.05 | 0.06
6622 | LEVALLE | LEVATG02 | 13.2 | GENROU | 2 | 28 | 23 | 4.6 | TG | 9.74 | 1.92 | 1843 | 0.24 | 0.45 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0.05 | 0.06
6624 | BELL VILLE | BVILDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 19.6 | 15.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6625 | LEVALLE | SPUNFV01 | 0.55 | REGCA1 | 1 | 5.5 | 5.2 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6627 | P.E. SAN LUIS NORTE (PARCIAL) | SLUNEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 117.5 | 117.5 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6628 | P.S. ARROYO DEL CABRAL | CABRFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 40 | 40 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6630 | SAN FRANCISCO | SFRATG12 | 13.2 | GENROU | 1 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 7.73 | 2.35 | 2.35 | 0.229 | 0.46 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6630 | SAN FRANCISCO | SFRATG12 | 13.2 | GENROU | 2 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 7.73 | 2.35 | 2.35 | 0.229 | 0.46 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6631 | MODESTO MARANZANA | MMARTG01 | 10.5 | GENROE | 1 | 50 | 37 | 7 | CC | 5.1 | 1.81 | 1.81 | 0.22 | 0.44 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.1055 |  |  |  |  | 9 | 1 | 0.03 | 0.07
6632 | MODESTO MARANZANA | MMARTG02 | 10.5 | GENROU | 2 | 50 | 37 | 7 | CC | 5.1 | 1.81 | 1.81 | 0.22 | 0.44 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.1055 |  |  |  |  | 9 | 1 | 0.03 | 0.07
6633 | MARANZANA | MMARTG03 | 11.5 | GENROU | 3 | 81.13 | 64.9 | 15 | TG | 1.37 | 2517 | 2.4 | 0.283 | 0.4 | 0.218 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 9.28 | 1.5 | 0.052 | 0.07
6634 | MARANZANA | MMARTG04 | 11.5 | GENROU | 4 | 81.13 | 64.9 | 15 | TG | 1.37 | 2517 | 2.4 | 0.283 | 0.4 | 0.218 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 9.28 | 1.5 | 0.052 | 0.07
6635 | MARANZANA | MMARTG05 | 11.5 | GENROE | 5 | 81.13 | 64.9 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6636 | MARANZANA | MMARTG06 | 11.5 | GENROE | 6 | 60.51 | 51.44 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6637 | MARANZANA | MMARTG07 | 11.5 | GENROE | 7 | 60.51 | 51.44 | 15 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6638 | RIO TERCERO | SERTTG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 77.65 | 58 | 20 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6639 | VILLA MARÍA | VMA2TG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6640 | LOS MOLINOS II | LMO2HI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 5.6 | 4.5 | 0.9 | HI | 5.55 | 1138 | 0.6832 | 0.306 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.1
6641 | LOS MOLINOS I | LMO1HI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 17 | 14.7 | 2.9 | HI | 3.47 | 1065 | 0.6392 | 0.306 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6642 | LOS MOLINOS I | LMO1HI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 17 | 14.7 | 2.9 | HI | 3.29 | 1065 | 0.6392 | 0.306 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6643 | LOS MOLINOS I | LMO1HI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 17 | 14.7 | 2.9 | HI | 3.38 | 1065 | 0.6392 | 0.306 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6644 | LOS MOLINOS I | LMO1HI04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 17 | 14.7 | 2.9 | HI | 3.7 | 1065 | 0.6392 | 0.306 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6645 | VILLA MARÍA | VMA2TG02 | 11.5 | GENROE | 2 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6646 | VILLA MARÍA | VMA2TG03 | 11.5 | GENROE | 3 | 65.88 | 56 | 40 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6647 | C.T. TICINO BIOMASA S.A. | TICITV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 5.8 | 4.64 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6655 | PILAR II | PILATG11 | 15.75 | GENROU | 1 | 189 | 152.8 | 31.4 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6656 | PILAR II | PILATG12 | 15.75 | GENROU | 1 | 189 | 152.8 | 31.4 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6657 | PILAR II | PILATV10 | 15.75 | GENROE | 1 | 200 | 168 | 80 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6658 | 13 DE JULIO | RTERTG01 | 13.2 | GENROU | 1 | 20 | 13.8 | 8 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6659 | 13 DE JULIO | RTERTG02 | 13.2 | GENROU | 2 | 20 | 13.8 | 8 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6661 | BENJAMIN REOLIN | REOLHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 16 | 12.8 | 2.6 | HI | 6.5 | 1.45 | 0.87 | 0.38 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6662 | BENJAMIN REOLIN | REOLHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 16 | 12.8 | 2.6 | HI | 6.5 | 1.45 | 0.87 | 0.38 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6663 | BENJAMIN REOLIN | REOLHI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 16 | 12.8 | 2.6 | HI | 6.5 | 1.45 | 0.87 | 0.38 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6670 | PE. ACHIRAS | ACHIEO01 | 12 | REGCA1 | 1 | 48 | 48 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6671 | RIO GRANDE | RGDEHB01 | 16.5 | GENSAL | 1 | 210 | 189 | -182.6 | HI | 4.28 | 1215 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0.263 |  |  |  | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0.068 | 0.1
6672 | RIO GRANDE | RGDEHB02 | 16.5 | GENSAL | 2 | 210 | 189 | -182.6 | HI | 4.28 | 1215 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0.263 |  |  |  | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0.068 | 0.1
6673 | RIO GRANDE | RGDEHB03 | 16.5 | GENSAL | 3 | 210 | 189 | -182.6 | HI | 4.28 | 1215 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0.263 |  |  |  | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0.068 | 0.1
6674 | RIO GRANDE | RGDEHB04 | 16.5 | GENSAL | 4 | 210 | 189 | -182.6 | HI | 4.28 | 1215 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0.263 |  |  |  | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0.068 | 0.1
6675 | LA CUMBRE | CUMBFV01 | 0.62 | REGCA1 | 1 | 30.45 | 26 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6680 | CT. PRODEMAN | PRODTV01 | 13.2 | GENROE | 1 | 12.5 | 10 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6681 | SAN ROQUE | SROQHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 8.1 | 6.5 | 1.3 | HI | 6.16 | 0.997 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0.164 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6682 | SAN ROQUE | SROQHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 8.1 | 6.5 | 1.3 | HI | 6.16 | 0.997 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0.164 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6683 | SAN ROQUE | SROQHI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 8.1 | 6.5 | 1.3 | HI | 6.16 | 0.997 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0.164 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6684 | SAN ROQUE | SROQHI04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 8.1 | 6.5 | 1.3 | HI | 6.16 | 0.997 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0.164 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6686 | MARIO SEVESO | MSEVTG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 29 | 25 | 19 | CC | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6687 | P.S. V.MARIA DEL RIO SECO | VMRSFV | 0.4 | REGCA1 | 1 | 30 | 15 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6691 | VILLA MARÍA | VMARTG12 | 13.2 | GENROU | 1 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 5.1 | 2.35 | 2.35 | 0.23 | 0.46 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.108 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6691 | VILLA MARÍA | VMARTG12 | 13.2 | GENROU | 2 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 5.1 | 2.35 | 2.35 | 0.23 | 0.46 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.108 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6693 | VILLA MARÍA | VMARTG03 | 13.2 | GENROU | 3 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 5.1 | 2.35 | 2.35 | 0.23 | 0.46 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.108 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.05 | 0.06
6695 | YANQUETRUZ | YANQDI01 | 13.2 | GENSAE | 1 | 2 | 1.53 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6696 | P.S. CURA BROCHERO | BROCFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 26 | 26 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6697 | P.E. MANQUE | MANYLOEO01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 79.8 | 79.8 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7600 | ANCHORI | ANCHDI14 | 11 | GENSAL | 1 | 12.15 | 10 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7600 | ANCHORI | ANCHDI14 | 11 | GENSAL | 2 | 12.15 | 10 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7600 | ANCHORI | ANCHDI14 | 11 | GENSAL | 3 | 12.15 | 10 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7600 | ANCHORI | ANCHDI14 | 11 | GENSAL | 4 | 12.15 | 10 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7601 | AGUA DEL TORO | ADTOHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 78.95 | 75 | 15 | HI | 5.23 | 1.26 | 0.84 | 0.27 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 6.8 | 0 | 0.1 | 0.6
7602 | AGUA DEL TORO | ADTOHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 78.95 | 75 | 15 | HI | 5.23 | 1.26 | 0.84 | 0.27 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 6.8 | 0 | 0.1 | 0.6
7603 | EL TIGRE | ETIGHI12 | 13.2 | GENSAL | 1 | 8 | 7.2 | 1.4 | HI | 5.4 | 1.07 | 0.66 | 0.33 | 0 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 0.05 | 0.08
7603 | EL TIGRE | ETIGHI12 | 13.2 | GENSAL | 2 | 8 | 7.2 | 1.4 | HI | 5.4 | 1.07 | 0.66 | 0.33 | 0 | 0.26 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 0.05 | 0.08
7604 | CT Luján de Cuyo Cogeneración | LDCUTG26 | 11.5 | GENSAE | 26 | 65.7 | 45 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7605 | CT Luján de Cuyo Cogeneración | LDCUTG27 | 11.5 | GENSAE | 27 | 65.7 | 45 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7606 | P.S. ZAPATA | ZAPAFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 37 | 37 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7607 | P.S. VERANO CAPITAL SOLAR I | VCS1FV01 | 33 | REGCA1 | 1 | 105.3 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7610 | P.A.H. LUNLUNTA | LUNLHI01 | 6.6 | GENSAL | 1 | 7.2 | 6.5 | 0 | DI | 6.2 | 22375 | 2105 | 0.2725 | 0.545 | 0.155 |  |  |  | 0 | 0.128 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 0.05 | 0.1
7611 | CRUZ DE PIEDRA | CDPITG21 | 13.2 | GENROU | 1 | 22 | 13 | 0 | TG | 6.93 | 2.33 | 2.33 | 0.17 | 0.462 | 0.1232 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.69 | 0.05 | 0.1
7612 | ULLUM I | ULN1FV01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 30.68 | 25 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7613 | ULLUM II | ULN2FV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 30.68 | 30.68 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7614 | ULLUM III | ULL3FV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 39.26 | 39.26 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7615 | CARRIZAL | CARRHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 10.62 | 8.5 | 1.5 | HI | 5 | 0.95 | 0.65 | 0.28 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.06
7616 | CARRIZAL | CARRHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 10.62 | 8.5 | 1.5 | HI | 5 | 0.95 | 0.65 | 0.28 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.06
7617 | P.S. TAMBERIAS | TAMBFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 3 | 3 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7618 | CH SAN MARTIN | SMARHI13 | 13.2 | GENSAL | 1 | 2.5 | 2 | 0.7 | HI | 5 | 1.28 | 0.92 | 0.32 | 0 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7618 | CH SAN MARTIN | SMARHI13 | 13.2 | GENSAL | 2 | 2.5 | 2 | 0.7 | HI | 5 | 1.28 | 0.92 | 0.32 | 0 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7618 | CH SAN MARTIN | SMARHI13 | 13.2 | GENSAL | 3 | 2.5 | 2 | 0.7 | HI | 5 | 1.28 | 0.92 | 0.32 | 0 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7619 | ULLUM IV | ULL4FV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 16.5 | 13.5 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7621 | ULLUM | ULLUHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 27.25 | 21 | 4.2 | HI | 5.36 | 1033 | 0.4905 | 0.22 | 0 | 0.176 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.07
7622 | ULLUM | ULLUHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 27.25 | 21 | 4.2 | HI | 2.97 | 1033 | 0.4905 | 0.22 | 0 | 0.176 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.07
7623 | CUESTA DEL VIENTO | CVIEHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 10.55 | 8.4 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7625 | PUNTA NEGRA | PNEGHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 37 | 31.64 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7626 | PUNTA NEGRA | PNEGHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 37 | 31.64 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7627 | P.S. GENERAL ALVEAR | ALVEFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 17.6 | 17.6 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7628 | P.S. LAVALLE | LAVAFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 17.6 | 17.6 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7629 | P.S. SIERRAS DE ULLUM | SULLFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 96.32 | 78 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7630 | P.S. ZONDA I | ZONDFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 116.96 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7631 | LOS REYUNOS | LREYHB01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 128 | 115 | -100 | HI | 4.05 | 1.18 | 0.79 | 0.28 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0.14 | 0.4
7632 | LOS REYUNOS | LREYHB02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 128 | 115 | -100 | HI | 4.05 | 1.18 | 0.79 | 0.28 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0.14 | 0.4
7633 | PS. IGLESIA GUA | IGLEFV01 | 0.4 | SFVCCINV | 1 | 80 | 80 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7634 | P.S. LA PAZ | LPAZFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 14.08 | 14.08 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7635 | P.A.H. LAS TUNAS | LTUNHI01 | 6 | GENSAL | 1 | 6 | 5 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7636 | P.A.H. LAS TUNAS | LTUNHI02 | 6 | GENSAL | 2 | 6 | 5 | 0 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7637 | P.S. TOCOTA III | TOC3FV | 0.6 | REGCBU1 | 1 | 68.95 | 70.95 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7638 | P.S. CAÑADA HONDA IV | HON4FV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 5.56 | 5 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7642 | LUJAN DE CUYO | LDCUTG22 | 11.5 | GENROU | 2 | 36 | 28.8 | 5.4 | CC | 4.27 | 2 | 1.8 | 0.22 | 0.44 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.7 | 0.05 | 0.05
7643 | LUJAN DE CUYO | LDCUTG23 | 11 | GENROU | 3 | 27.5 | 22.8 | 0 | TG | 3.37 | 2836 | 2836 | 0.275 | 0.44 | 0.201 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 5.26 | 0.7 | 0.034 | 0.05
7644 | LUJAN DE CUYO | LDCUTG24 | 11 | GENROU | 4 | 27.5 | 22.8 | 0 | TG | 3.37 | 2836 | 2836 | 0.275 | 0.44 | 0.201 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 5.26 | 0.7 | 0.034 | 0.05
7645 | LUJAN DE CUYO | LDCUTG25 | 15.8 | GENROU | G | 256 | 197 | 80 | CC | 6.96 | 2311 | 2195 | 0.276 | 0.544 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.173 |  |  |  |  | 11.17 | 2.5 | 0.042 | 0.15
7651 | LUJAN DE CUYO | LDCUTV11 | 13.2 | GENROU | 1 | 75 | 60 | 0 | TV | 1.64 | 1.75 | 1.75 | 0.176 | 0.352 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.067 |  |  |  |  | 7.32 | 1.1 | 0.052 | 0.105
7652 | LUJAN DE CUYO | LDCUTV12 | 13.2 | GENROU | 2 | 75 | 60 | 0 | TV | 1.64 | 1.75 | 1.75 | 0.176 | 0.352 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.067 |  |  |  |  | 7.32 | 1.1 | 0.052 | 0.105
7653 | LUJAN DE CUYO | LDCUTV15 | 13.8 | GENROU | 3 | 156.25 | 98 | 0 | CC | 3.6 | 1899 | 1522 | 0.242 | 0.441 | 0.198 |  |  |  | 0 | 0.162 |  |  |  |  | 7.3 | 0.81 | 0.022 | 0.042
7655 | P.S. ULLUM X | ULLXFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 100 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7661 | NIHUIL I | NIH1HI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 23.2 | 19 | 3.7 | HI | 4.12 | 1 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.04 | 0.08
7662 | NIHUIL I | NIH1HI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 23.2 | 19 | 3.7 | HI | 4.12 | 1 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.04 | 0.08
7663 | NIHUIL I | NIH1HI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 23.2 | 19 | 3.7 | HI | 4.09 | 1 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.04 | 0.08
7664 | NIHUIL I | NIH1HI04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 23.2 | 19 | 3.7 | HI | 4.32 | 1 | 0.6 | 0.25 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.04 | 0.08
7665 | CACHEUTA NUEVA | CACHHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 37.5 | 30 | 15 | HI | 3.1 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0.12 | 0.225
7666 | CACHEUTA NUEVA | CACHHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 37.5 | 30 | 15 | HI | 3.1 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0.12 | 0.225
7667 | CACHEUTA NUEVA | CACHHI03 | 13.8 | GENSAL | 3 | 37.5 | 30 | 15 | HI | 3.1 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0.12 | 0.225
7668 | CACHEUTA NUEVA | CACHHI04 | 13.8 | GENSAL | 4 | 37.5 | 30 | 15 | HI | 3.1 | 1 | 0.6 | 0.28 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0.12 | 0.225
7669 | P.E. EL SOSNEADO | SOSNEO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 50 | 50 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7670 | P.S. ANCHORIS | ANCHFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 23.67 | 21.3 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7671 | NIHUIL II | NIH2HI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 26.6 | 21.3 | 4.3 | HI | 5.32 | 1.23 | 0.737 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7672 | NIHUIL II | NIH2HI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 26.6 | 21.3 | 4.3 | HI | 5.01 | 1.23 | 0.737 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7673 | NIHUIL II | NIH2HI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 26.6 | 21.3 | 4.3 | HI | 5.25 | 1.23 | 0.737 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7674 | NIHUIL II | NIH2HI04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 26.6 | 21.3 | 4.3 | HI | 3.4 | 1.23 | 0.737 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.06
7675 | NIHUIL II | NIH2HI05 | 13.2 | GENSAL | 5 | 26.6 | 21.3 | 4.3 | HI | 4.65 | 1.2 | 0.7 | 0.26 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.156 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.04 | 0.08
7676 | NIHUIL II | NIH2HI06 | 13.2 | GENSAL | 6 | 26.6 | 21.3 | 4.3 | HI | 4.26 | 1.2 | 0.7 | 0.26 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.156 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.04 | 0.08
7677 | A. CONDARCO | CONDHI01 | 13.8 | GENSAL | 1 | 28.5 | 25 | 12.8 | HI | 5.36 | 1033 | 0.4905 | 0.22 | 0 | 0.176 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.07
7678 | A. CONDARCO | CONDHI02 | 13.8 | GENSAL | 2 | 17.9 | 14.6 | 6.6 | HI | 3.47 | 1065 | 0.6392 | 0.306 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
7679 | A. CONDARCO | CONDHI03 | 13.8 | GENSAL | 3 | 17.9 | 14.6 | 6.6 | HI | 3.47 | 1065 | 0.6392 | 0.306 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
7680 | QUEBRADA DE ULLUM | QULLHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 50 | 41 | 9 | HI | 6.24 | 1046 | 0.7 | 0.318 | 0 | 0.258 |  |  |  | 0 | 0.134 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0.07 | 0.33
7681 | NIHUIL III | NIH3HI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 32.5 | 26.2 | 5.2 | HI | 3.25 | 1.2 | 0.7 | 0.29 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.174 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.08
7682 | NIHUIL III | NIH3HI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 32.5 | 26.2 | 5.2 | HI | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.29 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.174 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0.05 | 0.08
7683 | NIHUIL III | NIH4HI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 31 | 26 | 5.2 | HI | 2.36 | 1 | 0.63 | 0.28 | 0 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 6.7 | 0 | 0.2 | 0.11
7684 | P.S. SOLAR DE LOS ANDES | SANDFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 5.55 | 5 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7685 | PS. SARMIENTO | HON1FV01 | 13.2 | REGCA1 | 1 | 7 | 7 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7686 | P.S. ANCHIPURAC | ANPCFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 3 | 3 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7688 | P.S. CASPOSO | CASPFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 7 | 7 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7689 | P.S. LOS DIAGUITAS | DIAGFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 3 | 3 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7691 | SARMIENTO (San Juan) | SARCTG12 | 13.2 | GENROU | 1 | 13 | 9 | 1.8 | TG | 6 | 1585 | 1585 | 0.178 | 0.4628 | 0.1188 |  |  |  | 0 | 0.128 |  |  |  |  | 4.6 | 0.69 | 0.05 | 0.1
7691 | SARMIENTO (San Juan) | SARCTG12 | 13.2 | GENROU | 2 | 13 | 9 | 1.8 | TG | 6 | 1585 | 1585 | 0.178 | 0.4628 | 0.1188 |  |  |  | 0 | 0.128 |  |  |  |  | 4.6 | 0.69 | 0.05 | 0.1
7693 | SARMIENTO (San Juan) | SARCTG23 | 13.2 | GENROU | 3 | 13 | 9 | 1.8 | TG | 6 | 1585 | 1585 | 0.178 | 0.4628 | 0.1188 |  |  |  | 0 | 0.128 |  |  |  |  | 4.6 | 0.69 | 0.05 | 0.1
7694 | CARACOLES | CCOLHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 71.5 | 60 | 15 | HI | 2.17 | 1.1 | 0.67 | 0.255 | 0 | 0.175 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 0.09 | 0.11
7695 | CARACOLES | CCOLHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 71.5 | 60 | 15 | HI | 2.17 | 1.1 | 0.67 | 0.255 | 0 | 0.175 |  |  |  | 0 | 0.13 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 0.09 | 0.11
7696 | CORONELES | COROHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 4.15 | 3.3 | 1.5 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7697 | CORONELES | COROHI02 | 13.2 | GENSAL | 1 | 4.15 | 3.3 | 1.5 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7902 | P.S. GUAÑIZUIL II A | GZ2AFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 100 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8249 | INDEPENDENCIA | INDEPCCG | 15 | GENROU | 1 | 185 | 180 | 150 | CC | 5.56 | 2.73 | 2.59 | 0.358 | 0.662 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.205 |  |  |  |  | 9.55 | 2.5 | 0.04 | 0.15
8251 | INDEPENDENCIA | INDEPCCV | 13.8 | GENROU | 1 | 92.5 | 90 | 75 | CC | 4 | 2.47 | 2.3 | 0.42 | 0.8 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5 | 1 | 0.05 | 0.07
8600 | S.M. DE TUCUMAN | SMTUTG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 146 | 116 | 24.8 | CC | 6.8 | 2.06 | 2 | 0.31 | 0.572 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.146 |  |  |  |  | 7 | 0.36 | 0.032 | 0.073
8602 | PLUSPETROL NORTE | PPNOTG01 | 11.5 | GENROU | 1 | 137.8 | 112 | 30 | TG | 7.9 | 1798 | 1557 | 0.263 | 0.307 | 0.214 |  |  |  | 0 | 0.182 |  |  |  |  | 7.55 | 0.8 | 0.08 | 0.108
8603 | PLUSPETROL NORTE | PPNOTG02 | 11.5 | GENROE | 2 | 137.65 | 112 | 30 | TG | 7.9 | 1795 | 1557 | 0.223 | 0.307 | 0.163 |  |  |  | 0 | 0.142 |  |  |  |  | 7.55 | 0.8 | 0.08 | 0.108
8604 | INGENIO SANTA BÁRBARA | ISBATV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 20.25 | 16.2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8605 | SAN PEDRO | SPEDTG22 | 13.2 | GENROU | 2 | 8.5 | 6 | 1.2 | TG | 11 | 1902 | 1.8 | 0.19 | 0.5 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 | 0.05 | 0.06
8606 | SARMIENTO (Tucumán) | SARNTG22 | 13.2 | GENROU | 1 | 13.1 | 10 | 2 | TG | 11 | 1.9 | 1.78 | 0.17 | 0.495 | 0.115 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 0.05 | 0.06
8607 | BANDERA | BANDDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 40 | 32 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8608 | CAIMANCITO | CAIMDI13 | 15 | GENSAL | 1 | 22.9 | 18.32 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8608 | CAIMANCITO | CAIMDI13 | 15 | GENSAL | 2 | 22.9 | 18.32 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8608 | CAIMANCITO | CAIMDI13 | 15 | GENSAL | 3 | 22.9 | 18.32 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8609 | CATAMARCA | CATADI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 28 | 22.4 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8610 | CAIMANCITO II | CAIMDI45 | 15 | GENSAL | 4 | 22.9 | 18.32 | 0 | DI | 12 | 2.16 | 1.82 | 0.2 | 0.5 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0.05 | 0.06
8610 | CAIMANCITO II | CAIMDI45 | 15 | GENSAL | 5 | 22.9 | 18.32 | 0 | DI | 12 | 2.16 | 1.82 | 0.2 | 0.5 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0.05 | 0.06
8611 | C.T. TUCUMAN | TUCUTG01 | 10.5 | GENROU | 1 | 184.5 | 144.2 | 31.4 | CC | 4.42 | 2.73 | 2593 | 0.358 | 0.662 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.205 |  |  |  |  | 9.55 | 2.5 | 0.045 | 0.15
8612 | C.T. TUCUMAN | TUCUTG02 | 10.5 | GENROU | 2 | 184.5 | 144.2 | 31.4 | CC | 4.42 | 2.73 | 2593 | 0.358 | 0.662 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0.205 |  |  |  |  | 9.55 | 2.5 | 0.045 | 0.15
8613 | C.T. TUCUMAN | TUCUTV01 | 10.5 | GENROU | 3 | 190.8 | 158.6 | 80 | CC | 4.32 | 1636 | 1585 | 0.256 | 0.395 | 0.178 |  |  |  | 0 | 0.142 |  |  |  |  | 4.45 | 0.42 | 0.034 | 0.072
8614 | S.M. DE TUCUMAN | SMTUTG02 | 15.7 | GENROU | 2 | 164.7 | 118 | 40 | CC | 7 | 2.15 | 1.86 | 0.267 | 0.319 | 0.245 |  |  |  | 0 | 0.23 |  |  |  |  | 7.55 | 0.8 | 0.02 | 0.027
8615 | S.M. DE TUCUMAN | SMTUTV01 | 15.7 | GENROU | 3 | 194.11 | 151.5 | 80 | CC | 5.17 | 1965 | 1772 | 0.292 | 0.349 | 0.241 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 8.7 | 0.92 | 0.095 | 0.115
8616 | INDEPENDENCIA | INDETG03 | 11 | GENSAE | 3 | 62.2 | 49.76 | 27 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8617 | INTA | INTADI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 11 | 7 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8618 | PARQUE IND. CATAMARCA | PICADI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 20.25 | 15 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8619 | TEREVINTOS | TERVDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 11.88 | 8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8620 | INDEPENDENCIA | INDETG04 | 11 | GENSAL | 4 | 65 | 52 | 28 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8621 | CAFAYATE | CAFADI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 6 | 4.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8622 | TERMOANDES | TANDTG01 | 15.8 | GENROE | 1 | 270 | 229 | 70 | TG | 7.5 | 1983 | 1883 | 0.222 | 0.441 | 0.161 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 12.66 | 2.5 | 0.042 | 0.15
8623 | TERMOANDES | TANDTG02 | 15.8 | GENROE | 2 | 270 | 229 | 70 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8624 | TERMOANDES | TANDTV01 | 15.8 | GENROE | 1 | 270 | 229 | 70 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8625 | LA RIOJA | LRIOTG24 | 11 | GENSAE | 24 | 55 | 50 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8626 | P.S. LA PUNA | LPUNFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 110.68 | 101.25 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8627 | P.S. ALTIPLANO I | ALT1FV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 111.51 | 101.25 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8630 | CADILLAL | CADIHI12 | 13.2 | GENSAL | 1 | 7 | 6 | 1.2 | HI | 3.83 | 1351 | 0.742 | 0.35 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8630 | CADILLAL | CADIHI12 | 13.2 | GENSAL | 2 | 7 | 6 | 1.2 | HI | 3.83 | 1351 | 0.742 | 0.35 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8631 | CABRA CORRAL | CCORHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 40 | 33 | 6.6 | HI | 4.6 | 1.36 | 0.96 | 0.39 | 0 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8632 | CABRA CORRAL | CCORHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 40 | 33 | 6.6 | HI | 4.6 | 1.36 | 0.96 | 0.39 | 0 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8633 | CABRA CORRAL | CCORHI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 40 | 33 | 6.6 | HI | 4.6 | 1.36 | 0.96 | 0.39 | 0 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8634 | EL TUNAL | TUNAHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 7 | 5 | 1.6 | HI | 3.3 | 1.03 | 0.654 | 0.369 | 0 | 0.288 |  |  |  | 0 | 0.196 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0.05 | 0.06
8635 | EL TUNAL | TUNAHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 7 | 5 | 1.6 | HI | 3.3 | 1.03 | 0.654 | 0.369 | 0 | 0.288 |  |  |  | 0 | 0.196 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0.05 | 0.06
8637 | BRACHO | BRCHTG01 | 15.75 | GENROU | 1 | 340 | 268 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8638 | CAUCHARI I | CAU1FV01 | 0.5 | REGCA1 | 1 | 116.97 | 116.97 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8639 | CAUCHARI II | CAU2FV01 | 0.5 | REGCA1 | 2 | 116.97 | 116.97 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8640 | CAUCHARI III | CAU3FV01 | 0.5 | REGCA1 | 3 | 116.97 | 116.97 | 0 | FV | 12 | 2.16 | 1.82 | 0.19 | 0.5 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0.125 |  |  |  |  | 7 | 1 | 0.05 | 0.06
8641 | ESCABA | ESCAHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 10 | 8 | 1.6 | HI | 2.82 | 1.12 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8642 | ESCABA | ESCAHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 10 | 8 | 1.6 | HI | 5 | 1.12 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8643 | ESCABA | ESCAHI03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 10 | 8 | 1.6 | HI | 3.83 | 1.12 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8644 | FRIAS | FRIATG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 81.13 | 64.9 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8645 | ARAUCO II | AR21EO01 | 0.69 | REGCA1 | 1 | 105 | 105 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8648 | C.T. CITRUSVIL | CITRDI02 | 0.4 | GENSAL | 2 | 2.49 | 2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8649 | ARAUCO II | AR22EO01 | 0.69 | REGCA1 | 2 | 99.4 | 99.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8651 | GUEMES | GUEMTV11 | 11 | GENROU | 1 | 75 | 63 | 12 | TV | 3.6 | 1903 | 1855 | 0.262 | 0.65 | 0.165 |  |  |  | 0 | 0.128 |  |  |  |  | 7.96 | 0.7 | 0.04 | 0.055
8652 | GUEMES | GUEMTV12 | 11 | GENROU | 2 | 75 | 63 | 12 | TV | 3.6 | 1903 | 1855 | 0.262 | 0.65 | 0.165 |  |  |  | 0 | 0.128 |  |  |  |  | 7.96 | 0.7 | 0.04 | 0.055
8653 | GUEMES | GUEMTV13 | 13.8 | GENROU | 3 | 156.25 | 135 | 25 | TV | 3.6 | 1899 | 1522 | 0.242 | 0.441 | 0.198 |  |  |  | 0 | 0.162 |  |  |  |  | 7.3 | 0.81 | 0.04 | 0.042
8654 | GUEMES | GUEMTG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 138.75 | 110 | 40 | TG | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 10.4 | 1.5 | 0.04 | 0.12
8655 | CAFAYATE | CAFAFV | 0.55 | REGCA1 | 1 | 44.68 | 40 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8656 | ARAUCO I | ARAUEO | 0.8 | IWP83G | 2 | 25.2 | 25.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8657 | LA RIOJA | LRISDI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 17.25 | 13.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8659 | P.S. CHAMICAL SOLAR II | CHAMFVII | 0.6 | REGCA1 | 1 | 100 | 10 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8660 | LA RIOJA | LRIOTG13 | 13.2 | GENROU | 1 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 12 | 2156 | 1.82 | 0.2 | 0.5 | 0.172 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
8660 | LA RIOJA | LRIOTG13 | 13.2 | GENROU | 2 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 12 | 2156 | 1.82 | 0.2 | 0.5 | 0.172 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
8660 | LA RIOJA | LRIOTG13 | 13.2 | GENROU | 3 | 22 | 16 | 3.2 | TG | 12 | 2156 | 1.82 | 0.2 | 0.5 | 0.172 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 0.05 | 0.06
8661 | INDEPENDENCIA | INDEVG | 13.2 | GENROU | G | 13.1 | 10 | 2 | TG | 11 | 1966 | 1781 | 0.172 | 0.496 | 0.115 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 4.44 | 0.8 | 0.05 | 0.06
8663 | PIQUIRENDA | PIQIDI01 | 6.3 | GENSAE | 1 | 40 | 31.19 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8667 | LAS MADERAS | LMADHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 15 | 15 | 3 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8669 | LAS MADERAS | LMADHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 15 | 15 | 3 | HI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8671 | LEDESMA | LEDE.TV01 | 6.3 | GENROU | 1 | 25 | 20 | 4 | TG | 10.5 | 2.1 | 1995 | 0.179 | 0.5 | 0.121 |  |  |  | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 0.05 | 0.06
8672 | LEDESMA | LEDE.TV02 | 6.3 | GENROU | 2 | 20.5 | 16.4 | 0 | TG | 10.5 | 2.03 | 1.93 | 0.172 | 0.5 | 0.111 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 4.6 | 0.7 | 0.05 | 0.06
8673 | LIB. SAN MARTIN | LIBEDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 28 | 28 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8674 | PS. TINOGASTA II | TIN2FV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 8.8 | 7 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8675 | PS. TINOGASTA I | TINOFV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 17.6 | 17.6 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8676 | NONOGASTA I | NONOFV01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 37.94 | 35 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8678 | PS. SAUJIL I | SAUJFV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 22.5 | 22.5 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8679 | PS. SAUJIL II | SAU3FV01 | 33 | REGCA1 | 1 | 8.42 | 8 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8680 | RIO HONDO | RHONHI12 | 13.2 | GENSAL | 1 | 9.5 | 8 | 1.6 | HI | 4 | 10925 | 0.6992 | 0.32 | 0 | 0.23 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8680 | RIO HONDO | RHONHI12 | 13.2 | GENSAL | 2 | 9.5 | 8 | 1.6 | HI | 4 | 10925 | 0.6992 | 0.32 | 0 | 0.23 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8681 | PUEBLO VIEJO | PVIEHI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 9.6 | 8 | 1.6 | HI | 5 | 0.95 | 0.65 | 0.28 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8682 | PUEBLO VIEJO | PVIEHI02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 9.6 | 8 | 1.6 | HI | 4.1 | 0.95 | 0.65 | 0.28 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.05 | 0.06
8683 | CHILECITO | CHLEDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 16.77 | 13.41 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8684 | SALTA | SLTADI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 20.63 | 15 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8685 | ORAN | ORADDI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 18.81 | 15 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8686 | TABACAL | TABATV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 45.1 | 36.08 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8687 | INDEPENDENCIA | INDETG01 | 11.5 | GENROE | 1 | 81.13 | 64.9 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8688 | INDEPENDENCIA | INDETG02 | 11.5 | GENROE | 2 | 81.13 | 64.9 | 0 | TG | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8689 | P.S. SAN CARLOS | SCARFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 7 | 7 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8690 | SALTA | SALTTG21 | 13.2 | GENROU | 1 | 13.1 | 10 | 2 | TG | 10.9 | 1.9 | 1.78 | 0.17 | 0.495 | 0.115 |  |  |  | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 0.05 | 0.06
8691 | TERMA REYES | RREYHI12 | 6.6 | GENSAL | 1 | 4.5 | 4 | 0.8 | HI | 5 | 1.28 | 0.92 | 0.32 | 0 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.2 | 0 | 0.05 | 0.06
8691 | TERMA REYES | RREYHI12 | 6.6 | GENSAL | 2 | 4.5 | 4 | 0.8 | HI | 5 | 1.28 | 0.92 | 0.32 | 0 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 5.2 | 0 | 0.05 | 0.06
8692 | AÑATUYA | ANATDI01 | 0.38 | GENSAL | 1 | 19.8 | 19.2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8693 | AÑATUYA II | ANATDI02 | 0.4 | GENSAE | 1 | 19.6 | 15.68 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8694 | FIAMBALA | FIAMFV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 13.2 | 11 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8695 | TINOGASTA | TINODI01 | 0.4 | GENSAE | 1 | 20.1 | 16.08 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8696 | PE. EL JUME | PE.ELJUME | 0.4 | IWP100G | 1 | 8 | 8 | 0 | BM | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8698 | P.S. 360 ENERGY LA RIOJA III | LRI3FV01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 22 | 22 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8900 | CT Bracho | BRCHTV01 | 18 | GENROU | 1 | 255 | 216.8 | 50 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8901 | P.S. PARQUE DE LOS LLANOS | LLANFV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 22.2 | 20 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8902 | C.T. COGENERACIÓN INGENIO LEALES | LEALTV02 | 13.2 | GENROU | 2 | 7.5 | 5 | 1 | BM | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8956 | C.T. CITRUSVIL | CITRDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 2.49 | 2 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8957 | C.T. COGENERACIÓN INGENIO LEALES | LEALTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 7.5 | 7 | 0 | BM | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8958 | P.S. Patquía | PATQFV01 | 33 | REGCA1 | 1 | 15.5 | 15.5 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8960 | P.E. ARAUCO II | AR23EO01 | 0.69 | REGCA1 | 3 | 104 | 104 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8973 | P.S. Sol de Bermejo | SBERFV01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 18 | 18 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8974 | P.S. La Rioja Norte | LRINFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 15 | 15 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8975 | P.S. EL PUESTO | PUESFV01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 12 | 12 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8976 | P.S. LA PIRKA | PIRKFV01 | 33 | REGCA1 | 1 | 100 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8991 | C.T. SANTIAGO ENERGÍAS RENOVABLES | LAMODI01 | 0.6 | GENSAL | 1 | 7.2 | 6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3631 | San Martin Norte IIID | S3D1DI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 7.08 | 5.6 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
621 | PE La Flecha | FLECEO01 | 0.9 | REGCA1 | 1 | 78 | 78 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
622 | PE La Flecha | FLECEO02 | 0.9 | REGCA1 | 2 | 78 | 78 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
623 | PE La Flecha | FLECEO03 | 0.9 | REGCA1 | 3 | 78 | 78 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
624 | PE La Flecha | FLECEO04 | 0.9 | REGCA1 | 4 | 78 | 78 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1608 | P.S. GENERAL PICO I | GPICFV | 0.7 | REGCA1 | 1 | 27.74 | 25 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
1609 | P.S. VICTORICA | VICTFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 8 | 7.2 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2658 | P.E. PAMPA ENERGÍA VI | PEP6EO | 0.72 | REGCA1 | 1 | 139.5 | 139.5 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
2904 | P.E. LA ELBITA | ELBIEO | 0.72 | REGCA1 | 1 | 98.9 | 98.9 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4633 | P.S. 360 ENERGY COLONIA ELIA | CELIFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 125.4 | 103 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4634 | P.S. 360 ENERGY COLONIA ELIA | CELIFV02 | 0.8 | REGCA1 | 2 | 123.75 | 102.55 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
4635 | P.S. 360 ENERGY COLONIA ELIA | CELIFV03 | 0.8 | REGCA1 | 3 | 112.86 | 93.52 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5610 | P.S. VILLA ANGELA | VANGFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 40 | 40 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5612 | P.S. VILLA ANGELA 2 | VAN2FV | 0.8 | REGCA1 | 2 | 9 | 9 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5613 | P.S. VILLA ANGELA 3 | VAN3FV | 0.8 | REGCA1 | 3 | 10 | 10 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5614 | P.S. VILLA ANGELA 4 | VAN4FV | 0.8 | REGCA1 | 4 | 11 | 11 | 0 | FV | 3.74 | 0.935 | 0.9163 | 0.17 | 0.34 | 0.152 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.5 | 0.05 | 0.06
5615 | P.S. VILLA ANGELA 4 | VAN5FV | 0.8 | REGCA1 | 5 | 30 | 30 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6623 | P.S. LA SALVACION | SALVFV | 0.38 | REGCA1 | 1 | 10.53 | 6 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6626 | PE GENERAL LEVALLE 1 | LEVIEO | 0.8 | REGCA1 | 1 | 64.5 | 62 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6629 | P.S. C.A. LA CALERA S.L. | CELEFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 23.65 | 22 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7639 | P.S. ACONCAGUA | ACONFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 32.4 | 27 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7640 | P.S. MALARGÜE | MGUEFV | 0.4 | REGCA1 | 1 | 26.32 | 25 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7641 | P.S. LOS MOLLES | LMOLFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 116.1 | 100 | 0 | FV | 4.27 | 2 | 1.8 | 0.22 | 0.44 | 0.18 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 0.7 | 0.05 | 0.05
7646 | P.S. EL CARRIZAL | CARRFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 41.68 | 39.6 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
7647 | PS Helios Santa Rosa II | HSR2FV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 6.2 | 6.1 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8699 | P.S. 360 ENERGY LA RIOJA II | LRI2FV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 25.8 | 20 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8903 | P.S. 360 ENERGY VILLA UNION | VUNIFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 69.23 | 60 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8904 | P.S. AMANECER IV | AMA4FV | 0.7 | REGCA1 | 1 | 100 | 12 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8905 | P.S. CAUCHARI SOLAR IV | CAU4FV | 0.8 | REGCA1 | 4 | 110 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8906 | P.S. CAUCHARI SOLAR V | CAU5FV | 0.8 | REGCA1 | 5 | 110 | 100 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8907 | P.S. ARAUCO SOLAR I | ARA1FV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 52 | 50 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8697 | TV03 CT Ledesma | LEDE.TV03 | 13.2 | GENROU | 1 | 50 | 40 | 0 | TV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8666 | Tinogasta Tozzi | TINZFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 12.5 | 10 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5607 | P.S.F.V SAENZ PEÑA | SPENFV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 11 | 10 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
6619 | P.S. LA CUMBRE III | CUM3FV | 0.6 | REGCA1 | 1 | 10.6 | 10 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
5608 | Obera Motores | OBEMDI01 | 0.4 | GENSAL | 1 | 19.8 | 16.8 | 0 | DI | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8992 | P.S. AÑATUYA I | ANT1FV01 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 6.32 | 6 | 0 | FV | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
438 | CT Patagonia | CRIVTV25 | 13.8 | GENROU | 2 | 28 | 22.6 | 0 | CC | 7.38 | 1.824 | 1.723 | 0.251 | 0.455 | 0.186 |  |  |  | 0 | 0.147 |  |  |  |  | 5.719 | 0.4 | 0.021 | 0.053
619 | CT Manantiales | MBE2DI02 | 11 | GENSAE | 2 | 14,7 | 11.76 | 0 | DI | 1.39 | 1.862 | 0.863 | 0.225 | 0 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.119 |  |  |  |  | 5.738 | 0 | 0.0404 | 0.248
619 | CT Manantiales | MBE2DI02 | 11 | GENSAE | 4 | 14,7 | 11.76 | 0 | DI | 1.39 | 1.862 | 0.863 | 0.225 | 0 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0.119 |  |  |  |  | 5.738 | 0 | 0.0404 | 0.248
2915 | PE San Jorge y Mataco | SJMTEO01 | 7 | IWP83G | 1 | 100,8 | 50.4 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
3651 | EZEIZA | EZEICS01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 125 | 0 | 0 | CS | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.3 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.105 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.04 | 0.26
3652 | EZEIZA | EZEICS02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 125 | 0 | 0 | CS | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.3 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.105 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.04 | 0.26
3653 | EZEIZA | EZEICS03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 125 | 0 | 0 | CS | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.3 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.105 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.04 | 0.26
3654 | EZEIZA | EZEICS04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 125 | 0 | 0 | CS | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.3 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.105 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.04 | 0.26
3655 | EZEIZA | EZEICS05 | 13.2 | GENSAL | 5 | 125 | 0 | 0 | CS | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.3 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.105 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.04 | 0.26
3656 | EZEIZA | EZEICS06 | 13.2 | GENSAL | 6 | 125 | 0 | 0 | CS | 1.32 | 0.92 | 0.63 | 0.3 | 0 | 0.13 |  |  |  | 0 | 0.105 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0.04 | 0.26
3673 | San Miguel Norte | SMIGDI01 | 4 | GENSAE | 1 | 7,37 | 5.9 | 0 | DI | 0.53 | 3.621 | 1.808 | 0.42 | 0 | 0.331 |  |  |  | 0 | 0.226 |  |  |  |  | 7.19 | 0 | 0.05 | 0.05
4637 | Arroyo Seco | ASECTG01 | 11.5 | GENSAE | 1 | 64 | 54 | 0 | TG | 4.5 | 1.902 | 1.187 | 0.414 | 0 | 0.229 |  |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 4.345 | 0 | 0.031 | 0.075
4638 | Arroyo Seco | ASECTG02 | 11.5 | GENSAE | 1 | 64 | 54 | 0 | TG | 4.345 | 1.902 | 1.187 | 0.414 | 0 | 0.229 |  |  |  | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 4.345 | 0 | 0.031 | 0.075
4639 | Arroyo Seco | ASECTV | 13.2 | GENROU | 1 | 31,65 | 18 | 0 | TV | 4 | 2.042 | 1.851 | 0.262 | 0 | 0.175 |  |  |  | 0 | 0.082 |  |  |  |  | 6.277 | 1.2 | 0.051 | 0.051
5644 | CT PIRANE SULLAIR | PIRADI01 | 4 | GENSAL | 1 | 4,08 | 3.26 | 0 | DI | 0.8136 | 2.7595 | 1.3552 | 0.2013 | 0 | 0.1236 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6.633 | 0 | 0.0074 | 0.057
6649 | G. Mediterraneo | MMARTG08 | 11.5 | GENROE | 8 | 60,51 | 51.4 | 0 | TG | 5.17 | 1.986 | 0.867 | 0.289 | 0 | 0.203 |  |  |  | 0 | 0.131 |  |  |  |  | 9.781 | 1.212 | 0.05 | 0.14
6650 | G Mediterraneo | MMARTV09 | 11.5 | GENROE | 9 | 83,46 | 64 | 0 | TV | 7.0111 | 2.95 | 2.8 | 0.316 | 0.581 | 0.27 |  |  |  | 0 | 0.179 |  |  |  |  | 7.0111 | 2.2173 | 0.0364 | 0.133
6652 | EPEC | PMORHI | 13.2 | GENSAL | 1 | 7 | 6.3 | 0 | HI | 2.58 | 1.46 | 0.875 | 0.2 | 0 | 0.16 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0.05 | 0.06
6685 | ARCOR M. SEVESO | MSEVE.TV01 | 13.2 | GENROE | 1 | 7,15 | 5.7 | 2 | TV | 3 | 2.39 | 2.16 | 0.22 | 0.45 | 0.17 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 3.47 | 0.4 | 0.032 | 0.04
6824 | CT BELL VILLE SULLAIR | BVILDI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 6,25 | 5 | 0 | DI | 1.79 | 1.874 | 1.053 | 0.198 | 0 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 5.786 | 0 | 0.058 | 0.08
6824 | CT BELL VILLE SULLAIR | BVILDI01 | 13.2 | GENSAL | 2 | 6,25 | 5 | 0 | DI | 1.79 | 1.874 | 1.053 | 0.198 | 0 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 5.786 | 0 | 0.058 | 0.08
8658 | PE Arauco | ARAUEO | 7.89 | IWP83G | 1 | 25,2 | 25.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8668 | PE Arauco | ARAUEO | 7.89 | IWP83G | 3 | 25,2 | 25.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8670 | PE Arauco | ARAUEO | 7.89 | IWP83G | 4 | 25,2 | 25.2 | 0 | EO | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | - | - | -
8908 | Central Biomasa La Florida | LFLOTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 37,5 | 35 | 0 | TV | 3 | 2.08 | 1.04 | 0.319 | 0.274 | 0.208 |  |  |  | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 9.43 | 0.7 | 0.04 | 0.03
8908 | Central Biomasa La Florida | LFLOTV01 | 13.2 | GENROU | 2 | 15 | 12 | 0 | TV | 4.11 | 1.429 | 1.366 | 0.295 | 1.2 | 0.219 |  |  |  | 0 | 0.14 |  |  |  |  | 2.764 | 0.7 | 0.047 | 0.03

## Convencional
En Hoja1 | BUS | Central | Máquina | Tensión | Tipo | ID | SN (MVA) | P Max [MW] | P Min [MW] | Tipo | Machine Status | Model Status | Type | Exciter | Model Status | Type | Turbine Governor | Model Status | Type | Stabilizer | Model Status | Type | Min Exciter | Model Status | Type | Max Exciter | Model Status | Type | Compensator | Model Status | Type | Turbine Load Controller | Model Status
102 | 102 | FUTAHI01 13,800 |  |  | GENSAL | 1 | 140 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST7B | 1 | Stnd | FUTGO1 | 1 | Wrtn | PWX5P7 | 1 | Wrtn | UEL2 | 1 | Stnd | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
104 | 104 | FUTAHI02 13,800 |  |  | GENSAL | 1 | 140 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST7B | 1 | Stnd | FUTGO1 | 1 | Wrtn | PWX5P7 | 1 | Wrtn | UEL2 | 1 | Stnd | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
106 | 106 | FUTAHI03 13,800 |  |  | GENSAL | 1 | 140 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST7B | 1 | Stnd | FUTGO1 | 1 | Wrtn | PWX5P7 | 1 | Wrtn | UEL2 | 1 | Stnd | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
108 | 108 | FUTAHI04 13,800 |  |  | GENSAL | 1 | 140 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST7B | 1 | Stnd | FUTGO1 | 1 | Wrtn | PWX5P7 | 1 | Wrtn | UEL2 | 1 | Stnd | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
190 | 190 | ALTG09CC 10,500 |  |  | GENROU | 9 | 184,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | ALRVTG | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
191 | 191 | ALTG10CC 10,500 |  |  | GENROU | 10 | 210 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | ALRVTG | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
192 | 192 | ALTV11CC 10,500 |  |  | GENROU | 11 | 190,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
201 | 201 | AL-FIAT1 13,200 |  |  | GENROU | 1 | 39,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST3A | 1 | Stnd | GASPT4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
202 | 202 | AL-FIAT2 13,200 |  |  | GENROU | 2 | 39,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST3A | 1 | Stnd | GASPT4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
203 | 203 | AL-FIAT3 13,200 |  |  | GENROU | 3 | 39,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST3A | 1 | Stnd | GASPT4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
204 | 204 | AL-FIAT4 13,200 |  |  | GENROU | 4 | 39,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST3A | 1 | Stnd | GASPT4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
205 | 205 | ALUATG05 11,000 |  |  | GENROU | 5 | 45,4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | GECALU | 1 | Wrtn | GASPT4 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
206 | 206 | ALUATG06 11,000 |  |  | GENROU | 6 | 45,4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | GECALU | 1 | Wrtn | GASPT4 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
207 | 207 | ALUATG07 11,000 |  |  | GENROU | 7 | 48,24 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GASPT4 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
208 | 208 | ALUATG08 11,000 |  |  | GENROU | 8 | 48,2 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | GECALU | 1 | Wrtn | GASPT4 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
209 | 209 | ALUATV01 11,000 |  |  | GENROU | 9 | 50,35 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | GECALU | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 219 |  | AEG | 13.2 | None | 21 | 31,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 219 |  | AEG | 13.2 | None | 22 | 31,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 242 |  | TREW13.2 | 13.2 | None | 1 | 0,54 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 242 |  | TREW13.2 | 13.2 | None | 2 | 0,81 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 242 |  | TREW13.2 | 13.2 | None | 3 | 1,09 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 242 |  | TREW13.2 | 13.2 | None | 4 | 12,19 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
251 | 251 |  | AMEGHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 29,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET5 | 1 | Stnd | IEEEG2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
252 | 252 |  | AMEGHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 29,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET5 | 1 | Stnd | IEEEG2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 304 |  | SGRA13.2 | 13.2 | None | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 304 |  | SGRA13.2 | 13.2 | None | 2 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
406 | 406 |  | CRIVTG26 13,200 |  | GENROU | 1 | 32,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
406 | 406 |  | CRIVTG26 13,200 |  | GENROU | 2 | 22 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | SEXS | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
409 | 409 |  | CRIVTG21 10,400 |  | GENROU | 1 | 22,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 410 |  | C.RIV.A1 | 66 | None | 1 | 0,81 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 410 |  | C.RIV.A1 | 66 | None | 2 | 1,22 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 410 |  | C.RIV.A1 | 66 | None | 3 | 1,63 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 410 |  | C.RIV.A1 | 66 | None | 4 | 28 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 420 |  | C.RIV.A1 | 33 | None | 1 | 1,2 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 420 |  | C.RIV.A1 | 33 | None | 2 | 1,8 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 420 |  | C.RIV.A1 | 33 | None | 3 | 2,4 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 420 |  | C.RIV.A1 | 33 | None | 4 | 34,73 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
422 | 422 |  | CRIVTG23 13,800 |  | GENROU | 1 | 26,15 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEET1A | 1 | Stnd | GAST2P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
437 | 437 |  | CRIVTG78 13,800 |  | GENROU | 1 | 30,4 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXST3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
437 | 437 |  | CRIVTG78 13,800 |  | GENROU | 2 | 30,4 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXST3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 438 |  | CRIVTV25 | 13.8 | GENROU | 2 | 28 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXST3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 440 |  | VHERM132 | 132 | None | 1 | 0,6 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 440 |  | VHERM132 | 132 | None | 2 | 0,89 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 440 |  | VHERM132 | 132 | None | 3 | 1,19 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 440 |  | VHERM132 | 132 | None | 4 | 20,7 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 442 |  | CNEGR132 | 132 | None | 1 | 0,16 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 442 |  | CNEGR132 | 132 | None | 2 | 0,25 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 442 |  | CNEGR132 | 132 | None | 3 | 0,33 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 442 |  | CNEGR132 | 132 | None | 4 | 6,32 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 444 |  | PAMCA132 | 132 | None | 1 | 0,56 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 444 |  | PAMCA132 | 132 | None | 2 | 0,83 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 444 |  | PAMCA132 | 132 | None | 3 | 1,11 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 444 |  | PAMCA132 | 132 | None | 4 | 13,1 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 445 |  | TORDI132 | 132 | None | 1 | 0,44 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 445 |  | TORDI132 | 132 | None | 2 | 0,66 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 445 |  | TORDI132 | 132 | None | 3 | 0,88 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 445 |  | TORDI132 | 132 | None | 4 | 9,02 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 447 |  | LPER2132 | 132 | None | 1 | 1,21 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 447 |  | LPER2132 | 132 | None | 2 | 1,82 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 447 |  | LPER2132 | 132 | None | 3 | 2,43 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 447 |  | LPER2132 | 132 | None | 4 | 24,88 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 448 |  | LASHE132 | 132 | None | 1 | 0,89 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 448 |  | LASHE132 | 132 | None | 2 | 1,33 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 448 |  | LASHE132 | 132 | None | 3 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 448 |  | LASHE132 | 132 | None | 4 | 31,5 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 450 |  | BSM132R | 132 | None | 1 | 0,23 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 450 |  | BSM132R | 132 | None | 2 | 0,35 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 450 |  | BSM132R | 132 | None | 3 | 0,46 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 450 |  | BSM132R | 132 | None | 4 | 5,75 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
453 | 453 |  | DIADEO01 0,4000 |  | IWP83G | 1 | 6,3 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 459 |  | PT1-132R | 132 | None | 1 | 0,38 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 459 |  | PT1-132R | 132 | None | 2 | 0,57 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 459 |  | PT1-132R | 132 | None | 3 | 0,76 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 459 |  | PT1-132R | 132 | None | 4 | 7,8 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 463 |  | PTRUN35R | 35 | None | 1 | 1,69 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 463 |  | PTRUN35R | 35 | None | 2 | 2,53 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 463 |  | PTRUN35R | 35 | None | 3 | 3,38 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 463 |  | PTRUN35R | 35 | None | 4 | 34,59 |  |  |  | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
464 | 464 |  | PTR1TG24 13,800 |  | GENROU | 1 | 21 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
466 | 466 |  | PTR1TG25 10,500 |  | GENROU | 1 | 22,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
468 | 468 |  | PTR1TG23 10,500 |  | GENROU | 1 | 22 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
476 | 476 |  | HUEMDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 34,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
478 | 478 |  | MESEDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 15,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | UELAVK | 1 | Wrtn | OELAVK | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
491 | 491 |  | PATATG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 45,4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC2 | 1 | Stnd | GASPT4 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
492 | 492 |  | PATATG02 11,500 |  | GENROU | 2 | 45,4 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC2 | 1 | Stnd | GASPT4 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
493 | 493 |  | PATATV01 11,500 |  | GENROU | 1 | 84,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
523 | 523 |  | RTURTV01 11,000 |  | GENROE | 1 | 145 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIPOL | 1 | Wrtn | IEEEG1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
525 | 525 |  | RTURTV02 11,000 |  | GENROE | 2 | 145 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIPOL | 1 | Wrtn | IEEEG1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
536 | 536 |  | MBE2DI01 11,000 |  | GENSAE | 1 | 14,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
536 | 536 |  | MBE2DI01 11,000 |  | GENSAE | 3 | 14,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
536 | 536 |  | MBE2DI01 11,000 |  | GENSAE | 5 | 14,7 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
607 | 607 |  | MANBDI01 10,400 |  | GENSAL | 1 | 10,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
618 | 618 |  | MANBDI02 0,4000 |  | GENSAL | 2 | 21,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 619 |  | MBE2DI02 | 11 | GENSAE | 2 | 14,7 |  |  | DI | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 619 |  | MBE2DI02 | 11 | GENSAE | 4 | 14,7 |  |  | DI | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
620 | 620 |  | RESCHI02 6,3000 |  | GENSAL | 2 | 6,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
659 | 659 |  | DIA2EO01 0,4000 |  | IWP83G | 1 | 29,4 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
661 | 661 |  | YPFATG01 11,000 |  | GENROU | 1 | 45 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXLP01 | 1 | Wrtn | GASPT4 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
662 | 662 |  | YPFATG02 11,000 |  | GENROU | 2 | 45 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXLP01 | 1 | Wrtn | GASPT4 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
663 | 663 |  | RESCHI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 9 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
664 | 664 |  | KOSTEO01 0,5800 |  | IWP83G | 1 | 25,2 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
670 | 670 |  | RCHITG01 10,500 |  | GENROU | 1 | 21,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | GAST | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | MNLEX2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
671 | 671 |  | RCHITG02 10,500 |  | GENROU | 2 | 21,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | GAST | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | MNLEX2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
673 | 673 |  | RCHITG03 13,200 |  | GENROU | 3 | 12,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
674 | 674 |  | RCHITG04 13,200 |  | GENROU | 4 | 12,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1600 | 1600 |  | ACAJTG06 15,000 |  | GENROU | 6 | 156,47 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL_2 | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
1601 | 1601 |  | ACAJTG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 56,76 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | WESTG1 | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL_2 | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
1602 | 1602 |  | ACAJTG02 11,500 |  | GENROU | 2 | 56,76 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC1 | 1 | Stnd | WESTG1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
1603 | 1603 |  | ACAJTG03 11,500 |  | GENROU | 3 | 56,77 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | WESTG1 | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
1604 | 1604 |  | ACAJTG04 11,500 |  | GENROU | 4 | 56,76 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | None | 0 |  | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
1605 | 1605 |  | ACAJTG05 11,500 |  | GENROU | 5 | 56,76 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC1 | 1 | Stnd | WESTG1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
1606 | 1606 |  | ACAJTV07 15,000 |  | GENROE | 1 | 354,35 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7CU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | OEL5CU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1607 | 1607 |  | ROCATV01 11,500 |  | GENROE | 1 | 77,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BRUA50 | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | PSS2BSL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1610 | 1610 |  | DIVIHI12 13,200 |  | GENSAL | 1 | 5,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1610 | 1610 |  | DIVIHI12 13,200 |  | GENSAL | 2 | 5,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1611 | 1611 |  | ALICHI01 13,800 |  | GENSAE | 1 | 280 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | U60AVR | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | U60PSS | 1 | Wrtn | U60UEL | 1 | Wrtn | U60OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1612 | 1612 |  | ALICHI02 13,800 |  | GENSAE | 2 | 280 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | U60AVR | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | U60PSS | 1 | Wrtn | U60UEL | 1 | Wrtn | U60OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1613 | 1613 |  | ALICHI03 13,800 |  | GENSAE | 3 | 280 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | U60AVR | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | U60PSS | 1 | Wrtn | U60UEL | 1 | Wrtn | U60OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1614 | 1614 |  | ALICHI04 13,800 |  | GENSAE | 4 | 280 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | U60AVR | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | U60PSS | 1 | Wrtn | U60UEL | 1 | Wrtn | U60OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1620 | 1620 |  | AVALTV12 13,200 |  | GENROU | 1 | 21,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1620 | 1620 |  | AVALTV12 13,200 |  | GENROU | 2 | 21,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1621 | 1621 |  | AVALTG21 13,200 |  | GENROU | 1 | 17,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1622 | 1622 |  | AVALTG22 11,000 |  | GENROU | 2 | 27,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1623 | 1623 |  | AVALTG23 11,000 |  | GENROU | 3 | 27,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1630 | 1630 |  | ROCATG01 15,000 |  | GENROE | 1 | 138,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GAST2P | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1631 | 1631 |  | ARROHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 48 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SCRX | 1 | Stnd | HYGV7P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1632 | 1632 |  | ARROHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 48 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SCRX | 1 | Stnd | HYGV7P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1633 | 1633 |  | ARROHI03 13,800 |  | GENSAL | 3 | 48 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SCRX | 1 | Stnd | HYGV7P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1634 | 1634 |  | LDLMDI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 9,83 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1634 | 1634 |  | LDLMDI01 13,200 |  | GENSAL | 2 | 9,83 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1638 | 1638 |  | SANDHI 6,0000 |  | GENROU | 1 | 4,92 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATSA1 | 1 | Wrtn | RAVSA1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1638 | 1638 |  | SANDHI 6,0000 |  | GENROU | 2 | 4,92 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATSA1 | 1 | Wrtn | RAVSA1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1639 | 1639 |  | REALDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 31,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
1641 | 1641 |  | CPIEHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 35,3 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | WPIDHY | 1 | Stnd | STAB2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1642 | 1642 |  | CPIEHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 35,3 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | WPIDHY | 1 | Stnd | STAB2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1643 | 1643 |  | TRAPTG01 11,000 |  | GENSAL | 1 | 3,4 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1644 | 1644 |  | TRAPTG15 13,200 |  | GENSAL | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1644 | 1644 |  | TRAPTG15 13,200 |  | GENSAL | 2 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1644 | 1644 |  | TRAPTG15 13,200 |  | GENSAL | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1644 | 1644 |  | TRAPTG15 13,200 |  | GENSAL | 4 | 4,38 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1644 | 1644 |  | TRAPTG15 13,200 |  | GENSAL | 5 | 6,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1646 | 1646 |  | TRAPTG05 11,000 |  | GENSAL | 5 | 4 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1647 | 1647 |  | CAMPATG 13,200 |  | GENSAL | 1 | 6,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1647 | 1647 |  | CAMPATG 13,200 |  | GENSAL | 2 | 6,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1647 | 1647 |  | CAMPATG 13,200 |  | GENSAL | 3 | 6,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1647 | 1647 |  | CAMPATG 13,200 |  | GENSAL | 4 | 6,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1647 | 1647 |  | CAMPATG 13,200 |  | GENSAL | 5 | 6,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1649 | 1649 |  | PHDZTG02 11,500 |  | GENROU | 2 | 24,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1650 | 1650 |  | PHDZTG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 24,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1651 | 1651 |  | PAGUHI01 15,700 |  | GENSAL | 1 | 390 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1652 | 1652 |  | PAGUHI02 15,700 |  | GENSAL | 2 | 390 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1653 | 1653 |  | PAGUHI03 15,700 |  | GENSAL | 3 | 390 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DS2100 | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | D21UEL | 1 | Wrtn | D21OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1654 | 1654 |  | PAGUHI04 15,700 |  | GENSAL | 4 | 390 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | DS2100 | 1 | Wrtn | IGS5473 | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | D21UEL | 1 | Wrtn | D21OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1655 | 1655 |  | LCA2TG01 11,500 |  | GENROE | 2 | 162,78 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1661 | 1661 |  | CHOCHI01 16,000 |  | GENSAL | 1 | 222 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RVXEXC1 | 1 | Wrtn | IGS547 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | RVXUEL1 | 1 | Wrtn | RVXOEL1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1662 | 1662 |  | CHOCHI02 16,000 |  | GENSAL | 2 | 222 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RVXEXC1 | 1 | Wrtn | IGS547 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | RVXUEL1 | 1 | Wrtn | RVXOEL1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1663 | 1663 |  | CHOCHI03 16,000 |  | GENSAL | 3 | 222 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RVXEXC1 | 1 | Wrtn | IGS547 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | RVXUEL1 | 1 | Wrtn | RVXOEL1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1664 | 1664 |  | CHOCHI04 16,000 |  | GENSAL | 4 | 222 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RVXEXC1 | 1 | Wrtn | IGS547 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | RVXUEL1 | 1 | Wrtn | RVXOEL1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1665 | 1665 |  | CHOCHI05 16,000 |  | GENSAL | 5 | 222 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RVXEXC1 | 1 | Wrtn | IGS547 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | RVXUEL1 | 1 | Wrtn | RVXOEL1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1666 | 1666 |  | CHOCHI06 16,000 |  | GENSAL | 6 | 222 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RVXEXC1 | 1 | Wrtn | IGS547 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | RVXUEL1 | 1 | Wrtn | RVXOEL1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1671 | 1671 |  | LDLATG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 146 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | GEXSTP | 1 | Wrtn | GASTWP | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1672 | 1672 |  | LDLATG02 11,500 |  | GENROU | 2 | 146 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | GEXSTP | 1 | Wrtn | GASTWP | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1673 | 1673 |  | LDLATG03 11,500 |  | GENROU | 3 | 146 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | GEXSTP | 1 | Wrtn | GASTWP | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1674 | 1674 |  | LDLATV01 15,750 |  | GENROE | 1 | 223,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RG3AVR | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2B | 1 | Stnd | RG3UEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1675 | 1675 |  | LDLATG04 11,500 |  | GENROE | 4 | 116,71 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EX2000 | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1676 | 1676 |  | LCAMTG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 162,78 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
1677 | 1677 |  | LDLATG05 11,500 |  | GENROE | 5 | 125,89 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EX2000 | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1678 | 1678 |  | BARIDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 25,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1681 | 1681 |  | PPLEHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 90 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SCRX | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1682 | 1682 |  | PPLEHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 90 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SCRX | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1683 | 1683 |  | PPLEHI03 13,800 |  | GENSAL | 3 | 90 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SCRX | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1691 | 1691 |  | PBANHI01 16,000 |  | GENSAL | 1 | 250 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UELVAX | 1 | Wrtn | HYGV5P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1692 | 1692 |  | PBANHI02 16,000 |  | GENSAL | 2 | 250 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | UELVAX | 1 | Wrtn | HYGV5P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 1693 |  | HUIN.CC | 15 | None | G | 362 |  |  | CC | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 1693 |  | HUIN.CC | 15 | None | V | 210 |  |  | CC | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1694 | 1694 |  | PHUITG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 50,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1695 | 1695 |  | ALOMDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 26,66 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
1699 | 1699 |  | ELOMDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 31,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2600 | 2600 |  | ROJOTG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2601 | 2601 |  | MDPATG21 13,200 |  | GENROU | 1 | 31,4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2602 | 2602 |  | MDPATG12 13,200 |  | GENROU | 2 | 20 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2603 | 2603 |  | MDPATG13 13,200 |  | GENROU | 3 | 31,4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2605 | 2605 |  | COLBDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CGCM8B | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
2606 | 2606 |  | ARGETG01 15,700 |  | GENROU | 1 | 248 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ST4BC | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2607 | 2607 |  | MDPATV07 13,200 |  | GENROU | 7 | 37,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2608 | 2608 |  | MDPATV08 13,200 |  | GENROU | 8 | 37,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2609 | 2609 |  | MDPATG19 13,200 |  | GENROU | 9 | 21,2 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2609 | 2609 |  | MDPATG19 13,200 |  | GENROU | V | 21,2 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2610 | 2610 |  | ATUCNUCL 21,000 |  | GENROU | 1 | 440 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2611 | 2611 |  | NECOTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 41,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2612 | 2612 |  | NECOTV02 13,200 |  | GENROU | 2 | 41,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2613 | 2613 |  | NECOTV03 13,200 |  | GENROU | 3 | 87,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2614 | 2614 |  | NECOTV04 13,200 |  | GENROU | 4 | 87,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2615 | 2615 |  | ARREDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 28 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2616 | 2616 |  | MDPATG22 13,200 |  | GENROU | 1 | 27,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXST1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2618 | 2618 |  | ROJOTG02 11,500 |  | GENROE | 2 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2619 | 2619 |  | ROJOTG03 11,500 |  | GENROE | 3 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2620 | 2620 |  | ATU2NUCL 21,000 |  | GENROE | 1 | 838 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRISIEM | 1 | Wrtn | GOVCNA2 | 1 | Wrtn | PSS3B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2621 | 2621 |  | BRKETG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2622 | 2622 |  | BRKETG02 11,500 |  | GENROE | 2 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2624 | 2624 |  | BRKETG03 11,500 |  | GENROE | 3 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2625 | 2625 |  | BROWTG01 20,000 |  | GENROE | 1 | 345 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | GBRVTG | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2626 | 2626 |  | BROWTG02 20,000 |  | GENROE | 2 | 345 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | GBRVTG | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2627 | 2627 |  | BROWTV01 20,000 |  | GENROU | 3 | 412 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCOP | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2628 | 2628 |  | MDPATG23 11,500 |  | GENROE | 23 | 63,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | UEL2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | COMP | 1 | Stnd | None | 0
2629 | 2629 |  | BBLATV29 20,000 |  | GENROU | 1 | 364,7 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EMEBEP | 1 | Wrtn | STGV2P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2630 | 2630 |  | BBLATV30 20,000 |  | GENROU | 2 | 364,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EMEBEP | 1 | Wrtn | STGV2P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2631 | 2631 |  | MDPATG24 11,500 |  | GENROE | 24 | 63,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | UEL2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | COMP | 1 | Stnd | None | 0
2632 | 2632 |  | LUJBTG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 77,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
2633 | 2633 |  | LUJBTG02 11,500 |  | GENROE | 2 | 77,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
2634 | 2634 |  | BRAGTG34 11,500 |  | GENROE | 3 | 34,22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | TMGOV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2634 | 2634 |  | BRAGTG34 11,500 |  | GENROE | 4 | 34,22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | TMGOV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2635 | 2635 |  | SOLATG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 81,13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BRUA32 | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2636 | 2636 |  | SOLATG02 11,500 |  | GENROE | 1 | 81,13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BRUA32 | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2637 | 2637 |  | BRKETG04 11,500 |  | GENROE | 4 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2BSL | 1 | Wrtn | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2638 | 2638 |  | LOBODI01 0,3800 |  | GENSAE | 1 | 20,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CGCM8B | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
2639 | 2639 |  | BRAGTG56 11,500 |  | GENROE | 5 | 34,22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | TMGOV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2639 | 2639 |  | BRAGTG56 11,500 |  | GENROE | 6 | 34,22 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | TMGOV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2640 | 2640 |  | MDAJTG57 13,200 |  | GENROU | 5 | 18,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2640 | 2640 |  | MDAJTG57 13,200 |  | GENROU | 7 | 18,7 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2641 | 2641 |  | LINCDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 19,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2642 | 2642 |  | VGADDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 40,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2643 | 2643 |  | SAL2TG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 77,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2644 | 2644 |  | BBLMDI13 13,200 |  | GENSAL | 1 | 21 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2644 | 2644 |  | BBLMDI13 13,200 |  | GENSAL | 2 | 21 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2644 | 2644 |  | BBLMDI13 13,200 |  | GENSAL | 3 | 21 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2645 | 2645 |  | PEDRTG01 11,000 |  | GENSAL | 1 | 66,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GASPT7 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2646 | 2646 |  | ZARATG01 11,000 |  | GENSAL | 1 | 66,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GASPT7 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2647 | 2647 |  | ZARATG02 11,000 |  | GENSAL | 2 | 66,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GASPT7 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2650 | 2650 |  | BRKETV01 11,500 |  | GENROU | 1 | 70,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2651 | 2651 |  | BBLMDI46 13,200 |  | GENSAL | 4 | 21 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2651 | 2651 |  | BBLMDI46 13,200 |  | GENSAL | 5 | 21 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2651 | 2651 |  | BBLMDI46 13,200 |  | GENSAL | 6 | 21 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2652 | 2652 |  | JUNIDI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2653 | 2653 |  | CSARDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 7,84 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2655 | 2655 |  | PEDRTG02 11,000 |  | GENSAL | 2 | 66,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GASPT7 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2664 | 2664 |  | ZARATG03 11,000 |  | GENSAL | 3 | 66,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GASPT7 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2665 | 2665 |  | ZARATG04 11,000 |  | GENSAL | 4 | 66,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GASPT7 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UEL2 | 1 | Stnd | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2666 | 2666 |  | ROJOTG04 11,500 |  | GENROU | 4 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2000 | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2667 | 2667 |  | ROJOTV01 11,500 |  | GENROU | 5 | 70,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2668 | 2668 |  | PEDRTG03 11,000 |  | GENSAE | 3 | 69 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | UNI102U | 1 | Wrtn | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2669 | 2669 |  | PEDRTV01 11,500 |  | GENROU | 1 | 70,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2670 | 2670 |  | SIDETV 13,200 |  | GENROU | 1 | 38,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2671 | 2671 |  | SNICTV11 13,200 |  | GENROU | 1 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2672 | 2672 |  | SNICTV12 13,200 |  | GENROU | 2 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2673 | 2673 |  | SNICTV13 13,200 |  | GENROU | 3 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2674 | 2674 |  | SNICTV14 13,200 |  | GENROU | 4 | 100 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2675 | 2675 |  | SNICTV15 20,000 |  | GENROU | 5 | 412 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXCSNP | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2676 | 2676 |  | SNICTG01 11,000 |  | GENROE | 1 | 31,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXLPM1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | COMP | 1 | Stnd | None | 0
2677 | 2677 |  | AESPTG04 11,000 |  | GENROE | 4 | 31,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC1A | 1 | Stnd | GFT8WB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | UELASN | 1 | Wrtn | OELASN | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2679 | 2679 |  | APARTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 33 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2679 | 2679 |  | APARTV01 13,200 |  | GENROU | 2 | 33 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2679 | 2679 |  | APARTV01 13,200 |  | GENROU | 3 | 33 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2679 | 2679 |  | APARTV01 13,200 |  | GENROU | 4 | 33 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2680 | 2680 |  | VGESTG12 13,200 |  | GENROU | 1 | 20 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2680 | 2680 |  | VGESTG12 13,200 |  | GENROU | 2 | 20 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2681 | 2681 |  | PAMEEO01 0,6500 |  | IWP83G | 1 | 54,6 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2682 | 2682 |  | VGESTG14 13,200 |  | GENROU | 3 | 21 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2686 | 2686 |  | MIR1DI01 0,4000 |  | GENROU | 1 | 28 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2687 | 2687 |  | VGESTG18 11,500 |  | GENROU | 4 | 94,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC3A | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSSVG1 | 1 | Wrtn | MNLEX1 | 1 | Stnd | OELVG1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
2692 | 2692 |  | AESPTG01 15,000 |  | GENROU | 1 | 309 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | PARAEM | 1 | Wrtn | PARATG | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2693 | 2693 |  | AESPTG02 15,000 |  | GENROU | 2 | 309 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | PARAEM | 1 | Wrtn | PARATG | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2694 | 2694 |  | AESPTV01 20,000 |  | GENROU | 3 | 375,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | PARAEM | 1 | Wrtn | AECCTV | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2695 | 2695 |  | GBELTG01 20,000 |  | GENROU | 1 | 306 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2696 | 2696 |  | GBELTG02 20,000 |  | GENROU | 2 | 306 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2697 | 2697 |  | GBELTV01 20,000 |  | GENROU | 3 | 375,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | SMCCTV | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2699 | 2699 |  | CERITV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 17,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2905 | 2905 |  | BAHIEO01 0,6500 |  | IWP83G | 1 | 54,6 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2914 | 2914 |  | SJMTEO01 0,7000 |  | IWP83G | 1 | 100,8 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
SJMTEO01 | 2915 |  | SJMTEO01 | 7 | IWP83G | 1 | 100,8 |  |  | EO | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2996 | 2996 |  | PERGDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 5,4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3600 | 3600 |  | SVICDI01 0,4000 |  | GENROU | 1 | 35 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3601 | 3601 |  | COSTTV01 13,800 |  | GENROU | 1 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3602 | 3602 |  | COSTTV02 13,800 |  | GENROU | 2 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3603 | 3603 |  | COSTTV03 13,800 |  | GENROU | 3 | 150 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | STGV1P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3605 | 3605 |  | BSASTV01 13,800 |  | GENROU | 5 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3607 | 3607 |  | COSTTV07 20,000 |  | GENROU | 7 | 364,7 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | STGV1P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3608 | 3608 |  | BSASTG01 15,000 |  | GENROU | 8 | 257 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXST1 | 1 | Stnd | BSASGO | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3609 | 3609 |  | COSTTG08 15,000 |  | GENROU | 1 | 311,15 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXMITS | 1 | Wrtn | GASTWM | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3610 | 3610 |  | COSTTG09 15,000 |  | GENROU | 2 | 311,15 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXMITS | 1 | Wrtn | GASTWM | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3611 | 3611 |  | COSTTV10 20,000 |  | GENROU | 1 | 379,48 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXMITS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3612 | 3612 |  | COSMDI11 11,000 |  | GENSAL | 1 | 44,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3617 | 3617 |  | EBARTG01 20,000 |  | GENROE | 1 | 336 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | ST300B | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3618 | 3618 |  | EBARTG02 20,000 |  | GENROE | 2 | 336 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | ST300B | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3619 | 3619 |  | EBARTV01 20,000 |  | GENROU | 1 | 346 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST4B | 1 | Stnd | IEEEG1SDU | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3620 | 3620 |  | ENSETG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 155 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST4BC | 1 | Wrtn | GAST5 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3621 | 3621 |  | DIQUTG13 13,200 |  | GENROU | 1 | 18,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3621 | 3621 |  | DIQUTG13 13,200 |  | GENROU | 3 | 21,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3622 | 3622 |  | DIQUTG24 13,200 |  | GENROU | 2 | 18,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3622 | 3622 |  | DIQUTG24 13,200 |  | GENROU | 4 | 21,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 3625 |  | DIQUTG56 | 13.2 | None | 5 | 20 |  |  | TG | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 3625 |  | DIQUTG56 | 13.2 | None | 6 | 20 |  |  | TG | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 3627 |  | DIQUTG07 | 11 | None | 7 | 27,5 |  |  | TG | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3631 | 3631 |  | S3GCDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 7,08 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3637 | 3637 |  | DSUDTG07 11,000 |  | GENROU | 7 | 42 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3638 | 3638 |  | DSUDTG08 11,000 |  | GENROU | 8 | 42 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3640 | 3640 |  | SHELTG01 11,000 |  | GENROU | 1 | 33,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET2 | 1 | Stnd | GGOV1P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | MNLEX2 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0
3641 | 3641 |  | GEBATG01 15,750 |  | GENROE | 1 | 230 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYAVR | 1 | Wrtn | SIE943 | 1 | Wrtn | THYPSS | 1 | Wrtn | THYUEL | 1 | Wrtn | THYOEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3642 | 3642 |  | GEBATG02 15,750 |  | GENROE | 2 | 230 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYAVR | 1 | Wrtn | SIE943 | 1 | Wrtn | THYPSS | 1 | Wrtn | THYUEL | 1 | Wrtn | THYOEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3643 | 3643 |  | GEBATV01 15,750 |  | GENROE | 3 | 261 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYAVR | 1 | Wrtn | None | 0 |  | THYPSS | 1 | Wrtn | THYUEL | 1 | Wrtn | THYOEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3644 | 3644 |  | DSUDTV11 19,000 |  | GENROU | 1 | 390 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEXCDS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3645 | 3645 |  | DSUDTG10 19,000 |  | GENROU | 1 | 335 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEXCDS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3646 | 3646 |  | DSUDTG09 19,000 |  | GENROU | 2 | 335 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEXCDS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3647 | 3647 |  | GEBATG03 15,750 |  | GENROE | 4 | 195 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | ST3000 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3648 | 3648 |  | ABRODI01 0,4000 |  | GENROU | 1 | 36,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3648 | 3648 |  | ABRODI01 0,4000 |  | GENROU | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3648 | 3648 |  | ABRODI01 0,4000 |  | GENROU | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3650 | 3650 |  | EZEITG01 11,500 |  | GENSAE | 1 | 67,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GFT8WF | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UNI102U | 1 | Wrtn | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 3651 |  | EZEICS01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 125 |  |  | CS | 1 | 1 | Stnd | UNIABB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REMCMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 3652 |  | EZEICS02 | 13.2 | GENSAL | 2 | 125 |  |  | CS | 1 | 1 | Stnd | UNIABB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REMCMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 3653 |  | EZEICS03 | 13.2 | GENSAL | 3 | 125 |  |  | CS | 1 | 1 | Stnd | UNIABB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REMCMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 3654 |  | EZEICS04 | 13.2 | GENSAL | 4 | 125 |  |  | CS | 1 | 1 | Stnd | UNIABB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REMCMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 3655 |  | EZEICS05 | 13.2 | GENSAL | 5 | 125 |  |  | CS | 1 | 1 | Stnd | UNIABB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REMCMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 3656 |  | EZEICS06 | 13.2 | GENSAL | 6 | 125 |  |  | CS | 1 | 1 | Stnd | UNIABB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REMCMP | 1 | Stnd | None | 0
3658 | 3658 |  | GEBATV02 15,700 |  | GENROE | 1 | 228 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST6B | 1 | Stnd | IEEEG1SDU | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | THYUEL | 1 | Wrtn | DC4OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3660 | 3660 |  | SMIGDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 7,37 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
3664 | 3664 |  | NPUETV04 7,0000 |  | GENROU | 4 | 80 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3665 | 3665 |  | NPUETV05 13,500 |  | GENROU | 5 | 133 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3666 | 3666 |  | NPUETV06 18,000 |  | GENROU | 6 | 333 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXST1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3667 | 3667 |  | CEPUTG11 15,750 |  | GENROU | 1 | 303 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST4BC | 1 | Wrtn | GEGT1 | 1 | Wrtn | PSS2AM | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3668 | 3668 |  | CEPUTG12 15,750 |  | GENROU | 2 | 303 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST4BC | 1 | Wrtn | GEGT1 | 1 | Wrtn | PSS2AM | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3669 | 3669 |  | CEPUTV10 15,750 |  | GENROU | 1 | 332,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST4BC | 1 | Wrtn | CCNPTV | 1 | Wrtn | PSS2AM | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3670 | 3670 |  | MAGDDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 48,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
SMIGDI01 | 3673 |  | SMIGDI01 | 4 | GENSAE | 1 | 7,37 |  |  | DI | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
3674 | 3674 |  | EZEITG04 11,500 |  | GENSAE | 4 | 67,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GFT8WF | 1 | Wrtn | PSS2CU1 | 1 | Wrtn | UNI102U | 1 | Wrtn | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3675 | 3675 |  | EZEITV05 11,500 |  | GENROU | 5 | 67,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3676 | 3676 |  | EZEITV06 11,500 |  | GENROU | 6 | 67,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3677 | 3677 |  | PNUETV07 15,000 |  | GENROU | 7 | 165 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3678 | 3678 |  | PNUETV08 15,000 |  | GENROU | 8 | 229 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3679 | 3679 |  | PNUETV09 15,700 |  | GENROU | 9 | 294 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXST1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3680 | 3680 |  | EZEITG02 11,500 |  | GENSAE | 2 | 60,51 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GFT8WF | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UNI102U | 1 | Wrtn | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3681 | 3681 |  | PILBDI13 13,200 |  | GENSAL | 1 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3681 | 3681 |  | PILBDI13 13,200 |  | GENSAL | 2 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3681 | 3681 |  | PILBDI13 13,200 |  | GENSAL | 3 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3682 | 3682 |  | EZEITG03 11,500 |  | GENSAE | 3 | 60,51 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GFT8WF | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
3687 | 3687 |  | PILBDI46 13,200 |  | GENSAL | 4 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3687 | 3687 |  | PILBDI46 13,200 |  | GENSAL | 5 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3687 | 3687 |  | PILBDI46 13,200 |  | GENSAL | 6 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3688 | 3688 |  | LPLCTG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 95,3 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BUDCZT | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3689 | 3689 |  | GCRSDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 7,42 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3690 | 3690 |  | GEBATG04 15,800 |  | GENROE | 1 | 220 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST6B | 1 | Stnd | SIE943 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3696 | 3696 |  | LPLADI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 11,63 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3697 | 3697 |  | LPLADI02 0,4000 |  | GENSAL | 2 | 10,85 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3698 | 3698 |  | LPLADI03 0,4000 |  | GENSAL | 3 | 11,63 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3699 | 3699 |  | LPLADI04 0,4000 |  | GENSAL | 4 | 10,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
3940 | 3940 |  | ENRSDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 8,74 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | UELAVK | 1 | Wrtn | OELAVK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4600 | 4600 |  | CALCTV11 13,200 |  | GENROU | 1 | 42,9 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4601 | 4601 |  | SGDEHI01 13,800 |  | GENSAE | 1 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4602 | 4602 |  | SGDEHI02 13,800 |  | GENSAE | 2 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4603 | 4603 |  | SGDEHI03 13,800 |  | GENSAE | 3 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4604 | 4604 |  | SGDEHI04 13,800 |  | GENSAE | 4 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4605 | 4605 |  | SGDEHI05 13,800 |  | GENSAE | 5 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4606 | 4606 |  | SGDEHI06 13,800 |  | GENSAE | 6 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4607 | 4607 |  | MOLITV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 33,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4608 | 4608 |  | OCAMDI12 11,000 |  | GENSAL | 1 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4608 | 4608 |  | OCAMDI12 11,000 |  | GENSAL | 2 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4609 | 4609 |  | CLERDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 19,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4610 | 4610 |  | SSALDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 15,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4611 | 4611 |  | LPAZDI01 0,3800 |  | GENSAE | 1 | 15,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4612 | 4612 |  | OCAMDI35 11,000 |  | GENSAL | 3 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4612 | 4612 |  | OCAMDI35 11,000 |  | GENSAL | 4 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4612 | 4612 |  | OCAMDI35 11,000 |  | GENSAL | 5 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4613 | 4613 |  | SGDEHI13 13,800 |  | GENSAE | 7 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | GOV_OVATION_V2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
4614 | 4614 |  | CGOMDI12 11,000 |  | GENSAL | 1 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4614 | 4614 |  | CGOMDI12 11,000 |  | GENSAL | 2 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4616 | 4616 |  | CGOMDI34 11,000 |  | GENSAL | 3 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4616 | 4616 |  | CGOMDI34 11,000 |  | GENSAL | 4 | 21,34 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4617 | 4617 |  | PERZDI14 11,000 |  | GENSAL | 1 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4617 | 4617 |  | PERZDI14 11,000 |  | GENSAL | 2 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4617 | 4617 |  | PERZDI14 11,000 |  | GENSAL | 3 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4617 | 4617 |  | PERZDI14 11,000 |  | GENSAL | 4 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4618 | 4618 |  | PERZDI58 11,000 |  | GENSAL | 5 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4618 | 4618 |  | PERZDI58 11,000 |  | GENSAL | 6 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4618 | 4618 |  | PERZDI58 11,000 |  | GENSAL | 7 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4618 | 4618 |  | PERZDI58 11,000 |  | GENSAL | 8 | 12,71 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4619 | 4619 |  | RENOTG01 15,800 |  | GENROE | 1 | 218 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYREN | 1 | Wrtn | ST300D | 1 | Wrtn | PSS2BS | 1 | Wrtn | UELREN | 1 | Wrtn | THYOEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 4620 |  | PARATG21 | 13.2 | None | 1 | 21 |  |  | TG | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4621 | 4621 |  | VIALDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 17,34 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4624 | 4624 |  | TER6TG11 20,000 |  | GENROE | 1 | 347 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | ST300D | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4625 | 4625 |  | TER6TV21 13,200 |  | GENROU | 1 | 108 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BUDCZT | 1 | Stnd | None | 0 |  | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4626 | 4626 |  | VTUEDI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4627 | 4627 |  | RUFIDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 42 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4629 | 4629 |  | AVELDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 9,35 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4631 | 4631 |  | CEREDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 24,07 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 4637 |  | ASECTG01 | 11.5 | GENSAE | 1 | 64 |  |  | TG | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | COMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 4638 |  | ASECTG02 | 11.5 | GENSAE | 1 | 64 |  |  | TG | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | COMP | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 4639 |  | ASECTV | 13.2 | GENROU | 1 | 31,65 |  |  | TV | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4640 | 4640 |  | SFOETG12 13,800 |  | GENROU | 1 | 25,8 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET2 | 1 | Stnd | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4640 | 4640 |  | SFOETG12 13,800 |  | GENROU | 2 | 25,8 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET2 | 1 | Stnd | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4650 | 4650 |  | SORRTV13 13,800 |  | GENROU | 1 | 190 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEX2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4656 | 4656 |  | PARATG12 11,400 |  | GENROU | 12 | 24 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GFT8WX | 1 | Wrtn | None | 0 |  | MNLEX3 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | COMP | 1 | Stnd | None | 0
4656 | 4656 |  | PARATG12 11,400 |  | GENROU | 13 | 24 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GFT8WX | 1 | Wrtn | None | 0 |  | MNLEX3 | 1 | Stnd | MAXEX2 | 1 | Stnd | COMP | 1 | Stnd | None | 0
4680 | 4680 |  | RAFADI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 24 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4691 | 4691 |  | VOBLTG01 15,750 |  | GENROU | 1 | 341 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST4B | 1 | Stnd | GEGT3 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4692 | 4692 |  | VOBLTG02 15,750 |  | GENROU | 2 | 341 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESST4B | 1 | Stnd | GEGT3 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4693 | 4693 |  | VOBLTV01 15,750 |  | GENROU | 3 | 375,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST4B | 1 | Stnd | CCST4 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4695 | 4695 |  | TIMBTG01 20,000 |  | GENROU | 1 | 306 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | SMRVTG | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELSMP | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4696 | 4696 |  | TIMBTG02 20,000 |  | GENROU | 2 | 306 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | SMRVTG | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELSMP | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4697 | 4697 |  | TIMBTV01 20,000 |  | GENROU | 3 | 375,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | SMCCTV | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELSMP | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4698 | 4698 |  | BLOPTG01 20,000 |  | GENROE | 1 | 336 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | ST300B | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
4699 | 4699 |  | BLOPTV01 15,800 |  | GENROU | 1 | 165 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5102 | 5102 |  | CLOR-GUA 220,00 |  | GENCLS | 1 | 100 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5588 | 5588 |  | GARRTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5600 | 5600 |  | CAZUTV01 0,4000 |  | GENROU | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5601 | 5601 |  | SCHADI01 13,200 |  | GENROU | 1 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5602 | 5602 |  | SMARDI01 0,4000 |  | GENROU | 1 | 23,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5603 | 5603 |  | ESCOTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 17,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5604 | 5604 |  | BSROTV01 13,200 |  | GENROE | 1 | 18,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DIGUAVR | 1 | Wrtn | WSHYGP | 1 | Stnd | None | 0 |  | THYUEL | 1 | Wrtn | THYOEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
5605 | 5605 |  | ALONTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 41,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXST3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5606 | 5606 |  | PMISTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 20,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | IEEEG1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5608 | 5608 |  | OBEMDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 19,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5611 | 5611 |  | BARDDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 29,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 5620 |  | CLORTG | 13.2 | None | 1 | 3,4 |  |  | TG | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 5620 |  | CLORTG | 13.2 | None | 2 | 6,1 |  |  | TG | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5629 | 5629 |  | CORRDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 33,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5631 | 5631 |  | SPENDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 33,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5632 | 5632 |  | SPE2DI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 27 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5633 | 5633 |  | JUARDI01 13,200 |  | GENSAE | 1 | 5,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5634 | 5634 |  | LBLADI01 0,3800 |  | GENSAE | 1 | 10,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5635 | 5635 |  | VANGDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 27 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5636 | 5636 |  | LPALDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5638 | 5638 |  | ITATDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 10 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5641 | 5641 |  | FORDDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 27,31 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5642 | 5642 |  | PIRADI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 20,31 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5643 | 5643 |  | FORDDI02 0,4000 |  | GENSAL | 2 | 27,31 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
PIRADI01 | 5644 |  | PIRADI01 | 4 | GENSAL | 1 | 4,08 |  |  | DI | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5651 | 5651 |  | CASTDI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 25,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5652 | 5652 |  | GOYDDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 9,45 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
5653 | 5653 |  | ESQDDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 8,75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5654 | 5654 |  | ARISDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 21 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5660 | 5660 |  | OBERTG01 13,200 |  | GENROE | 1 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5662 | 5662 |  | POSATG02 13,200 |  | GENROE | 2 | 27,7 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5665 | 5665 |  | PUPITV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 13,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5665 | 5665 |  | PUPITV01 13,200 |  | GENROU | 2 | 37,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5666 | 5666 |  | SROSDI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 22,97 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5667 | 5667 |  | CHARDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5668 | 5668 |  | CHARDI02 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 12 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5669 | 5669 |  | PPATDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 9,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5671 | 5671 |  | YACYHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON_V2 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5672 | 5672 |  | YACYHI02 13,200 |  | GENSAE | 2 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRICON6 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5673 | 5673 |  | YACYHI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON_V2 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5674 | 5674 |  | YACYHI04 13,200 |  | GENSAL | 4 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5675 | 5675 |  | YACYHI05 13,200 |  | GENSAL | 5 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5676 | 5676 |  | YACYHI06 13,200 |  | GENSAL | 6 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5677 | 5677 |  | YACYHI07 13,200 |  | GENSAL | 7 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5678 | 5678 |  | YACYHI08 13,200 |  | GENSAL | 8 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5679 | 5679 |  | YACYHI09 13,200 |  | GENSAL | 9 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ADZTHYNE | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5680 | 5680 |  | YACYHI10 13,200 |  | GENSAL | 1 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5681 | 5681 |  | YACYHI11 13,200 |  | GENSAL | 1 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5682 | 5682 |  | YACYHI12 13,200 |  | GENSAL | 2 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5683 | 5683 |  | YACYHI13 13,200 |  | GENSAL | 3 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5684 | 5684 |  | YACYHI14 13,200 |  | GENSAL | 4 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5685 | 5685 |  | YACYHI15 13,200 |  | GENSAL | 5 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5686 | 5686 |  | YACYHI16 13,200 |  | GENSAL | 6 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5687 | 5687 |  | YACYHI17 13,200 |  | GENSAL | 7 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5688 | 5688 |  | YACYHI18 13,200 |  | GENSAL | 8 | 172,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ADZTHYNE | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5689 | 5689 |  | YACYHI19 13,200 |  | GENSAE | 9 | 172,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | THYRICON6 | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5690 | 5690 |  | YACYHI20 13,200 |  | GENSAL | 1 | 172,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | THYRIX | 1 | Wrtn | HYCON | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5691 | 5691 |  | URUGHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 70 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5692 | 5692 |  | URUGHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 70 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5695 | 5695 |  | ALEMDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 25,2 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
5972 | 5972 |  | TIROTV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 8,13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6600 | 6600 |  | EMBANUCL 22,000 |  | GENROE | 1 | 826 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UT5AVR | 1 | Wrtn | SPOT02 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UT5UEL | 1 | Wrtn | UT5OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6601 | 6601 |  | CASSHI01 6,6000 |  | GENSAL | 1 | 7,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6602 | 6602 |  | CASSHI02 6,6000 |  | GENSAL | 2 | 7,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6603 | 6603 |  | CASSHI03 6,6000 |  | GENSAL | 3 | 7,2 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6605 | 6605 |  | DFUNTG12 13,200 |  | GENROU | 1 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6605 | 6605 |  | DFUNTG12 13,200 |  | GENROU | 2 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6606 | 6606 |  | FSIMHI13 6,6000 |  | GENSAL | 1 | 4,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6606 | 6606 |  | FSIMHI13 6,6000 |  | GENSAL | 2 | 4,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6606 | 6606 |  | FSIMHI13 6,6000 |  | GENSAL | 3 | 4,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6607 | 6607 |  | LVINHI12 13,200 |  | GENSAL | 1 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6607 | 6607 |  | LVINHI12 13,200 |  | GENSAL | 2 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6611 | 6611 |  | SOESTG01 13,200 |  | GENROU | 1 | 44,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6612 | 6612 |  | SOESTG02 13,200 |  | GENROU | 2 | 44,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6613 | 6613 |  | SOESTG03 13,200 |  | GENROU | 3 | 44,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6614 | 6614 |  | SOESTG04 13,200 |  | GENROU | 4 | 44,2 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6615 | 6615 |  | VMA2TG04 11,500 |  | GENROE | 4 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6616 | 6616 |  | VMA2TV01 11,000 |  | GENROU | 1 | 74,11 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6621 | 6621 |  | LEVATG01 13,200 |  | GENROU | 1 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6622 | 6622 |  | LEVATG02 13,200 |  | GENROU | 2 | 28 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6624 | 6624 |  | BVILDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 19,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CGCM8B | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
6630 | 6630 |  | SFRATG12 13,200 |  | GENROU | 1 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6630 | 6630 |  | SFRATG12 13,200 |  | GENROU | 2 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6631 | 6631 |  | MMARTG01 10,500 |  | GENROE | 1 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX21ST | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | PSS2A | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6632 | 6632 |  | MMARTG02 10,500 |  | GENROU | 2 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6633 | 6633 |  | MMARTG03 11,500 |  | GENROU | 3 | 81,13 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXABRU | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6634 | 6634 |  | MMARTG04 11,500 |  | GENROU | 4 | 81,13 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXABRU | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6635 | 6635 |  | MMARTG05 11,500 |  | GENROE | 5 | 81,13 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | BRUA32 | 1 | Wrtn | GFT8WX | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6636 | 6636 |  | MMARTG06 11,500 |  | GENROE | 6 | 60,51 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6637 | 6637 |  | MMARTG07 11,500 |  | GENROE | 7 | 60,51 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6638 | 6638 |  | SERTTG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 77,65 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6639 | 6639 |  | VMA2TG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6640 | 6640 |  | LMO2HI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 5,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6641 | 6641 |  | LMO1HI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 17 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6642 | 6642 |  | LMO1HI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 17 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6643 | 6643 |  | LMO1HI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 17 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6644 | 6644 |  | LMO1HI04 13,200 |  | GENSAL | 4 | 17 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6645 | 6645 |  | VMA2TG02 11,500 |  | GENROE | 2 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6646 | 6646 |  | VMA2TG03 11,500 |  | GENROE | 3 | 65,88 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100E | 1 | Wrtn | LMS10PV2 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | EX2UEL | 1 | Wrtn | EX2OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6647 | 6647 |  | TICITV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 5,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
MMARTG08 | 6649 |  | MMARTG08 | 11.5 | GENROE | 8 | 60,51 |  |  | TG | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 6650 |  | MMARTV09 | 11.5 | GENROE | 9 | 83,46 |  |  | TV | 1 | 1 | Stnd | DIGUREG_AVR | 1 | Wrtn | WSHYGP_USR | 1 | Wrtn | PSS2BSL | 1 | Wrtn | DIGUREG_UEL | 1 | Wrtn | DIGUREG_OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 6652 |  | PMORHI | 13.2 | GENSAL | 1 | 7 |  |  | HI | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6655 | 6655 |  | PILATG11 15,750 |  | GENROU | 1 | 189 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | SIE943 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6656 | 6656 |  | PILATG12 15,750 |  | GENROU | 1 | 189 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | SIE943 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6657 | 6657 |  | PILATV10 15,750 |  | GENROE | 1 | 200 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ANDGMR | 1 | Wrtn | TVCC1 | 1 | Wrtn | STAB2A | 1 | Stnd | ANDLI2 | 1 | Wrtn | ANDLI1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
6658 | 6658 |  | RTERTG01 13,200 |  | GENROU | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | UN1000 | 1 | Wrtn | GAST2P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6659 | 6659 |  | RTERTG02 13,200 |  | GENROU | 2 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | UN1000 | 1 | Wrtn | GAST2P | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6661 | 6661 |  | REOLHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 16 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6662 | 6662 |  | REOLHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 16 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6663 | 6663 |  | REOLHI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 16 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6671 | 6671 |  | RGDEHB01 16,500 |  | GENSAL | 1 | 210 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | WPIDHY | 1 | Stnd | PWX5P6 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6672 | 6672 |  | RGDEHB02 16,500 |  | GENSAL | 2 | 210 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | WPIDHY | 1 | Stnd | PWX5P6 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6673 | 6673 |  | RGDEHB03 16,500 |  | GENSAL | 3 | 210 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | WPIDHY | 1 | Stnd | PWX5P6 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6674 | 6674 |  | RGDEHB04 16,500 |  | GENSAL | 4 | 210 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | WPIDHY | 1 | Stnd | PWX5P6 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6680 | 6680 |  | PRODTV01 13,200 |  | GENROE | 1 | 12,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6681 | 6681 |  | SROQHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 8,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6682 | 6682 |  | SROQHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 8,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6683 | 6683 |  | SROQHI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 8,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6684 | 6684 |  | SROQHI04 13,200 |  | GENSAL | 4 | 8,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 6685 |  | MSEVE.TV01 | 13.2 | GENROE | 1 | 7,15 |  |  | TV | 1 | 1 | Stnd | EXPIC1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6686 | 6686 |  | MSEVTG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 29 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6691 | 6691 |  | VMARTG12 13,200 |  | GENROU | 1 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6691 | 6691 |  | VMARTG12 13,200 |  | GENROU | 2 | 22 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6693 | 6693 |  | VMARTG03 13,200 |  | GENROU | 3 | 22 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | GAST | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
6695 | 6695 |  | YANQDI01 13,200 |  | GENSAE | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
BVILDI01 | 6824 |  | BVILDI01 | 13.2 | GENSAL | 1 | 6,25 |  |  | DI | 0 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | GAST60 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
BVILDI01 | 6824 |  | BVILDI01 | 13.2 | GENSAL | 2 | 6,25 |  |  | DI | 0 | 1 | Stnd | ESST1A | 1 | Stnd | GAST60 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7600 | 7600 |  | ANCHDI14 11,000 |  | GENSAL | 1 | 12,15 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7600 | 7600 |  | ANCHDI14 11,000 |  | GENSAL | 2 | 12,15 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7600 | 7600 |  | ANCHDI14 11,000 |  | GENSAL | 3 | 12,15 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7600 | 7600 |  | ANCHDI14 11,000 |  | GENSAL | 4 | 12,15 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7601 | 7601 |  | ADTOHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 78,95 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | IEEEG3 | 1 | Stnd | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7602 | 7602 |  | ADTOHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 78,95 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | IEEEG3 | 1 | Stnd | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7603 | 7603 |  | ETIGHI12 13,200 |  | GENSAL | 1 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7603 | 7603 |  | ETIGHI12 13,200 |  | GENSAL | 2 | 8 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7604 | 7604 |  | LDCUTG26 11,500 |  | GENSAE | 26 | 65,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNITROL_1020 | 1 | Wrtn | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7605 | 7605 |  | LDCUTG27 11,500 |  | GENSAE | 27 | 65,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNITROL_1020 | 1 | Wrtn | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7610 | 7610 |  | LUNLHI01 6,6000 |  | GENSAL | 1 | 7,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7611 | 7611 |  | CDPITG21 13,200 |  | GENROU | 1 | 22 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7615 | 7615 |  | CARRHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 10,62 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7616 | 7616 |  | CARRHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 10,62 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7618 | 7618 |  | SMARHI13 13,200 |  | GENSAL | 1 | 2,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7618 | 7618 |  | SMARHI13 13,200 |  | GENSAL | 2 | 2,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7618 | 7618 |  | SMARHI13 13,200 |  | GENSAL | 3 | 2,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7621 | 7621 |  | ULLUHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 27,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEET1B | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | MNLEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7622 | 7622 |  | ULLUHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 27,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEET1B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | MNLEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7623 | 7623 |  | CVIEHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 10,55 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXPIC1 | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7625 | 7625 |  | PNEGHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 37 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATPNE | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSSPNE | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7626 | 7626 |  | PNEGHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 37 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATPNE | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSSPNE | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7631 | 7631 |  | LREYHB01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 128 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | IEEEG3 | 1 | Stnd | PWX5P6 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7632 | 7632 |  | LREYHB02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 128 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | RATCHP | 1 | Wrtn | IEEEG3 | 1 | Stnd | PWX5P6 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7633 | 7633 |  | IGLEFV01 0,4000 |  | SFVCCINV | 1 | 80 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7642 | 7642 |  | LDCUTG22 11,500 |  | GENROU | 2 | 36 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | BSASGO | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7643 | 7643 |  | LDCUTG23 11,000 |  | GENROU | 3 | 27,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7644 | 7644 |  | LDCUTG24 11,000 |  | GENROU | 4 | 27,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ABBSP2 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7645 | 7645 |  | LDCUTG25 15,800 |  | GENROU | G | 256 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST6B | 1 | Stnd | SIE943 | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7651 | 7651 |  | LDCUTV11 13,200 |  | GENROU | 1 | 75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DEC40S | 1 | Wrtn | GOV1EM | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | DC4OEL | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
7652 | 7652 |  | LDCUTV12 13,200 |  | GENROU | 2 | 75 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DEC40S | 1 | Wrtn | GOV1EM | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL | 1 | Wrtn | COMP | 1 | Stnd | None | 0
7653 | 7653 |  | LDCUTV15 13,800 |  | GENROU | 3 | 156,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DS2100 | 1 | Wrtn | AECCTV | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | D21UEL | 1 | Wrtn | D21OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7661 | 7661 |  | NIH1HI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 23,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7662 | 7662 |  | NIH1HI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 23,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7663 | 7663 |  | NIH1HI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 23,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7664 | 7664 |  | NIH1HI04 13,200 |  | GENSAL | 4 | 23,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7665 | 7665 |  | CACHHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 37,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7666 | 7666 |  | CACHHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 37,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7667 | 7667 |  | CACHHI03 13,800 |  | GENSAL | 3 | 37,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7668 | 7668 |  | CACHHI04 13,800 |  | GENSAL | 4 | 37,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7671 | 7671 |  | NIH2HI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 26,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7672 | 7672 |  | NIH2HI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 26,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7673 | 7673 |  | NIH2HI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 26,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7674 | 7674 |  | NIH2HI04 13,200 |  | GENSAL | 4 | 26,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7675 | 7675 |  | NIH2HI05 13,200 |  | GENSAL | 5 | 26,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7676 | 7676 |  | NIH2HI06 13,200 |  | GENSAL | 6 | 26,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7677 | 7677 |  | CONDHI01 13,800 |  | GENSAL | 1 | 28,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7678 | 7678 |  | CONDHI02 13,800 |  | GENSAL | 2 | 17,9 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7679 | 7679 |  | CONDHI03 13,800 |  | GENSAL | 3 | 17,9 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXCEG1 | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | UELCEG | 1 | Wrtn | OELCEG | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
7680 | 7680 |  | QULLHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7681 | 7681 |  | NIH3HI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 32,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7682 | 7682 |  | NIH3HI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 32,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7683 | 7683 |  | NIH4HI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 31 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DEC40S | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL | 1 | Wrtn | COMP | 1 | Stnd | None | 0
7691 | 7691 |  | SARCTG12 13,200 |  | GENROU | 1 | 13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7691 | 7691 |  | SARCTG12 13,200 |  | GENROU | 2 | 13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7693 | 7693 |  | SARCTG23 13,200 |  | GENROU | 3 | 13 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7694 | 7694 |  | CCOLHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 71,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AVR2M | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2M | 1 | Wrtn | MNLEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7695 | 7695 |  | CCOLHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 71,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AVR2M | 1 | Wrtn | IMPGO1 | 1 | Wrtn | PSS2M | 1 | Wrtn | MNLEX2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7696 | 7696 |  | COROHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 4,15 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
7697 | 7697 |  | COROHI02 13,200 |  | GENSAL | 1 | 4,15 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8249 | 8249 |  | INDEPCCG 15,000 |  | GENROU | 1 | 185 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8251 | 8251 |  | INDEPCCV 13,800 |  | GENROU | 1 | 92,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8600 | 8600 |  | SMTUTG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 146 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | DEC40S | 1 | Wrtn | GE901M | 1 | Wrtn | PSS400 | 1 | Wrtn | DC4UEL | 1 | Wrtn | DC4OEL | 1 | Wrtn | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
8602 | 8602 |  | PPNOTG01 11,500 |  | GENROU | 1 | 137,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ALSAVR | 1 | Wrtn | GE901M | 1 | Wrtn | ALSPSS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8603 | 8603 |  | PPNOTG02 11,500 |  | GENROE | 2 | 137,65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ALSAVR | 1 | Wrtn | GE901M | 1 | Wrtn | ALSPSS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8604 | 8604 |  | ISBATV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 20,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8605 | 8605 |  | SPEDTG22 13,200 |  | GENROU | 2 | 8,5 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8607 | 8607 |  | BANDDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 40 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8608 | 8608 |  | CAIMDI13 15,000 |  | GENSAL | 1 | 22,9 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8608 | 8608 |  | CAIMDI13 15,000 |  | GENSAL | 2 | 22,9 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8608 | 8608 |  | CAIMDI13 15,000 |  | GENSAL | 3 | 22,9 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8609 | 8609 |  | CATADI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8610 | 8610 |  | CAIMDI45 15,000 |  | GENSAL | 4 | 22,9 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8610 | 8610 |  | CAIMDI45 15,000 |  | GENSAL | 5 | 22,9 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | AC7B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8611 | 8611 |  | TUCUTG01 10,500 |  | GENROU | 1 | 184,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AEGEX1 | 1 | Wrtn | GASV94 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8612 | 8612 |  | TUCUTG02 10,500 |  | GENROU | 2 | 184,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AEGEX1 | 1 | Wrtn | GASV94 | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8613 | 8613 |  | TUCUTV01 10,500 |  | GENROU | 3 | 190,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ST4BC | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2AM | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8614 | 8614 |  | SMTUTG02 15,700 |  | GENROU | 2 | 164,7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ALSAVR | 1 | Wrtn | GE901M | 1 | Wrtn | ALSPSS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8615 | 8615 |  | SMTUTV01 15,700 |  | GENROU | 3 | 194,11 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ALSAVR | 1 | Wrtn | None | 0 |  | ALSPSS | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8616 | 8616 |  | INDETG03 11,000 |  | GENSAE | 3 | 62,2 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GFT8WF | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UNI102U | 1 | Wrtn | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
8617 | 8617 |  | INTADI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8618 | 8618 |  | PICADI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 20,25 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8619 | 8619 |  | TERVDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 11,88 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8620 | 8620 |  | INDETG04 11,000 |  | GENSAL | 4 | 65 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | AC8B | 1 | Stnd | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8621 | 8621 |  | CAFADI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8622 | 8622 |  | TANDTG01 15,800 |  | GENROE | 1 | 270 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | GV943A | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8623 | 8623 |  | TANDTG02 15,800 |  | GENROE | 2 | 270 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | SEMAVR | 1 | Wrtn | GV943A | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8624 | 8624 |  | TANDTV01 15,800 |  | GENROE | 1 | 270 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BUDCZT | 1 | Stnd | AECCTV | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8625 | 8625 |  | LRIOTG24 11,000 |  | GENSAE | 24 | 55 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNI102 | 1 | Wrtn | GFT8WF | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | UNI102U | 1 | Wrtn | UNI102O | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
8630 | 8630 |  | CADIHI12 13,200 |  | GENSAL | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8630 | 8630 |  | CADIHI12 13,200 |  | GENSAL | 2 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8631 | 8631 |  | CCORHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 40 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8632 | 8632 |  | CCORHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 40 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8633 | 8633 |  | CCORHI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 40 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8634 | 8634 |  | TUNAHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8635 | 8635 |  | TUNAHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8637 | 8637 |  | BRCHTG01 15,750 |  | GENROU | 1 | 340 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EX2100 | 1 | Wrtn | GGOV1 | 1 | Stnd | PSS2B | 1 | Stnd | EX2100_UEL | 1 | Wrtn | EX2100_OEL | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0
8641 | 8641 |  | ESCAHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8642 | 8642 |  | ESCAHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8643 | 8643 |  | ESCAHI03 13,200 |  | GENSAL | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | IEEEG3 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8644 | 8644 |  | FRIATG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 81,13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BRUA33 | 1 | Wrtn | GFT8WB | 1 | Wrtn | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8648 | 8648 |  | CITRDI02 0,4000 |  | GENSAL | 2 | 2,49 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8651 | 8651 |  | GUEMTV11 11,000 |  | GENROU | 1 | 75 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESDC1A | 1 | Stnd | STGV4P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8652 | 8652 |  | GUEMTV12 11,000 |  | GENROU | 2 | 75 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESDC1A | 1 | Stnd | STGV4P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8653 | 8653 |  | GUEMTV13 13,800 |  | GENROU | 3 | 156,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | BUDCZT | 1 | Stnd | STGV1P | 1 | Wrtn | PWX5P4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8654 | 8654 |  | GUEMTG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 138,75 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EX2000 | 1 | Stnd | LMS100 | 1 | Wrtn | PSS2A | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8656 | 8656 |  | ARAUEO 0,8000 |  | IWP83G | 2 | 25,2 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8657 | 8657 |  | LRISDI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 17,25 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | DEGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
ARAUEO | 8658 |  | ARAUEO | 7.89 | IWP83G | 1 | 25,2 |  |  | EO | 1 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8660 | 8660 |  | LRIOTG13 13,200 |  | GENROU | 1 | 22 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8660 | 8660 |  | LRIOTG13 13,200 |  | GENROU | 2 | 21,6 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8660 | 8660 |  | LRIOTG13 13,200 |  | GENROU | 3 | 20 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8661 | 8661 |  | INDEVG 13,200 |  | GENROU | G | 13,1 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8663 | 8663 |  | PIQIDI01 6,3000 |  | GENSAE | 1 | 40 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 8664 |  | INDETV14 | 13.2 | None | 4 | 31,2 |  |  | TV | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 8665 |  | INDETV15 | 13.2 | None | 5 | 31,2 |  |  | TV | 0 | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8667 | 8667 |  | LMADHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXPIC1 | 1 | Stnd | WPIDHY | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
ARAUEO | 8668 |  | ARAUEO | 7.89 | IWP83G | 3 | 25,2 |  |  | EO | 0 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8669 | 8669 |  | LMADHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 15 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXPIC1 | 1 | Stnd | WPIDHY | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
ARAUEO | 8670 |  | ARAUEO | 7.89 | IWP83G | 4 | 25,2 |  |  | EO | 0 | 1 | Wrtn | IWP83E | 1 | Wrtn | IWP83T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8671 | 8671 |  | LEDE.TV01 6,3000 |  | GENROU | 1 | 50 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | UEL2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8672 | 8672 |  | LEDE.TV02 6,3000 |  | GENROU | 2 | 20,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8673 | 8673 |  | LIBEDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8680 | 8680 |  | RHONHI12 13,200 |  | GENSAL | 1 | 9,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8680 | 8680 |  | RHONHI12 13,200 |  | GENSAL | 2 | 9,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | HYGOV | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8681 | 8681 |  | PVIEHI01 13,200 |  | GENSAL | 1 | 9,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8682 | 8682 |  | PVIEHI02 13,200 |  | GENSAL | 2 | 9,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8683 | 8683 |  | CHLEDI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 16,77 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8684 | 8684 |  | SLTADI01 0,4000 |  | GENSAL | 1 | 20,63 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8685 | 8685 |  | ORADDI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 18,81 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | EXAC4 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8686 | 8686 |  | TABATV01 13,200 |  | GENROU | 1 | 45,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8687 | 8687 |  | INDETG01 11,500 |  | GENROE | 1 | 81,13 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | BRUA33 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8688 | 8688 |  | INDETG02 11,500 |  | GENROE | 2 | 81,13 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | BRUA33 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | PSS2B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8690 | 8690 |  | SALTTG21 13,200 |  | GENROU | 1 | 13,1 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | IEEEX1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8691 | 8691 |  | RREYHI12 6,6000 |  | GENSAL | 1 | 4,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8691 | 8691 |  | RREYHI12 6,6000 |  | GENSAL | 2 | 4,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8692 | 8692 |  | ANATDI01 0,3800 |  | GENSAL | 1 | 19,8 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | QEXAC4 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8693 | 8693 |  | ANATDI02 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 19,6 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CGCM8B | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
8695 | 8695 |  | TINODI01 0,4000 |  | GENSAE | 1 | 20,1 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CGCM8B | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | IEEEVC | 1 | Stnd | None | 0
8696 | 8696 |  | PE.ELJUME 0,4000 |  | IWP100G | 1 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | Wrtn | IWP100E | 1 | Wrtn | IWP100T | 1 | Wrtn | None | 0 |  | IWPCCT | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8697 | 8697 |  | LEDE.TV03 13,200 |  | GENROU | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 1 | Stnd | ESAC8B | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | UEL2 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8900 | 8900 |  | BRCHTV01 18,000 |  | GENROU | 1 | 255 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | IEEET1 | 1 | Stnd | IEESGO | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8902 | 8902 |  | LEALTV02 13,200 |  | GENROU | 2 | 7,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNITROL_1020 | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 8908 |  | LFLOTV01 | 13.2 | GENROU | 1 | 37,5 |  |  | TV | 1 | 1 | Stnd | UNITROL_1020 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 8908 |  | LFLOTV01 | 13.2 | GENROU | 2 | 15 |  |  | TV | 1 | 1 | Stnd | UNITROL_1020 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8956 | 8956 | CITRDI01 0,4000 |  |  | GENSAL | 1 | 2,49 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | CCTAGK | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
8957 | 8957 | LEALTV01 13,200 |  |  | GENROU | 1 | 7,5 |  |  |  | 1 | 1 | Stnd | UNITROL_1020 | 1 | Wrtn | TGOV1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0

## Renovable
| BUS | Central | Máquina | Tensión | Tipo | Id | SN (MVA) | P Max [MW] | P Min [MW] | Tipo | Type | Electrical | Model Status | Type | Mechanical | Model Status | Type | Pitch | Model Status | Type | Aerodynamic | Model Status | Type | Gust | Model Status | Type | Auxiliary control | Model Status | Type | Torque control | Model Status | Type
601 | 601 | CHN3EO01 0,7000 | 1 |  | REGCA1 | 3 | 57,66 |  |  |  | Stnd | ECM4PV_HUA | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
602 | 602 | MAL1EO01 0,6000 | 1 |  | REGCA1 | 1 | 50,4 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
603 | 603 | ALUEO01 0,6500 | 1 |  | REGCA1 | 1 | 50,4 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
604 | 604 | LEONEO01 6,0000 | 1 |  | REGCA1 | 1 | 136,3 |  |  |  | Stnd | REECCU1 | 1 | Wrtn | WTDTA1 | 1 | Stnd | WTPTA1 | 1 | Stnd | WTARA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | REPCTA1 | 1 | Stnd | WTTQA1 | 1 | Stnd
605 | 605 | LOM6EO01 0,7000 | 1 |  | REGCA1 | 1 | 50,4 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
608 | 608 | CHN4EO01 0,7000 | 1 |  | REGCA1 | 4 | 39,42 |  |  |  | Stnd | ECM4PV_HUA | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
609 | 609 | CHN2EO01 0,7000 | 0 |  | REGCA1 | 2 | 28,8 |  |  |  | Stnd | ECM4PV_HUA | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
621 | 621 | FLECEO01 0,9000 | 1 |  | REGCA1 | 1 | 78 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
622 | 622 | FLECEO02 0,9000 | 1 |  | REGCA1 | 2 | 78 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
623 | 623 | FLECEO03 0,9000 | 1 |  | REGCA1 | 3 | 78 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
624 | 624 | FLECEO04 0,9000 | 1 |  | REGCA1 | 4 | 78 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 625 |  | ALUEO02 | 0.72 | REGCA1 | 1 | 27 | 21.6 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 626 |  | ALUEO03 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 61,2 | 48.96 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 627 |  | ALUEO04 | 0.72 | REGCA1 | 1 | 22,5 | 18 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 628 |  | ALUEO05 | 0.65 | REGCA1 | 1 | 53,2 | 42.56 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 629 |  | ALUEO06 | 0.72 | REGCA1 | 1 | 31,5 | 25.2 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
650 | 650 |  | GARAEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 25,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
651 | 651 |  | CHNOEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 28,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
652 | 652 |  | LHEREO01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 97,2 |  |  |  | Stnd | WT4EM_SENV_RB | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
654 | 654 |  | BICEEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 100,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
658 | 658 |  | BIC2EO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 25,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
675 | 675 |  | RAW1EO 0,6900 |  | REGCA1 | 1 | 86,05 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
676 | 676 |  | RAW3EO01 0,6900 |  | REGCA1 | 3 | 26,21 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
679 | 679 |  | PMA1EO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 72,3 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 680 |  | PMA2EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 152,8 | 122.24 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 682 |  | CHN4EO01 | 0.7 | REGCA1 | 1 | 43,8 | 35.04 |  | EO | Stnd | ECM4PV_HUA | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
684 | 684 |  | LOM1EO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 52,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
685 | 685 |  | LOM3EO01 0,7000 |  | REGCA1 | 3 | 52,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
686 | 686 |  | LOM2EO01 0,7000 |  | REGCA1 | 2 | 52,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
687 | 687 |  | LBLAEO04 0,6000 |  | REGCA1 | 4 | 51 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 688 |  | LOM6EO01 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 50,4 | 40.32 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
691 | 691 |  | MANAEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 51,75 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
692 | 692 |  | MANAEO02 0,7000 |  | REGCA1 | 2 | 51,75 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
1608 | 1608 |  | GPICFV 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 27,74 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
1609 | 1609 |  | VICTFV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 8,91 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 1615 |  | CUTRFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 3,1 | 1.55 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 1616 |  | PLEUEO01 | 0.69 | REGCA1 | 1 | 104 | 83.2 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
1624 | 1624 |  | BANDEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 39,6 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
1629 | 1629 |  | NEU1EO01 12,000 |  | REGCA1 | 1 | 100,49 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
1658 | 1658 |  | POM1EO01 0,6600 |  | REGCA1 | 1 | 113,1 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2604 | 2604 |  | SNICBS01 0,4000 |  | WGSTAT | 1 | 16 |  |  |  | Wrtn | SMSSNN | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
#N/A | 2617 |  | OLAVEO01 | 0.72 | REGCA1 | 1 | 99 | 79.2 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2648 | 2648 |  | LCASEO01 12,000 |  | REGCA1 | 1 | 116 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2656 |  | PE32EO | 0.6 | REGCA1 | 1 | 31,8 | 25.44 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2658 | 2658 |  | PEP6EO 0,7200 |  | REGCA1 | 1 | 139,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2659 |  | ELBIEO02 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 54 | 43.2 |  | EO | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
2660 | 2660 |  | CORTEO01 0,6500 |  | REGCA1 | 1 | 100,05 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2662 | 2662 |  | MIRAEO01 0,6900 |  | REGCA1 | 1 | 98,6 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2678 | 2678 |  | ENE1EO01 12,000 |  | REGCA1 | 1 | 99,75 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2684 |  | PEP3EO | 0.65 | REGCA1 | 1 | 57 | 45.6 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2685 | 2685 |  | MAT3EO01 0,6500 |  | REGCA1 | 1 | 14 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2688 | 2688 |  | GRIOEO01 0,6900 |  | REGCA1 | 1 | 10 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2689 | 2689 |  | VLONEO01 0,6500 |  | REGCA1 | 1 | 55,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2690 | 2690 |  | VSECEO01 0,6900 |  | REGCA1 | 1 | 25 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2691 | 2691 |  | NEC1EO01 0,6500 |  | REGCA1 | 1 | 37,95 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2900 |  | ELBIEO03 | 0.7 | REGCA1 | 3 | 54 | 43.2 |  | EO | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 2902 |  | VSECEO01 | 0.7 | REGCA1 | 2 | 25 | 20 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2903 | 2903 |  | VIVOEO01 0,7200 |  | REGCA1 | 1 | 49,5 |  |  |  | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | ZPPCZ | 1 | Wrtn | None | 0
2904 | 2904 |  | ELBIEO01 0,7200 |  | REGCA1 | 1 | 54 |  |  |  | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
2906 | 2906 |  | CASAEO01 33,000 |  | REGCA1 | 1 | 67 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2907 |  | JUNIFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 25,08 | 12.54 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2908 | 2908 |  | GNV2EO01 0,6500 |  | REGCA1 | 1 | 41,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0
2910 | 2910 |  | TEROEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 172,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2911 | 2911 |  | GNV1EO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 88,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
2913 | 2913 |  | BVENEO01 0,7200 |  | REGCA1 | 1 | 100,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2916 |  | RINCEO | 0.8 | REGCA1 | 1 | 92,4 | 73.92 |  | EO | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 2917 |  | LINCFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 25,08 | 12.54 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 3613 |  | PALOFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 13,2 | 6.6 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
4632 | 4632 |  | CALCFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 11 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
4633 | 4633 |  | CELIFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 125,4 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
4634 | 4634 |  | CELIFV02 0,8000 |  | REGCA1 | 2 | 123,75 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
4635 | 4635 |  | CELIFV03 0,8000 |  | REGCA1 | 3 | 112,86 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5607 | 5607 |  | SPENFV01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 11 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5609 | 5609 |  | PINFFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 130 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5610 | 5610 |  | VANGFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 40 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5612 | 5612 |  | VAN2FV 0,8000 |  | REGCA1 | 2 | 9 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5613 | 5613 |  | VAN3FV 0,8000 |  | REGCA1 | 3 | 10 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5614 | 5614 |  | VAN4FV 0,8000 |  | REGCA1 | 4 | 11 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
5615 | 5615 |  | VAN5FV 0,8000 |  | REGCA1 | 5 | 30 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 5616 |  | CHA1FV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 9,57 | 4.785 |  | FV | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | ZPPCZPQ | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 5617 |  | CHA2FV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 8,7 | 4.35 |  | FV | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | ZPPCZPQ | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 5618 |  | CHA3FV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 12,87 | 6.435 |  | FV | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | ZPPCZPQ | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 5619 |  | JUARFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 19 | 9.5 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 5621 |  | VALPFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 28,35 | 14.175 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6604 | 6604 |  | CSOLFV01 0,5500 |  | REGCA1 | 1 | 5,5 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 6608 |  | NOG1FV01 | 0.55 | REGCA1 | 1 | 10 | 5 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6609 | 6609 |  | CALEFV01 0,5500 |  | REGCA1 | 1 | 27,5 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6610 | 6610 |  | SLV2FV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 111 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6619 | 6619 |  | CUM3FV 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 10,6 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6623 | 6623 |  | SALVFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 11,11 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6625 | 6625 |  | SPUNFV01 0,5500 |  | REGCA1 | 1 | 5,5 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6626 | 6626 |  | LEV1EO01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 64,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6627 | 6627 |  | SLUNEO01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 112,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
6628 | 6628 |  | SLUNFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 39,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6629 | 6629 |  | CELEFV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 23,65 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 6648 |  | LEV2EO01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 93 | 74.4 |  | EO | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
#N/A | 6651 |  | LEVAFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 31,3 | 15.65 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6670 | 6670 |  | ACHIEO01 12,000 |  | REGCA1 | 1 | 48 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6675 | 6675 |  | CUMBFV01 0,6200 |  | REGCA1 | 1 | 67,9 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6687 | 6687 |  | VMRSFV 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 30 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 6688 |  | VMR2FV | 0.4 | REGCA1 | 1 | 30 | 15 |  | FV | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6696 | 6696 |  | BROCFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 26 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
6697 | 6697 |  | MANYLOEO01 0,6500 |  | REGCA1 | 1 | 79,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7607 | 7607 |  | QUEMFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 100 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 7608 |  | ALGRFV01 | 0.4 | REGCA1 | 1 | 5,5 | 2.75 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 7609 |  | HESRFV | 0.8 | REGCA1 | 1 | 5,6 | 2.8 |  | FV | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7612 | 7612 |  | ULN1FV01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 30,68 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7613 | 7613 |  | ULN2FV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 30,68 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7614 | 7614 |  | ULL3FV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 39,26 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7617 | 7617 |  | TAMBFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 3 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7619 | 7619 |  | ULL4FV01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 16,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 7624 |  | UL42FV01 | 0.6 | REGCA1 | 1 | 8 | 4 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7627 | 7627 |  | QUEMFV02 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 100 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7629 | 7629 |  | SULLFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 96,32 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
7630 | 7630 |  | ZONDFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 116,96 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
7634 | 7634 |  | SRAFFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 118,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7635 | 7635 |  | SRAFFV02 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 118,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7636 | 7636 |  | MARCAFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7637 | 7637 |  | TOC3FV 0,6000 |  | REGCBU1 | 1 | 68,95 |  |  |  | Wrtn | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7638 | 7638 |  | HON4FV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 5,56 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REAX4BU1 | 1 | Wrtn | None | 0
7639 | 7639 |  | ACONFV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 32,4 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7641 | 7641 |  | LMOLFV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 90 |  |  |  | Stnd | REECDU1 | 1 | Wrtn | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | ZPPCZPQ | 1 | Wrtn | None | 0
7646 | 7646 |  | CARRFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 41,68 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7647 | 7647 |  | HSR2FV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 6,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 7648 |  | ANCHFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 219,78 | 109.89 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7684 | 7684 |  | SANDFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 5,55 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7685 | 7685 |  | HON1FV01 13,200 |  | REGCA1 | 1 | 7 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7686 | 7686 |  | ANPCFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 3 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7689 | 7689 |  | DIAGFV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 3 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
7902 | 7902 |  | GZ2AFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 100 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8626 | 8626 |  | LPUNFV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 110,68 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8627 | 8627 |  | ALT1FV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 111,51 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 8628 |  | LOMAFV01 | 33 | REGCA1 | 1 | 32,4 | 16.2 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 8629 |  | LRIOFV01 | 33 | REGCA1 | 1 | 66,67 | 33.335 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8638 | 8638 |  | CAU1FV01 0,5000 |  | REGCA1 | 1 | 116,97 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8639 | 8639 |  | CAU2FV01 0,5000 |  | REGCA1 | 2 | 116,97 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8640 | 8640 |  | CAU3FV01 0,5000 |  | REGCA1 | 3 | 116,97 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8645 | 8645 |  | AR21EO01 0,6900 |  | REGCA1 | 1 | 105 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8649 | 8649 |  | AR22EO01 0,6900 |  | REGCA1 | 2 | 99,4 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8655 | 8655 |  | CAFAFV 0,5500 |  | REGCA1 | 1 | 44,68 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8659 | 8659 |  | CHAMFVII 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 11,09 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8666 | 8666 |  | TINZFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 12,5 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8674 | 8674 |  | TIN2FV01 0,4000 |  | REGCA1 | 1 | 8,8 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8675 | 8675 |  | TINOFV01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 17,6 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8676 | 8676 |  | NONOFV01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 37,94 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 8677 |  | CAFAFV | 0.55 | REGCA1 | 2 | 44,68 | 22.34 |  | FV | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8678 | 8678 |  | SAUJFV01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 22,5 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8689 | 8689 |  | SCARFV01 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 18,06 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8694 | 8694 |  | FIAMFV01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 13,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8698 | 8698 |  | LRI3FV01 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 22 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8699 | 8699 |  | LRI2FV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 25,8 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8901 | 8901 |  | LLANFV01 0,6000 |  | REGCA1 | 1 | 22,2 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8903 | 8903 |  | VUNIFV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 69,23 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8904 | 8904 |  | AMA4FV 0,7000 |  | REGCA1 | 1 | 12 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8905 | 8905 |  | CAU4FV 0,8000 |  | REGCA1 | 4 | 110 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8906 | 8906 |  | CAU5FV 0,8000 |  | REGCA1 | 5 | 110 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8907 | 8907 |  | ARA1FV 0,8000 |  | REGCA1 | 1 | 52 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
#N/A | 8917 |  | SMARFV01 | 0.8 | REGCA1 | 1 | 440,2 | 220.1 |  | FV | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8960 | 8960 | AR23EO01 0,6900 | 1 |  | REGCA1 | 3 | 104 |  |  |  | Stnd | REECA1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0
8992 | 8992 | ANT1FV01 0,6500 | 0 |  | REGCA1 | 1 | 6,32 |  |  |  | Stnd | REECB1 | 1 | Stnd | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | None | 0 |  | REPCA1 | 1 | Stnd | None | 0