PROMOTOR: XXXX

| TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUEVO CT "GENOVEVA" 12/20 kV T.M. PIÉLAGOS CÓDIGO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J70485A |  |  |  |  |
|  |  | DEPARTAMENTO: |  | INGENIERÍA |  |  |
|  |  | PROYECTADO: |  | xxxx |  |  |
|  |  | LOCALIZACIÓN: |  | PIÉLAGOS/CANTABRIA |  |  |
|  |  | FECHA | 02.07.2024 |  |  |  |
|  |  | EDICIÓN | 1 |  |  |  |

DOCUMENTOS

- MEMORIA

- PLIEGO DE CONDICIONES

- PLANOS

- PRESUPUESTO

- ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD

- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO TITULADO

COMPETENTE AUTOR DEL PROYECTO

Don xxxx, con DNI xxxxxx

Y domicilio en la xxxxxx.

localidad xxxxx, código postal xxxxx, provincia xxxxx.

con la titulación de xxxxx.

Con respecto al proyecto denominado: NUEVO CT "GENOVEVA"12/20 kV

Declaro bajo mi responsabilidad que:

El citado proyecto cumple toda la normativa que le es de aplicación, a efectos de cumplimento de lo establecido en el apartado 1b) del artículo 53 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 310, del 27 de diciembre de 2013) y del Decreto 6/2003 por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Para que conste y produzca los efectos oportunos, se expide y firma esta declaración responsable de veracidad de los datos e información anteriores.

En xxxxx, a 10, de enero, de 2025

EL AUTOR DEL PROYECTO

(firma)

RESUMEN DE INSTALACIONES DEL PROYECTO: NUEVO CT "GENOVEVA"12/20 kV

DATOS GENERALES

La finalidad del presente proyecto es la instalación de un nuevo Centro de Transformación en caseta en el que se instalarán celdas con el aislamiento adecuado (3 celdas de línea y 1 celda de protección), telemando, 1 CBT y 1 transformador de 630 kVA.

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

Para ello, XXXX promueve la construcción de las siguientes instalaciones:

• NUEVO CT “GENOVEVA” 12/20 kV:

Obra civil:

Instalar un nuevo Centro de Transformación en caseta con acera perimetral de 1 m de ancho.

Obra eléctrica:

Instalar celdas con el aislamiento adecuado (3L+1P) y telemando.

Instalar un transformador de 630 kVA.

Instalar un cuadro de baja tensión CBT-BA de 8 salidas con telegestión y supervisión avanzada.

Realizar puentes de AT y BT.

Realizar circuito de alumbrado y alumbrado de emergencia, instalando pantallas estancas tipo led y luminarias de emergencia.

Instalar cuadro de servicios auxiliares y transformador de aislamiento.

Realizar red de puesta a tierra del nuevo CT.

- • DESMONTAJES

Como consecuencia de la obra a efectuar, se deberán ejecutar los siguientes desmontajes de instalaciones existentes:

Desmontar 85 m de conductor aéreo LA-56.

Desmontar el apoyo AV40825 de tipo HV y su cruceta recta; y demoler su cimentación.

Demoler C.T. GENOVEVA 1 (11046).

El desmontaje será efectuado en condiciones de seguridad y salud ateniéndose a las distintas medidas preventivas de aplicación en cada trabajo a efectuar.

- Municipio: Piélagos.

- Provincia: Cantabria.

- Subestación alimentadora: RENEDO.

- Línea alimentadora: ESCOBEDO.

- Organismos afectados: Ayuntamiento de Piélagos.

- Presupuesto: 218.379,32 €.

OBJETO

Mejorar y garantizar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico además de permitir el desmontaje del transformador en un centro de transformación de intemperie, en Piélagos, Cantabria.

AGENTES INTERVINIENTES

El peticionario del presente proyecto es XXXX

El titular de la instalación será: XXXX

El promotor de las obras será: XXXX

La empresa distribuidora será: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (NIF: B-62733159)

RESUMEN DE LAS INSTALACIONES

NUEVO CT “GENOVEVA”

Situación: Bo. Llejo, Piélagos.

Referencia catastral: 2269112VP2026N.

Coordenadas UTM del Centro: X: 422.685; Y: 4.806.640; Huso: 30.

Potencia instalada: 630 kVA.

Potencia máxima admisible: 630 kVA.

Relación de transformación: 12.000/400-230 V.

Celdas AT: 3L+1P