DOCUMENTO Nº. 1

MEMORIA

ÍNDICE

1.	GENERALIDADES

2.	OBJETO

3.	UBICACIÓN

4.	ORGANISMOS AFECTADOS

5.	AGENTES INTERVINIENTES

6.	DESMONTAJES

7.	REGLAMENTACIÓN

8.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO

9.	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN CASETA “GENOVEVA”

9.1.	Descripción de la Instalación

9.2.	Características Constructivas

9.2.1.	Ventilación, e Impacto Visual

9.2.2.	Mampara de protección

9.2.3.	Condiciones Acústicas

9.2.4.	Protección contra incendios

9.2.5.	Foso de Recogida de Líquido Dieléctrico

9.2.6.	Estudio de los campos magnéticos en la proximidad

9.3.	Instalación eléctrica

9.3.1.	Características Generales de las Celdas

9.3.2.	Características descriptivas de las celdas

9.3.3.	Características eléctricas de las celdas

9.3.4.	Interconexión Línea de Alta Tensión – Transformado

9.3.5.	Transformador de potencia

9.3.6.	Interconexión Transformador – Cuadro Baja tensión

9.3.7.	Características Generales del Cuadro de Baja Tensión

9.3.8.	Características constructivas del Cuadro de Baja Tensión

9.3.9.	Características eléctricas del Cuadro de Baja Tensión

9.3.10.	Servicios Auxiliares

9.4.	Protecciones

9.4.1.	Protección contra sobretensiones

9.4.1.	Protección contra sobreintensidades

9.4.2.	Fusibles de Alta Tensión

9.4.3.	Fusibles de Baja Tensión

9.4.4.	Protección contra sobrecargas

9.5.	Sistema de puesta a tierra

10.	CÁLCULOS

10.1.	Cálculos eléctricos

10.1.1.	Intensidad de Alta Tensión

10.1.1.	Intensidad de Baja Tensión

10.1.2.	Intensidad de cortocircuito en el lado de Alta Tensión

10.1.1.	Intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tensión

10.1.2.	Comprobación por densidad de corriente

10.1.3.	Comprobación por solicitación electrodinámica

10.2.	Puesta a Tierra de protección (masas/herrajes)

10.2.1.	Resistividad del terreno

10.2.2.	Resistencia de puesta de los electrodos de puesta a tierra

10.2.3.	Resistencia a Tierra de la Instalación

10.2.4.	Intensidad de defecto

10.2.5.	Tiempo de duración de la falta

10.2.6.	Tensiones de paso y contacto admisibles

10.2.7.	Tensión de paso máxima

10.2.8.	Tensión de contacto máxima

10.2.9.	Verificaciones tensión de paso y contacto

10.2.10.	Tensión de defecto

10.2.11.	Verificaciones Tensión de defecto

10.3.	Puesta a Tierra de Servicio (Neutro)

10.3.1.	Verificaciones

11.	PLANIFICACIÓN

12.	CONCLUSIONES

- GENERALIDADES

El presente proyecto se ajusta a lo especificado en los siguientes Proyectos Tipo de VIESGO, en adelante LA EMPRESA: Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI).

La instalación que se modifica fue tramitada ante la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria bajo los nº de expediente AT-10-85 y AT-166-01 y cuentan con autorización de puesta en marcha de fecha 1 de abril de 1.987 y 13 de febrero de 2002 respectivamente.

OBJETO

XXX pretende la ejecución de las siguientes instalaciones:

Nuevo CT “GENOVEVA”

La finalidad del presente proyecto es la instalación de un nuevo Centro de Transformación en caseta en el que se instalarán celdas con aislamiento integral en SF6 (3 celdas de línea y 1 celda de protección), telemando, 1 CBT y 1 transformador de 630 kVA.

Con el fin de mejorar y garantizar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en Piélagos, Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. precisa acometer las instalaciones que se ubican íntegramente en el Municipio de Piélagos, que se describen en el presente Proyecto Técnico Administrativo, siguiendo las directrices fijadas en la ITC-RAT 20

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

La instalación que se proyecta formará parte de la red de distribución eléctrica de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.

En el orden administrativo, este Proyecto Oficial tiene como finalidad obtener de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación, Comercio de Cantabria la correspondiente Autorización Administrativa Previa y de Construcción, conforme a lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 y el Real Decreto 1955/2000 así como, en su día, la correspondiente Autorización de Explotación de las mencionadas instalaciones, todo ello conforme a la legislación vigente que sea de aplicación.

En el orden técnico, el presente documento tiene como finalidad describir las tareas a realizar para la instalación.

UBICACIÓN

Según se indica en el plano de situación que se adjunta, las instalaciones incluidas en el presente proyecto están ubicadas en el término municipal de Piélagos en la provincia de Cantabria.

ORGANISMOS AFECTADOS

Ayuntamiento de Piélagos.

Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad (Dirección General de Infraestructuras).

AGENTES INTERVINIENTES

El peticionario del presente proyecto es XXXX

El titular de la instalación será: XXXX

El promotor de las obras será: XXXX

La empresa distribuidora será: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.

DESMONTAJES

Como consecuencia de la obra a efectuar, se deberán ejecutar los siguientes desmontajes de instalaciones existentes:

Desmontar 85 m de conductor aéreo LA-56.

Desmontar el apoyo AV40825 de tipo HV y su cruceta recta; y demoler su cimentación.

Demoler C.T. GENOVEVA 1 (11046).

El desmontaje será efectuado en condiciones de seguridad y salud ateniéndose a las distintas medidas preventivas de aplicación en cada trabajo a efectuar.

REGLAMENTACIÓN

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en:

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Normalización Nacional (Normas UNE) y Normas Europeas (EN) de aplicación.

Ordenanzas municipales.

…

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

La finalidad del presente proyecto es la instalación de un nuevo Centro de Transformación en caseta en el que se instalarán celdas con aislamiento integral en SF6 (3 celdas de línea y 1 celda de protección), telemando, 1 CBT y 1 transformador de 630 kVA.

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

- Municipio: Piélagos.

- Provincia: Cantabria.

- Subestación alimentadora: RENEDO.

- Línea alimentadora: ESCOBEDO.

- Organismos afectados: Ayuntamiento de Piélagos.

- Presupuesto: 218.379,32 €.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN CASETA “GENOVEVA”

Descripción de la Instalación

Situación: Bo. Llejo, Piélagos.

Referencia catastral: 2269112VP2026N.

Coordenadas UTM del Centro: X: 422.685; Y: 4.806.640; Huso: 30.

Potencia instalada: 630 kVA.

Potencia máxima admisible: 630 kVA.

Relación de transformación: 12.000/400-230 V.

Celdas AT: 3L+1P.

- Los valores de las características técnicas se elegirán entre las indicadas en el Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI) y se indican en los apartados siguientes.

Características Constructivas

El C.T. objeto del proyecto será del tipo:

CT CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE MANIOBRA INTERIOR EN SUPERFICIE hasta 1x1000 kVA

Sus características y ensayos se ajustarán a lo especificado en el Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI).

Se instalarán tubos para entrada y salida de cables con la disposición que se indica junto con las dimensiones del C.T, en los planos adjuntos.

Los edificios prefabricados de superficie, destinados a albergar el centro de transformación, han de estar en conformidad con la norma NT-EPHS.01 de VIESGO Las características principales presentadas por dichos edificios son las siguientes:

La envolvente de los edificios es de hormigón, bien cuando se emplea una estructura monobloque bien cuando se emplea una estructura modular (paneles de hormigón armado vibrado que se ensamblan para construir el edificio).

Todas las armaduras del edificio se encuentran unidas entre sí y al colector de tierra.

Las puertas y rejillas presentan una resistencia mínima de 10 kΩ respecto a la tierra de la envolvente.

Perimetralmente a la caseta se construirá una acera exterior de anchura mínima 1 metro y un espesor de 10 cm.

Ventilación, e Impacto Visual

El fabricante de la caseta dispondrá de los certificados correspondientes de homologación y cumplimiento de la normativa aplicable en materia de ventilación y del nivel de ruido emitido al exterior.

Asimismo, deberá verificarse que los valores aportados por el fabricante en estos dos aspectos reúnen los condicionantes mínimos exigidos según las circunstancias particulares de cada emplazamiento.

El detalle de ventilación será acorde a la indicado en el plano “Alzados y secciones del CT” donde se acotarán las dimensiones de las rejillas.

Las características básicas de los sistemas de ventilación empleados en los Centros de Transformación prefabricados objeto del presente proyecto, son las indicadas a continuación:

La ventilación es llevada a cabo mediante sistemas de rejillas que impiden la entrada de agua. Las cuales se componen de un sistema de lamas o angulares con disposición laberíntica. La ubicación de las mismas es admisible tanto en las puertas como en las paredes del edificio.

Con el fin de disminuir el impacto visual, el local se dotará de los acabados exteriores necesarios para armonizar con el entorno dónde está ubicado.

Mampara de protección

En relación con la mampara de protección, se cumplirá lo indicado en el punto 4.3 de la memoria del Proyecto Tipo de la compañía distribuidora, en la que se indica que no se instalará la mampara cuando el transformador cuente con conectores aislados en alta y protegidos en baja tensión, tal como se indica en los apartados 5.2, 5.3 y 5.5 de la memoria del citado Proyecto Tipo.

Condiciones Acústicas

El Real Decreto 1367/2007 regula, en las tablas B1 y B2 del anexo III, los valores límite de emisión de ruido al medio ambiente exterior y a los locales colindantes del centro de transformación, siendo estos valores función del tipo de área acústica y del uso del local colindante respectivamente, pero en ningún caso superiores a 40 dBA el primero y a 25 dBA el segundo.

Las exigencias básicas que deben garantizarse en lo referente a condiciones acústicas, en los centros de transformación prefabricados objeto del presente proyecto son las recogidas en la normativa siguiente:

R.D. 1367/2007.

Código Técnico de la Edificación.

Legislaciones autonómicas.

Ordenanzas municipales.

Protección contra incendios

Como la empresa distribuidora, dispone de personal itinerante de mantenimiento, vigilancia y control dotados de equipos de extinción portátiles de eficacia mínima 183B, no se requiere la existencia de extintores en el interior del CT, según indica el punto b.1 del apartado 5.1 de la ITC-RAT 14.

La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será EI-180 y la clase de materiales de suelos paredes y techos M-0 según Norma UNE 23727.

El fabricante emitirá los certificados correspondientes de cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección contra incendios.

Foso de Recogida de Líquido Dieléctrico

Se tendrá en cuenta en su dimensionamiento el volumen de dieléctrico que pudiera recibir el foso. La capacidad mínima del foso será de 900 litros para cada transformador.

En general el foso cumplirá lo indicado en el punto 4.6 de la memoria del Proyecto Tipo vigente de la compañía distribuidora.

Estudio de los campos magnéticos en la proximidad

Los centros de transformación son instalaciones que en condiciones de explotación originan campos eléctricos y magnéticos. Los límites o niveles máximos de emisión para los cuales sus efectos se consideran nocivos para la salud de las personas, o para el correcto funcionamiento de equipos eléctricos y electrónicos de su entorno, quedan definidos por normas de carácter nacional e internacional.

En lo referente a las personas, la Recomendación del Consejo de la Unión Europea (199/519/CE) asumida por todos los estados miembros (en España a través del R.D. 1066/2001), establece para la frecuencia de 50 Hz, el valor de 100 μT como el límite máximo admitido. Por otra parte, el R.D. 337/2014 establece que se deben limitar los campos magnéticos en la proximidad de los centros de transformación, sin referirse a su interior. Finalmente, la Norma UNE EN 62110 establece una distancia de 200 mm, a contar a partir de la cara externa de la envolvente del CT, para la medida de este campo magnético.

El Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI) recoge en el anexo de la memoria “CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO EN EL ENTORNO DE CT’s EN CASETA MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL”, el cálculo de los valores que toma la distribución del flujo magnético en varias disposiciones diferentes.

Los cálculos en el anexo del Proyecto Tipo para las distintas disposiciones de centros de transformación se realizan mediante simulación computacional a través de un programa modular de Diseño Asistido por Ordenador basado en el método de elementos finitos, este programa es capaz de calcular en 2D y 3D el estado magnético, eléctrico, y térmico de dispositivos electrotécnicos.

En el citado anexo se realizan los cálculos para las condiciones más desfavorables: 1000 kVA y relación de transformación 12 kV / 0,4 kV, por lo que cualquier centro de transformación que se ajuste a la misma disposición y tenga unas condiciones iguales o menos desfavorables estará dentro de los límites legalmente establecidos.

En conclusión, el presente proyecto se ajusta a una de las disposiciones reflejadas en el Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI) y por lo tanto cumple los límites o niveles máximos establecidos por la legislación vigente de 100 μT a frecuencia de 50 Hz.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica corresponde a los aparatos y materiales eléctricos que integran y constituyen propiamente el CT, ya sea en calidad de elementos fundamentales con el fin de distribuir la energía eléctrica, o bien de elementos secundarios, tales como tierras, seguridad para las personas, protección contra incendios e iluminación.

Características Generales de las Celdas

Celdas: CGMcosmos (o similar)

Tanto las celdas de línea como las de protección serán de tipo modulares con corte en SF6 o gas alternativo equivalente.

Las celdas de línea y de cierre de barras serán todas motorizables en campo para instalaciones no telemandadas. Las celdas serán de 400 A y 16 KA.

Características eléctricas

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes:

Tensión nominal 24 kV

Nivel de aislamiento: Frecuencia industrial (1 min)

A tierra y entre fases 50 kV

A la distancia de seccionamiento 60 kV

Impulso tipo rayo

A tierra y entre fases 125 kV

A la distancia de seccionamiento 145 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.

Características descriptivas de las celdas

CGM Cosmos compacta 3L1P

Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por varias posiciones con las siguientes características:

CGM COSMOS 3L1P es un equipo compacto para MT, integrado y totalmente compatible con el sistema cgmcosmos. La celda cgmcosmos-3lp está constituida por tres funciones: dos de línea o interruptor en carga y una de protección con fusibles, que comparten la cuba de gas y el embarrado.

Las posiciones de línea incorporan en su interior una derivación con un interruptor seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.

La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra.

Características eléctricas de las celdas

CGM Cosmos compacta 3L1P

Tensión asignada: 24 kV

Intensidad asignada: 630 A

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA

Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV

Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV

Capacidad de cierre (cresta): 40 kA

Capacidad de corte

Corriente principalmente activa: 630 A

Clasificación IAC: AFL

Interconexión Línea de Alta Tensión – Transformado

Serán de cable unipolar con aislamiento tipo seco de 95 mm2 de sección del tipo HEPRZ1, empleándose la tensión asignada del cable 12/20 kV para tensiones de hasta 24 kV y 18/30 kV para tensiones de hasta 36 kV.

En ambos extremos, la pantalla estará conectada a la puesta a tierra de protección.

Estos cables dispondrán en sus extremos de conectores enchufables o terminales de interior según la norma NT-ACMT.01 de VIESGO en función de las características de las celdas y del tipo de pasatapas del transformador

Transformador de potencia

El transformador a instalar tendrá las siguientes características principales y cumplirán con lo indicado en el apartado 5.3 de la memoria del Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI).

| Cantidad | Tipo |
| --- | --- |
| 1 | Transformador100/24/12 B2 PE |

Refrigerante: Aceite mineral.

Otras características constructivas:

Regulación de tensión en el primario: 0; +2,5; +5; +7,5; +10%

Tensión de cortocircuito (Ecc):6%

Grupo de conexión: Dyn11

Protección incorporada al transformador: Termómetro + Termostato

Interconexión Transformador – Cuadro Baja tensión

Serán unipolares, de aluminio, de 240 mm2 de sección en cada conductor para transformadores de hasta 630 kVA y de cobre para transformadores de 1000 kVA. El número de conductores será de acuerdo con la potencia del transformador y según el apartado 5.4 de la memoria del Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI).

El resultado se expresa en la siguiente tabla:

| kVA transformadordistribución | Conductores UNIPOLARES cobre |  | Intensidad admisible | In transformadordistribución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Por FASE | NEUTRO |  |  |
| 1.000 | 4 de 240 mm2 | 2 de 240 mm2 | 2.033 A | 1.443 A |

Las salidas de baja tensión del transformador se protegerán con capuchones o similar, de forma que queden aisladas eléctricamente, impidiendo así que se puedan producir contactos accidentales.

Características Generales del Cuadro de Baja Tensión

El Centro de Transformación se dotará de un cuadro de distribución modular, cuya función es la de recibir el circuito principal de baja tensión procedente del transformador y distribuirlo en un número de circuitos individuales.

Los cuadros de distribución de Baja Tensión cumplirán lo indicado en la NT-CCBT.01 de LA EMPRESA.

Se establecen cuatro clases de módulos:

Módulo de básico (BA) – de 8 salidas

Módulo de acometida (AC) – de 4 salidas

Módulo de ampliación (AM) – de 4 salidas

Módulo de telegestión y supervisión avanzada (TLG/SVA)

En caso de utilizar un módulo de acometida, siempre se deberá completar con un módulo de telegestión y supervisión avanzada.

Características constructivas del Cuadro de Baja Tensión

Los cuadros de baja tensión serán conforme a lo establecido en la Norma NT-CCBT.01 de VIESGO, según UNE-EN IEC 61439-1 y UNE 61439-5.

Envolvente

El cuadro de baja tensión constará de una envolvente aislante, donde se instalarán, en compartimentos diferenciados, una o varias unidades funcionales, según los requerimientos.

El grado de protección del cuadro será IP2X, tal como se fija en la UNE-EN 61439-1 y tendrá un IK 08 según UNE-EN 50102.

Cuando la envolvente sea de material aislante, éste tendrá una categoría de inflamabilidad V-1, de acuerdo con la norma UNE-EN 60695.

Para el transporte y manejo, los módulos irán equipados en su parte superior con dos dispositivos de suspensión.

Unidad Funcional de Protección

Estará constituida por un sistema de protección formado por bases tripolares verticales, cerradas, aptas para fusibles de cuchilla tipo NH tamaño 2 de 400 A, en su variante BTVC, con cortacircuitos fusibles de apertura en carga por extinción de arco.

Unidad Funcional de Seccionamiento y Control

Está constituida por un interruptor general manual de corte en carga, de 1600 A, con mando frontal exterior de doble brazo. Este interruptor debe de ser susceptible de incorporar los accesorios necesarios para integrar funciones de telemando.

Contendrá, en lo referente al control, un transformador de intensidad por fase activa, moldeados en resina epoxi u otro material aislante de propiedades similares, colocados aguas arriba del interruptor general manual. Tendrán una potencia de 5 VA, clase de precisión Cl 0,5S y relación de transformación 1500/5 A. Estarán fabricados conforme a UNE-EN 61869.

En el caso de que se precise medir la intensidad de la fase de neutro, se colocará un transformador de intensidad de núcleo abierto, sobre la cara superior del cuadro. Este transformador tendrá las mismas características indicadas anteriormente, salvo que la relación de transformación será de 500/5 A.

Unidad Funcional de Telegestión y Supervisión Avanzada

La unidad Funcional de Telegestión y Supervisión Avanzada estará formada por los equipos de telegestión, remota de supervisión avanzada (Bridge) y equipos para comunicaciones. Su función consiste en recoger las medidas de los contadores alimentados por el cuadro B.T., y transmitir diferentes alarmas de dispositivos instalados en el centro de transformación, como son las alarmas de temperatura del transformador, intrusismo, inundación del local, detector de incendios y/o cámara de vigilancia.

Características eléctricas del Cuadro de Baja Tensión

Tensión asignada: 440 V

Intensidad asignada en los embarrados: 1.600 A

Nivel de aislamiento

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 	10 kV

Entre fases: 2,5 kV

Impulso tipo rayo: a tierra y entre fases: 20 kV

Intensidad cortocircuito fase/fase

Intensidad máx. admisible 12 kA

Valor de cresta 30 kA

Intensidad cortocircuito neutro/fase

Intensidad máx. admisible 7,5 kA

Valor de cresta 18 kA

Servicios Auxiliares

Cumplirán en general lo indicado en el punto 5.6 de la memoria del Proyecto Tipo vigente de la compañía distribuidora y se tendrá en cuenta que se instalará un transformador de aislamiento, con secundario puesto a tierra de herrajes CT y aislamiento de 10 kV a frecuencia industrial y 20 kV a impulso tipo rayo.

Protecciones

Protección contra sobretensiones

La protección del centro de transformación en caseta, frente a sobretensiones es llevada a cabo a través de los siguientes elementos:

Instalación de un juego de pararrayos, en el punto de transición de línea aérea a subterránea.

Estos elementos de protección son necesarios, solo en aquellos casos en que el centro de transformación es alimentado desde una línea aérea a través de un paso de línea aérea a subterránea. No necesitándose en caso de centros de transformación alimentados de forma subterránea.

    - Protección contra sobreintensidades

La protección del centro de transformación en caseta, frente a sobreintensidades, es llevada a cabo mediante la instalación de elementos tanto en la línea como en el centro de transformación.

Los principales elementos de protección son los recogidos en los apartados siguientes.

Fusibles de Alta Tensión

En la derivación de la línea que alimenta el centro de transformación, se disponen cortacircuitos fusibles que protegen frente a las sobreintensidades al C.T.

La protección de A.T., que debe disponerse antes de cada transformador se lleva a cabo mediante una celda de interruptor con fusibles combinado, siendo estos los que dotan de protección frente a eventuales cortocircuitos.

Los valores de calibre de los fusibles a utilizar en función de la tensión de servicio de la red y la potencia del transformador se indican en la tabla que sigue, según se establece en el apartado 6.2.2 de la memoria del Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI).

Para el caso concreto del proyecto:

| Potencia del transformador kVA | 20 kV A |
| --- | --- |
| 1000 | 100 |

Fusibles de Baja Tensión

Los calibres de los fusibles que protegen las salidas desde el cuadro de B.T se dimensionarán en función de las características de las líneas que alimentan. En ningún caso superaran los valores que se indican en el apartado 6.2.1 de la memoria del Proyecto Tipo de Centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PT-CTCA.VI).

Los fusibles tendrán la función de fusible-combinado de manera que se asegure la apertura del interruptor seleccionador en carga con la fusión de cualquiera de ellos

Protección contra sobrecargas

Dado que la protección de los elementos fusibles no es suficientemente eficaz frente posibles sobrecargas, la celda de protección llevará además de los fusibles un relé contra sobrecargas y que implementará las funcionalidades en el apartado 5.1.1 de la memoria del Proyecto Tipo de centros de Transformación en Caseta de VIESGO (Código: PTCTCA. VI), apartado fusibles (I3), y una protección térmica del transformador.

Así mismo, todos los transformadores dispondrán de un termómetro provisto de indicador de máxima temperatura y contacto de disparo, que detecte la temperatura del medio refrigerante y, al alcanzar el valor de regulación, active la bobina de disparo colocada en la celda de protección de transformador, provocando la desconexión del transformador.

Sistema de puesta a tierra

La instalación estará prevista de un sistema de puestas a tierra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse.

El sistema de puesta a tierra se ha diseñado teniendo en cuenta en todo momento las directrices del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (R.D. 337/2014), sus Instrucciones Técnicas Complementarias y particularmente la ITC-RAT 13.

Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y verificaciones -in situ- tal como indica el apartado 8.1 de la ITC-RAT 13 y se efectuarán los cambios necesarios para cumplir las prescripciones generales de seguridad.

Después de construido el electrodo de tierra, el director de obra verificara el valor de la resistencia de tierra, y que las tensiones de paso y de contacto aplicadas están dentro de los limites admitidos por la reglamentación vigente, debiendo realizarse los cambios que sean necesarios para alcanzar valores de tensión aplicada inferiores o iguales a los máximos reglamentarios, considerando los datos de la intensidad de defecto y del tiempo de duración del mismo vigentes en dicho momento.

Se verificará asimismo la no transferencia de potencial peligroso a tuberías, vallas metálicas, cables de baja tensión, etc., que pueda haber en las proximidades y en especial a las farolas próximas, así como cualquier otro elemento susceptible de tensiones transferidas, a la instalación de puesta a tierra.

CÁLCULOS

Cálculos eléctricos

Los fundamentos de los cálculos eléctricos realizados tienen su base en los apartados expuestos a continuación.

Intensidad de Alta Tensión

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 22 kV.

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 1.000 kVA.

La intensidad máxima que se considera admisible que circule por el primario del transformador es la que recoge la tabla adjunta.

| Potencia de transformador (kVA) | Intensidad en el Primario (A) |
| --- | --- |
| 1000 | 26,24 |

    - Intensidad de Baja Tensión

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de 1.000 kVA. y la tensión secundaria es de 420 V en vacío.

La intensidad máxima que se considera admisible que circule por el secundario del transformador es la que recoge la tabla adjunta.

| Potencia de transformador (kVA) | Is (A) |
| --- | --- |
| 1000 | 1.443,82 |

Intensidad de cortocircuito en el lado de Alta Tensión

El cálculo de la corriente de cortocircuito en el primario es estimado mediante la fórmula siguiente:

Donde:

𝑆𝑐𝑐 = Potencia de cortocircuito de la red [MVA], valor especificado por Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. en cada caso.

𝑈 = Tensión nominal de la red de distribución en kV.

𝐼𝑐𝑐 = Corriente de cortocircuito en el primario, en kA.

𝑐 = Factor de tensión según norma UNE-EN 60909-0, (c = 1,1).

𝑆 = Potencia asignada del transformador [kVA].

𝑈𝑐𝑐 = Tensión de cortocircuito del transformador [%].

𝑈𝑠 = Tensión asignada en el secundario, 420 V.

𝐼sc𝑐 = Corriente de cortocircuito en el secundario, en kA.

- Según lo anterior:

- ICCP = 9,18 kA < 16 kA

    - Intensidad de cortocircuito en el lado de Baja Tensión

El cálculo de la corriente de cortocircuito en el secundario es estimado mediante la fórmula siguiente:

Iccs= 22,93 kA < 25,2 kA

    - Comprobación por densidad de corriente

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que, con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.

Comprobación por solicitación electrodinámica

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en 1,8x2, aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada, por lo que:

Icc(din) = 22,93 < 40 kA

Puesta a Tierra de protección (masas/herrajes)

La instalación estará prevista de un sistema de puestas a tierra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse.

El sistema de puesta a tierra se ha diseñado teniendo en cuenta en todo momento las directrices del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (R.D. 337/2014), sus Instrucciones Técnicas Complementarias y particularmente la ITC-RAT 13.

Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y verificaciones -in situ- tal como indica el apartado 8.1 de la ITC-RAT 13 y se efectuarán los cambios necesarios para cumplir las prescripciones generales de seguridad.

El proceso de cálculo emplea como base los datos facilitados por la compañía distribuidora referentes a las características de sus instalaciones.

Los cálculos justificativos llevados a cabo en este apartado, para el dimensionado del sistema de puesta a tierra del centro de transformación en edificio prefabricado objeto del presente proyecto, tienen su base en lo expuesto a continuación.

Teniendo en cuenta su carácter preliminar de acuerdo con la ITC-RAT 13 apartado 2.1, la instalación de tierra se compondrá de pica de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 2 m de longitud, dispuestas generalmente en hilera con una separación mínima entre ellas de 4 m y unidas mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección, realizándose todas las conexiones con soldadura aluminotérmica. Su número será determinado por procedimientos de cálculo a fin de que no se sobrepasen los valores de las tensiones de paso y contacto máximos reglamentarios.

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que pueda, mediante los útiles adecuados, separarse estos, con el fin de realizar la medida de la resistencia de tierra. El tramo de línea de enlace con tierra, comprendido entre el punto de puesta a tierra y la primera pica, será de conductor de cobre aislado de 50 mm2 de sección.

Los elementos que se unirán a dicha puesta a tierra serán los contemplados en la ITC-RAT 13 apartado 6.1.

En concordancia con las características de la red de distribución a la que se conectará el CT y las propias de dicho lugar, se han obtenido los siguientes valores:

Resistividad del terreno

Teniendo en cuenta la ITC-RAT 13 apartado 4.1 al ser una instalación clasificada como de 3ª categoría y con una intensidad de defecto a tierra inferior a 1500 A, por observación del tipo de terreno se estima una resistividad media (ρ) de 100 Ωm.

El interior del CT se encontrará totalmente recubierto de hormigón, estableciéndose la resistividad superficial (ρs1) en 3.000 Ωm.

En el exterior se considera una resistividad superficial (ρs2) de 1.500 Ωm, todas ellas en las condiciones más desfavorables.

Se define Ra1 como la resistencia del calzado con suela aislante, fijada en 2000Ω. Se consideraría nula (0Ω) esta resistencia cuando las personas estén descalzas (para instalaciones situadas en jardines, piscinas, campings y áreas recreativas).

Resistencia de puesta de los electrodos de puesta a tierra

Según lo indicado en las fórmulas de la ITC-RAT 13 apartado 4.2, se tienen las siguientes resistencias a efectos del proyecto:

Resistencia de las picas:

R=ρL=12,50Ω

Siendo T y L la longitud total en metros del conjunto de picas

Resistencia del conductor:

R=2⋅ρL=16,16Ω

Siendo L la longitud total en metros y del conductor enterrado, respectivamente.

En las condiciones actuales de explotación de la red, se estima en 500 A el valor más desfavorable de intensidad que circularía por la puesta a tierra del CT en proyecto.

Resistencia a Tierra de la Instalación

Intensidad de defecto

En las condiciones actuales de explotación de la red, se estima en 500 A el valor más desfavorable de intensidad que circularía por la puesta a tierra del CT en proyecto

Tiempo de duración de la falta

Las protecciones de cabecera de las subestaciones de HCDE están ajustadas para una duración de la corriente de falta t de 0,300 segundos.

Tensiones de paso y contacto admisibles

Según lo dispuesto en la tabla de la ITC-RAT 13 apartado 1.1, y teniendo en cuenta que las protecciones de cabecera de las subestaciones de HCDE están ajustadas para una duración de la corriente de falta t de 0,300s, se establece una Tensión de Contacto aplicada admisible  Uca de 420V.

Los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de una persona, considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano sin resistencias adicionales, se define como diez veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada: Upa = 10 Uca de 4.200V.

Empleando las fórmulas incluidas en el ITC-RAT 13 apartado 1.1 se obtienen los siguientes valores:

Tensión de contacto admisible

VCadm = Uca⋅1+Ra12+1,5⋅ρsZB=2.730V

Tensión de paso admisible

VPadm = 10·Uca⋅1+2·Ra1+6⋅ρsZB=96.600 V

Donde:

Uca: valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente de falta. [V]

Zb: Impedancia del cuerpo humano. [se tomará un valor de 1000Ω]

𝑅𝑎1 = Resistencia del calzado [Ω]

𝜌𝑠 = Resistividad superficial del terreno [Ω∙m]

Tensión de paso máxima

Tanto en el interior como en el exterior del CT la tensión de paso prevista más desfavorable será:

Vp = kp⋅Id⋅ρ

Vp =418V

Siendo Kp un coeficiente dependiente del tipo de electrodos y de la profundidad y distribución de la instalación de puesta a tierra.

Tensión de contacto máxima

En el interior del CT, la tensión de contacto más desfavorable será:

Vc = kc⋅Id⋅ρ

Vc =2.268 V

Siendo Kc un coeficiente dependiente del tipo de electrodos y de la profundidad y distribución de la instalación de puesta a tierra.

Verificaciones tensión de paso y contacto

Conforme a lo dispuesto en la tabla de valores admisibles de la ITC-RAT 13 apartado 1.1, para un tiempo de falta de t=0,300s una vez finalizado el montaje se comprobará, que, en ninguna zona del terreno afectada por la instalación de tierra, tanto interior como exterior, se superan las tensiones de paso y contacto máximas reglamentarias, que para nuestro caso son:

Una vez construida la instalación de tierra, se comprobará sobre el terreno los valores teóricos anteriores, modificando la instalación en caso necesario para cumplir las condiciones generales de seguridad, según lo dispuesto en la ITC-RAT 13 apartado 2.1.

Tensión de defecto

En caso de defecto a tierra, el potencial más alto que alcanzarán las masas será:

Vd=RT⋅Id=3.524 V

Para evitar tensiones peligrosas transferidas a la parte de baja tensión, el neutro del secundario del transformador se conectará a una toma de tierra separada, según lo dispuesto en la ITC-RAT 13 apartado 7.7. Esta tierra se denomina de Neutro y se definirá más adelante.

Verificaciones Tensión de defecto

3.524 V<10.000V

Puesta a Tierra de Servicio (Neutro)

Con el objeto de evitar transferencia de tensiones peligrosas al lado de BT, el neutro del transformador se conectará a una tierra separada, así como los bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de BT.

La separación mínima de tierras será:

D=ρ⋅Id2π⋅Ui=100·5002·π·1000=7,96m

Esta tierra estará formada por un conjunto de picas con alma de acero y recubiertas de una capa de cobre, de 2 m de longitud y 0,014 m de diámetro, enterradas verticalmente y unidas por un conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección.

El punto de puesta a tierra estará constituido por un dispositivo de conexión que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de tierra, de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separarse estos, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de tierra.

La línea que une el borne del neutro del transformador con el punto de puesta a tierra, línea principal de tierra, así como el tramo de línea de enlace con tierra, comprendida entre el punto de puesta a tierra y la primera pica, serán de conductor de cobre aislado de 50 mm2 de sección.

Verificaciones

Protección del material

Nivel de aislamiento de BT  Tensión de defecto

Limitación de la corriente de defecto

Intensidad de defecto  Intensidad de arranque protecciones

Tensión inducida máxima en tierra de neutro  1000 V

Resistencia global máxima de la puesta a tierra del neutro considerando todas las tomas de tierra existentes en la red  37 .

Este criterio consigue que un defecto a tierra en una instalación interior, protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA, no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a:

V = RT·Id = 37·0,650 = 24V

PLANIFICACIÓN

En base al capítulo 3.2.1 punto f de la ITC-RAT 20 del Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, se definen las diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar en el desarrollo de la obra que se describe en este proyecto.

La ejecución de los trabajos se realizará mediante 19 hitos claramente diferenciados. A continuación, se definen los plazos estimados de realización de cada uno de los hitos en función de la tipología de la obra a ejecutar.

Los diferentes hitos presentados en la tabla anterior se describen en el pliego de condiciones técnicas de este proyecto

CONCLUSIONES

A la presente memoria se acompañan Planos, Presupuesto y el resto de los documentos que conforman el Proyecto.

Con ello, el ingeniero autor del proyecto, considera que quedan definidos todos los extremos referentes a la instalación, quedando dispuesto a aclarar cuantas dudas razonables pudieran surgir.

ANEXOS A LA MEMORIA

R.B.D.A. ORGANISMOS AFECFADOS

| RELACIÓN DE ORGANISMOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATOS |  |  |
| Organismo | Dirección | Bien Afectado |
| Ayuntamiento de Piélagos | Av. Luis de la Concha, nº66, CP 39470. Renedo de Piélagos. Cantabria | Servicios Municipales |

R.B.D.A. PARCELAS AFECTADAS

| FINCA Nº | REF. CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | PARAJE | CULTIVO | SERVIDUMBRE |  |  |  |  |  |  | OCUPACIÓN TEMPORAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | CANALIZACIÓN |  | APOYOS |  | VUELO | TOTAL | ACCESOS Y OBRA |  |
|  |  |  |  |  | Superficie (m2) | Superficie (m2) | arquetas (Nº) | (Nº) | Superficie (m2) | Superficie (m2) | Superficie (m2) | Longitud (m) | Superficie (m2) |

IDENTIFICACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS.