PROMOTOR: XXXX

| TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_ PILA T.M. SANTANDER CÓDIGO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J70485A |  |  |  |  |
|  |  | DEPARTAMENTO: |  | INGENIERÍA |  |  |
|  |  | PROYECTADO: |  | xxxx |  |  |
|  |  | LOCALIZACIÓN: |  | SANTANDER/CANTABRIA |  |  |
|  |  | FECHA | 02.07.2024 |  |  |  |
|  |  | EDICIÓN | 1 |  |  |  |

DOCUMENTOS

- MEMORIA

- PLIEGO DE CONDICIONES

- PLANOS

- PRESUPUESTO

- ESTUDIO (BÁSICO) DE SEGURIDAD Y SALUD

- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TÉCNICO TITULADO

COMPETENTE AUTOR DEL PROYECTO

Don xxxx, con DNI xxxxxx

Y domicilio en la xxxxxx.

localidad xxxxx, código postal xxxxx, provincia xxxxx.

con la titulación de xxxxx.

Con respecto al proyecto denominado: NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA

Declaro bajo mi responsabilidad que:

El citado proyecto cumple toda la normativa que le es de aplicación, a efectos de cumplimento de lo establecido en el apartado 1b) del artículo 53 de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 310, del 27 de diciembre de 2013) y del Decreto 6/2003 por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Para que conste y produzca los efectos oportunos, se expide y firma esta declaración responsable de veracidad de los datos e información anteriores.

En xxxxx, a 10, de enero, de 2025

EL AUTOR DEL PROYECTO

(firma)

RESUMEN DE INSTALACIONES DEL PROYECTO: NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA

DATOS GENERALES

La finalidad del presente proyecto es dar suministro eléctrico al nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos en terrenos del centro comercial Carrefour, en Santander.

Para ello se llevará a cabo la instalación de una línea de media tensión subterráneas.

Los conductores transcurrirán por canalización existente y proyectada con 4 tubos Ø 160 mm y ampliación de canalización existente con 2 tubos Ø 160 mm. Además, se ejecutarán nuevas arquetas troncopiramidales en dicha canalización.

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

Para ello, XXXX promueve la construcción de las siguientes instalaciones:

• NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA

Obra civil:

Ejecutar 87 m de canalización con 4 tubos Ø 160 mm en acera.

Instalar 5 arquetas troncopiramidales

Obra eléctrica:

Aportación y tendido de 270 m de conductor del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al+H16.

- • DESMONTAJES

Como consecuencia de la obra a efectuar, se deberán ejecutar los siguientes desmontajes de instalaciones existentes:

Desmontar circuito de alumbrado y alumbrado de emergencia en el C.T. P. POMBO (3991) y su red de puesta a tierra de protección y de servicio para su adecuación.

El desmontaje será efectuado en condiciones de seguridad y salud ateniéndose a las distintas medidas preventivas de aplicación en cada trabajo a efectuar.

- Municipio: Santander.

- Provincia: Cantabria.

- Subestación alimentadora: TANTIN

- Línea alimentadora: RIO_PILA.

- Organismos afectados: Ayuntamiento de Santander

- Presupuesto: 218.379,32 €.

OBJETO

Dar suministro eléctrico al nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos en terrenos del centro comercial Carrefour en Santander, Cantabria.

AGENTES INTERVINIENTES

El peticionario del presente proyecto es XXXX

El titular de la instalación será: XXXX

El promotor de las obras será: XXXX

La empresa distribuidora será: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (NIF: B- 62.733.159)

RESUMEN DE LAS INSTALACIONES

NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA

Situación: C/ Ataulfo Argenta Músico, Santander, Cantabria

Referencia catastral: 2269112VP2026N.

Coordenadas UTM del Centro: X: 422.685; Y: 4.806.640; Huso: 30.

Tensión nominal de diseño: 20 kV.

Tensión nominal de explotación: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: C.T. MARTILLO (7275).

Final: NUEVO C.S. BANCO SANTANDER.

Longitud: 270 m.

Conductor: HEPRZ1- 12/20 kV 1X240 K Al + H16

Nº empalmes a ejecutar: 2

Intensidad de cortocircuito: 16 kA , 1s