DOCUMENTO Nº. 1

MEMORIA

ÍNDICE

1.	GENERALIDADES

2.	OBJETO

3.	UBICACIÓN

4.	ORGANISMOS AFECTADOS

5.	AGENTES INTERVINIENTES

6.	DESMONTAJES

7.	REGLAMENTACIÓN

8.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO

9.	NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA

9.1.	Descripción de la Instalación

9.2.	Características Constructivas

9.2.1.	Conductores

9.2.2.	Canalizaciones

9.2.3.	Arquetas

9.2.1.	Terminales y empalmes

10.	CÁLCULOS

10.1.	Cálculos eléctricos

10.1.1.	Intensidad Máxima Admisible

10.1.2.	Intensidad de cortocircuito en los conductores

10.1.1.	Intensidad de cortocircuito admisible en pantallas

10.1.2.	Caída de tensión

10.1.3.	Pérdidas de potencia

11.	PLANIFICACIÓN

12.	CONCLUSIONES

- GENERALIDADES

El presente proyecto se ajusta a lo especificado en los siguientes Proyectos Tipo de VIESGO, en adelante LA EMPRESA: Proyecto tipo de líneas de Alta Tensión subterráneas (hasta 36 kV) (Código: PT-LSMT.VI).

La instalación que se modifica fue tramitada ante la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria bajo los nº de expediente AT-10-85 y AT-166-01 y cuentan con autorización de puesta en marcha de fecha 1 de abril de 1.987 y 13 de febrero de 2002 respectivamente.

OBJETO

XXX, pretende la ejecución de las siguientes instalaciones:

NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA:

La finalidad del presente proyecto es dar suministro eléctrico al nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos en terrenos del centro comercial Carrefour, en Santander.

Para ello se llevará a cabo la instalación de una línea de media tensión subterráneas.

Los conductores transcurrirán por canalización existente y proyectada con 4 tubos Ø 160 mm y ampliación de canalización existente con 2 tubos Ø 160 mm. Además, se ejecutarán nuevas arquetas troncopiramidales en dicha canalización.

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

La instalación que se proyecta formará parte de la red de distribución eléctrica de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.

En el orden administrativo, este Proyecto Oficial tiene como finalidad obtener de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación, Comercio de Cantabria la correspondiente Autorización Administrativa Previa y de Construcción, conforme a lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico 24/2013 y el Real Decreto 1955/2000 así como, en su día, la correspondiente Autorización de Explotación de las mencionadas instalaciones, todo ello conforme a la legislación vigente que sea de aplicación.

En el orden técnico, el presente documento tiene como finalidad describir las tareas a realizar para la instalación.

UBICACIÓN

Según se indica en el plano de situación que se adjunta, las instalaciones incluidas en el presente proyecto están ubicadas en el término municipal de Santander en la provincia de Cantabria.

ORGANISMOS AFECTADOS

Ayuntamiento de Santander

Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad (Dirección General de Infraestructuras).

AGENTES INTERVINIENTES

El peticionario del presente proyecto es XXXX

El titular de la instalación será: XXXX

El promotor de las obras será: XXXX

La empresa distribuidora será: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.

DESMONTAJES

Como consecuencia de la obra a efectuar, se deberán ejecutar los siguientes desmontajes de instalaciones existentes:

Desmontar circuito de alumbrado y alumbrado de emergencia en el C.T. P. POMBO (3991) y su red de puesta a tierra de protección y de servicio para su adecuación.

El desmontaje será efectuado en condiciones de seguridad y salud ateniéndose a las distintas medidas preventivas de aplicación en cada trabajo a efectuar.

REGLAMENTACIÓN

En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en:

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Normalización Nacional (Normas UNE) y Normas Europeas (EN) de aplicación.

Ordenanzas municipales.

…

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

La finalidad del presente proyecto es dar suministro eléctrico al nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos en terrenos del centro comercial Carrefour, en Santander.

Para ello se llevará a cabo la instalación de una línea de media tensión subterráneas.

Los conductores transcurrirán por canalización existente y proyectada con 4 tubos Ø 160 mm y ampliación de canalización existente con 2 tubos Ø 160 mm. Además, se ejecutarán nuevas arquetas troncopiramidales en dicha canalización.

La instalación, en cumplimiento de la legislación vigente, una vez ejecutada y verificada será cedida a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. como empresa distribuidora de la zona para su puesta en explotación.

- Municipio: Santander.

- Provincia: Cantabria.

- Subestación alimentadora: TANTIN

- Línea alimentadora: RIO_PILA.

- Organismos afectados: Ayuntamiento de Santander

- Presupuesto: 218.379,32 €.

- Presupuesto: 218.379,32 €.

NUEVA L.A.T.S. 12/20 kV TANTINRIO_PILA

Descripción de la Instalación

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV

Nº de circuitos: 1, trifásico

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: C.T. MARTILLO (7275).

Coordenadas UTM del Origen: X: 434.998; Y: 4.812.643; Huso: 30.

Final: NUEVO C.S. BANCO SANTANDER

Coordenadas UTM del Final: X: 435.041; Y: 4.812.455; Huso: 30.

Longitud: 270 m.

Conductor (Tipo y Sección): HEPRZ1- 12/20 kV 1X240 K Al + H16.

Nº empalmes a ejecutar: 2

Intensidad de cortocircuito: 16 kA, 1s

- Los valores de las características técnicas se elegirán entre las indicadas en Proyecto tipo de líneas de Alta Tensión subterráneas (hasta 36 kV) (Código: PT-LSMT.VI) y se indican en los apartados siguientes.

Características Constructivas

Conductores

Las tensiones asignadas para los cables son 12/20kV.

Los conductores utilizados en el presente Proyecto son cables unipolares tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x 240 K Al + H16, que designa un cable unipolar de 12/20 kV, de 240 mm2, sección circular compacta de aluminio, aislado en etilenopropileno de alto módulo, con pantalla de cobre de 16 mm2 y cubierta de poliolefina.

Terminales y empalmes

Terminales empalmes y resto de materiales relacionados con el conductor serán elegidos y seleccionados en base a lo establecido en Proyecto tipo, y normativa interna que resulte de aplicación.

Terminaciones de interior

Se emplearán conectores separables apantallados enchufables, y cumplirán con la norma UNE 211028.

Terminaciones de exterior

Se emplearán terminaciones de cable para prestar servicio en instalaciones expuestas a la intemperie, serán de tipo contráctil en frío, y cumplirán con la norma UNE 211027.

Empalmes

Se realizarán empalmes en caso necesario garantizando la conexión entre los cables para formar un circuito continuo, serán de tipo contráctil en frío, y cumplirán con la norma UNE 211027.

El conector de empalme será monometálico y cumplirá con las normas, UNE 211024-1 y UNE 211024-3 efectuándose el engastado de las piezas metálicas mediante tornillería fusible con apriete mecánico.

Canalizaciones

Las canalizaciones proyectadas presentarán las siguientes características:

En general se ajustarán a las condiciones indicadas en el Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas de VIESGO (Código: PT-LSMT.VI).

Para evitar riesgos por contactos eléctricos accidentales durante los trabajos de movimientos de tierras posteriores, los conductores se instalarán bajo tubos hormigonados en todo su recorrido, como se indica en los planos.

El diámetro interior mínimo de los tubos será de 120 mm, para que permita albergar una terna de cables correspondientes a un circuito trifásico normalizado de sección 240 mm2.

Los tubos serán suministrados en barras de 6 m de longitud, no admitiéndose el uso de tubos suministrados en rollos.

Los tubos empleados en canalizaciones subterráneas para cables de telecontrol se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE-EN 50086-2-4 así como en la norma UNE-EN 61386-23, serán así mismo de polietileno de alta densidad, flexibles, tipo tritubo formado por tres tubos de iguales dimensiones (50 mm de diámetro), dispuestos paralelamente en un plano y unidos entre sí por una membrana. En su colocación los tres tubos estarán alineados en posición horizontal, tal y como figura en los planos.

El hormigón empleado en la canalización será del tipo HM-20/B/20/I.

El uso de separadores en los tubos se ajustará a las siguientes condiciones:

  - En zanja con menos de 6 tubos no se instalarán separadores.

  - En zanja con 6 tubos no se instalarán separadores, salvo que sea un enlace a Subestación o nodo principal.

  - En zanja con más de 6 tubos se instalarán siempre separadores.

Arquetas

Las arquetas proyectadas presentarán las siguientes características:

En general se ajustarán a las condiciones indicadas en el Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas de VIESGO (Código: PT-LSMT.VI)

La distancia entre arquetas será la indicada en los planos adjuntos.

Las arquetas nuevas a instalar serán prioritariamente prefabricas troncopiramidales según las dimensiones y características que se indican en los planos que se acompañan.

Las arquetas no deben reducir el radio mínimo de curvatura del cable. Para las secciones de los cables normalizados, los radios mínimos de curvatura serán los indicados en el Proyecto Tipo de Líneas de Alta Tensión Subterráneas de VIESGO (Código: PT-LSMT.VI).

Los tubos quedarán debidamente sellados en sus extremos, así como a la entrada y salida de las arquetas.

La profundidad de las arquetas será al menos 10 cm mayor que la profundidad de la canalización asociada.

En el interior de arquetas se aplicará las directrices señalización, marcado e identificación de cables subterráneos indicados por LA EMPRESA.

Cruzamientos y paralelismos

Relación de afecciones, cruzamientos, paralelismos y demás situaciones reguladas en la ITC-LAT 06 del R.D. 223/2008 que producen como consecuencia del trazado de la línea:

Afecciones:

| SERVICIO | ORGANISMO |
| --- | --- |
| Servicios Municipales Ayto. de Santander | Servicios Municipales Ayto. de Santander |
| Red de Gas Nortegas | 1 Red de Gas Nortegas |

Excavaciones en proximidad de cimentaciones existentes

Las excavaciones realizadas en las proximidades a cimentaciones existentes se realizarán de tal forma que se evite su afectación. Para ello deberán darse de forma simultánea las siguientes condiciones:

La naturaleza del terreno sobre el que se realizará la excavación será estable, considerándose como tal las tipologías recogidas en la tabla 10 de la ITC LAT 07 exceptuando los terrenos arcillosos blandos (IVc), arcillosos fluidos (IVd), fangos y terrenos pantanosos (V) y terrenos de rellenos sin consolidar (VI).

La ubicación en la que se realizará la nueva excavación se encontrará en la horizontal (misma cota) o por encima (cota superior) respecto de la parte superior de la cimentación existente.

En este caso, y basándose en el estudio "Nota GG25-Viesgo-01. Distancia cimentación líneas eléctricas" elaborador por el Grupo de Geotecnia de la Universidad de Cantabria, se emplea como criterio general:

En caso de apoyos normalizados con cimentación existente conocida, se mantendrá una distancia horizontal mínima de 2 veces la profundidad de cimentación de apoyo existente para evitar afectar la cimentación existente.

En caso de apoyos no normalizados o cimentación existente de profundidad desconocía se tomará como distancia horizontal mínima de al menos 6 metros.

En caso de corroborarse en campo por parte de los ejecutores del trabajo que no se cumplen las condiciones anteriores, es decir, que hay afectación a la cimentación existente, se deberá realizar el análisis específico previo a la ejecución de los trabajos que identifique las medidas necesarias entre las que se considerarán: incremento de distancias, atirantado, apuntalado, etc.”

CÁLCULOS

Cálculos eléctricos

Los fundamentos de los cálculos eléctricos realizados tienen su base en los apartados expuestos a continuación.

Cos φ: 0,90

Intensidad Máxima Admisible

Se consideran para su cálculo las siguientes condiciones:

Cables unipolares al tresbolillo en la misma tubular.

Enterrados a 1 m de profundidad en terreno con resistividad térmica 1,5 K·m/W.

Temperatura máxima del conductor igual a 105ºC en régimen permanente.

Temperatura del terreno 25ºC.

Temperatura del aire 40ºC.

Resistividad térmica del tubo 3,5 K·m/W.

Ø int. tubo > 1,5 x Ø equiv. terna cables

La intensidad nominal de la línea se calcula mediante la expresión:

I=P3⋅U⋅cosφ

Donde:

P = potencia transportada [kW]

U = tensión compuesta de la línea [kV]

Para condiciones reales de instalación, los valores de intensidad admisible deberán corregirse aplicando los coeficientes de corrección correspondientes según se establece en la ITC-LAT 06.

Los resultados de los cálculos eléctricos son:

| Intensidad máxima en las condiciones de la instalación (A) | - 220,80 |
| --- | --- |

Intensidad de cortocircuito en los conductores

El cálculo se realiza siguiendo el procedimiento y mediante las expresiones establecidas en la Norma UNE 21192, así como las indicaciones recogidas en la Norma UNE 211435 2.

| Sección del conductor (1) (mm2 Al) | Duración del cortocircuito (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 240 | 67,4 | 48,0 | 38,8 | 30,5 | 27,6 | 21,6 | 17,5 | 15,4 | 13,4 | 12,2 |

Intensidad de cortocircuito admisible en pantallas

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, en la tabla siguiente se reflejan, en kA, las intensidades admisibles en la pantalla de cobre en función del tiempo de duración del cortocircuito.

De acuerdo con lo indicado en la Norma UNE 211435-2, estas intensidades se calculan para una temperatura inicial de la pantalla de 85 ºC, es decir, 20 ºC inferior a la considerada para el conductor en régimen permanente, y una temperatura máxima final de 180 ºC. Asimismo, se considera la disipación del calor durante el fenómeno (sistema no adiabático).

| Sección pantalla (mm2 Cu) | Duración del cortocircuito (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 16 | 6,4 | 4,38 | 3,7 | 2,87 | 2,7 | 2,12 | 1,7 | 1,59 | 1,3 | 1,2 |

Caída de tensión

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea viene dada por la fórmula:

ΔU=3⋅I⋅R⋅cosφ+X⋅senφ⋅L

Donde:

U = caída de tensión [V]

I = intensidad de la línea [A]

R = resistencia del conductor [/km]

X = reactancia inductiva [/km]

L = longitud de la línea [km]

Teniendo en cuenta que:

Donde:

P = potencia transportada [kW]

U = tensión compuesta de la línea [kV]

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta será:

Los resultados de los cálculos eléctricos son:

| Caída de tensión (%) | - 0,17 |
| --- | --- |

Pérdidas de potencia

La fórmula a aplicar para calcular la pérdida de potencia es la siguiente:

Donde:

P = pérdidas de potencia [W]

R = resistencia del conductor [/km]

L = longitud de la línea [km]

I = intensidad de la línea [A]

Teniendo en cuenta que:

I=P3⋅U⋅cosφ

Donde:

P = potencia transportada [kW]

U = tensión compuesta de la línea [kV]

La pérdida de potencia en tanto por ciento será:

ΔP (%)=P⋅L⋅R10⋅U2⋅cos2φ

Los resultados de los cálculos eléctricos son:

| Pérdida de potencia (%) | - 0,16 |
| --- | --- |

PLANIFICACIÓN

En base al capítulo 3.2.1 punto f de la ITC-RAT 20 del Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, se definen las diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar en el desarrollo de la obra que se describe en este proyecto.

La ejecución de los trabajos se realizará mediante 19 hitos claramente diferenciados. A continuación, se definen los plazos estimados de realización de cada uno de los hitos en función de la tipología de la obra a ejecutar.

Los diferentes hitos presentados en la tabla anterior se describen en el pliego de condiciones técnicas de este proyecto

CONCLUSIONES

A la presente memoria se acompañan Planos, Presupuesto y el resto de los documentos que conforman el Proyecto.

Con ello, el ingeniero autor del proyecto, considera que quedan definidos todos los extremos referentes a la instalación, quedando dispuesto a aclarar cuantas dudas razonables pudieran surgir.

ANEXOS A LA MEMORIA

R.B.D.A. ORGANISMOS AFECFADOS

| RELACIÓN DE ORGANISMOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DATOS |  |  |
| Organismo | Dirección | Bien Afectado |
| Ayuntamiento de Santander | Pl. Velarde, 5, 39001 Santander | Servicios Municipales |

R.B.D.A. PARCELAS AFECTADAS

| FINCA Nº | REF. CATASTRAL | TÉRMINO MUNICIPAL | PARAJE | CULTIVO | SERVIDUMBRE |  |  |  |  |  |  | OCUPACIÓN TEMPORAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | CANALIZACIÓN |  | APOYOS |  | VUELO | TOTAL | ACCESOS Y OBRA |  |
|  |  |  |  |  | Superficie (m2) | Superficie (m2) | arquetas (Nº) | (Nº) | Superficie (m2) | Superficie (m2) | Superficie (m2) | Longitud (m) | Superficie (m2) |

IDENTIFICACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS.