『공주의료원 외래, 건강검진센터 등 리모델링』 과 업 내 용 서

2025. 08.

목 차

제1장 일반사항

1. 사업개요	04

1.1 과업의 명칭	04

1.2 사업의 배경 및 목적	04

1.3 과업의 개요	04

2. 과업의 일반지침	06

2.1 과업의 수행기준	06

2.2 과업의 일반사항	07

2.3 설계자 유의사항	10

3. 설계도서 작성 및 납품	12

3.1 설계도서 작성요령	12

3.2 납품도서 제출	15

제2장 분야별 설계지침

1. 건축계획	16

1.1 일반사항	16

1.2 각 기능별 요구조건	16

1.3 구조계획	17

1.4 주요자재 사용계획	17

1.5 기타계획	17

2. 기계설비계획	18

2.1 기본방향	18

2.2 공기조화설비	19

2.3 환기설비	20

2.4 위생설비	20

2.5 유틸리티 설비	21

2.7 자동제어설비	21

2.8 방재설비	21

3. 전기설비계획	22

3.1 일반사항	22

3.2 전기설비	23

3.3 약전설비	24

제3장 설계 주안점

1. 설계의 기본방향	25

2. 계획의 주안점	26

2.1 건강검진센터	26

2.2 노인질환집중진료센터	27

2.3 진단검사의학과	28

2.4 기타계획	30

3. 스페이스프로그램	30

4. 기타사항	30

제1장		일반사항

1. 사업개요

1.1 과업의 명칭

공주의료원 외래, 건강검진센터 등 리모델링 설계용역

1.2 사업의 배경 및 목적

인구변화와 진료여건 변화에 따라 지역내 의료시설로써의 충실한 역할 수행을 위한 시설 확충 요구에 따라, 공간재배치 및 동선의 최적화를 통해 효율적인 진료를 도모하고 지역주민들에게 원스톱 진료시스템을 제공하여 전문병원 수준의 건강증진 서비스 제공하고자 함.

최근 건강검진 비중 확대에 따른 검진환자 비율이 높아짐과 동시에 [충청남도 장애인건강검진기관]으로 지정됨에 따라 시설기준을 충족하는 시설 구축 및 규모확장이 필요하며 인구 고령화에 따른 당뇨, 관절염, 뇌혈관질환, 치매, 만성통증 등 노인성 질환 증가에 대비한 노인질환집중치료센터 조성의 필요성이 높음.

본 사업을 통해 건강검진센터 공간을 최적화하고, 노인질환에 대한 전문적인 치료 수행이 가능한 노인질환집중치료센터를 조성하여 환자 중심의 특화된 진료를 제공함으로써 진료권내 시민의 건강증진에 이바지하고자 함.

1.3 과업의 개요

1.3.1 사업개요

1) 위    치 : 공주의료원 본관 지상 1, 2층

2) 용    도 : 의료시설(종합병원)

3) 사업규모 및 범위 : 주1동 연먼적 31,538.61㎡ 중 1,2층 일부 1,468㎡

가) 기존 건강검진센터와 기존 진단검사의학과 공간을 통합하여 건강검진센터로 리모델링

나) 노인질환집중진료센터 리모델링

다) 기존 예비실에 진단검사의학과 이전을 위한 리모델링

* 기존시설 철거를 위한 해체계획서 작성 필요시 추가 계약으로 진행.

* 기 수행된 건축기획업무와 관련부서의 의견을 발주기관으로부터 수령하여 기본 계획을 진행하여야 함.

1.3.2 과업기간 및 업무범위

1) 설계기간 (150일)

- 현장점검 및 기존시설 사전점검, 발주처협의, 가설계획안 제출(30일)

- 중간설계(30일) : 국립중앙의료원 중간설계서 사전협의 및 제출포함

- 실시설계(90일) : 충청남도청 계약심사 포함

단, 인허가 협의 등 대관업무 수행기간 포함

2) 국립중앙의료원의 중간설계, 실시설계승인 및 충청남도청 계약심사업무, 건축위원회 심의, 건축허가 등 인허가일체(수수료 별도)

3) 설계안전성검토 용역 포함

4) 다음 경우에 한하여 발주자의 승인을 득하여 과업수행기간을 변경할 수 있다.

➀ 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 중단되었을 경우

② 발주자의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

③ 발주자의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

➃ 기타 발주자가 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생할 경우

⑤ 발주자 및 사용자와 세부시설에 대한 협의․승인 등 업무처리가 지연되었을 경우

1.3.3 예정공사비

1) 공사비 예정금액 : 2,983백만원(부가세 포함)

2) 제시된 공사예산은 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등에 대한 총 공사비이며 공종간 적정하게 배분하여 제시된 금액 내에서 설계가 이루어 질수 있도록 하여야 한다. 다만, 과업범위가 현저히 증가되어 도저히 이행하기가 곤란한 경우에는 발주처와 공사비 예정금액 증액 여부를 협의할 수 있다.

1.3.4 예정설계비 : 공고서에 따름

1) 전 공종(건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 철거) 등 제반분야의 기본 및 실시설계용역 및 인허가도서 작성 등의 비용임.

2) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 예정가격 이하 범위 안에서 계약금액은 조정될 수 있음

1.3.5. 발주기관 및 연락처

1) 공주의료원 총무과

2) 주  소 : 충청남도 공주시 무령로 77

3) 연락처 : 시설팀 041-962-1135, 총무과 041-962-1250

2. 과업의 일반지침

2.1 과업의 수행기준

2.1.1 설계기준이 되는 문서

1) 설계 과업내용서

2) 설계용역계약서, 계약조건

3) 설계용역공정표

2.1.2 설계적용 법규 및 기준

제반업무는 설계 시 다음의 관련법 및 규정에 따라 수행되어야 한다.

1) 법규 및 규칙

가) 환경, 교통, 재해 등에 관한 영향평가, 동시행령, 동시행규칙

나) 대기환경보전법, 동시행령, 동시행규칙

다) 수질환경보전법, 동시행령, 동시행규칙

라) 소음․진동규제법, 동시행령, 동시행규칙

마) 건축법, 건설기술관리법, 동시행령, 동시행규칙

바) 장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한 법률, 동시행령, 동시행규칙

사) 도시계획법, 동시행령, 동시행규칙

아) 소방법, 동시행령, 동시행규칙

자) 폐기물관리법, 동시행령, 동시행규칙

차) 전기사업법, 전기공사법, 전력기술관리법, 동시행령, 동시행규칙

카) 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법, 전력기술관리법, 동시행령, 동시행규칙

타) 산업안전보건법, 동시행령, 동시행규칙

파) 기타 관련법규 및 장애인 건강검진기관의 시설기준 및 관리지침

2) 규격 및 표준

본 시설은 다음의 대한민국 규격 및 표준에 따라 설계 및 시공되어야 하며, 가장 최근의 규격 및 표준을 적용해야 한다.

가) 한국산업표준(KS)

나) 철근 콘크리트 구조계산규준(대한건축학회)

다) 강구조계산 규준(대한건축학회)

라) 건축공사 표준시방서(건교부)

마) 콘크리트 표준시방서(대한토목학회)

바) 건축설비공사 표준시방서(건교부)

사) 철근콘크리트 설계편람(대한건축학회)

아) 건축 관련법규

자) 건축물 구조기준 등에 관한 규칙

차) 한국전력공사 공급규정

카) 전기설비 기술수준에 관한 규칙, 고시(산업자원부)

타) 정보통신기본법, 동시행령 및 시행규칙(정보통신부)

파) 정보통신기술기준(정보통신부)

하) 내선규정 및 배전규정

2.2 과업의 일반사항

2.2.1 설계자의 의무

1) 설계자는 최신의 기술지식을 사용하여 일반적으로 통용되는 기준에 따라 계약의무를 완수해야 하며 의무수행에 있어서 모든 합당한 기술과 주의 및 근면한 태도로 최선을 다하여야 한다.

2) 설계자의 설계능력이 부족한 부문과 발주자가 특별히 지정하여 협의된 분야는 설계 경험이 있는 타사와 기술제휴 하거나, 협력 설계하여 완벽한 설계를 하여야 하며, 이에 따른 업체 선정은 본 과업내용서의 하도급 규정에 따른다.

2) 설계자는 발주자가 요청하는 용역관련 자료를 신속히 제출하여야 하며, 과업내용서에 명시된 성과품들을 지정된 납기내에 작성 제출해야 한다.

3) 설계자는 본 용역수행으로 알게 된 비밀 보안사항에 대하여 과업시행 중은 물론 과업 종료 후에라도 비밀보안 준수 및 다음 사항에 대한 책임을 진다.

가) 설계자는 본 용역수행 중 안전 및 보안대책에 있어서 책임을 진다.

나) 설계자는 본 용역수행 중 타 행정기관 또는 타 업체로부터 협조요청을 받았을 때에 사전 발주자의 승인을 받아 타 기관의 협조에 응하여야 한다.

4) 설계자는 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 설계에 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사인원․일정계획 등에 대하여는 발주자의 사전협의를 거쳐 제반절차를 추진하여야 하며, 조사 후 시설현황․ 조사사항의 비교분석결과 등을 보고서로 작성하여 발주자에 제출하여야 한다.

5) 설계자는 각 분야별로 설계심의에 대비한 제반 성과물 등을 준비하여야 하며, 또한 설계심의에 참석하여 설계내용을 설명하여야 하고 심의결과 지적사항이 있을 경우 이를 검토․수정․보완하여야 한다.

6) 설계자는 본 과업을 수행하는 동안 과업에 참여하는 주요 인원의 경력․자격 및 담당업무 등을 제시하여 발주자와 협의하여야 하며, 설계기간 중 본 과업의 전담인원은 발주자의 승인 없이 타 업무에 종사할 수 없다. 다만, 과업수행 중 불가피한 사유로 과업수행 인원의 변동이 있을 경우에는 감독관의 승인을 득하여야 한다.

7) 용역수행을 위하여 투입된 인력 수 및 기술자에 대해 발주자가 보완 요청할 경우에는 설계자는 부족 인원에 대하여 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연부분에 대하여는 대책을 수립하여 감독관에게 제출하여야한다.

8) 설계자는 본 계약에 의한 설계를 수행하는데 설계품질보증을 위해 성과품의 제출목록, 상호 조정 및 통합 등이 포함된 시행계획서를 용역 착수계 제출 시에 제출하여 발주자의 승인을 얻은 후 설계품질보증 확보에 노력해야 한다.

9) 설계자는 본 계약수행 중 공기단축 및 공사비 절감을 위한 모든 노력을 경주하여야 하며 이의 검토 결과를 사안별로 설계 성과보고서에 기록하여야 한다.

10) 설계자는 본 공사에 사용되는 재료로 국산품을 최대한 사용하되 설계의 성능이 보장될 수 있는 제품이어야 한다. 재료를 선정함에 있어서는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 한다. 설계와 관련 실험 또는 시험이 필요한 경우 이를 실시하여야 하며 이에 소용되는 비용은 설계자가 부담한다.

2.2.2 제출서류 및 보고

1) 설계자는 착수계 제출 시 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 발주자의 승인을 득하여야 한다.

가) 착수계[서식 1] 1부

나) 사업자등록증 사본 1부

다) 책임기술자 선임계 [서식 2] 1부

라) 과업수행계획서 1부.

마) 설계용역 참여기술자 현황(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 1부

바) 설계용역수행 조직표(연락처 기재) 1부.

사) 각 공종(건축, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 등 각 1부.

아) 설계용역 예정공정표 1부.

※ 설계과업일정에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 각 분야별 수행계획 및 검수일을 포함하여야 한다.

자) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부.

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준으로 작성하고 분담 이행시 비율에 따라 분야별 용역수행 내역서 포함 제출

차) 보안각서(보안계획서 포함) [서식 3] 각 1부.

카) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2) 과업수행자는 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 추후 설계 방향 및 과업을 설명하여야 하며, 발주기관과 사전협의된 일정에 맞추어 진행하여야 한다.

3) 설계자는 본 용역 과업수행 중 발주자의 요구가 있거나, 또는 기성검사를 원할 경우에는 그때까지 진행된 용역을 중간 검토할 수 있도록 하여야 하며 미진한 부분에 대하여 설계자는 시정한 후 다음 단계의 설계를 진행해야 한다.

4) 설계자는 과업진도와 과업추진 내용에 대하여 매주 월요일 주간공정을 발주자에 보고하여야 하며, 그 내용 및 보고양식에 대하여는 감독관의 지시에 따라야 한다.

2.2.3 하도급 계약

1) 설계자는 발주자의 서면승인 하에 본 계약에 따른 용역업무의 일부를 하도급(기술제휴, 기술협력 포함)할 수 있다. 이 경우 법규에서 정하는 하도급의 적정성(공동이행방식, 분담이행방식 포함)이 보장되어야 한다.

2) 발주자는 승인된 하도급 용역의 수행에 있어서 당해 하도급 계약자가 용역업무 추진 능력이 없다고 인정되거나 또는 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우에는 설계자에게 하도급 계약자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 설계자는 특별한 사유가 없는 한 하도급 계약자를 교체하여야 한다.

2.2.4 과업 범위의 변경 및 설계용역비 정산

1) 본 용역을 수행함에 있어 용역내용의 변경이 필요할 때에는 설계자는 서면요청에 의하여 변경 처리하여야 한다. 단, 경미한 변경은 추가비용을 요청할 수 없으며, 경미한 변경을 초과하는 설계내용의 변경 시에는 상호 협의에 의하여 별도 처리할 수 있다.

2) 과업 수행 중 방침변경 또는 설계 과업량이 증감되는 경우 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준에 따라 상호 협의하여 계약 내용을 변경토록 하고 그에 따른 계약금액을 조정할 수 있다.

2.2.5 심의 등의 서류작성 및 인허가 협의절차 이행

설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사착공에 필요한 제반 행정절차(심의, 인허가 등)가 조속 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며, 이를 수행함에 있어 발주자가 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 보완하여야 한다.

2.2.6 성과품의 소유

1) 본 용역수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 발주자의 소유로 하고 발주자의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

2) 본 용역수행으로 생성된 성과품의 저작권은 저작권법령에서 정하는 바를 따른다.

3) 본 용역수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 발주자의 동의 없이 사용할 때는 설계자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

2.3 설계자 유의사항

1) 본 지침에 지시된 사항은 설계자 임의로 해석할 수 없으며 내용이 불분명하거나 필요사항이 누락된 경우에는 즉시 서면으로 질의하여야 한다.

2) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 관련법규의 기준 및 본 과업내용서에 의거 합리적으로 과업을 수행하여야 하며, 과업내용서에 의문사항이 있을 시에는 감독관과 사전협의 조정한 후 과업을 수행하여야 한다.

3) 본 과업내용서의 내용과 다른 기준이나 도서의 내용이 상이한 경우에는 본 과업내용서의 내용이 우선하며, 과업 수행에는 필요하나 관련법규 및 과업내용서에 누락된 사항은 발주자와 사전 협의하여 결정하여야 한다. 단, 누락된 경미한 사항은 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

4) 설계자는 본 과업수행 시 수집한 자료와 관계기관에 제시할 기초 자료에 대하여는 발주자와 충분히 협의하여 설계에 착오가 없도록 하며, 본 과업에 적용되는 모든 참고자료의 목록은 설계 성과보고서에 첨부해야 한다.

5) 설계자의 직원이 본 용역을 수행함에 있어 수행능력이 부족하다고 감독관이 판정하여 그의 교체를 요구할 때에는 설계자는 지체없이 해당 직원을 교체하여야 하며 이로 인하여 계약의무 수행이 지연되게 해서는 안 된다.

6) 설계자는 본 용역을 수행함에 있어 발주자가 별도 시행하는 관련 다른 용역의 성과품과 부합되도록 설계하여야 한다.

7) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 건물 기능의 충족, 확장성, 안전 및 편의보장, 에너지절약, 유지관리의 경제성 등이 확보되어야 한다.

8) 설계자는 모든 시설에 장애자, 노약자 등을 위한 시설을 고려하여 설계하여야 한다.

3. 설계도서 작성 및 납품

3.1 설계도서 작성요령

3.1.1 일반사항

1) 「건축물의 설계도서 작성기준 (국토교통부 고시 제2024-907호)」을 준수하여야 한다.

2) 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (국토교통부 고시 제2020-635호)」별표2의 단계별 도서내용의 도서작성구분 중 상급을 기준으로 하되 발주처와 협의하여 부분적으로 항목 증감할 수 있다.

3) 납품 시의 실시설계도서는 즉시 공사계약요청 및 시공이 가능토록 제작한다.

3.1.2 작성

1) 설계 보고서

가) 보고서는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

나) 발주자의 지시사항, 각종 회의록, 심의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

2) 공사예정공정표

- 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공정표를 공사량에 맞게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출한다.

- 공정계획시 리모델링 공사의 특수성을 고려하여 이전, 임시 사용 등을 고려하고 세부 사항은 발주처와 긴밀히 협의하여 작성한다.

3) 구조계산서

가) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다.

나) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

다) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주자와 협의 후 본 구조계산서의 해당 항목에 수록한다.

4) 설계도면

가) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

나) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

다) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주자와 협의하여 결정한다.

라) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

마) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 주요설계조건 및 특기사항을 수록한다.

바) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면 명을 표기한다.

사) 모든 도면은 CAD시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.

5) 유지관리 계획 및 지침

가) 일반사항

(1) 건물 완공 후 시설물의 안전하고 효율적인 유지관리가 가능토록 설계단계부터 시설물의 유지관리를 고려한 계획을 수립하여, 운영단계에서 최소의 비용으로 최적의 관리가 가능한 시스템구축을 목적으로 한다.

(2) 기존 유사시설에 대한 조사와 분석을 토대로 유지관리상 주요 문제점에 대한 방안을 제시하여야 한다.

(3) 유지관리비가 충분히 검토된 시스템이 될 수 있도록 분야별(건축, 설비 등), 단계별(설계, 시공 등) 계획을 수립하여야 한다.

나) 유지관리 지침

(1) 건축계획

① 각 실의 배치, 향, 평면, 단열계획 등 계획전반에서 건축물 에너지절약기법을 활용하여 설비부하를 최소화 하도록 한다.

② 시설(실)별 기능분석을 통해 최소의 인력으로 운영․관리하여 관리 인력의 절감이 가능토록 한다.

③ 건축물 균열, 누수, 결로, 조인트 실링 등 하자발생이 빈번한 공정 및 부위에 대해 적합한 공법 및 자재선정 등을 통해 장기적으로 정상 유지되도록 최적의 시스템을 구성하여야 한다.

④ 시설물의 생애기간 중 관리 및 보수용 점검 공간, 작업 공간, 반․출입 공간 등을 충분히 확보하여야 한다.

(2) 설비계획

① 기계, 전기, 통신, 소방 등 각종 설비에 대한 분야별 에너지절감계획과 기존시설물과의 연계관계 등 유지관리계획을 수립하여 설계에 반영한다.

② 시설물의 하자가 발생하기 전에 조치가 가능한 예방․보전의 기본체계를 확립한다.

③ 주요 시스템 및 장비선정은 경제성(초기투자비 및 유지관리비), 유지관리 용이성 등을 검토하고 그 결과를 제시하여야 한다.

6) 설계내역서

가) 설계내역서는 공사원가계산서, 세부내역서, 단가산출서로 작성한다.

나) 설계내역서는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

다) 노임기준은 당해연도 공사노임단가를 기준 한다.

라) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

마) 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

바) 공사비 산출을 위한 견적서는 발주자와 상의하여 1～2개 업체 이상의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

사) 설계내역서는 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙”에 의거 작성한다.

아) 설계내역서 작성 시 재료에 대한 사항 중 관급자재의 경우는 별도 명기토록 한다.

7) 기  타

가) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손료, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

나) 도면의 크기는 KS A 5201의 A3에 준하는 것을 원칙으로 한다.

다) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. (도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.)

3.2 납품도서 제출

1) 성과품 납품시기

성과품은 중간설계도서, 각종심의 및 허가협의도서, 실시설계도서로 구분한다.

가) 중간설계도서 납품 : 중간설계 완료 후

나) 각종심의 및 허가협의 설계도서 납품 : 발주자와 협의

다) 실시설계도서 납품 : 실시설계 완료 후

2) 성과품의 종류 및 납품부수

가) 중간설계 납품

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
중간설계도서	A4	3
현장조사보고서	A4	3
관련법규검토서	A4	3
기타발주처 요구사항	A4	3
전산파일	USB	1

나) 실시설계 납품

납 품 목 록		규 격	수 량	비 고
설계보고서		A4	5
공사예정공정표		A3	1
구조계산서		A4	3
각종 계산서		A4	5
시방서		A4	5
설계내역서		A4	5
일위대가표		A4	5
수량산출서		A4	5
단가산출서		A4	5	3개 이상 물가지 및 견적서 비교
설계도면	축소 도면	A3	5	평철 좌철 제본
유지관리지침서		A4	5
설계관련 전산자료		USB	1

※ 1. 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출(상기 도서수량은 발주처와 협의)

2. 기타 발주자가 요구하는 성과물

제2장		분야별 설계지침

1. 건축계획

1.1 일반사항

1) 의료원의 기능 최적화에 주안점을 두고, 건축․설비․전기․통신․소방 등 각종 시설에 대하여 기존 시설물을 최대한 활용하여 연계되도록 계획한다.

2) 리모델링에 따른 건물 직상층 및 직하층 등 관련부분을 배려한 계획이 되도록 한다.

3) 주어진 기능을 원활히 수행할 수 있도록 적정한 수준의 시설을 갖추되 초기투자비 및 운영비의 경제성을 최대한 도모하도록 한다.

4) 방화구획 등 소방관련 법규를 방염기준 등을 준수하여 설계에 반영하도록 한다.

5) 안정성과 조형미를 살리면서 내부 수장재 간 조화를 이룰 수 있도록 설계한다.

6) 천정 및 벽체 등 기존 재사용 설비에 대해 철거공사 중 보양에 대해 유의하여 설계토록 한다.

7) 천정 내 설비시설 설치로 인해 천정고 확보에 유의하도록 한다.

8) 공종 상호간 설계도서 오류가 없도록 면밀히 검토하도록 한다.

9) 기능에 모순되지 않는 범위 내에서 개방성과 폐쇄성을 적절히 부여하여 진료와 검진이 원활하게 이루어 질 수 있도록 한다.

10) 가급적 기존 벽체를 활용한 평면계획이 되도록 한다.

1.2 각 기능별 요구조건

가) 각 ․실의 종류 및 면적은 스페이스프로그램을 기준으로 하되, 이견이 있는 경우는 이를 협의하여 조정한다. 또한 향후 증축에 대비하여 예상되는 하중이나 구조 등을 고려하여 설계하여야 한다.

나) 기존 건물과의 관계를 고려하여 공간의 배치 및 동선을 계획한다.

다) 각 실에 대한 기능을 충분히 파악 후 적합한 계획을 하여야 한다.

라) 소음 및 진동 방지 : 각 동․실 간, 각종 설비 등의 소음 및 진동이 방지되도록 설계하여야 한다.

1.3 구조계획

가) 구조설계보강 필요시 내진설계를 필히 반영하여야 하며 경제적인 구조방식을 고려한다.

나) 기존 구조를 면밀히 파악하여 하중 증가 등에 대한 보강 또는 증설이 필요한지 검토하고  변경 공간에 적합하게 보강 및 증설계획을 수립한다.

다) 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 특수공법이 필요한 경우 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부한다.

1.4 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며 K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처와 협의하여 선정한다.

다) 관급자재 및 주요 자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

라) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 동일 제품군에 대한 선정검토서 작성 후 발주처와 협의하여 선정한다.

1.5 기타계획

1) 내부벽체 및 마감

가) 벽체는 DRY-WALL을 사용하는 것을 원칙으로 하나, 결로가 우려되거나 비 공조구역으로 습기가 발생될 우려가 있는 실의 파손이 우려되는 벽체는 블록 또는 시멘트벽돌을 계획한다.

나) 청정도를 유지해야하는 곳은 SGP 복합판넬을 계획한다.

2) 방재

가) 불연 내장재 사용

나) 건물동의 상호연결부에 방화구획

다) 각 실별 중요도에 따라 단계별 출입을 제한 및 통제한다.

3) 방수 및 단열

가) 방수공사는 그 시공의 정도에 따라 그 결과가 좌우되므로 널리 일반화되어지고 인정받은 공법을 사용한다.

나) 쾌적한 실내환경조성을 위해 에너지절약계획 및 기준에 맞는 단열재를 사용한다.

2. 기계설비계획

2.1 기본방향

1) 쾌적한 실내 환경의 조성

가) 적정한 실내 온․습도 유지 및 공기정화 방식을 채택

나) 충분한 환기량의 확보

다) 소음 및 진동 전달 방지계획

라) 실내 부하변동에 적응성이 높은 공조시스템을 채택

마) 주변 환경을 고려한 설비계획

2) 작업 및 유지관리에 편리한 설비계획

가) 작업 및 기기의 반․출입을 위한 동선 및 장비 반․입구 확보

나) 관리의 집중화

다) 부분적인 부하운전에 적합한 기기를 선정

라) 시스템의 단순화, 기기의 표준화

3) 에너지 절약적인 설비계획

가) 실내부하변동에 따라 대응성이 높은 시스템을 채택

나) 열원기기의 고효율 운전 도모할 System 선정

다) 대 온도차에 의한 유량감소를 통해 반송동력 절감 유도

라) 공조 및 환기설비 계통에 적극적인 배기 열 회수 시스템을 도입

마) 고효율 기자재 도입

4) 시스템 운용의 유연성 및 안전성 확보

가) 실의 구획 및 용도변경에 대한 유연성 부여

나) 실 용도에 따른 실간 차압을 설정하여 교차오염을 방지

다) 적극적인 내진설비 도입(장비, 배관 류 등)

5) 기계설비 설계 시 유의사항

가) 기계설비공사에 적용되는 관련법규 및 제반규정을 준수한다.

나) 타 공종과 관련되는 사항을 면밀히 연계, 검토하여 설계한다.

다) 건교부제정 건축설비공사 표준시방서, 설계지침서, 표준상세도 등을 최소한의 설계조건으로 하고, 이와 동등이상으로 설계한다.

라) 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술 및 신공법의 적용을 적극 권장한다.

마) “건축물의 설비기준 등에 관한 규칙”과 건설교통부고시 “건물의 에너지 절약을 위한 설계기준”을 적용하여 검토한다.

바) 에너지와 자원절약을 위한 친환경 설비자재 및 System을 검토한다.

5) 설계적용규격 및 관련자료

가) 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙

나) 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙, 소방 기술 기준에 관한 규칙

다) 에너지 이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙, 열 사용 기자재관리 규칙

라) 폐기물 관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

마) 오수.분뇨 및 축산 폐수의 처리에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙

바) 에너지 절약 설계 기준등, 에너지 합리적 이용기준

사) 수도법, 동법 시행령, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙

아) 고압가스 안전관리법

자) 기타 관련 법령·법규 및 규칙

2.2 공기조화설비

1) 실용도, 실내조건 및 사용시간을 고려하여 구분하고 각 조닝별 운전이 가능하도록 계획

2) 공조부하 특성에 따라 조닝계획

3) 실내 공기청정도 기준에 따른 조닝

4) 교차오염방지

5) 건축평면 및 층고에 미치는 영향을 고려

6) 소음 및 진동 확산의 최소화

7) 공기환경에 대한 기준 및 규정을 충분히 검토

8) 실별 Zone은 내외 주부를 구획하여 부분 부하운전이 가능토록 한다.

9) AHU의 급기 취입구는 신선한 외기를 공급하고 배기 취출구에서 떨어져 있어야 하고 오염원의 유입이 없는 위치에 설치

10) 오염물질의 유입과 확산을 막고 공기정화 효과가 확실한 여과장치를 구비

11) 디퓨저, 그릴, 댐퍼 등 기구류는 국내․외 시험기준에 의거하여 압력손실 및 유량시험, 누기시험, 취출기류 분포시험, 도달거리(실별 천정높이 감안), 토출풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 제품을 선정

12) 닥트는 내부 공기압력에 변형이 없고 공기누설이 없어야 한다.

13) 급기닥트와 배기닥트가 교차되지 않도록 하며, 닥트를 통하여 실내로 소음이 전달되지 않도록 한다.

2.3 환기설비

1) 실내 환경기준을 달성할 수 있고 에너지 소모가 적으며 쾌적한 환기가 될 수 있도록 환기설비 확보

2) 배기의 재유입으로 인한 피해가 없도록 환기계통을 적절히 분리

3) 유해가스가 체류할 위험이 있는 장소 및 기타 필요하다고 판단되는 장소에 환기방식을 선별하여 계획

4) 댐퍼류는 기밀성이 좋고 부하 변동에 따른 제어특성이 좋은 풍량 제어방식댐퍼를 설치하도록 하며 적정한 풍량 조정을 위하여, 닥트의 분기부에는 풍량 조절댐퍼를 설치

5) 닥트계통은 가급적 길이를 짧게 하도록 하며 단위길이 당 마찰저항이 적게 되도록 고려

6) 닥트 곡관부위는 공기와류 현상으로 소음이 발생되지 않도록 고려

2.5 위생설비

1) 급수설비

가) 급수방식

(1) 부스터펌프에 의한 상향급수방식

(2) 급수공급관의 최상단에는 정지 시에 발생하는 수격작용을 방지하기 위하여 수격방지기를 설치

(3) 모든 급수관에는 보온재를 부착하고 공동구와 매립배관은 방로보온재를 설치

2) 급탕설비

가) 상향식으로 공급

나) 급탕온도의 저하를 방지하기 위하여 급탕순환펌프 및 환탕 관을 설치

다) 모든 급탕 관에는 보온재를 부착

라) 신축에 의한 파손이 우려되는 부위에는 신축 흡수재를 사용

3) 오․배수설비

가) 오․배수 배관 계통의 구분

나) 오수와 배수 배관은 분리하여 배관

다) 오․배수배관은 주철관으로 하고 동파가 우려되는 곳은 보온재를 설치(VG1 DRF이음)

라) 오․배수 배관 방식은 중력에 의한 배수를 원칙으로 한다.

마) 위생설비는 관련법규 및 질병관리본부의 국가지정 입원치료병실 시설기준을 적용하여 설계한다.

4) 폐수처리 계획

1) 폐수처리 관련법규 및 질병관리본부의 국가지정 입원치료병실 시설기준을 적용하여 설계 한다.

2.6 유틸리티 설비

1) 압축공기설비

2) 진공흡입설비

3) 의료용 가스설비

2.7 자동제어설비

1) 자동제어 방식은 컴퓨터 중앙제어 방식으로 하며, 시스템 선정조건, 제어방식, 제어대상에 대한 기준을 제시하며, 에너지 절약형 시스템을 적용한다.

2) 각 실 용도 및 사용시간대에 따른 효율적인 제어가 가능토록 시스템을 선정한다.

3) 자동제어 시스템은 DDC방식(Direct Digital Control)으로 하며, 표준통신 프로토콜을 적용하여 호환성을 확보할 수 있도록 한다.

4) 최종 중앙감시반의 제어감시 계통은 발주처와 상의하여 구성한다.

5) 각 설비별 관제 점을 적절히 감시, 제어할 수 있는 최적의 설비로 설계한다.

6) 자동제어설비는 중앙처리장치와 현장제어장치간의 데이터 교환을 할 수 있어야 한다.

7) 시스템 사용자의 편의를 고려하여 부득이한 경우를 제외하고는 표시부위에는 한글표기(또는 병기)토록 한다.

8) 운용 프로그램은 관리자가 용이하게 다룰 수 있도록 구성하여야 한다.

9) 자동제어 설비는 관련법규 및 질병관리본부의 국가지정 입원치료병실 시설기준을 적용하여 설계한다.

2.8 방재 설비

1) 방재 설비 기본 계획

가) 건물 특성에 맞게 방재계획 수립 : 조기발견, 초기 진압, 인명 안전피난 우선

나) 중앙방재센터를 중심으로 방재센터 NETWORK 구성 : 재난 확산 최소화

다) 위험지역은 별도 방화구획하고 방재설비를 강화 : 위험지역 특별관리

2) 소화설비

기존 건물과 연계

3) 피난 계획

실별 위험도를 분석하여 재난 확산방지를 위한 방화구획 및 방재설비 강화

4) 설비는 관련법규 및 질병관리본부의 국가지정 입원치료병실 시설기준을 적용하여 설계한다.

3. 전기설비계획

3.1 일반사항

1) 적용기준

가) 모든 설계는 본 지침 및 설계계약서 등에 의하며, 새로운 기술 및 합리적인 설계로 변경을 요하는 것은 설계감독관과 협의하여 시행한다.

나) 본 지침서에 명시하지 않은 사항은 건축전기설비설계기준, 정보통신설비의기술기준에관한규칙, 소방기술기준에관한규칙 등에 의거하여 설계감독관의 지시에 따라 설계한다.

다) 본 설계는 전기설비, 정보통신설비, 소방시설 등 법령에 의한 해당분야 설계 가능한자가 설계하여야 하며, 설계도서에는 해당 책임기술사가 확인 날인하여야 한다.

라) 본 설계의 설계도서는 전기설비와 정보통신설비를 구분하여 작성하며, 소방시설은 해당 주 공종에 포함한다.

마) 본 설계에 적용할 법령은 다음과 같다.

○ 한국공업규격(KS) 및 전기용품안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 전력기술관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 전기사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 한국전력기술인협회의 내선규정

○ 한국전력공사 전기공급 규정

○ 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 소방기술기준에 관한 규칙

○ 전기통신기본법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

○ 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 전파법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

○ 에너지이용합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

○ 정보통신공사업법, 동법 시행령 및 규칙

○ 기타 관련 제 법규 및 규칙

2) 일반사항

가) 모든 설계는 신기술 도입에 의한 설계와 시공으로 전력 및 정보통신 사용에 합리적인 투자가 되도록 한다.

나) 기존 설비를 철저히 조사 및 파악하여 공사중 기존 시설물 운영에 영향이 없도록 고려한다.

다) 신규설비는 기존 설비와 호환이 가능하도록 설계하여 운영 효율성을 증대한다.

라) 증가 설비에 따른 부하 계산으로 기존 설비 사용 가능 여부를 면밀히 파악하여 설계에 반영한다.

마) 시설물 유지관리, 보수 및 안전관리에 역점을 두고, 전력제어, 방재, 소방, 방송시설 등 각종 설비의 감시 및 제어는 기존 시설물과 연계하여 중앙 집중관리가 가능하도록 한다.

바) 건축, 기계설비, 등 다른 분야 설계자와 설계 전부터 긴밀히 협조하여 건축물의 각 구성 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

사) 공사에 사용할 각종 자재는 경제성, 안전성, 유지보수관리, 미래지향성 등을 비교 판단하여 선정하되 부품 수급이 용이한 국산 기자재를 사용한다.

3.2 전기설비

1) 전력 공급 설비 및 예비전원설비

가) 일반 및 비상 부하의 전력 계통 안정성 및 효율성을 검토하여 무정전전원장치 및 변압기 용량 등을 검토하여 전력 공급 방식을 결정한다.

나) 전력 사용량을 체크 할 수 있도록 각종 전원 메인에는 전기계량기를 설치한다.

다) 혈액은행은 적정한 무정전전원장치를 적용한다.

2) 전력 간선 설비

가) 전력 간선은 전등 및 전열 간선, 일반 및 비상 동력 간선 등으로 구분하며, 안전성․효율성을 고려하여 간선을 구성한다.

나) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 허용 전류 등을 검토하여 선정한다.

다) 기존 전력계통의 변압기용량을 검토하여 적합한 방식을 선정한다.

3) 동력설비

가) 모터제어반은 일반부하 및 비상부하로 구성하며, 온습도에 의한 오동작과 부식방지 조치를 하고, 동력부하의 중심으로 조작이 용이한 장소에 설치한다.

나) 각 동력 및 콘센트 전원은 장래 기기의 사용위치 변동 및 추가 설치 등에 유  연하게 대처할 수 있도록 한다.

다) 기존 공조설비 냉,난방 시스템을 검토후 공조방식을 선정한다.

4) 전등 및 콘센트설비

가) 조명기구는 건축물의 각 실 용도에 적합한 등기구를 선정하고, 각 실에 맞는 적정조도(KS A3011)로 설계한다.

나) 에너지절약에 부합하도록 조명기구를 선정하여 전등회로를 구성하고, 이에 따른 자동조명제어가 되도록 한다.

3.3 약전설비

1) 정보․통신설비

가) 구내통신선로설비 또는 이동통신구내선로설비는 그 구성과 운영에 있어 기존 시설과의 연계성을 검토하여 접속이 용이하도록 하고, 화재 등 재난발생에 대비한다.

나) 회선의 구성 및 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보한다.

다) 공사중 기존 시설물 운영에 영향이 없도록 기존 설비를 철저히 파악하여 설계한다.

2) 방송설비

가) 기존 전관방송용 앰프를 이용하여 병동 내의 음향전달과 소방법상 비상방송의 기능을 확보한다.

나) 스피커는 용도별로 회로를 구성한다.

3) TV공청설비

공중파 방송 및 CATV 방송의 공시청이 가능하도록 한다.

4) IC-CARD 설비의 출입통제시스템을 검토한다.

제3장		설계 주안점

1. 설계의 기본방향

가. 본 사업은 공주의료원 건강검진센터 확충과 노인질환집중치료센터 조성, 진단검사의학과 이전과 관련된 공사의 설계범위 및 제반조건을 규정한 것으로 설계 진행의 일관성을 유지하고 원활하게 과업을 수행하는데 목적이 있다.

나. 주변환경 및 기존 의료원 건물과의 조화, 편리성, 효율성 및 유기적인 연계체계 (의료진 ‧ 검진자 및 환자 동선)를 고려하여 계획한다.

다. 의료시설임을 충분히 감안하여 이용자의 편익성 고려, Barrier Free(BF), 유니버설 디자인으로 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

라. 기능 최적화에 주안점을 두고 건축ㆍ설비ㆍ전기ㆍ통신ㆍ소방등 각종 시설에 대하여 기존 배관·배선 등 활용하여 계획하고, 노후장비 교체 및 신규장비 도입을 고려하여 각종 설비계획을 고려한다.

마. 리모델링, 철거, 보강, 기존 건축 등 복잡한 공종이 동시에 진행되며 각종 의료 관련 장비 등 특수 시설이 있으므로 공사 중 누락되거나 중복되는 공종이 발생하지 않도록 유의하고, 설계에 따른 공정 및 의료원 운영을 고려하여 공사 기간에 대해 면밀히 검토한다.

바. 기존 구조를 면밀히 파악하여 하중 증가 등에 대한 보강 또는 증설이 필요한지 검토하고 변경 공간에 적합하게 보강 및 증설계획을 수립한다.

사. 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률, 건강검진 기본법의 시행규칙, 장애인 건강검진기관의 시설기준 및 관리지침 등 관련 기준에 충족되도록 한다.

아. 의료법령, 보건복지부 의료기관 인증기준 등 의료시설을 위한 기준을 면밀히 검토하여 반영한다.

자. 의료시설로 재난대비 안전하고 원활한 피난시설과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 안전한 시설로 설계하고, 전기, 가스, 정보통신, 소방설비 등에 설계 계획한다.

차. 건축물의 용도에 적합하도록 이용자 동선 등을 고려하여 실을 배치하고 과도한 마감재와 치장재 사용은 지양하여 사업비를 절감할 수 있도록 설계하여야 한다.

카. 공사중 기존 의료원 운영을 고려하여 의료진 및 방문객의 불편이 최소화되도록 공사계획 및 안전관리계획을 수립한다.

타. 일조량 및 채광을 고려하여 공간을 배치하여 냉·난방 등 에너지 절감을 고려하는 등 운영비를 최소화할 수 있는 에너지절약형 및 저탄소 녹색성장의 시대적 추세를 고려한 친환경 설계가 되도록 한다.

파. 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

2. 계획의 주안점

2.1. 건강검진센터

1) 계획방향

- 건강검진센터에 대한 이해를 바탕으로 각 검진실의 효율적 관리 및 운영에 적합한 시설을 계획하여 특성 및 기능적 합목적성이 성취되도록 하고, 쾌적한 검진시설 환경의 조성은 물론 변화하는 의료 환경에 적응할 수 있는 시설로 계획한다.

- 기존 건강검진센터와 기존 진단검사의학과 공간을 통합하여 건강검진센터로 계획한다.

- 기존 시설과 동선연계를 고려하고 기존 건축ㆍ설비ㆍ전기ㆍ통신ㆍ소방 등 각종 시설을 최대한 활용하여 연계되도록 계획한다.

- 일반검진과 장애인건강검진이 동시에 가능하도록 계획한다.

- 건강검진기본법에 따른 일반검진과 장애인 건강검진 지정기관이므로[장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행규칙] 제2조1항 관련 별표1의 장애인 건강검진 기관의 지정 기준에 맞도록 계획한다.

- (장애인 건강검진기관의 시설계획 사전컨설팅 자료(붙임1)를 참고하여 본 사업 해당영역의 시설기준을 만족하도록 계획한다.(외부공간 및 매개공간 등의 사항은 기 반영되어 있으므로 본 사업에서 고려하지 않음)

2) 동선 및 조닝

- 검사자의 편의성을 도모하고, 병원에 혼잡성을 가중시키지 않기 위해서 지정된 구역에 배치하되 병원의 주 동선 체계에서 쉽게 접근할 수 있도록 출입구 및 동선을 고려한다.

- 검진동선 내 영상의학검사가 있으므로 영상의학과와 긴밀한 동선으로 연결되도록 한다.

3) 세부시설 구성

① 접수/개방형사무실/창고

- 접수 및 안내공간은 검진센터 입구와 연결되도록 하고 전체 검진센터를 관리 운영할 수 있는 위치에 배치한다.

- 접수공간과 개방형 사무실 공간은 통합하여 공간의 효율성을 높인다.

- 접수대는 일반인과 휠체어 이용자 모두가 이용하기 편리하도록 하고, 장애인용 접수대 기준에 맞도록 휠체어 이용자용 접수대를 1개소 설치한다.

접수대 전면 휠체어 이동 및 회전이 가능하도록 최소 1.4m×1.4m 이상 공간을 확보한다.

② 대기홀

- 상시 30인, 최대 60인을 위한 대기공간을 고려하고 건강검진 공간과 원활한 동선연결을 고려하여 검진센터의 중앙에 배치한다.

- 대기하면서 건강증진에 관한 교육을 실시할 수 있도록 대기실 내에 시청각 관련 시설을 설치할 수 있도록 계획한다. 대기실에서 가급적 진료실 입구, 상담실 입구, 복도 등이 시각적으로 보이지 않도록 계획한다.

- 여유있는 면적으로 확보하고 장애인이용을 위한 통로폭(1.2m이상)을 고려한다.

- 대기공간에는 환자의 순번을 알리는 전광판을 설치할 수 있도록 계획하고, 가능한 구간에 장애인 이용을 위한 벽부형핸드레일 설치를 고려한다.

③ 검사실

- 검사실의 모든 출입구는 장애인의 접근이 용이하도록 하고 모든 출입구의 전후면 유효거리는 1.5미터 이상이 되도록 한다. (안압,청력검사실 제외)

- 채혈채뇨실은 화장실과 인접하여 배치하고 검사물을 진단검사의학과에 전달할 수 있도록 자동반송설비(V/C) 및 기송관 등을 설치한다.

- 촬영실과 검사실에는 도입장비의 성격을 고려하여 필요한 설비 및 차폐시설 등을 설치하고 장비하중을 반영한 구조검토를 통해 보강계획을 수립한다.

④ 내시경 검사실

- 검사실의 모든 출입구는 이동형 침대가 이동할 수 있는 충분한 크기를 확보한다.

- 회복실에서 접근이 용이한 화장실을 설치한다.

- 환자의 침대사이 간격은 1.5m이상 확보하고 칸막이 커튼에서 침대사이에 0.9m이상 확보를 고려한다.

⑤ 탈의실

- 장애인 검진기관임을 고려하여 휠체어 장애인 및 시청각장애인 사용이 가능하도록 충분한 공간을 확보하고 관련설비를 반영한다.

- 주대기실과 인접하여 계획하고 관리자의 관찰이 용이한 위치에 배치한다.

출입문 전후면에는 1.21미터 이상의 유효거리를 확보하고 출입문 측면에 0.6m이상의 활동공간을 확보한다.

탈의실 내부는 휠체어가 회전할 수 있는 최소 1.4m×1.4m 이상의 활동공간을 확보하고 누워서 탈의할 수 있는 탈의용 침대를 배치하도록 하며 장애인 탈의실 내부가 직접 보이지 않는 구조로 하거나 커튼 설치를 고려한다.

휠체어 이용자가 사용가능한 수잡장을 최소 1개 이상 설치한다.

⑥ 흉부촬영실

- 기존 구조설계하중을 검토하여 흉부촬영장비 설치가 가능한 영역에 배치한다.

2.2. 노인질환집중진료센터

1) 계획방향

- 환자 편의성 및 의료진 업무 효율성 향상에 중점을 두고 진료부 공간을 개선한다.

- 리모델링에 포함되지 않은 기존 진료 공간과의 관계를 고려하고 공사 시 기존 내과의 진료가 운영될 수 있도록 공사계획을 수립한다.

- 기존 치매/당뇨 접수/대기공간 및 기존 내과와 연결되도록 한다.

- 안내 및 접수, 예진, 상담실 등 요구공간을 조성한다.

- 세부계획시 부속공간 및 설비가 누락되지 않도록 한다.

2) 동선 및 조닝

- 기존시설을 고려하여 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서도 상호 연관성을 가질 수 있도록 계획한다.

- 기존 치매/당뇨 접수/대기공간 및 기존 내과와 연결되도록 한다.

- 접수/대기 공간은 혼잡이 발생되지 않도록 명쾌한 동선으로 계획하고 비상시 또는 사고 발생 시의 피난 동선을 고려한다.

3) 세부시설 구성

① 진료 및 상담공간

- 진료실과 상담실은 접수실을 경유하여 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 접수실은 대기공간과 진료실을 쉽게 관찰할 수 있도록 계획한다.

- 진료실은 설계진행시 협의를 통해 진료과 위치를 선정하고 진료과별 특성을 고려하여 각 실 평면계획을 수립한다.

- 환기설비의 조닝을 통해 전염, 확산방지를 고려한다.

- 심장초음파실은 기존 내과에서 진입하도록 계획한다.

- 진료실 3개실은 일반 진료실로 계획하고 1개소는 보행검사가 가능한 진료실(내측 장변7m이상 확보)이 되도록 한다.

- 전문간호 상담실은 접수 공간 및 노인질환 진료실과 원활히 연계되도록 배치한다.

② 접수/대기홀

- 쾌적성을 높이고, 편의성을 확보하기 위해 최대한 외기와 면하여 환기와 채광을 확보할 수 있도록 계획한다.

- 상시 20인 내외의 환자가 대기할 수 있는 공간을 고려한다.

③ 화장실

- 기존 내부 화장실 개선하여 노인 환자를 위한 기저귀 교환 및 탈의실을 반영하고, 기존 내과 대기실에서도 접근 가능한 동선을 계획한다.

2.3. 진단검사의학과

1) 계획방향

- 2층 기존 예비실을 리모델링하여 진단검사의학과 이전 공간을 계획한다.

- 검체의 안전한 관리를 위해 환자 및 일반인의 접근을 통제할 수 있어야 한다.

- 검사장비 하중 및 장비의 이동통로에 대해 구조검토를 통해 보강계획을 수립한다.

- 검사실은 통신 및 전기설비를 위해 악세스플로어 형식의 하부바닥 또는 상부 오버헤드 중 하나로 구성되어야 한다.

- 화재시 비상탈출이 가능하도록 최소 2개 이상의 출입구가 있어야 한다.

- 검사실의 각종 기기는 진동/소음 또는 전파장애를 받을 우려가 있으므로, 필요시 각 검사장비 특성에 따라 적합한 차폐시설을 반영하고, 다른 공간과 방화구획이 되도록 한다.

- 배수관은 부식에 강한 재료를 사용하고, 일반배수와 분리하여 적절한 방법으로 처리되도록 한다.

- 기존에 예비 배관 및 설비가 설치되어 있으므로 기존 설비여건을 조사하여 적합하게 조정하거나 증설을 고려한다.

2) 동선 및 조닝

- 2층 기존 대강당의 동선 및 피난을 고려하여 복도를 확보하도록 한다.

- 검체의 분석시간에 따른 유효성을 보장하기 위해 1층 건강검진센터 및 병동에서 검체의 이동거리를 고려하여 빠르게 운반할 수 있는 동선체계를 수립한다.

3) 세부시설의 구성

① 진단검사공간

- 중앙검사실은 전체 진단검사의학과의 중앙에 배치하여 각 실로 접근이 고려한다.

- 중앙검사실과 생화학 검사실은 검사장비의 크기와 하중이 크므로 배치시 구조하중을 고려하여 기존 구조체에 지장이 없도록 계획하고 검사장비의 배치를 고려한다.

생화학검사실 내부에 소음이 심하므로 출입구와 인접한 전면에 시창을 두고 근무자(1인)의 공간을 마련하여 시창을 통해 검사 진행상황을 관찰할 수 있도록 계획하고, 검사실에서 직접 출입가능한 부속 시약창고(6㎡)를 계획한다.

- 음압검사실에는 전실 및 UV등, 패스박스 등을 설치하고 외기에 면하도록 배치한다.

- 검사실 내부 작업대와 벽의 수평거리는 0.9m이상 이격되도록하고, 작업대 및 장비는 1.5m이상 이격하여 작업공간 및 통로가 확보되도록 한다.

- 혈액은행은 홀에 조성 예정인 채혈채뇨 접수 공간과 인접 배치하고 무정전설비(UPS)를 갖춘다.

설계시 진단검사장비의 세부 사양을 반영하여 장비가 적합하게 설치되도록 한다.

- 검체의 검사, 보관, 판독을 위한 적절한 온습도를 유지하며, 민감한 검사를 위한 진동, 분진 등의 발생에 영향을 받지 않도록 배치 및 설비를 고려한다.

- 환기설비는 단일 흐름으로 유지되는 100%외부 배기로 계획한다.

② 지원공간

- 회의실은 탕비실을 겸할 수 있도록 공간과 시설을 확보하고 대강당측 복도와 직접 연결되는 출입구를 설치한다.

- 당직실은 출입구에 가까이 배치하여 출입통제 및 관리가 가능하도록 하고 별도 욕실을 설치한다.

탈의실은 남녀 분리하고 각각 10개의 락커룸이 설치되도록 한다.

과장실과 실장실은 진료실 1개 규모로 계획하고 상주하는 공간이므로 환기와 채광이 용이하도록 한다.

2.4. 기타계획

- 장애인 및 노인질환자의 신체적/심리적 특성을 고려하여 안정감 있고 편안한 공간이 되도록 재료 및 색상계획을 수립한다.

- 마감색상은 기존 공간과 조화를 이루도록 하되 밝고 편안하고 친근한 분위기의 공간을 조성한다.

- 실내재료마감재는 불특정 다수가 이용하는 공공시설물임을 감안하여 내구성이 높고 유지관리가 용이한 재료로 하되, 기존 마감재 동등 이상의 재료를 선정하도록 한다.

- 기존 사인물의 디자인을 바탕으로 리모델링 공간에 대한 사인물 공사를 포함한다.

- 접수 및 대기홀에서 각 공간으로 이동시 안내 및 인식이 쉽도록 공간 구분 및 동선이 명확히 인지되도록 사인 및 색상계획을 고려한다.

3. 스페이스프로그램

* 설계공모 지침서 참조

4. 기타사항

4.1 유니버셜 디자인 적용

1) 유니버셜 디자인을 적용하여 사용자 모두에게 편리한 공간으로 계획하고 장애인 이동동선 및 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 설계에 반영한다.

2) 출입구, 복도, 문, 화장실, 탈의실 등은 장애인 이용 및 휠체어 등의 사용에 장애가 없도록 계획한다.

3) 유니버셜 디자인을 고려한 색채 및 재료로 계획하고, 이용자에게 친화력이 높은 공간을 제공할 수 있도록 고려한다.

4.2 에너지 효율화 등 지속가능성 제고

1) 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안전성을 고려하고, 유지관리가 용이한 시설계획을 수립한다.

2) 거주자의 실내 쾌적성을 우선하고, 건물의 내구성을 높이는 패시브 설계요소를 최대한 활용한다.

3) 자연채광과 자연환기를 적극적으로 고려하여 계획하되, 재실인원에 따른 효율적인 실내 공기질 유지관리방안을 검토한다.

4) 고효율 LED 조명을 설치하고, 부분점멸 회로, 조명제어시스템, 카운터센서 및 동작감지 센서, 조도 센서 등을 활용하여 실질적인 조명에너지 절감계획 수립한다.

5) 범죄예방 환경 설계에 준하는 접근로 및 편의시설 계획 등 쾌적하고 안전한 시설 이용이 이루어질 수 있도록 계획한다.

(서식 제1호)

착   수   계

1. 용    역    명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  금  액 : 금○○○○○원정

(￦○○○○○원) ※ V.A.T 포함

3. 계  약  일  자 : 202  .   .   .

4. 착  수  일  자 : 202  .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 202  .   .   . (착수일로부터 ○○일)

상기와 같이 설계용역 착수계를 제출합니다.

202 .   .   .

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제2호)

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용    역    명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  금  액 : 금○○○○○원정

(￦○○○○○원) ※ V.A.T 포함

3. 계  약  일  자 : 202  .   .   .

4. 착  수  일  자 : 202  .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 202  .   .   . (착수일로부터 ○○일)

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  유자격자임을 입증하는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부.

202 .     .     .

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제3호)

보 안 각 서

1. 용  역  명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계약  일자 : 20  .   .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

아래의 본인은 기술용역계약일반조건 제35조(지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 지식에 대하여 철저히 보안을 지킬 것을 서약하오며, 만약 자료 및 성과물 등을 유출(제공, 대여, 분실 등)할 시 민ㆍ형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

-- 아      래 --

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					“
					“
					“
					“
					“
					“

20  .   .   .

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제4호)

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                   설계용역

2. 계약  금액 : ○○○00원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아  래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계 설비, 전기설비, 소방설비 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 .     .     .

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제5호)

(중간,실시)설계 검사원

1. 용    역    명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  금  액 : 금○○○○○원정

(￦○○○○○원) ※ V.A.T 포함

3. 계  약  일  자 : 202  .   .   .

4. 착  수  일  자 : 202  .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 202  .   .   . (착수일로부터 ○○일)

붙임  납품설계도서 목록  1부.

(중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 .     .     .

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제6호)

주간공정보고

□ 용 역 명 : ○○○○○ 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202  .   .   . ～ 202  .   .   .

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (202 . . . ～ . .)	금주예정사항 (202 . . . ～ . .)	비고 (진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/ 예정공정(%)표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제7호)

월간공정보고

□ 용 역 명 : ○○○○○ 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202  .   .   . ～ 202  .   .   .

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

계 약 자 :

상    호 :

주    소 :

대    표 :                (인)

귀하

(서식 제8호)

안전·보건 확보 의무 이행서약서(안)

○○○는 충청남도 공주의료원으로부터 도·수급(수탁)받은 사업 추진에 있어 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 다음 사항을 이행할 것을 서약합니다.

1. ○○○는 ○○○ 사업을 추진함에 있어 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 필요한 조치를 다하겠습니다.

2. 매년 안전‧보건 관리계획서와 함께 산업·시민재해 예방 업무처리 계획(유해·위험요인 확인 점검 및 개선, 산업·시민재해 발생시 대응, 대피훈련 등)을 충청남도 공주의료원에 제출하고 안전·보건관계법령상 의무사항을 빠짐없이 이행하겠습니다. 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업·중대시민재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 충청남도 공주의료원의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 충청남도 공주의료원 및 관계행정기관의 이행명령에  따른 개선사항을 성실히 이행하겠습니다.

4. 안전보건관계법령상 관계자에 대한 정기적인 교육 실시 등으로 안전문화정착에 대한 관계자의 인식 제고를 위해 노력하겠습니다.

○○○는 충청남도 공주의료원의 ○○○ 사업을 추진함에 위에서 명시한 내용을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 관련 계약에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

년    월    일

주      소 :

기  관  명 :

대  표  자 :                 (인)