기후변화 영향예측‧적응연구동

신축공사 설계용역

과 업 내 용 서

2022. 3.

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	3

제2장 과업의 내용

1. 과업수행중 단계별 제출서류	6

2. 업무보고 및 회의	10

3. 관급자재의 선정	12

4. 에너지절약형 건축물 설계	12

5. 설계의 경제성 등 검토 협조(설계 VE)	13

6. 보안성 검토	14

6. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	14

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	15

2. 설계 일반 지침	16

3. 설계 기본 방향 및 세부지침	20

4. 설계진행 시 유의사항	36

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	37

6. 설계도서의 분리작성	38

7. 설계도서 표기	38

8. 도면작성	38

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	40

2. 계획 설계	41

3. 중간 설계	45

4. 실시 설계	55

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	63

2. 중간설계 납품도서	63

3. 실시설계 납품도서	64

〔붙임 1〕 보안각서	66

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	67

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	68

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시) 설계 검사원	70

〔붙임 5〕 주간공정보고	71

〔붙임 6〕 월간공정보고	72

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트	73

〔붙임 8〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	74

〔참고1〕 기후변화 영향예측․적응 연구동 사업 개요	75

제1장  총 칙

1. 과업의 명칭 : 『기후변화 영향예측‧적응 연구동 신축공사』설계용역

2. 과업의 개요

가. 과업목적 : 국가 차원의 농업환경 영향 예측, 적응 피해방지 및 완화 핵심기술을 개발할 수 있는 최첨단 기후변화 영향예측 적용 연구동 구축을 위한 설계

1) 시설안전 목표 : 법적 기준만 만족하는 시설이 아닌 풍수해 , 화재 등 재난 상황 시 이용자의 충분한 안전을 보장할 수 있는 건물 설계  * 우수 배수 대책, 비샘방지 등

2) 디자인 목표 : 주변 건물인 기상 및 온실가스 측정 현장분석 실험실 및 주변자연경관과 잘 어울리고, 심플하고 세련된 디지인을 지향한다 (천편일률적인 관공서 건물 디지인 지양)

3) 기능목표 : 최첨단 기후변화 영향예측 연구동 구축, 이용자의 연구효율 증대, 편의를 갖춘 시설 설계

4) 환경친화적 건물 : 토공량 최소화로 자연훼손 최소화, 예산범위내에서 친환경자재 사용

* 지역사회 기여 : 중기간 경쟁제품, 3,000만원 이상 건축자재 관급 규격 가격 비교시 지역업체 우선 고려(조달3자(다수공급자) 계약품목, 중증장애인 제품, 환경친화적제품도 함께 고려)

나. 주요 시설기능

1) 기후변화 시나리오 기반 농업환경자원 장기 예측․검증 고도화 연구

2) 기후변화 감시 기반 기상재해․2050 탄소중립(온실가스) 대응력 강화

다. 대지위치 : 완주군 이서면 농생명로(국립농업과학원) 내 부지

1) 예상 부지 : 완주군 이서면 금평리 785-40번지

라. 부지면적(측량대상) : 약 7,965㎡, 건축허가 대지 면적 388,738㎡(증 7,965)

* 건축협의(허가) 신청시에는 허가관서에 확인 필요

마. 건물규모 : 2,903.6㎡

1) 연 면 적 : 실험동  2,064㎡(철근콘크리트조, 지하1층 지상2층), 첨단 연구시설 839.6㎡

2) 건폐율/용적율 : 법정 건폐율/용적율 이하

3) 용    도 : 교육연구시설

※ 건물규모 및 재질은 설계과정에서 국립농업과학원(수요기관) 및 조달청(대행기관)(이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정 될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 함

※ 건축면적은 설계상 가장 적정한 면적을 적용하되 ±3%를 초과하지 않도록 설계하는 것을 원칙으로 하되 수요기관 및 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

바. 공사비 예산액 : 16,979,000,000원 (부가세 포함)

1) 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등에 대한 총 공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

2) 낙찰 차액을 감안해서는 안 됨

3) 공사비 조정 협의 시 관련자료를 검토 및 작성한다.

사. 과업기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

*  과업수행 단계 발주처 기준 : 해당기준에 따라 착수시 공정표를 작성함을 원칙으로 한다

- 계획설계(40일) : 법률검토, 측량, 지질조사, 시설수요조사(현업), 공간간 기능 연관성 분석, 사용자 동선 체크, 각종 설비 인입지점 확인, 배치도 작성, 개략평면도 작성(설비배치 포함), 계획설계 체크리스트 작성

- 중간설계(60일) : 도면작성, 각종계산서 작성, 물량 및 내역작성, 규모 확정, 시방서 작성, 건축협의 신청, 에너지관련 인증 관련 설계도서 작성 및 보완

- 현업부서 요구사항 반영 여부 확인, 계약담당부서 기술 및 원가 검토, 계약 적합성 검토(20일)

- 요구사항 보완 (20일), 최종확인(5일), 실시설계도서 제본 납품(5일)

* 수행진도가 공정표에 많이 뒤처지고 발주처 요구가 있는 경우 주간보고체계에서 일일보고 체계로 전환

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) (계약예규)용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(용역의 일시정지), 제32조의2 (계약상대자의 용역정지)

나) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

다) 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

3. 과업의 범위

구 분	설 계 범 위	제외범위
건축 기계 전기 통신 소방	○ 건축공사 설계 - 토목, 조경, 현황조사, 지질조사, 건축 등 ○ 기계설비 설계 - 냉난방, 상하수도, 기계설비, 공조설비 등 ○ 전기·통신공사 설계 ○ 소방공사 설계 ○ 모든 인허가 서류 작성 및 대관업무(공통) ○ 조감도 ○ 개인정보관련 허가, 보안성 평가자료에 필요한 건축 관련자료 작성 ○ 제로 에너지 건축물 인증에 따른 설계도서 작성(관련 인증업무는 별도 용역) ○ 에너지 절약계획서 작성 * 조달청 검토 반영, 설계보완 발생 시 수정 등은 별도로 이행	□ 녹색인증(면적변경으로 연면적 3,000㎡이상될시), 제로에너지, 에너지효율등급 용역(수요기관 별도 발주) □ 사전재해영향성평가 □ 소규모환경영향평가 □ 도시계획시설변경인가 - 설계 시 해당 업체와 협력하여 설계도서에 내용 반영 다만 발주처 요구로 포함될 경우 추가업무에 대한 대가는 추가 지급

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 및 각종 인·허가(건축협의 등)에 필요한 서류작성 및 제출, 연면적 증가 시 면적승인 및 시설비 증액 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.(철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

※ 건축, 기계, 전기, 소방, 조경, 토목 등 제반분야 일체의 비용을 포함한다.

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

다. 현황 측량 및 지질 조사(NX 3공) 실시

라. 신재생에너지 대체시설은 의무사용량에 준하여 설치하여야 한다

마. 제로에너지건축물 인증을 취득하여야 한다.(설계도서 작성, 인증용역은 별도)

바. 기존 건축물 철거(기존 도면 제공), 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등) 조사 및 성분검사 결과 반영한다.(대가는 별도 협의)

사. 녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지 절약계획서 검토 실시(그밖에 에너지 관련 의무 이행사항이 있을 시 반영하여야 한다)

* 에너지 효율 등급 1++를 및 제로에너지건축물 인증(5등급이상)을 취득해야 한다.

아. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

자. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

차. 인․허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경)을 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다. (인허가관련 각종 용역 필요 여부 검토 포함)

4) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

카. 본 용역은 “조달청 건축설계용역 평가지침” 및 “건설기술용역 및 시공 평가지침(국토교통부 고시)”에 의한 설계용역 평가 대상입니다.

※ 사후정산(PS) 내역

1. 에너지절약계획서 검토수수료

: 에너지절약계획서 검토수수료 3,900,000원(부가세 포함)을 본 용역 완성 시 정산 처리(위 금액을 초과할 수 없음)하며, 수급인은 동 금액을 변경 없이 산출내역에 반영해야 함

2. 설계안정성 검토 비용 수수료

: 설계안정성 검토 비용 수수료 2,200,000원(부가세 포함)을 본 용역 완성 시 정산 처리(위 금액을 초과할 수 없음)하며, 수급인은 동 금액을 변경

* 안정성 관련 검토 서류 작성용역은 설계용역 인허가사항에 포함된 내용으로 설계용역대가에 포함

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 1SET를 제출한다.(감독공무원 경유 서명 후 계약담당에게 제출, 복사본 1부는 감독공무원에게 미리 제출하여 검토)

1) 착수계 1부(공문포함)

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 착수 초기에 사업부서 시설수요조사, 측량, 지반조사 동시 수행 여부 검토하여, 용역기간을 최대한 단축할 수 있도록 검토

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)를 포함한 CD

13) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 착수 회의는 착수계 제출로 대체한다.

다. 계획설계도서 납품

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련법규 검토서

4) 측량성과도

5) 배치도 (우수 등 계획도 포함)

6) 설계수요조사, 유사시설반영, 설계환경분석 결과보고서

7) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 중간설계도서 납품

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 중간설계도서

- 중간설계 시 세부도면, 세부산출내역은 전부 작성하여, 예산범위내 건물 규모 확정 필요

4) 공사시방서(초안)

5) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

6) 지질조사보고서(건축개요서 등에 지질조사 보고서 결과를 해석하여, 기초시설에 대한 건축사 또는 구조설계사 의견 표시 및 서명, 용역기간 단축 필요시 가능한 경우 계획설계 도중 건물위치 확정되면 지질조사 미리 실시하는 것을 보고)

7) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

8) 제로에너지 등급(5등급이상) 검토서 및 자료

9) 예산초과 시 예산 절감방안 검토서

10) 체크리스트 작성 제출(발주기관이 샘플 제공)

11) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령)에 따른 공사기간 및 공정별 소요예산 추계(필요시)

12) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 실시설계 사전 검토용 도서 제출(승인된 예정공정표 사전 납품일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 2부를 제출하여야 한다.

1) 지급된 3단계 심사(실시설계 중간점검) 체크리스트 작성제출

- 체크리스트 주요내용 (발주처에서 예시 제공)

가) 설계설명서 검토(분야별)

나) 실시설계납품도서

다) 실시설계도면 검토

라) 발주용 내역서 검토

마) 공사시방서 검토

바) 구조계산서 검토

사) 물량산출서 검토

아) 단가산출, 견적서 검토

자) 분야별 크로스 체크

2) 내역서(원가 제비율)

3) 인허가용 설계도면

4) 계산서 및 물량산출서

5) 단가산출서, 견적서

6) 관련서류를 포함한 CD

바. 설계VE 반영결과 제출 (VE반영은 실시설계 1회, 단 중간설계 규모확정시 관련 도면 자료를 VE수행 업체에 전달)

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

사. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표 * 공공 건설공사 공사기간 산정기준 적용 근거 제출(국토부훈령)

※ 공정표는 공사비 예산 소요액과 연계하여 작성

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

8) 설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

9) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 산정 및 공정별 공사비(필요시)

10) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

11) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

아. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제8조)

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다≫

가. 업무보고

1) 주간업무(공정)보고

- 매주 목요일 오전 10시(협의 후 변경 가능)까지 붙임 양식에 따라 수요기관 담당자에게 전자우편으로 제출한다.

2) 월간업무(공정)보고 : 매월 말 목요일 오전 10시까지 문서로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 공정회의를 열어 제출한다. 회의 후 수정된 내용 반영해 메일로 배포한다

3) 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 수요기관 사업 담당 감독관 및 계약담당공무원(총괄 감독)에게 제출하여야 하고 모든 문서와 진행사항은 감독관 경유하여 계약담당공무원에게 제출한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의는 착수계 제출로 대체한다.

3) 계획설계 보고회

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회

- 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙

2) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령

3) 조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기(진도에 따라 제출 후 설명서에 반영)에 작성, 제출하여야 한다.

* 공사 시 자재에 필요한 검사항목, 신기술 인증, 우수조달 등 인증 내역 등 표시, 관급자재 배치도 정리, 국내 관급자재는 내역서(비교견적), 규격서, 외자 관급자재는 구매에 필요한 영문규격서, 비교규격서, 내역서 등 작성해서 시방서 별지(구분) 및 관급자재 내역서로 작성

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

2) 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시)

3) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지 건축물 인증기준(국토교통부 고시)

4) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. 건축물의 에너지절약설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 대체에너지 시설 설치는 관련규정에 따라 설치하고  기타 에너지 관련 제반 규정을 준수

라. 건축물 에너지효율 1++등급 이상 및 제로에너지건축물(5등급이상) 예비인증은 반드시 취득해야 한다.

5. 설계의 경제성 등 검토 협조(설계VE)

가. 근거 규정

1) 건설기술 진흥법 시행령 제75조

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침

(국토교통부 고시)

나. 실시 시기 : 실시설계단계 1회

다. 시행 방법

1) 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침 등 관련규정에 따라 대행업체에서 실시한다.

2) 설계용역 과업수행자는 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

라. 설계VE 활동 기간 중에 본 과업수행자의 주요 업무내용

1) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE 전문용역업체(설계감리자)로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE 전문용역업체(설계감리자)에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다. (설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

3) VE실행단계에서 설계VE제안서의 조치계획서를 작성․제출해야 한다.

4) 수급인이 만약 설계VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 한다. 또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수해야 한다.

5) 조달청 외부 자문위원의 합동토론회(계획/중간/실시설계) 제안사항에 대하여 검토·반영해야 한다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.

다. 계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방시설공사업법, 공간정보관리법, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법, 환경영향평가법, 도시교통정보촉진법, 해당 지자체의 조례, 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 제24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

라. 본 과업은「건축구조기준」의 ‘건축물 내진설계기준’에 따라 내진설계를 수행한다.

1) 지진하중 산정 시 2400년 재현주기지진의 유효지반가속도 S값은 ‘건축물 내진설계기준’에서 제시하는 지진구역계수에 위험도계수를 곱하여 구한 S값의 100%보다 작아서는 안 된다.(관련법령이 강화됐을 경우 그 법령을 따른다)

마. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조업무상의 성실 의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

다) 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

라) 건설기술 진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

마) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령

바) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

4) 대상 용역이 종합심사낙찰제(또는 종합심사평가제) 대상 공사일 경우 물량내역수정허용공종 선정 및 물량산출적정성 검토 등의 업무에 협조하여야 한다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 대지현황 및 주변 인접지 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

5) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.(공동구는 전기,통신 등 주요간선을 포함하는 한공동구 설치 지향하고, 점검편의를 위해 적절한 곳에 점검구를 두어야 한다, 공동구 습기 제거를 위한 팬 등 적절한 조치 검토하여 취해야 한다-화재 예방 고려-)

* 건물내부 천장 텍스에도 텍스해체 편의를 위해 적정한 장소에 손으로 열 수 있는점검구 텍스 반영

6) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화, 업무망, 인터넷망)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

* 전화는 불통 긴급사항에 비상연락 회선 등 대책 마련

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

5) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 본 사업부지에 기계실, 시험장치 등에서 발생하는 소음에 대하여 저소음 설계 또는 소음 방지 시설을 설계하여야 한다.

2) 각 실험실에서 발생하는 소음을 차단할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생 에너지 등 각종 냉난방설비 별 장·단점 비교검토 후 설계하여야 한다. 법령상 신재생 에너지 대체시설(태양광, ESS)을 설계에 반영해야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 기계설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.(태양광, ESS등 적정시설 반영)

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

7) 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

차. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지 이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대한 법적 기준 충족만이 아니라 실질적인 안전 확보가 되어야 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

3) 위험물안전관리법에 적합한 옥내위험물 저장소 설치 등 최신 안전강화 추세 반영

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중, 고전압 및 건축물의 실제의 상태(전산실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

4) 설계자는 설계완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

5) 본 공사의 굴착, 토공사(흙막이), 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사 등의 시행 시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 하며, 가설공사 시 시스템 비계, 동바리 등을 안전하게 설계되어야 한다.

파. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요) : 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전 대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

* 보일러는 환경법 기준에 맞는 저녹스 보일러 등을 설치

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 가격 등을 고려하여 다른 조건이 비슷하다면 우선적으로 반영 한다.

6) 건축물의 요구성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 [붙임 7]의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다.(특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 정보통신,  부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 에너지절약계획서 작성 등 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 설계 기본방향 및 세부지침

가. 설계 기본방향

1) 설계의 기본 방향은 건축 4요소 구현(건물의 충분한 안전성 확보, 건물구축 목적에 맞는 필요한 기능의 구현, 세련되고 심플하며 주변경관과 잘 어울리고 건물 목적에 맞는 디자인, 환경친화적 건물), 공사계약 및 감독에 적합하고 편리하며, 누구나 쉽게 알 수 있는 알기 쉬운 도서 작성을 용역기간 단축하여 작성함을 지향한다. (cad 도면 글자 폰트는 윈도우 기본폰트-, 작업중 설정한 관련 참조 모두 해제하여 향후 유지보수시 도면 수정 용이, 공정순서대로 내역작성, 검사항목을 해당공정에 포함)

* 검사항목이 많을 경우 별도 공사별, 공정별 검사일람표 작성

2) 각실 용도에 맞는 환경 조성, 사람·전산장비 등의 반출입 동선 분리, 위급시 안전장치 확보, 공인된 연구시설 안전기준에 적합한 시설

3) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신공사 등에 대한 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

4) 에너지 절약을 위하여 고효율 구조물이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

가) 설계 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

나) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무),  고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시) 및 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

다) 건물자체가 에너지절약적인 건물이 되도록 평면계획(실의배치 등), 입면계획(적정창 면적비 등), 단면계획(최적 층고계획 등)을 하여야 한다.

라) 실험실의 에너지효율을 위해 가변적으로 구역 분할을 용이하게 할 수 있도록 단열재 등의 설치를 설계에 반영하여야 한다.

5) 설계는 환경친화형(Green Building System) 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

가) 에너지 절약 계획서 작성 등 법령에 정한 에너지효율관련 의무 이행을 반영한 건물뿐만 아니라 실질적인 에너지 담보를 고려한 건물

나) 수자원의 효율적 활용과 수해방지 등을 위하여 빗물 저류조 또는 빗물이용시설 설치 등을 적극 검토한다.

다) 주변 자연환경과의 조화로운 조형성과 자연환기 및 빛을 최대한 고려해야 한다.

라) 저탄소 환경친화적 체험관 구현을 위해 저CO₂소비 자재 사용을 고려해야 한다.

6) 설계자는 사전조사를 철저히 하여 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

8) 실내공간은 여건변화에 탄력적으로 대응이 용이한 오픈형 공간을 검토하여 반영하여야 한다.

9) 기타 발주기관의 요구사항을 반영한다. 본 지침에 의문이 있을 경우, 임의대로 판단하지 말고 발주처 의견을 구하며 필요한 경우 서면요구를 받아 내용대로 설계한다

나. 설계 세부지침

1) 일반사항

가) 사업시행 부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영한다.

나) 설계도서는 관계법령에 의한 인․허가 취득에 문제가 없도록 작성되어야 한다.

다) 합리성과 기능성이 조합된 계획안을 제시하고 요구 성능을 충족시킬 수 있는 기술적 해법 및 에너지 절약적인 시설계획을 고려한다.

라) 본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지하 매설 혹은 존치물의 이설․철거․증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이행하여야 한다.

마) 다중이 이용하는 시설이므로 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

2) 배치계획

가) 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획) 등 제반 여건 및 관계규정 등을 고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황과 인접대지·시설  등과의 연계성을 고려하여 적정한 배치계획을 하여야 한다.

나) 지형조건을 고려하여 녹지공간, 주차장구역, 차량/보행자 진출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 한다.

다) 본 시설은 주변 시설과 조화를 고려한 합리적이고 친환경적인 배치계획을 하여야 한다.

라) 본 시설부지 인접부근 조망권을 고려한 배치계획을 하여야 한다.

마) 외부의 적정 휴게공간과 내부시설 간의 접근성, 환경, 일조 및 기류환경을 고려하여 계획한다.

바) 효율적인 접근성 확보와 편의성을 고려한 사용자 중심의 배치안을 계획한다.

사) 합리적인 동선계획(차량, 보행, 주차 등)과 피난 및 안전을 고려한 시설물 배치계획을 한다.

아) 장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고, 제시된 구획공간을 활용하여 건축물을 배치 계획한다.

3) 동선계획

가) 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획한다.

나) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

다) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

4) 주차 및 교통계획

가) 주차장은 법정 주차대수를 만족하여야 하며, 향후 주차수요 증가를 고려하여 증설이 가능하도록 계획하며, 방문객들을 고려한 주차계획을 한다.(연구시설 상주자 외에 10여대의 여유 주차공간 필요)

나) 차량 진․출입의 주차동선을 계획함에 있어 주변 도로망 등을 고려하여 교통흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활한 계획을 반영하며, 가급적 직원과 방문객 주차장을 분리해서 계획한다.

다) 농업공학부 건물에서 본 건물까지의 접근성을 고려하여 진입로 등을 설계한다.

라) 화재, 방재 시 긴급 피난․구조를 위한 차량 등의 진입공간을 계획한다.

5) 평면계획

* 해당내용은 설계공모시 참여자에게 보다 많은 정보제공 목적으로 공모 참여시 참고자료로 활용 필요(건축 4대 요소 효율적 구현 위해 필요하면 다른안도 가능함)

가) 본 시설물은 용도에 따라 아래 표와 같은 시설로 구분할 수 있으며, 각 항의 내용을 고려하여 평면을 계획

- 실험동 부문과 환경조절 실험시설 부문으로 구분

- 실험동(기후변화 감시정보・생산 시설) : 서버, 데이터 장치 등 배치,  및 천정고(일반 천정고 2배 확보 필요, 바닥 이중 마루(작업공간 확보), 수냉식 냉각설비 구축

- 실험동(환경제어분석 실험동) : 지상(분석실험실) 및 지하(기상환경제어실)로 구성, 실험실 부대시설 구축, 온실가스 자동 분석장비 구축

- 관리시설(연구‧실험 준비실, 통제실, 휴게실, 가스 저장고, 창고 등)

- 기반시설(기계실, 전기실, UPS실, 공조실 등)

- 환경조절 주요 실험시설(설비) : 자연광 기후조절실, 바이오돔, 에코돔 시스템, 풀오픈 기후조절실로 구성

- 환경조절 실험시설 내에서 작물을 키우며 실험하므로 낮(아침~저녁)동안 태양광의 입사에 영향이 최소화되도록 시설 높이를 고려하는 등 상호 간 영향을 고려하여 배치

< 기후변화 영향예측·적응 연구동의 주요 설비 >

기능		풀오픈 기후조절실	바이오돔	에코돔 시스템	자연광 기후조절실
환경 제어	온도	대기±5℃ (정밀도±0.2℃)	대기±5℃ (정밀도±0.2℃)	대기±5℃ (정밀도±0.2℃)	대기±5℃ (정밀도±0.2℃)
	CO2	대기～2,000ppm (정밀도±2%)	대기～2,000ppm (정밀도±2%)	대기～2,000ppm (정밀도±2%)	대기～2,000ppm (정밀도± %)
	습도	-	-	-	대기 ～70% (정밀도 ± 5%)
	관수	주기, 시간 설정 으로 자동급수, 인공 강우시설	주기, 시간 설정으로 자동급수
	광제어	프로그램제어, LED 인공광 0∼100% 조사	일사센서, 프로그램제어에 따른 차광제어	프로그램제어, LED 인공광 0∼100% 조사 (셔틀이용)	프로그램제어, LED 보조광 0∼100% 조사, 차광장치
	라이시 미터	경사도 0~15% 이상, 6기 개별 전동조절식	-	토양깊이(60cm이상)의 단열수조, 드레인 및 각종 센서 프로브	토양깊이(90cm이상)의 단열수조, 드레인 및 각종 센서 프로브
	자동제어	프로그램제어 및 대기추종제어, 백업공조시스템, 고장경보 및 보호시스템

나) 해당 용역에서 요구하고 있는 주요 시설은 다음과 같다.

○ 주요 시설현황

구 분		면적(㎡)	산출근거 및 비고
기후변화 실험동 부문	실험실(2층)	160	시험연구별 특성화된 개별 실험실 2실
	통합상황실(2층)	100	수집하는 데이터를 종합적으로 수집하고, 다양한 운영시스템을 통합적으로 관리하기 위한 관제실
	서버실(2층)	70	데이터저장 및 처리를 위한 서버시스템, 항온항습, 무정전 시스템 등
	홍보실 및 복도,계단실	202	홍보실 및 공용공간
	2층소계(A)	532
	인공광실 및 대기실(1층)	393	인공광 실험 및 대기설
	제어감시실 (1층)	100	환경제어시설의 온도, 습도, 가스 등의 각종 운전현황 및 제어설정, 알람경보, 데이터 처리를 위한 종합시설
	방풍실, 계단실	39	환경제어시설의 온도, 습도, 가스 등의 각종 운전현황 및 제어설정, 알람경보, 데이터 처리를 위한 종합시설
	1층소계(B)	532
	기계실(지하)	1,000	환경조절 실험시설에 필요한 공조시설, 냉난방시설, 제어반 등과 전기실, 발전기실 등 공통기계설비
	지하소계(C)	1,000
	합 계 (D=A+B+C)	2,064
환경조절 실험시설 부문	자연광 기후조절실	122*	- 자연광형 환경조절시설 6대 구축을 위한 공간으로, 내부 생장공간(17.5m2) - 외부규격, 기계설비 공간, 시설 간 간격 유지 공간 미포함
	바이오돔	114*	- 기상환경제어 시설로 온도조절 시스템, 자동관수 시설 구비, 내부 생장공간(직경 12m, 높이 5.5m) - 논과 밭토양 각 4구 구축(5×4m/구)
	에코돔	75.6*	- 인공 환경조절시설 6대 구축을 위한 공간으로, 내부 생장공간(12.6m2) - Load cell, 공조시스템(지하수 설치), 가스공급 및 flux 데이터 로깅 시스템 구비 필요 - 지하부는 지게차 운영 가능 크기의 통로 확보, 시설 간 간격 유지 공간 필요
	풀오픈 기후조절실	528*	- 경사조절 라이시미터(128m2) 조건으로 경사도 0～15% 조절 가능, 토양 깊이 80cm 단열 토조, 하부 드레인 구조 - 인공강우기 설치(강우강도 최소 50mm/hr) 및 물탱크 (100m3 이상), 외부 규격, 기계 설비 공간 필요
	합계(E)	839.6
연면적(D+E)		2,903.6

** 예산 범위내에서 안전 및 목적 구현의 핵심기능 시설 먼저 반영후 편의시설 반영하는 것을 원칙으로 하고 면적도 조정 가능

○ 기후변화실험동(자연광 기후조절실 포함)

- 지하 1층 : 실험동 및 외부 연구시설과 연계된 기계실, 시료채취실

※ 기후변화실험동과 광 기후조절실, 바이오돔, 에코돔, 풀오픈 기후조절실 기계실, 지하 시료채취실 조절을 위한 기계실

- 지상 1층 : 제어감시실, 자연광 기후조절실(유리온실 구조), 관리사 포함

- 지상 2층 : 실험실, 통합서버실, 통합상황실, 홍보실(사무실) 포함

○ 환경조절 시험시설

- 자연광 기후조절실 : W4.5 x D4.5 x H4.5m(6실), 2중 강화플라스틱 피복, 지하 기계실 포함, 라이시미터: 토양깊이 90cm이상(단열수조, 드레인 및 각종 센서 프로브)  * 기후변화실험동과 연계된 유리온실 구조

- 바이오돔 : 직경 12m, 높이 5.5m, 불소수지피복 양압 팽창에 의한 서까래 없는 구조 천창

- 에코돔 : 직경 3.8m, 높이 3.5m(6실), 불소수지피복 돔형 하우징, 지하 기계실, 차광‧인공광‧강풍 보호를 위한 자동제어

※ 약 3.3 m2의 소규모 재배면적 단위의 Cell 6개 시설 설치

- 풀오픈 기후조절실 : 가로 16 x 세로 33 x 높이 7.0 m, 불소수지 피복, 라이시미터: 경사도 0~15% 이상, 6기 개별 전동조절식, 풀오픈 천장, 보온 및 차광커튼 자동제어

○ 기후변화 영향예측·적응 연구동 외부 조감도 및 전체 배치도

- 외부 조감도

- 전체 배치도

<건물 부지>

○ 국립농업과학원 내 답 포장 (전북 완주군 이서면 금평리 785-40)

면적: 7,965m2

다) 배치 계획 시 고려사항

- 기능별 유사시설을 근접 배치하여 동선 최소화 및 기능 분리를 고려  하되, 건축의 창의성과 건축 4대 요소 등 다양한 요소도 함께 고려

라) 출입 및 동선 체계

- 사람과 화물의 동선이 겹치지 않도록 계획

- 실험장비 반입 공간 별도 계획

- 긴급상황이 발생할 경우 피난층 및 외부로 원활한 피난 및 연구자료 보존이 효율적으로 이루어지도록 하고 피난 동선을 짧고 단순하게 계획

6) 입면계획

가) 건물외형과 조화로운 색상 사용을 통한 통일된 이미지

나) 창의 크기는 개방감과 실의 기능 및 에너지 효율 등을 고려하여 계획

다) 내구성 내오염성이 강하고 유지관리가 용이한 재료로 계획

라) 외부 창호는 에너지절약형 마감재로 계획하며 야간 경관조명 반영

7) 단면 계

가) 지반선 설정

- 인접 시설 및 도로와의 연계성을 고려하여 G.L(지반선)을 설정

- 배수가 잘 되도록 외부 지반면을 계획하고 완만한 경사로 계획

- 기능별 영역을 통해 서로 독립적이면서 운영․관리에 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 동선을 고려한다.

나) 층고

- 공간감 확보, 에너지 절감, 설비공간 등 각 실의 기능과 면적 등을 종합적으로 고려하여 적정한 층고 및 천정고로 계획한다.

다) 천정고

- 실험실의 천정고는 실험 공간 확보를 위해 4.5m 이상으로 계획한다.

라) 기타

- 냉·난방효율 합리화 등 시설이 효율적으로 운영될 수 있는 건축물 단면계획을 검토한다.

8) 외부 공간계획

가) 외부공간은 건물 기능의 효과를 극대화하여 사용자가 사용할 수 있는 커뮤니티 공간으로서의 기능이 발휘되도록 계획한다.

9) 장애인 편의시설 계획

가) 보건복지부령 및 관계법령 등 장애인 편의시설 및 설비기준에 적법하게 설계하여 편의성을 최대한 고려하여 계획한다.

10) 건축물 단열계획

가) 건물 내외부 온도차에 의한 내부 벽체 결로현상을 예방하기 위하여 열교차단에 대하여 설계에 반영한다.

11) 냉각부하 절감계획

가) 최적 냉방 공급 및 항온항습기의 가동 횟수 절감 방안을 고려하여 계획한다.

나) 냉각 부하를 절감할 수 있는 방안(컨테인먼트 등)을 고려하여 계획한다.

12) 지진 대비 계획

가) 실험 시설 및 장비 등을 지진으로부터 보호하고, 지진 발생시에도 안전하게 운용될 수 있도록 면진 이중마루 등 최적의 효율성을 고려하여 계획한다.

다. 구조분야 계획

1) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

2) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수하여야 한다.

3) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

4) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

5) 장스팬 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

6) 향후 기계설비 증설에 따른 적재 하중 증가 고려

라. 토목분야 계획

1) 설계자는 현장답사를 실시하여 현지 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 가로망계획, 배수상황, 구조물현황 등 제반조사를 실시하여 설계 기초자료를 조사하고 조사내용은 설계에 활용한다.

2) 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하고 계획한다.

3) 기초구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

4) 일반 토목 설계 법규 및 지침 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변 건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하고 설계에 반영한다.

마. 기계(소방)설비분야 계획

1) 건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 소방시설공사업법 등 건축기계설비 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화하고 에너지 및 수자원 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

3) 건축, 토목, 전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 기존 시스템과 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

4) 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능하고, 슈퍼컴퓨터 전산실은 시설 기준에 맞는 최적의 공조 시스템으로 설계가 가능하도록 한다.

5) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

* 감시장비를 통합 관리하는 통합 방재 시스템 구축

6) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

7) 엘리베이터는「승강기 안전관리법」규정에 적합하게 설치하고 장애인의 사용에 불편이 없어야 한다.

8) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반․출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획한다.

9) 전관에는 냉난방설비를 완비하여야 하며, 개별 냉·난방 방식을 적용하고 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

10) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토하여 설계한다.

바. 자동제어 설비

- 기존 청사 본관동 사양에 비해 동등 또는 이상의 기능 구현하고, 본관동 자동제어 및 방재실 장비 연계

- 건물의 특성을 고려한 최적화 시스템을 선정하여 효율적인 운영이 가능하도록 계획

- 본 건물 제어실에서 제어할 수 있도록 하고, 본원동 방재실에서 모니터링 될수 있도록 한다.

- 실험실 내 환경에 문제 발생 시 화재 경보 등 안전시설과 외부 오염 방지 시스템의 조화

(비상 시 실험결과 데이터 외부 보존, 비밀 데이터 관리 등 반영)

사. 전기(소방)분야 계획

1) 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성․경제성․확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

2)「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

3) 기존에 설치되어 있는 태양광 발전시설을 연계 활용할 수 있도록 계획에 반영한다. 기존 설치되어 있는 태양광시설과 별도로 신재생에너지 설치의무를 준수해야 한다. 전기저장장치도 법적 기준에 맞게 설치한다.

4) 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED조명의 사용을 고려한다.

5) 건축물과 옥외공간과 주변환경을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고 조명기구의 디자인 및 설치장소에 대하여도 종합적으로 고려한다.

6) 부하의 설비용량을 정확히 산출하고 적정 수용률, 부등률을 적용한다. 다만 장래 장비사용을 위한 충분한 용량을 확보한다.

7) 사무실 등의 전기, 전화, OA설비는 내장박스 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

8) 차단기 등 안전시설은 법규에 부합하는 동시에 실제안전확보, 점검편의를 고려한다.

9) 본 시설의 기능상 필요로 할때는 전원의 2원화 대책을 고려하여 1개 선로 문제시 무중단 운영이 가능하도록 계획한다.

10) 본 시설이 고전압 시설임을 고려하여 필요시 독립적으로 운영할 수 있는 독립적인 수배전실을 계획한다.

11) 에너지 절약을 위한 실별 출입구 앞 일괄 소등(24시간 기기 전용 코드 구분하여 제외)

아. 정보통신분야 계획

1) 모든 정보통신설비는 보안성․신뢰성․기능성․안전성․경제성․확장성․에너지 절약․운용ㆍ관리 방안 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

2) 사무자동화, 건물자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고, 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

3) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

4) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

5) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하고 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

6) 네트워크, 구내 통신선로 설비 설계 및 외부 임차 통신망 사용시 보안에 대해 고려하여 계획한다.

자. 조경분야 계획

1) 가능한 현 지형을 이용하며 주변환경과 배식 연계성을 고려하여 계획하되, 부지정지 및 식재 시 조성에 필요한 성토 및 절토, 배수시설은 관련 전문분야에 반영한다.

2) 외부공간은 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간을 구성하며 이벤트, 공연, 전시 등 다양한 기능으로 전환할 수 있는 열린 옥외공간을 계획한다.

3) 보행공간, 진입공간 등 주요 바닥 포장재는 내구성이 강하고 친환경적 자재를 사용한다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

나. 지질조사 공수는 NX 3공이며, 사전에 위치 선정 등 지질조사 지반조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다. (지질조사 후 결과보고서 제출)

다. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/공사기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

라. 수급인은 대지조사, 지질조사, 기존설계도서에 반영된 지장물 내용을 설계도서에 반영하여야 한다

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

마. 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

바. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

사. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

아. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

자. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

차. 수급인은「건설현장 축중기 설치 지침 (국토교통부 훈령)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

카. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

1

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

파. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인

가. 수급인은 발주처 기준(2page 참조)에 따라 각 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사일을 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출 후 승인을 득하여야 한다.

나. 수급인은 계약체결 시 수요기관의 단계별심사용 체크리스트를 감독관에게 전산파일을 지급받아 작성 후 제출하여야 한다.

다. 체크리스트의 서류작성 프로그램은 EXCEL로 작성하여야 함

라. 자료제출은 EXCEL로 작성된 CD 1부 및 A4 좌철제본 책자 3부 제출

마. 수급인은 체크리스트 “세부검토내용”에만 작성(대안제시를 포함하여 구체적으로 작성하여야 하며 도면번호를 기재할 것)

6. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능하도록 별도 작성(시방서 포함)하여야 한다.

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

* 발주처 편의를 위해 본원동 설계도 작성순서와 동일하게 작성

8. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법 적용은 자제, 반드시 해야 할 사항이 있는 경우 발주처와 사전협의후 공인기관 기술 검토

* 특허기술도 사용 자제(사용해야 할 경우 발주처 사전 협의)

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며, 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

* CAD 파일 글자체는 STANDARD 윈도우 기본폰트로 하여, 글자가 깨지는 것을 방지하고(샘플을 발주처 제공 호환 확인), 참조설정은 작업후 납품전 모두 해제하여 다른 사람도 쉽게 수정할 수 있게 작성한다

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

다. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력 산정 기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

라. 설계자가 작성․제출하는 시방서 안내

① 설계자가 작성․제출하는 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는 『설계자 작성용 공사시방서 방침』에 따라 작성한다.(붙임8 참고)

② 작성방법은 표준시방서(국토부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요․핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성․제출한다.

③ 시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야 하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.

※ 특기 시방서는 일반시방서 양식 준용하되 적용곤란한 부분은 임의 양식으로 작성 가능

2. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

4) 현업에서 설계수요를 종합하여 정리하고, 유사시설에 도입할 내용, 환경 분석을 통한 건축4요소 충족,  계약 및 감독의 적합한 도서 작성을 위한 기초자료 수집을 마무리 하는 단계(지질조사는 비록 중간설계 단계에 열거하였으나, 건물 배치가 확정되면 계획설계시 실시토록 노력)

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 설계수요 및 환경분석 결과보고서

- 업무과정분석, 동선분석, 환경분석, 유사시설 반영 등 설계에 필요한

수요에 대한 내부 평면 개략적 스캐치 및 설명자료

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물(기존설계도서, 지질조사, 현장에서 육안으로 확인되는 매설물), 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

◦ 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

◦ 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물(대지조사시 확인되는 지장물 등), 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

3. 중간설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

7) 중간설계시 세부산출내역을 최대한 빨리 작성하여 공사규모를 조속히 확정한다

다. 지반(지질)조사

1) 일반사항

가) 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX 3공)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다. (비록 중간설계 도서로 포함되어 있지만, 건물배치가 정해지면 계획설계시 바로 실시한다)

나) 현장 시추 작업시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주처에 보고하여 발주처에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주처 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주처에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

라) 지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 수급인은 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

사) 지반조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 하여야한다.

2) 지반조사 방법

가) 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 실시하여야 한다.

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 수급인은 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아회수율 및 천공속도

- 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼위치

타) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

파) 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 각종 시험성과 및 분석 자료

◦ 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

◦ 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

◦ 기초형태에 대한 제안

하) 지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

3) 지반조사시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서의 자연시료 채취는 KSF2317에 규정한 시험방법에 의거 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에  보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

라) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

마) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

바) 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

사) 하향식 탄성파탐사시험(다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고  상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며,  암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은  요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

차) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전  과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

다) 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

- 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

마) 설계 설명서 및 지반(지질)조사 보고서 앞장에는 지반조사에 따른 설계내용 반영에 관한 건축사나 구조기술사 의견을 명기하여야 한다

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의  참조(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면 안정성 검토서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용(중간설계 단계 제출 원칙)

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기-UPS 용량계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

-  소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자

제5장 설계도서 납품목록

* 모든 성과물(cad 파일 포함)의 소유권은 발주처와 계약상대자가 공동소유한다

* 모든 설계 도서는 건축4요소 구현(건물의 충분한 안전성 확보, 건물구축 목적에 맞는 필요한 기능의 구현, 세련되고 심플하며 주변경관과 잘 어울리고 건물 목적에 맞는 디자인, 환경친화적 건물), 공사계약 및 감독에 적합하고 편리하며, 누구나 쉽게 알 수 있는 알기 쉬운 도서 작성을 용역기간 단축하여 작성함을 지향한다.

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	3	부	개략적조감도 및 스터디 모형 포함
2	현황측량성과도		3	부	현황측량성과도, 경계측량성과도 포함
3	관련법규 검토서	A4	3	부	-
4	설계 수요 및 환경 분석 결과보고서	A4	2	부	업무과정분석, 동선분석, 환경분석, 유사시설 반영 등 설계에 필요한 수요에 대한 개략적 스케치(장비 배치 포함) 및 설명내용
5	1단계 체크리스트	A4	1	부	발주처 서식 제공

※ 설계공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영) 결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD로도 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서 : 세부내역 산출에 따른 설계규모 확정 완료

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	특기시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	지질조사보고서	A4	5	부		◯						배치안 확정되면 계획설게시 제출, 기초보강에 관한 구조기술사 및 건축사 의견 첨부
7	조감도	A2	1	부								크기는 납품시 협의
8	2,3단계 체크리스트	A4	1	부

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서 – 발주처 보완요구 사항 반영

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성, 개선요구 사항 반영
2	설계설명서	A4	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	발주기관 요구시
4	설계도면	A1	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	A3 반접이(A4), 피난안내도 포함, 글자 폰트는 윈도우 기본폰트, 제출시에 cd 작업시 설정한 관련참조 모두 해제하고 제출
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	11	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	내역서 등은 업데이트 되기 전에 4부 제출, 조달청 변경사항 있을시(없음 포함) 7부 제출, 안전관리비 체크리 스트도 제출
7	관급내역서	A4	11	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	11	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	11	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일위대가표	A4	11	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
15	DVD(CD)		7	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련문서/회의록/ 각종발표자료, 착수계 등 계약서류 발주처 제출 자료 일체
16	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
17	자재 견본 자료	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	제품명, 색상, 규격 등 포함
	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

* 계약시 조달청에 제출하는 도서 및 cd는 설계업체에서 별도 송부

조달청에서 변경사항 있을 시 변경도면 7부(별도 추가 부수)

1) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

2) CD 폴더 저장 방식은 공사조달요청서류(도면,내역,수량산출서,시방서,일위대가표,단가산출서,공정표,공정표산출근거)는 건축,전기,통신,소방공정별로, 나머지 서류는 서류명을 폴더명으로 해서 저장

3) 책자 제본은 내역 등(내역서-이례대가-수량산출서)는 하나의 책자로 제본하고, 나머지는 항목단위로 분리하여 제본해 제출한다. 다만, 도면, 내역 등은 건축-토목-조경-기계, 전기, 통신, 소방인 발주단위로 묶어서 제출   * 조달청 별도 제출분은 검토부서가 달라 분리 제출

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해연도 공사비예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 1차 공사기간 및 1차 공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품.  끝.

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 201 .   .   .

3. 착수  일자 : 201 .   .   .

4. 완수예정일 : 201 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실 의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 건설기술(설계)용역계약특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 공동소유임일 안다

201 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

국립농업과학원장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

국립농업과학원장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 201 .   .   .

4. 착수  일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립농업과학원장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 201 .   .   .

4. 착수일자 : 201 .   .   .

5. 완수예정일 : 201 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

201 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립농업과학원장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

주    소 :

구 분	전주진행사항(201 . . .)		금주예정사항(201 . . .)	비고(진행률)
	계획	실적
업무내용	*공정표 상 계획 표기			실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립농업과학원장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고             * 붙임문서는 보고일 현재 성과물

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (201 . . . ～ 201 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립농업과학원장 귀하

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트 : 특정자재 사용이나, 특허 시공, 자재 사용은 설계도서 반영에 최대한 지양하고, 반드시 사용하는 경우에는 발주처의 협의 후 승인 후에만 사용해야 한다.

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

〔붙임 8〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사>에서 다운로드 받아 작성할 것

<참고 1> 제공 목적 : 공모 내실에 기여

기후변화 영향예측·적응 연구동 사업개요

□ 목 적

○ 농업분야 기후변화 시나리오별 가상환경 구현 최첨단 시설 구축

* 2050 탄소중립 이행 위한 온실가스 배출통계 검증 및 감축 혁신기술 개발, 농경지 토양‧물‧대기권 탄소‧질소순환 연구에 집중(1단계 최소시설)

* ‘신농업기후변화대응체계구축’ 사업(’20~’27, 총사업비 2,009억원) 추진

□ 시설 개요

○ 기간 및 예산 : ’22∼’25년(4년), 총 180억원

* 기본・설계 설계(’22, 7.47억원) ⇒ 신축・설비공사(’23～’25, 172.5억원)

○ 규모 : 연구동 1,600㎡(지상 2층, 지하 1층, 유리온실 포함), 9실(철근콘크리트)

* 옥외 연구시설 : 1,230㎡(풀오픈 기후조절실, 바이오돔, 에코돔, 기상노장)

☞ 총 소요면적 : 4,500㎡(연구동 1,600, 옥외 연구시설 1,000, 여유공간 1,900)

<연구동 외부 조감도>

○ 주요 시설

(개방형) 가상 기상환경 제어	기후변화 감시정보·생산	(폐쇄형) 정밀기상환경 제어

□ 시설 방향

목표		기후변화 시나리오 기반 농업환경자원 장기 예측∙검증						기후변화 감시 기반 기상재해∙온실가스 대응력 강화
설계		미래 기상환경 제어 시설 (온도∙CO2∙강우 등)				기후변화 감시정보·생산 시설				정밀기상환경 제어 시설 (인공광∙습도 등)
활용		<영향∙예측 기술>		<적응 기술>								<완화 기술>
		기상∙기후의 이상변화 농경지, 농업용수 변동 작물, 생물 다양성∙계절		조기경보서비스 검증 가뭄·침관수·양분관리 대응 생태환경 기후탄력성								온실가스‧미세먼지 배출 검증 - 온실가스 감축기술 토양‧물‧대기권 양분순환

□ 운영 계획

○ (연구범위) 기후변화 시나리오와 위험감시 기반의 농업환경‧생태분야 장기예측‧검증‧적응 및 기상재해‧온실가스 대응력 강화

○ (운영목표) 미래 농업환경(기상)을 정밀히 구현, 연구범위를 확대하고, 세계적 수준의 영향예측‧적응기술 데이터 신뢰성 확보

* 연간 34과제 수행(6,936백만원)으로 후속 운영 타당성 확보(’22～’27)

* (공동) 연간 24과제 수행; 5,620 백만원 / (고유) 연간 10과제 수행; 1,316 백만원

○ (운영전략)

연구데이터 활용 강화		연구범위 다양화		운영 생태계 구축
• 데이터 DB화 및 규격화로 공동 활용 가능성 제고 • 원격 영상데이터 기술과 IT 융합기술 접목 연구 추진 편의성 강화 • 연구자 간 데이터 공유 기반 조성으로 다양한 분야의 연구 결과 창출		• 연구분야 간 융합을 통해 심층 연구와 다양한 응용 연구 지원 • (원內) 연구영역·부서 간, (원外) 연구자와 활발한 다학제 공동연구 추진 • 단계적 성과 창출을 위한 연구 포트폴리오 구성		• 시설관리·운영 전담인력 배치로 전문성, 효율성 및 연속성 확보(공업주사) • 시설운영 및 수요발굴 등 운영 전반에 대한 책임인력 배치(관∙사 1명) • 전담 조직을 통한 연구-관리-운영 생태계 구축

□ 활용 계획

○ (예측‧평가) 농업환경‧생태분야 기후변화 영향예측‧취약성 평가 고도화

* 기후‧이상기상 변화량, 지표생물 영향‧예측 및 양분유출 유효도 예측‧평가

* 기상‧기후의 이상변화와 연계, 작물 생육반응 및 재해예측 모니터링 모형 개발

☞ 농업분야 기후벼화 실태조사 및 영향‧취약성 평가(법적위임)

○ (적응‧대응) 기후‧기상 예측 고도화로 재해저감 및 적응기반 구축

* 기상‧기후 빅데이터 처리, 조기경보서비스 및 최첨단 농업기상관측 검증‧예측

* 빅데이터‧조기경보‧영향예측 정보와 연계, 작물별 현장 적용 극복기술 개발

☞ 농업분야 피해 예방 및 경감을 위한 정책지원 강화

○ (완화‧감축) 온실가스‧미세먼지 배출관리 및 저탄소 농업기반 마련

* 미래 기후조건(온도, CO2 등)별 한국형 온실가스 및 농업생태계 순환 모형 개발

* 정밀한 농업 온실가스‧미세먼지 배출량 산정 고도화 및 탄소배출 저감기술 개발

☞ 농업분야 2050 탄소중립 실현 견인(인벤토리 구축, 탄소저감, 탄소흡수)

기능		풀오픈 기후조절실	바이오돔	에코돔 시스템	자연광 기후조절실
환경 제어	온도	대기 ± 5℃ (정밀도±0.2℃)	대기 ± 5℃ (정밀도±0.2℃)	대기 ± 5℃ (정밀도±0.2℃)	대기 ± 5℃ (정밀도±0.2℃)
	CO2	대기 ～2,000ppm (정밀도±2%)	대기 ～2,000ppm (정밀도±2%)	대기 ～2,000ppm (정밀도 ± 2%)	대기 ～2,000ppm (정밀도±2%)
	습도	-	-	-	대기 ～70%(정밀도±5%)
	관수	주기, 시간 설정으로 자동급수, 인공강우시설	주기, 시간 설정으로 자동 급수
	광 제어	프로그램제어에 따른 LED 보조광 인공광 0∼100% 조사	일사센서, 프로그램제어에 따른 차광제어	프로그램제어에 따른 LED 인공광 0∼100% 조사(셔틀이용)	프로그램제어에 따른 LED 보조광 0∼100% 조사, 차광장치
	라이시 미터	경사도 0~15% 이상, 6기 개별 전동조절식	-	토양깊이 60cm이상의 단열수조, 드레인 및 각종 센서프로브	토양깊이 90cm이상의 단열수조, 드레인 및 각종 센서프로브
	자동제어	프로그램 제어 및 대기추종 제어, 백업공조시스템, 고장경보 및 보호시스템
기타 설비		토양깊이 60cm이상의 단열수조, 드레인 및 각종 센서프로브	기류분포 균등을 위한 덕트시스템	차광, 인공광, 강풍 보호를 위한 자동제어
하우징		W16m x D33m x H7.0m, 불소수지피복	직경 12m, 높이 5,500mm, 불소수지피복	직경 3,800mm, 높이 3,500mm, 불소수지 피복 돔형 하우징	W4.5 x D4.5 x H4.5m, 2중 강화플라스틱 피복

붙임 1		기후변화 영향예측․적응 연구동 세부 활용계획

☞ 기후변화 대응 미래 농업환경 영향‧예측, 적응, 완화기술 개발과 실증, 그리고 이와 연계된 법정업무 및 기후위기 대응 핵심기술 개발에 중점

주요 활용계획

○ (영향예측) 미래 기후변화시나리오에 따른 ’① 기상‧기후의 이상변화, ② 농경지 양분유출‧환경영향, ③ 생물 다양성‧계절변화, ④ 작물의 생육‧재해반응 및 양분유효도’ 영향‧예측 및 적응기술 개발

* 기후‧이상기상 변화량, 지표생물 영향예측 및 양분유출‧유효도 예측‧평가

* 기상‧기후의 이상변화와 연계, 작물 생육반응 및 재해예측 모니터링 모형 개발

○ (적응) 농장단위 작물 맞춤형 ‘기상‧재해 조기경보서비스 고도화, 기후변화 시나리오에 따른 영향‧예측(기후‧양분‧생물‧작물)’ 결과에 근거한 기후위험 현장 극복기술 개발

* 기상‧기후 빅데이터 처리, 기상·기후 예측 및 조기경보, 최첨단 농업기상관측 검증

* 빅데이터‧조기경보‧영향예측 정보와 연계, 작물별 현장 적용 극복기술 개발

○ (완화) 신기후체제(탄소중립) 대응 농업부문 온실가스‧미세먼지 배출관리 및 저탄소 농업기술 개발, 기후변화에 따른 작물-토양-물-대기권의 물질(양분) 순환 밸런스(물질수지) 및 예측모형 개발

* 미래 기후조건(온도, CO2 등)별 한국형 온실가스, 미세먼지 및 양분순환 모형 개발

세부 활용내용

○ (기상‧기후예측) 농장단위의 중장기 상세 기상‧기후 및 이상변화 예측

○ (탄소중립) 기후변화에 따른 온실가스 발생 및 물질순환(C‧N) 예측

○ (미세먼지) 기후‧재배환경 조건별 미세먼지(암모니아) 발생 및 저감 예측

○ (생육예측) 기상·기후 이상변화 대응 작물의 생육‧재해반응 예측

○ (양분유출) 기상‧기후 조건별 농경지 양분유출 및 환경영향 예측

○ (수분‧양분생리) 기상‧기후 조건별 수분‧양분유효도 및 생육반응‧생리 예측

○ (생물계절) 기후변화에 따른 생물계절 변화 영향예측 및 지표종 선발