도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역 과업내용서

2025. 4.

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업수행중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	8

3. 관급자재의 선정	9

4. 녹색건축인증	10

5. 에너지절약형 건축물 설계	10

6. 제로에너지건축물 설계	11

7. 설계의 경제성 등 검토(설계VE)	11

8. 설계의 안전성 검토	12

8. 보안성 검토	13

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	14

2. 설계 지침	16

3. 설계 일반 지침	34

4. 설계진행시 유의사항	38

5. 신축공사에 따른 지열이용검토	41

6. 단계별 심사일 지정 및 제출도서 승인	42

7. 설계도서의 분리작성	43

8. 설계도서 표기	43

9. 도면작성	43

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	45

2. 계획 설계	45

3. 중간 설계	49

4. 실시 설계	59

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	67

2. 중간설계 납품도서	67

3. 실시설계 납품도서	68

【부록】

〔붙임 1〕 보안각서	70

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	71

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	72

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원	74

〔붙임 5〕 주간공정보고	75

〔붙임 6〕 월간공정보고	76

〔붙임 7〕 표준설계관리일정표	77

〔붙임 8〕 CD-ROM 저장 방법 표준화(안)	78

제1장 총칙

1. 과업의 명칭 : 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역

2. 과업의 개요

가. 대지위치 : 강원도특별자치도 삼척시 도계읍 전두리 57번지외 6필지

나. 대지면적 : 3,663㎡

다. 건물규모

1) 신축 연면적 : 14,000㎡

※ 본 과업은 기존의 대한석탄공사 부지를 분할 하여 사용, 나머지 대지는 도계역 주변지역 도시재생 사업지(예정)로 주변 건축물과 조화롭게 설계 될 수 있도록 하여야 함.

2) 건폐율/용적율 : 법정 건폐율/용적률 이하

3) 용    도 : 교육연구시설

※ 신축 연면적은 설계상 가장 적정한 면적을 적용하되 ±3%를 초과하지 않도록 한다.

※ 건물규모는 설계과정에서 강원대학교(이하 “발주기관”이라 한다)와 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정 될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 함

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(용역계약 일반조건 등 참조)

라. 시설공사비 예산액 : 36,341,020,000원(VAT포함)

1) 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 통신, 소방, 폐기물 처리, 철거, 인입비(전기, 통신, 수도, 가스 등), 부대설비, 신재생에너지 등 공사 전반에 대한 금액이며 공종 간 배분하여 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다

2) 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격이 예산액을 초과할 수 없음)

3) 공사비 조정 협의 시 관련 자료의 검토 및 작성을 하여 발주처와 협의 하여야 한다.

마. 예정 설계용역비 : ‘공고서에 따름’

- 설계비는 지반조사비, 조감도, 손해배상보험료, 제로에너지 인증, 녹색 건축물인증, VE(협조) 등 포함 금액임(부가세 포함)

- 설계안정성검토 수수료, 현황측량비(발주기관 지급)

바. 과업기간 : 착수일로부터 300일

(공휴일 포함, 각종 인증, 건축 인ㆍ허가 업무 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

① 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

② 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

③ 기술용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

④ 기술용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

⑤ 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

3) 설계용역 수행 완료 전, 모든 분야의 내역검토 기간을 별도로 두어 내역을 정확하게 산출해야 한다.

※ 내역 산출의 오류 등 설계용역을 부실하게 수행하여 시공과정에서 잦은 설계변경을 유발하거나 사전조사를 소홀히 하여 설계부실을 유발하면 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조”의 규정 및 “건설기술관리법” 제20조의4의 규정에 따라 입찰 참가자격을 제한하고 용역업무의 수행을 일정기간 제한 당하는 조치를 받을 수 있다.

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계(가설계획 포함)로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 건축협의 등 각종 인허가(건축협의에 필요한 모든 심의 포함)에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가(협조)를 포함한 인허가 처리(설계용역성과물은 제반 인허가를 득한 성과물이어야 한다)로 한다.

※ 건축, 구조, 기계, 소방, 조경, 토목 등 제반분야 일체의 비용을 포함한다.

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정 계획을 수립하여야 한다.

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 용역업체에서 대행하여야 한다. 설계자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인․허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

2) 용역업체는 용역착수 후 발주기관과 함께 유사사례 현장을 답사하고 답사보고서를 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경) 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 용역업체는 평가대행업체와 협의하여 발주처 업무에 적극 협조하여야 한다.

4) 설계용역수행자는 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성, 해당 허가권자에게 통보하는 관계도서 작성, 새움터 개설, 건축물대장 작성, 인장날인 등 해당 용역수행자의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 용역업체는 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

6) 설계용역수행자는 설계 경제성 검토, 설계 안전성 검토, 설계 적정성 검토 해당시 이에 따른 업무 수행 시 협조하여야 한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무지원에 협조한다.

다. 현황 측량 및 지질 조사(NX3공(다운홀테스트 포함)) 실시는 시행 전 반드시 수요기관과 협의 후 진행하여야 하며, 설계는 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 진행하여야 한다.

라. 타 기술용역 등 설계와 관련한 각종 용역진행에 대한 업무에 협조토록 한다.(회의참석, 자료제출, 용역 결과의 설계반영 등)

마. 각종 인증[녹색건축 인증(일반 이상), 건축물 에너지효율 등급, 제로에너지, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증, 교육시설안전 예비인증 등] 취득에 관련한 서류 작성 및 보완 조치 후 예비인증서를 제출하여야 한다.

바. 설계VE용역 등 설계와 관련한 각종 용역진행에 대한 업무 협조를 철저히 하여야 한다.(회의참석, 자료제출, 용역 결과의 설계반영 등)

사. 조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 제2017-1758호, 2021.12.03. 개정)」에 따라 관급자재를 선정심의를 위한 관급자재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

아. 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간(예정공정표 포함)을 산출한다.

자. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관(감독관)이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대해서는 철저히 이행하여야 한다.

차. 기존 건축물 철거, 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등) 조사 및 성분검사 결과에 대한 비용은 별도 협의한다.

카. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 관련법규에 의거 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 2SET를 착수일에 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

13) 위 모든 서류가 담긴 CD 2 set

※ 설계자는 승인된 총괄예정표에 의한 분야별 세부공정표를 계약 후 14일 이내에 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 계획설계도서 납품

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련법규 검토서

4) 개략공사비 내역서

5) 현장조사 결과보고서

6) 현황측량 성과도

7) 유사시설 답사보고서

8) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 중간설계도서 납품

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

4) 지질조사보고서

5) 공사시방서(초안)

6) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서, 물량산출서

7) 공종별 공사비 내역서: 예산초과 시 예산절감방안 검토서, 증가요인 검토서

8) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

9) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

10) 친환경건축설계 관련검토서 및 자료(해당 시)

11) 에너지 효율 1등급 취득 의무화 대상 시 관련검토서 및 자료, 에너지관리공단 및 인증기관 제출서류(해당 시)

12) 제로에너지건축물 관련검토서 및 자료(해당 시)

13) BF인증 관련검토서 및 자료(해당 시)

마. 설계VE 반영결과 제출

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

바. 실시설계도서 납품(3단계 체크리스트 검토결과 반영)

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에

따른 공사기간 검토자료)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(※제반 인허가 증빙자료를 포함)

7) 설계검사원

8) 연면적 3천㎡이상 신축 공공건물 에너지관리공단 사전협의서(해당 시)

9) 건물에너지효율등급 4등급 취득서류(공공청사에 한함, 해당 시)

10) 녹색건축설계 인증서(취득 대상 시) 또는 자체평가 체크리스트

11) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

12) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증(취득 대상 시)

13) 설계안전성검토보고서(설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항(건설기술진흥법 시행령 제75조의2 설계의 안전성 검토 관련))

14) 설계안전보건대장(산업안전보건법 제67조 관련)

15) 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공예정일까지 산정)

16) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제9조)

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3) 총사업비 지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서(계획/중간/실시)

2. 업무보고 및 회의

≪설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.≫

가. 업무보고

1) 주간공정보고

- 매주 월요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

- 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 수시로 문제 해결 보고를 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획·중간·실시설계 보고회

- 설계자는 계획·중간·실시설계(안)을 작성하여 계획 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

5) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제83조 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정하고 있으며,「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 2017호, 2021.12.3. 개정)」에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

나. 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

4. 녹색건축 인증

가. “「녹색건축물 조성 지원법 시행령 제11조의3」(녹색건축 인증대상 건축물)”에 의거 공공기관에서 건축하는 연면적 3,000㎡ 이상의 건축물은「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 녹색건축 인증을 취득하여야 한다.

나. 본 과업수행자는 녹색건축 인증 요청을 위해 아래의 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

1) 녹색건축 인증 신청서(「녹색건축 인증에 관한 규칙」서식 3)

2) 녹색건축 자체평가서 및 증빙자료

3) 기타 인증에 필요한 자료

다. 녹색건축 인증 평가 기관에서 인증 검토과정 중에 인증 취득을 위해 설계 수정이 필요할 경우 이를 즉시 반영하도록 한다.

라. 녹색건축 예비인증 취득수수료 및 기타비용(컨설팅비용 등)은 설계용역사에서 부담한다. (설계비에 포함되어 있음)

5. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-197호)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2023-104호)

3) 녹색건축물 조성 지원법 제17조

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

1) 사전협의 내용

- 에너지절약형 설계

- 고효율에너지 기자재 사용

2) 제출서류

- 건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

- 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

- 고효율에너지기자재 적용 Check List

- 관련자료 CD

- 기타 증빙서류

☞ 평가 진행 중 필요 시 서류 보완 및 설계 수정

6. 제로에너지건축물 설계

가. “「녹색건축물 조성 지원법 시행령 제12조」(제로에너지건축물 인증 대상 건축물)”에 의거 공공기관에서 건축하는 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물은「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 제로에너지 건축물 인증을 취득하여야 한다.

나. 본 과업수행자는 제로에너지 인증 요청을 위해 필요한 서류를 작성하여 관련 인증기관에 신청하고 예비인증을 받아야 한다.

다. 제로에너지건축물 인증 평가 기관에서 인증 검토과정 중에 인증 취득을 위해 설계 수정이 필요할 경우 이를 즉시 반영하도록 한다.

라. 제로에너지건축물 예비인증 컨설팅비용 등은 설계용역사에서 부담한다. (설계비에 포함되어 있음)

7. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)

가. 근거 규정

1) 건설기술진흥법 시행령 제75조

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 검토에 관한 지침

(국토교통부 고시 제2021-981호)

나. 실시 시기 : 기본(중간), 실시설계 단계에서 각 1회 (총2회)

다. 시행 방법

1) 설계 별도로 선정한 설계VE 전문용역업체를 통해 실시한다.

2) 수급인은 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

라. 설계VE 활동 기간 중에 본 과업수행자의 주요 업무 내용

1) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE 전문용역업체로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE 전문용역업체에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다. (특히, 기술적 부분이 주요 논제가 될 경우에 설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

3) VE실행단계에서 발주기관으로부터의 설계VE제안서의 조치계획서를 작성하고 이를 발주기관에 제출한다.

4) 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수해야 한다.

8. 설계의 안전성 검토

가. 근거 규정

1) 건설기술진흥법 시행령 제75조의2(설계의안전성검토)

2) 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시 제2022-791호)

나. 실시 시기 : 설계도면과 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서가 완료된 시점

다. 주요 업무 내용

1) 설계안전검토보고서를 납품 시 제출하여야 한다.

2) 설계안전검토보고서에서 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 포함한다.

3) 심사를 담당하는 공단의 심사과정에서 시공과정의 안전성을 확보하기 위하여 설계 내용에 개선이 필요하다고 인정하는 경우에는 설계도서의 보완·변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

9. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업 내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하‘국토법’이라함), 문화재보호법, 건축법, 소방법 등 관련 법규 및 해당 지자체의 조례 상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 기술(설계)용역계약특수조건 제 11조(법령 등의 준수)에 의거 아래 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업에 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

- 건축법

- 건축사법

- 국가기술자격법

- 엔지니어링 기술진흥법

- 에너지이용 합리화법

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용 보급 촉진법

- 국토법(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등)

- 오수ㆍ분뇨 및 축산 오․배수 처리에 관한 법규

- 상․하수도 법규

- 도로법

- 주차장법

- 건설기술진흥법

- 건설산업기본법

- 소방법, 소방시설공사업법

- 전기사업법, 전기공사업법

- 전력기술진흥법

- 전기통신사업법, 전기통신기본법, 전파법

- 정보통신공사업법

- 소음진동규제법

- 승강기설치 및 관리에 관한 법

- 예산회계 관련 법규 및 감사원법 관련 규정

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법규

- 문화재보호법

- 박물관 관련 법규

- 산업안전 보건법

- 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

- 범죄예방 건축기준

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 동법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시;설계도서 작성기준, KSF1501 ; 건축제도통칙, KSF1505 ; 건축구성재의 기본공차, KSF1509 ; 건축부품의 치수정하기 등 관련 규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장 조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특기시방서는 자재관련시방(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기 할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 설계 지침

가. 설계의 기본 방향

1) 본 지침은 일반 원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2) 강원대학교 보건과학대학의 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.

3) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신공사 등에 대한 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

4) 에너지 절약을 위하여 고효율 구조물이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

- 설계 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

- 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 산업통상자원부 고시 제2021-68호(2021.4.20.) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 및 산업통상자원부 고시 제2020-197호(2020.11.19.) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 의하여 고효율 기자재를 사용하여야 한다.

- 건물자체가 에너지절약적인 건물이 되도록 평면계획(실의배치 등), 입면계획(적정창 면적비 등), 단면계획(최적 층고계획 등)을 하여야 한다.

5) 설계는 환경친화형(Green Building System) 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

- 녹색건축물 조성 지원법[시행 2021.7.27.]에 의한 녹색건축 인증 기준을 적용하고, 에너지절약계획서 검토 결과를 반영하여 제로에너지건축물 인증 제로에너지건축물 5등급 이상을 획득하도록 한다.

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제2020-197호(2020.11.19.), 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호) 등에 따라 설계하고 ‘신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법’ 제12조에 따라 신재생 에너지 공급 법정비율 이상 반영하여 설계한다.

- 설계자는 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열, 연료전지 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전에 발주기관으로 각종 계획서 및 제출서류를 제출한다.

- 설계자는 관련 규정 등에 따라 신․재생에너지로 지열 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서 및 계획서를 작성하여 제출한다.

- 수자원의 효율적 활용과 수해방지 등을 위하여 빗물 저류조 또는 빗물이용시설 설치 등을 적극 검토하고, 저영향개발(LID)의 적용을 검토한다.

- 주변 자연환경과의 조화로운 조형성과 자연환기 및 빛을 최대한 고려해야 한다.

- 저탄소 환경친화적 박물관 구현을 위해 저CO₂소비 자재 사용을 고려해야 한다.

6) 신기술, 신공법의 도입 등

- 설계자는 건설기술진흥법 시행령 제34조에 의거 본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술. 신공법에 대해 적극 검토하여 설계보고서에 지정된 신기술. 신공법의 적용가능 여부를 명시하여야 한다.

- 설계자는 신기술. 신공법 및 특정공법, 특정제품 등을 설계에 반영하고자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한다.

7) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등      실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할  수 있어야 한다.

8) 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

9) 운영비를 최소화하고 저탄소 녹색성장의 시대적 추세를 고려한 친환경설계를 한다.

10) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

나. 공간구성

1) 기본개념

(1) 우수 인재 양성을 위한 교육기반을 조성하고 미래 교육 과정의 변화에 대응할 수 있는 교육 공간 창출과 미래지향적 학교시설로 건축

(2) 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물 조성

(3) 학생과 교직원이 건강하고 편안하게 생활할 수 있는 생활속 환경 교육의 장으로서의 학교환경 조성

(4) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용) 지양

(5) 입지현황을 고려하여 공사비는 총예정사업비를 초과하지 않도록 설계

(6) 대상지는 도계역 앞 도계읍의 중심공간으로 미적, 상징적 요소를 함유하는 LAND MARK 역할을 할 수 있도록 계획한다.

(7) 색채의 기능 고려, 학습능률의 고려, 학생들의 발달 및 건강 특성 고려

(8) 주변 지형과 경관을 고려하여 시설배치 및 매스 구성

(9) 보건과학대학의 9개 학과는 변경할 수 없음 (기존도면 참조)

(10) 제안된 설계품질 수준에 따른 추정공사비의 실현가능성에 대한 적정성을 검토하여야 한다.

(11) 도계읍에 위치한 오픈캠퍼스 1호관 및 가온생활관 등 장기적으로 대학도시를 만들 수 있는 목적과 특색에 맞는 미래학교 조성

다. 면적구성표(Space Program)

(단위 : ㎡)

구분	실명		면적	실수	계	비고
교육연구영역	강의실	공동강의실	120	3	360	공용3
		일반강의실	60	8	480	간호외 각 학과 1실
			120	2	240	간호2
			180	1	180	간호1
		계단식강의실	240	1	240
	공용 대학원	공용세미나실	25	2	50	대학원 공용공간
		공동대학원실	50	1	50
	공동 실험실습실	해부학실습실	120	1	120
	학과별 실험실습실	실험실습실	120	31	3720	간호학과 120*3개=360 응급구조 120*4개=480 물리치료 120*3개=360 작업치료 120*3개=360 치위생 120*3개=360 방사선 120*3개=360 안경 120*4개=360 바이오 120*4개=480 식품 120*4개=480(조리실습실1)
			30	3	90	물치, 작치, 응급 각 1실
		준비실	15	9	135	각 학과 1실
	교수연구실		25	57	1425	간호9, 간호외 각 학과6
	학과사무실		25	10	250	간호2, 간호외 각 학과1
	교수회의실		50	1	50	간호학과 인증평가원 겸
	학과기자재실		25	9	225	각 학과 1실
	소계				7,615
직종연계교육센터 (IPE센터)	간호	간호스테이션(NS)	50	1	50
	물리	물리치료실	120	1	120
	작업	작업치료실	120	1	120
	치위	구강치료실	120	1	120
	식품	영양상담실	25	1	25
	안경	안검사실	25	1	25
	방사	방사선촬영실	50	1	50	중량실습장비 하중 고려
		통합방사선실습실	120	1	120
		CT실습실	120	1	120
	간호	시뮬레이션실	25	2	50
		시뮬레이션강의실	120	1	120
	소계				920
행정관리 지원영역	도계총괄본부 행정실		350	1	350	본부장실, 회의실, 행정실 등
	강사휴게실		25	1	25
	식당 및 주방		450	1	450
	관리실		20	1	20
	청사관리반		20	1	20
	소계				865
기계전기 영역	폐액실		30	1	30
	기계실·전기실·통신실·발전기실 등		450	1	450
	소계				480
순면적 합계(a)					9,880
공용면적(b)					4,120	홀, 화장실, 계단실, E/V 등 카페테리아 등 공용공간 연계 휴게학습공간 고려
합 계(a+b)					14,000

◦ 특기사항:

(1) 주차장: 도계 오픈캠퍼스 2호관 부지 주변 지상주차 배치(도계역 인근 삼척시 공용 주차장 설치 예정-추후 발주처와 별도 협의하여 진행)

(2) 엘리베이터는 승객용 및 화물용 등 빈도와 효용성을 고려하여 원활한 수송이 가능하도록 설계.

(3) 실과 층별 배치는 설계자가 제안 가능하며 추후 사용자에 의해 변경 가능함.

※ 층수, 각 실 층별 위치, 필요한 실의 추가계획, 면적 등은 기준 연면적 ±3% 범위 내에서 제안 가능하며, 상기 스페이스 프로그램에 명시된 공간 및 용도에 대한 변경 시 발주처와 논의 후 변경 가능.

라. 부지현황

- 삼척시 도계읍 전두리 57번지외 6필지(3,663㎡)

□ 건립 위치도

마. 배치계획

1) 건축계획

가) 건물배치에 있어서 지형조건을 이용하되 건물의 통풍 및 배수를 최대한 고려한 계획을 한다.

나) 배치 및 기능 등에 대한 전체적인 조화를 이룰 수 있도록 주위 시설물들과 연계하여 배치한다.

다) 부지 내 보행동선은 차량동선과 명확히 구분하여 보행자의 안전을 확보하여 계획한다.

라) 토지이용효율의 극대화 및 인접된 도계역 주변지역 도시재생 사업, 오십천과 보행자 동선고려

마) 교수실, 학과사무실등 직원들이 상주하는 공간은 되도록 남향 위주로 채광을 고려하여 배치한다.

바) 충분한 기초조사(지질, 주변여건 등) 및 이용자 요구파악을 통해 부지가 효율적으로 활용될 수 있도록 진출입 및 건물의 축·향․경사, 일조·통풍·배수·소음 등을 고려하여 계획한다.

사) 하천 인접지역으로 측량 및 지반조사를 실시하고 기초공법 선정, 건물 배치 등에 반영한다.

아) 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방차량 진입 동선 계획을 수립한다.

자) 일조 등 경제성을 고려하여 적정 밀도의 건물동 배치를 하며, 교통량 및 교통안전을 고려하여 진출입(보행자, 자동차) 동선을 분리 계획한다.

차) 건물 내ㆍ외부에 사람과 사람을 이어주는 소통·휴식·체험·문화 공간 조성 제안

2) 조경계획

가) 외부공간은 자연친화적 친환경공간으로 조성하여야 한다.

나) 대지내 조경은 오십천 및 인접된 대지의 관계성을 고려하여 배치계획을 수립 하고, 유지관리가 용이한 식생계획을 하도록 한다.

다) 조경 시설물과 식재계획은 대지와 건축물이 안정감 있는 경관을 이룰 수 있도록 하며 건축물의 형태 및 색채, 재질과 유기적으로 조화되도록 계획 한다.

라) 새롭게 조성될 교사와 외부 공간은 조경 공간 등과 유기적으로 연계되어 이용될 수 있도록 조성한다.

마) 옥외조경 및 포장, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표지, 가로조형물, 자전거거치대,  벤치, 담장 등)의 설계에 있어 미려한 디자인으로 건물과 조화를 이루며 일관성과 통일감을 구현한다.

바) 건물 내ㆍ외부에 사람과 사람을 이어주는 소통·휴식·체험·문화 공간 조성 제안

바. 시설계획

1) 일반사항

가) 현대적인 시설과 공법을 도입하여 안정성을 확보함과 동시에 합리적이고 경제적인 건물이 되도록 설계한다.

2) 평면계획

가) 공간 및 기능의 분절을 지양하고, 결합하고 소통할 수 있는 공간으로 계획한다.

나) 건폐율과 용적률은 관련법규에서 정하는 범위 내에서 건물의 배치 및 외부공간의 확보를 고려하여 계획한다.

다) 피난규정 등 제반법규에 적합하도록 계획한다.

라) 친환경적인 건축물이 될 수 있도록 계획한다.

마) 강의실과 연구실에는 가능한 자연채광이 잘 되도록 함(해당시)

바) 각 층에 탕비실과 휴게공간을 설치하여 실험실에서 식음하지 않도록 함. (휴게공간은 휴식, 학습 등 다양한 공간으로의 활용을 위해 유연성 있게 제안한다.)

사) Space Program은 각실에 필요한 기본적인 공간만을 제시하였으므로 설계 시 순사용 면적과 기구의 배치 및 기타사항과 제시된 부대시설의 기능을 고려하여 실의 기능에 부합되도록 계획한다.

아) 학과(보건과학대 9개)별 조닝을 구분하되, 학과별로 실험실, 강의실, 교수연구실, 학과사무실을 연결된 공간으로 계획한다.

자) 복도는 통로 이외에 다양한 행위 및 활동이 자연스럽게 유발될 수

있도록 조성한다.

차) 교실 간 이동 동선은 외부환경에 보호될 수 있도록 계획하고 가급적 시각적 으로는 열린 형태로 구성한다.

카) 학생 및 교직원에게 편안하고 편리한 교육환경을 제공하고 동선확보가 용이하도록 평면계획을 수립하며, 유지관리 측면에서는 비용이 최소화 될 수 있도록 계획하여야 한다.

타) 각 실의 기능에 맞는 창호, 설비, 마감재 등을 계획에 반영한다. (학과별 실습실에 따라 변형)

파) 실 소요공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스프로그램에 의하며 유연성 있는 공간구조를 제공하여야 한다.

하) 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안한다.

거) 학생 및 장애인의 편의를 감안하여 출입구의 턱 발생을 지양하고, 출입문의 개폐 시 불편함이 없도록 계획한다.

너) 주변 지역경관과 조화를 고려하여 건축물의 스케일 및 볼륨, 높이, 형태, 색상 등을 계획하고 학생들이 안정감과 편안함을 느낄 수 있도록 디자인적 요소 반영

더) 주 출입구에서 접근시 개방감이 느껴지도록 주 출입구 쪽에 필로티 계획, 저층계획 등 시각적 개방감을 고려한 배치계획

러) 정적, 동적인 공간의 조화로운 영역 조성하되, 정적 영역은 방음 성능이 확보되도록 계획

머) 실·내외 공간을 유기적으로 연계하여 공간을 확장하고 다양한 활동 유도

3) 입면 및 단면계획

가) 보건과학대학의 특성을 표현하고 도계역사 앞 중심공간의 LANDMARK가 될 수 있도록 설계한다.

나) 채광을 고려하여 밝고 쾌적한 공간이 될 수 있게 계획한다.

다) 주변경관과의 조화를 고려하여 입면계획을 구상하고 외장 마감은 첨단시설에 부응하게 계획하여 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

라) 건축설비의 집중 등을 감안하여 층고를 적절히 설정하고 각실 규모에 따라 천정높이를 계획한다.

마) 건물외벽 오염을 최소화하기 위한 방안(ex. 난간두겁 등)을 고려하여야 하며, 옥상 태양광발전설비 등 에너지 시설 설치 시 경관을 해치지 않도록 계획한다.

바) 야간 경관고려 경관조명을 계획하고 인근 건축물의 형태, 높이를 고려하여 건축물의 스카이라인 감안하여 계획한다.

4) 동선계획

가) 이용자, 관리자 동선과 차량동선이 교차하지 않도록 계획하고 보행자를 우선적으로 고려하여 합리적으로 계획한다.

나) 화재 등 재해 발생 시 소방차 등 대형차량의 진․출입에 지장이 없도록 계획한다.

다) 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 효율적인 동선을 고려한 출입구를 계획한다.

5) 외부공간계획

가) 기존 시설물과 조화를 이루면서 수평·수직 신축을 고려하여 계획한다.

나) 녹지 확보 및 환경미화, 환경보호, 환경개선의 목적 구현에 적합하도록 설계한다.

6) 방재계획

가) 관련 법규(소방법 등)를 준수한다.

7) 구조계획

가) 기본사항

(1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의해 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상·미관상 지장을 주는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 한다.

(2) 신기술·신공법·신제품을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토한다.

(3) 구조물의 균열발생을 최소화 할 수 있도록 계획하여야 하며, 지진이나 신축 등으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

(4) 구조형식 및 단면의 크기 등은 안정성, 경제성 및 시공성을 고려하여 정한다.

(5) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

(6) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.

(7) 구조설계는 건축구조 설계기준에서 규정한 자격의 책임기술자가 하여야 한다.

(8) 학교시설물에 대한 설계시 반드시 구조검토를 실시하고 설계도서 납품시 제출하되, 별도로 관련규정에 의한 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출하여야한다.

나) 구조계획

(1) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

(2) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

(3) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

(4) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

(5) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.

(6) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

(7) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수 이상으로 한다.

다) 주요 구조재료의 성질 및 특성(구조계산에 의한다)

(1) 구조용 콘크리트 강도는 건축물의 내구연한을 고려하여 24N/㎡이상을 권장한다.

(2) 지하층 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계한다.

(3) 외벽 : 환경과 조화되는 재료를 사용, 소음방지와 단열처리 및 경량화를 기한다.

(4) 내벽 : 방화구획 상 필요한 벽체는 내화성 있는 경량재이면서 경제적이어야 하고 특히 모든 벽체는 소음전달이 없도록 설계한다.

(5) 바닥 : 구조적인 소음을 방지하며 각실 특성에 맞는 마감재로 계획한다.

(6) 지붕 : 중량물 설치에 지장이 없으며 또한 구조계산시 풍하중과 적설하중을 고려하여 설계한다.

라) 구조계산서 주요검토 확인사항

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
1) 구조설계기준 (일반사항)	① 건축개요	⦁건축 장소 ⦁건물용도, 규모(지상, 지하층수), 층고
	② 구조가구계획	⦁적용구조(철근콘크리트구조, 철골구조 등)의 적합성 ⦁구조가구계획 적절성(연직하중 및 수평하중 처리를 위한 적절한 가구 계획인가) ⦁지반조사서에 의한 기초 및 지정의 타당성 ⦁부력, 수압에 대한 합당한 구조계획 ⦁향후 신축계획 고려
	③ 적용규준	⦁적용규준의 통일성이 있느냐 ⦁외국규준의 혼용이 있을시 적용근거가 제시 되었는가
	④ 사용구조재료	⦁건축물의 규모 및 구조에 적합한 구조재료 (철근, 강재 등) 선택 ⦁시공 성을 고려한 구조재료 선택 ⦁접합재료 및 방법선정의 적절성
	⑤ 설계하중	⦁바닥하중 적용의 적법성 검토 - 특히 적재하중의 적용에서 서로 다른 규준에서 채택한 것이 아닌지 확인해야 함 ⦁지진하중 - 지진하중 산정을 위한 제계수를 건축물의 장소 및 형태에 따라 적정하게 선택 여부 (특히 지반계수에 유의) ⦁풍하중 - 건축 장소 및 형태에 따른 적정한 풍하중 및 풍력계수 선정의 경우 계수선정 합당성 ⦁적설하중 - 지역에 따른 적정한 하중선택 - 건물 지붕형상에 따른 영향의 고려 ⦁특수하중 - 적정한 온도하중의 선정 - 기계하중 선정의 근거 - 저층부등의 시공하중 고려 ⦁수압, 부력 및 토압 - 선정근거의 합당성 - 구조계획의 적절성
	⑥ 지내력	⦁지반조사수행의 확인 ⦁지내력 판단에 전문기술자의 판단여부 ⦁말뚝(콘크리트, 강재 등) 기초 적용 시에는 지지력 산정근거 확인
	⑦ 구조계획 특기사항	⦁지하수 조정방법사용 시 특히 Dewatering 공법 등에 대해서는 전문기술자의 의견서 첨부가 필요 ⦁특수지하공법(Slurry Wall, Town 공법 등) 적용 시 지반조사서등에 의한 전문기술자의 의견서의 첨부가 필요 ⦁사용성문제 검토가 되어 있는가(수평변위, 층간변위, 처짐, 진등, 가속도 등) ⦁건물형태에 따른 신축이음 설치위치 및 방법의 합당성 ⦁초고층건물에서의 column shortening 검토 되었는가

마) 구조계산서 작성요령

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
2) 바닥틀도 및 가구도		⦁건축평면 및 단면과 상이점이 없는가(치수, 형상 등) ⦁철골구조의 경우 이음위치 및 방법의 표기가 되어있는가 ⦁특수하중작용 고려부분이 표시 되었는가
3) 구조해석	① 하중조합 ② 가구해석 (평면가구 및 입체가구)	⦁허용응력도법, 극한강도법등에 따른 합당한 하중 조합선택 여부 ⦁가구해석에 사용된 하중의 적절성. ⦁해석가구의 modeling의 합당성. ⦁적절한 해석방법의 선택. ⦁사용컴퓨터 프로그램의 국내외적인 성과 유무 확인. ⦁ETABS, STAAD Ⅲ, RISA, 3D, RAM, STEEL ⦁SAFE, STRUDL, SWAN, SWAN88, ADOSS ⦁SAP90등 (검정되지 않은 프로그램은 이용배제) ⦁해석결과에 따른 응력도의 일치성 (컴퓨터 입, 출력자료는 부록에 정리토록 함)
4) 부재설계 (철근콘크리트 구조)	① 슬래브 ② 보 ③ 기둥 ④ 기초 ⑤ 내력벽 ⑥ 기타부재	⦁사용재료강도확인. ⦁부재설계방법의 합당성. ⦁설계조건의 합당성. ⦁최소치수 및 최소 배근량 확인. ⦁슬래브, 내력벽의 경우 개구부 크기 및 보강방법. ⦁검정된 컴퓨터프로그램 인가 (SAP90 PLUS, ETABS PLUS등)
5) 부재설계 (철골구조 또는 합성구조)	① 슬래브 (또는 메탈텍크) ② 철골보(합성보) ③ 접합부 (보, 기둥, 베이스 플레이트) ④ 기초 ⑤ 기타철골부재	⦁사용재료 강도확인 ⦁부재설계방법의 합당성 ⦁메탈텍크의 설계방법(합성, 비 합성) ⦁보의 처짐 검토 ⦁보의 이음설계방법에 따른 단면설계 반영여부 ⦁기둥의 이음(밀접함 비율 등)방법 및 시공 성 여부 ⦁응력해석과 베이스플레이트 설계가 일치하고 있는가. ⦁개구부 보강설계방법의 합당성 ⦁검정된 컴퓨터프로그램인가 (SAP90 PLUS, ETABS PLUS등) ⦁합성부재의 설계방법 합당성

(1) 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

(2) 구조계산서 작성

① 일반사항                              ② 구조개요

③ 구조설계기준(적용기준 명시)            ④ 구조설계기준(SYSTEM)

⑤ 구조재료의 재질 및 강도               ⑥ 부재단면 요약

⑦ 구조골조 평면 및 주단면도             ⑧ 설계하중 산정

⑨ 구조해석                              ⑩ 부재설계

⑪ 기초지반 지내력 검토                  ⑫ 내진, 내풍설계 검토 등

9) 토목계획

가) 공법의 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정하여야 한다.

나) 설비인입을 위하여 기존 건물 등에서 신축건물까지 인입할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

다) 주변 환경과의 친화성 및 연계성을 고려하여 환경 친화적으로

계획하여야 하며, 부지 조성은 기존의 지형여건(자연석 쌓기, 법면

등)을 고려한 경제적인 토공계획이 되도록 계획한다.

라) 배수시설은 오수와 우수를 별도로 처리하는 분류식 방식으로

계획한다.

마) 포장재료는 내구성이 강하며 친환경적인 재료를 계획한다.

바) 구조물 설치가 필요한 곳은 가능한 한 자연석 쌓기로 하고,

불가피 할 시는 주변여건, 지반조건 및 경제성 등을 감안하여

계획한다.

사) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용 및 안전이 우선되어야 한다.

아) 제공된 각종 현황도를 참조하여 사업부지 내 오수관로, 우수관로, 도시가스배관 등 각종 설비시설 설계에 반영하여야 한다.

10) 설비계획(기계, 정보통신)

[공통]

가) 용도별 특성에 맞는 전력설비 및 옥내·외 조명시설을 설계한다.

나) 기 구축된 시스템과 연계되도록 설계되어야 한다.

다) 음압 (negative pressure)이 필요한 시설이나 양압 (positive pressure)이 필요한 시설은 분리하여 설치한다.(해당시)

라) 실험실에 먼지, 유기용매, 독성물질 등의 조작과 배출을 위해 Fume Hood 또는 Arm Hood를 반드시 설치한다.(해당시)

마) 관계 법령 및 규정에 적정하도록 한다.

[기계설비계획-일반사항]

가) 정부의 저탄소 녹색 방안과 환경오염방지를 위한 관련 정책을 반영하고, 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

나) 주변 기반 시설에 대해 사전 조사를 실시하여, 상·하수도, 도시가스 등의 공급현황을 파악하고, 타 공종과 관련되는 제반 사항을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

다) 에너지 기자재는 특별한 사유가 없는 한 고효율에너지 기자재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품으로 계획하고 적용되는 장비 및 기자재는 공인된 기관의 인증서를 제시하여야 한다. 단, 고효율에너지 기자재 인증제품 또는 에너지 효율 1등급 제품이 없는 경우에는 차상위 에너지효율등급 제품을 적용할 수 있다.

라) 열원· 급탕 등의 공급 시스템은 효율성과 운영 경제성을 고려하여 신․재생 에너지의 효율적인 이용을 권장한다.

마) 건물 에너지 이용 효율화를 위해 건물에너지관리시스템(BEMS)을 구축·운영하여야 하며, 한국에너지공단을 통해 설치 확인을 받아야 한다.(해당시)

[기계설비계획-세부사항]

가) 각 실 및 공용부분의 냉․난방 및 급탕 시설은 고효율제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품을 적용하여야 하며 건축계획을 참조하여 계획한다.

나) 응급조치 및 보수가 편리하도록 수도 배관 및 난방 배관 설비 공사 시 층별 중간밸브를 설치하고, 냉·난방기의 실외기는 가급적 각 호실별로 계획하고 옥상에 설치, 중앙 관리시스템으로 제어한다.

다) 환기설비는 양호한 공기 질을 유지할 수 있도록 충분한 용량을 권장하며, 실내 공기의 분포가 균등하게 순환이 되도록 계획한다.

라) 공용부분(화장실, 복도 등)에는 실외로 배출하기 위한 환기설비를 계획한다.

마) 엘리베이터의 이송 속도는 100m/min 이상으로 하며, 1대 이상을 설치한다.

바) 급수 및 급탕설비는 적정 수압으로 유량을 공급하며, 사용자의 불편함이 없도록 고려하여 계획한다. 특히, 고층 건물일 경우 상부층과 하부층의 수압을 적절히 조정할 수 있도록 감압밸브를 적용한다. (층별·라인별 점검 및 유지관리를 위한 차단밸브, 점검구 등 설치)

사) 급수배관은 적정 수량 및 수압으로 공급을 계획하고, 위생기구별 최소 소요 압력 이상으로 계획한다.

아) 급수, 급탕, 환탕, 온수용 냉난방 배관은 스테인리스강관(D50 이하는 SR, D50 초과는 아르곤 용접)으로 설치하며, 매립 배관은 아르곤 용접한다.

자) 배수 배관은 저소음 배관(PPF, INNO AS)등 으로 하며, 통기관은 VG2 PVC 배관으로 한다.

차) 건물 내 급수 공급방식은 부스터펌프 방식으로 지하 저수조실을 설치하며, 위생기구 수량 및 사용 인원수의 동시 사용률을 감안하여 계획한다.

카) 공용부의 급탕방식은 중앙식 급탕법(전기온수기 또는 보일러, 저탕조, 팽창탱크 등)으로 계획한다.

타) 위생기구는 KS규격 및 환경표지인증(절수설비)을 득한 제품을 적용하되, 규격이 없는 기구는 이에 준하는 동등이상 제품을 반영한다.

파) 각 설비 상호 간에 기계적 연속성을 원활히 하고, 운영을 효율적으로 할 수 있도록 자동제어 설비를 구축한다.

[통신설비계획-일반사항]

가) 통신설비는 첨단 IT 정보화시대에 능동적으로 대처하고, 확장성과 편리성, 경제성, 안정성 있는 통신 서비스를 제공하여야 한다.

나) 정보통신 시설은 각 실내에서 사무 자동화, 빌딩 자동화 등 IBS시스템을 수용할 수 있어야 한다.

다) 추후 정보통신 설비의 증설 및 신기술 도입 시 대처가 가능하도록 하여야 한다.

라) IBS는 첨단 IT 정보화 시대에 능동적으로 대처할 수 있고, 첨단 서비스를 제공받을 수 있도록 계획한다.

마) IBS는 구축, 운영, 유지보수 시 장애가 없도록 상호 호환성을 갖는 사양으로 계획한다.

바) 안내, 전달, BGM 방송과 비상시 신속한 대피 유도 방송을 위한 전관 방송 설비를 계획한다.

사) 교육, 강연, 세미나 등의 원활한 진행을 위하여 중대형 강의실에는 최첨단 A/V 장비를 설치한다.

아) 실별 특성을 고려하여 필요개소에 전화, 데이터 수구 및 CATV 유닛을 설치한다.

자) 주요 장소에는 안전과 보안을 위하여 CCTV와 출입통제 설비를 계획한다.

차) 경제적이고 유지관리가 편리하도록 계획한다.

카) 전화 및 LAN의 통합배선방식 채택을 채택한다(모든실에 LAN 2회선, 전화 1회선 기본)

[통신설비계획-세부사항]

가) 건물 출입구에는 카드인식장치 등을 사용하여 야간 출입이 가능하며 보안이 유지 되도록 한다.

나) 현관, 복도, 실외 등에 CCTV 시야와 거리를 고려하여 100% 시야확보가 되는 방식으로 배치하고 CCTV 장비는 초고해상도 장비를 설치하여 도난 방지 및 보안이 유지되도록 한다.

다) 수위실에 중앙제어 시스템(CCTV, 복합 화재수신기 등) 연계되어 중앙감시 및 모니터링 할 수 있도록 시설 공사를 시행한다.

라) 모든 강의실 스마트 기반의 강의 환경을 고려하여 현재 일반적인 인터넷 대역폭 이상으로 증설하여 20명의 학생이 동시에 HDTV급 인터넷 동영상을 수신 시 속도 저하의 문제가 발생하지 않도록 한다.

마) 모든 공간 안에서 무선랜(WIFI)을 사용이 가능하도록 한다.

바) 유선랜 설치 시 내장허브를 고정식으로 설치하며, 유사시 교체가 가능하도록 한다.

사) 기타 세부 계획은 추후 본교에서 제공하는 세부요구사항을 따라 추진한다.

사. 에너지 절약 및 친환경계획

가. 부지의 환경조건, 실의용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 등 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

나. 자연환기 및 자연채광 등의 적극적인 사용 설계로 실내환경 개선을 도모하고 실내 환경물질 비배출 자재의 사용 등을 통한 건축환경개선 계획을 수립한다.

3. 설계일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계, 실시설계도서로 구분하여 납품한다.

※ 관계법령에 의하여 분야별(건축, 설비, 통신, 소방 등)로 적법하게 기술사의 날인을 받아야 한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

4) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한   이미지 반영

2) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통산자원부 고시)”을 철저히 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 기계설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

차. 환경친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계, 진동하중 등에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

2) 설계자는 설계완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

3) 굴착, 토공사, 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사 등의 시행시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 한다.

4) 가설공사 시 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침(국토교통부)에 따라 시스템비계를 설계에 반영하여 설계도서와 예정가격에 반영한다. 이때 가설공사 표준시방코드, 가시설물 설계기준코드 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따라 설계하여야 한다.

5) 대지주변 및 건축물 내 소음원이 있는 경우, 소음에 대한 대책을 수립하여 설계한다.

6) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려하여 설계한다.

※ 소음‧진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음‧방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

파. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

하. 하도급의 범위

1) 용역업체는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

3) 용역업체는 하도급 하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 용역업체는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 설계자는 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의 및 승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

나. 설계자는 신․재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2022-175호, 2022.10.21.)에 의거 신․재생에너지로 지열로 설계 시 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성하여 제출하여야 한다. 지열이용 검토서 작성 시 지열설비이용검토서 작성비(시험천공, 열전도 테스트 등 포함) 금액은 발주처 별도 지급

다. 설계는 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 진행하여야 하며, 대지경계측량이 필요한 경우 지적공사에 측량을 의뢰하여 성과도를 제출하여야 한다. 단, 지적공사의 대지경계측량수수료는 발주처 별도 지급한다.

라. 지질조사 공수는 NX 4공(다운홀테스트 포함), 사전에 위치 선정 등 지질 조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다.(지질조사 후 완료보고서 제출)

마. 설계자는 인테리어 설계에 대한 계획/중간/실시설계 단계별로 발주기관에서 보고회를 개최하고/승인을 받아야 한다.

바. 설계자는 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

사. 설계자는 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

아. 설계자는 사업 대상부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

자. 설계자는 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

차. T.B.M(가 수준점)가 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

⇒ 설계자는 추후 시공자 선정이후 TBM점에 대하여 인수인계하여야 하며, 인수인계서를 작성하여 발주기관(공사감독부서)에 제출하여야 한다.

카. 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

⇒ 토취장 또는 사토장은 반드시 현장조사/확인 후 운반거리를 산정 내역에 반영하여야 하며, 반드시 운반거리 산출근거를 제출하여야 한다.

타. 설계자는「건설현장 축중기 설치지침 (국토교통부 훈령 제325호)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

파. 설계자는 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

하. 장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)을 득하여야 한다.

거. 부지 내에서 매장 문화재 발굴시 그 내용에 준한 처리대책을 수립, 보고하여야 한다.

너. 인근 지역에서 시행 또는 추진계획 중인 사업이 있는 경우 사업개요 및 용역 성과를 본 사업과 연계하여 요약 보고하여야 한다.

더. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 지열이용 검토(해당시)

가. 본 과업은 냉․난방시설 건물에『신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법』에 따른 지열을 이용한 냉난방 시스템을 설치하기 위하여 면밀한 조사와 시설의 안전성, 기술성, 전문성, 편리성, 효율성, 경제성 등이 확보된 지열이용검토와 설계 도서를 작성하여 에너지 비용이 절감된 시스템을 구축하기 위한 사업임.

나. 과업내용

1) 시험천공 및 지반조사보고서 작성

2) 지열이용 기술검토 관련서류 작성

3) 에너지관리공단 지열이용검토 승인후 신재생에너지센터 설치확인서 첨부

4) 성과품 납품

다. 과업의 범위

1) 실시설계에 반영할 지열이용검토 승인, 설계도서에 필요한 도면․내역서등 관련 서류 작성을 위한 용역

2) 본 과업은 일체의 지열이용검토 보고,  설계도서 반영을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 에너지관리공단과의 협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료의 작성, 실시설계에 필요한 도면과 내역서등 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

3) 설계에 지열 반영에 따른 에너지관리공단 협의(설치계획서 제출 및 인증 등) 업무

※ 지열 용량은 검토과정에서 발주기관과 수급인의 협의 하에 조정될 수 있음.

4) 본 과업을 수행함에 있어 과업 내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

다. 과업수행 일반지침

1) 과업진척은 서면으로 보고하고 필요시 수시보고, 중간보고 및 과업완료 이전에 최종보고를 하여야 하며 발주기관과 협의를 거쳐 자문 및 협의사항에 대하여 발주기관의 방침을 받아 용역 보고서에 반영하여야 한다.

2) 수급인은 용역보고서 납품 전에 관련법규에 의한 협의 등 인․허가 및 협의 사항에 대한 업무수행에 협조하고 이에 대한 사항을 반영한 후 납품하여야 하며, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

3) 관계법령 준수:  수급인은 용역내용이 건축법, 주차장법, 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 건설기술관리법, 소방법, 전기사업법, 전력기술관리법, 에너지이용합리화법, 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법, 기타 관련법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 용역 과업을 수행하여야 한다.

라. 과업수행 세부지침

1) 지열설비는 지반조사를 실시하여 장단점 비교 후 가장 합리적인 방안으로 설계하고 에너지관리공단의 기술검토를 필 하여야 한다.

2) 신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급‧촉진법 등 관련 법령 및 기타 지열설비 설치기준에 적합하게 지열이용 히트펌프 시스템으로 냉․난방 설비를 설치한다.

6. 단계별 심사일 지정 및 제출도서 승인

가. 수급인은 조달청 표준설계관리일정표에 따라 각 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사일을 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출 후 승인을 득하여야 한다.

나. 수급인은 계약체결 시 단계별심사용 체크리스트를 각 사업담당에게 작성 후 제출하여야 한다.

다. 체크리스트의 서류작성 프로그램은 EXCEL로 작성하여야 한다.

라. 자료제출은 EXCEL로 작성된 CD 1부 및 A4 좌철제본 책자 3부를 제출한다.

마. 수급자는 체크리스트 “세부검토내용”에만 작성한다.(대안제시를 포함하여 구체적으로 작성하여야 하며 도면번호를 기재할 것)

7. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경 포함), 기계설비, 전기, 통신, 소방(전기), 소방(기계) 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건설폐기물처리 도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

8. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

9. 도면작성

가. 도면규격은 제5장 납품도서 목록을 참고한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. “국토교통부 고시 제2016-1025호(2016.12.30.) 건축물의 설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

"계획설계"라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 설계자는 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 설계자는 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하여야 한다.

3) 설계자가 제출한 3개 이상의 대안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성하여야 한다. 단, 그로 인한 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

4) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출

하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주자 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독원과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 추가요청 할 수 없다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 설계자가 책임지며, 설계자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 설계자는 이를 설계자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 기준으로 지적공사에 측량을 의뢰하여 성과도를 제출하여야 한다.

나) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

다) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 감독자와 협의 후 결정한다.

라) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

마) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

바) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

사) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

◦ 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

◦ 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주청이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 내용서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 지질조사

1) 일반사항

가) 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

나) 현장시추작업 시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장시추일정을 발주처에 보고하여 발주처에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주처 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주처에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한  기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

라) 지질조사는 발주자가 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주자의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 설계자는 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

2) 지반조사 방법

가) 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독자의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 실시하여야 한다.

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 계약상대자는 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주자의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아회수율 및 천공속도

- 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼위치

타) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합 분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

파) 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 기초형태에 대한 제안

◦ 기초지반의 지지력

- 제시험의 성과표

- 시추주상도

- 조사현황 사진

하) 지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

3) 지반조사시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에  보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24시간, 48시간 및 72시간이 경과한 후 각각  측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

라) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석, 일축압축 등

마) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

바) 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

사) 하향식 탄성파탐사시험 (다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고  상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며,  암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은  요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

차) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전  과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명,  공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

다) 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

- 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반 고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도,  도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정(일위대가표는 불필요)

※ 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교   등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), NVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시

할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 내용서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 전문시방서

- 전문시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도(라멘도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을    표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격   조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV    기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), NVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 일반시방과 전문시방으로 한권으로 구성)

- 일반시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 전문시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

- 통신시설 설치는 TTA 표준, KICI 설계기준 준용

- 광전송장치(L2산업용 스위치) 등의 연결은 해킹방지용 광케이블 (광점퍼코드) 사용(TTAK.KO-04.002/R2)

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계도서	A3(반접)	4	부	개략적조감도 포함 추정공사비 내역서 포함
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설견학보고서 포함 (발주기관 지정현장 조사보고서 포함)
3	현황측량성과도		2	부
4	관련법규 검토서	A4	4	부

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종								비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방 (전기)	소방 (기계)
1	중간설계보고서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
2	설계 도면(반접)	A3	4	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	4	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	개략 공사비
4	계 산 서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	전문시방
7	지질조사보고서	A4	4	부		◯

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.(전기부분 별도발주)

※ 납품도서가 포함된 CD제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록(전기부분 별도 발주)

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종								비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방 (전기)	소방 (기계)
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
4	설계도면	A1	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
6	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
12	전문시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
14	조감도		3	부	◯								표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
15	공정표		4	부	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	전공종 포함
16	CD-ROM		5	SET	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯	공종별 통합
17	모 형		1	조									지정크기
18	에너지관리공단 사전협의서		1	식
19	건물에너지효율 4등급 취득확인서		1	식
20	녹색건축물 예비인증 요청 관련 서류		1	식
21	장애물 없는 생활환경인증서		1	식

1) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 CD로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부 : 발주자 요구시

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품

※ 기타사항

○ 실시설계도서 전체를 파일화 하여 CD-ROM(붙임1 참조)로 제출하고 내역서 및 일위대가표는 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정한 프로그램으로 작성 후 프로그램 상호간 호환포맷인 텍스트화일(TXT)로 변환하여 제출하여야 한다.

☞ 붙임7 CD-ROM 저장방법 표준화(안) 참조

끝.

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주기관에 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

강원대학교총장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원대학교총장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원대학교총장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제6조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원대학교총장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원대학교총장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원대학교총장 귀하

〔붙임 7〕 표준설계관리일정표

* 상기 일정표는 例이며, 본 사업의 설계용역기간을 감안하여 최종 설계용역계약자가 새로이 작성․정리하여야 한다.

〔붙임 8〕 CD-ROM 저장방법 표준화(안)

○ CD-ROM 제작(CD-ROM 케이스함에 라벨제작)

가. CD 전면 : 건물 전경(가로12CM X 세로12CM)

나. CD 내부 : 목록표 작성(가로12CM X 세로12CM)

- CD 용량관계로 2장인 경우 2CD 케이스를 사용할 것.

예시)

사 업 명	도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역(최종납품)
발 주 처	강 원 대 학 교		용 역 기 간
건축담당	0 0 0		기계설비담당	O O O
전기설비담당	O O O		정보통신담당	O O O
건 축	00건축사사무소	전화번호	053)950-2664	담당자	0 0 0
구 조	OO구조사무소	전화번호		담당자
토 목		전화번호		담당자
견 적		전화번호		담당자
조 경		전화번호		담당자
기계설비		전화번호		담당자
전기설비		전화번호		담당자
통신설비		전화번호		담당자
CD-ROM(2CD) 내용(▣:폴더)
CD-1	서 류	▣건축물관리대장 ▣협의서류 ▣보고서 등 ▣설계참여자 명단
	건 축	▣도면(FONT포함) ▣시방서 ▣조감도 등
	구 조	▣도면(FONT포함) ▣구조계산서 등
	토 목	▣도면(FONT포함) ▣수리계산서 등
	조 경	▣도면(FONT포함) 등
	견 적	▣내역서(TXT) ▣수량산출서 ▣견적서 스캔 등
CD-2	기계설비	▣도면(FONT포함) ▣내역서 ▣계산서 등
	전기설비	▣도면(FONT포함) ▣내역서 ▣계산서 등
	통신설비	▣도면(FONT포함) ▣내역서 ▣계산서 등

다. CD 입면(12CM X 0.5CM)

사 업 명	도계 오픈캠퍼스 2호관 신축 설계용역(최종납품)

라. CD 케이스 안쪽 파일경로 안내도 작성(아래 참조)

마. CAD도면 번호표시 부호 및 파일명 지정 (예시)

(1) 건축도면 : A   (2) 토목도면 : C   (3) 조경도면 : L   (4) 건축구조도면 : S

(5) 기계설비도면 : M   (6) 전기설비도면 : E   (7) 정보통신도면 : IT

(8) 소방설비도면 : MF

예) 1층평면도 CAD파일 : A-101-1층평면도.DWG

(풀이 : 건축도면-101.(일반,기본,확대,상세 등)-도면명.확장자명(DWG))

(CAD블록 경로설정으로 설계 작도 금지)

바. 설계참여자 명단 작성

추후 부실설계 부분이 있을 경우 책임자를 분명히 파악하기 위하여 다음과 같이 설계참여자

명단을 작성하여 서명 또는 날인한다.(공종별로 작성하여 CD-ROM 저장)

성 명	주민등록번호	참여기간	담당업무	자격종류	서명	비고