완도군선거관리위원회 청사 신축

설계용역 과업내용서(안)

2023. 2.

중앙선거관리위원회

시      설      과

-  목          차  -

제1장 설계개요

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 개요

4. 과업의 범위

제2장 과업의 내용

1. 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	6

3. 관급자재의 선정	7

4. 에너지절약형 건축물 등 설계	8

5. 보안성 검토	8

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	9

2. 시방서 작성기준	10

3. 설계 일반사항	10

4. 설계진행 시 유의사항	13

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	14

6. 설계의 책임	15

7. 관계기술자 협력	16

제4장 설계일반 지침

1. 분야별 설계일반지침	15

2. 설계도서의 분리작성	25

3. 설계도서표기	25

4. 도면작성	25

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	27

2. 기본설계	27

3. 실시설계	33

제6장 설계도서 납품목록

1. 기본설계 납품도서	41

2. 실시설계 납품도서	41

3. 설계완료 납품도서	42

〔서식 1〕 착수보고서	44

〔서식 2〕 책임기술자선임계	45

〔서식 3〕 분야별 참여기술자 명단	46

〔서식 4〕 보안각서	47

〔서식 5〕 하도급 승인요청서	48

〔서식 6〕 (기본, 실시)설계 검사원	49

〔서식 7〕 설계용역 완료검사원	50

〔서식 8〕 월간공정보고	51

제1장  설계개요

1. 과업의 명칭 : 완도군선거관리위원회 청사 신축 설계용역

2. 과업의 목적

본 설계용역은 선거관리업무를 효율적으로 수행할 수 있는 합리적이고 기능적인 공간을 구성하고 우리위원회의 공정성, 민주성, 중립성 및 헌법상 독립기관으로서의 이미지를 상징할 수 있는 품격 높은 공공청사 건물을 설계하는데 목적이 있다.

3. 과업의 개요

가. 대지현황

1) 위    치 : 전라남도 완도군 군내리 1244-2

2) 대지면적 : 853㎡

나. 건축규모

1) 연 면 적 : 912㎡(청사700㎡+관사212㎡) ±5%이내

2) 층    수 : 3개층

3) 건폐율/용적율 : 법정 건폐율 /용적율 이하

4) 용    도 : 제1종근린생활시설(공공업무시설)

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않음(용역계약 일반조건 등 참조)

다. 추정 공사비 :  2,578,000,000원(VAT 포함)

1) 건축, 구조, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물처리 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 시설분담금 및 BF 본인증 수수료 등 포함(단, 추후 발주처 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

2) 총사업비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성한다.

라. 과업기간 : 착수일로부터 210일간(공휴일포함)

1) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기간의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주처의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) (계약예규)용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(용역의 일시정지), 제32조의2( 계약상대자의 용역정지)

나) 발주처의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 기본설계, 실시설계, 설계완료로 구성되며, 각종 인･허가(건축협의, 실시계획 인가, 문화재현상변경 등을 포함)에 필요한 서류작성 및 제출에 필요한 모든 업무(철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 함.

※ 건축, 기계, 전기, 소방, 조경, 토목(현황측량포함) 등 제반분야 일체의 비용을 포함함

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

다. 발주처가 실시한 지질 조사(NX 1공, BX 1공)의 결과 반영

라. 건축물 에너지 절약계획서 검토완료(발주처가 수수료 부담)

마. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 장애물 없는 생활환경 예비인증 획득 및 녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지 절약계획서 검토 실시(발주처가 수수료 부담)

바. 기존 건축물 철거(기존 도면 제공), 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등)조사 및 성분검사 결과 반영

사. 기타 기술(설계)용역을 수행하는 데 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

아. 인·허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 한다.

2-1) 본 과업의 사전재해영양성평가, 교통안전평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경) 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 수급인은 각종용역업체와 협의하여 발주기간 업무에 적극 협조하여야 한다.

3) 수급인은 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

4) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주처의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

제2장  과업의 내용

1. 제출서류

가. 착수시

1) 착수계 1부(공무포함)〔서식 1〕

2) 책임기술자 선임계 1부〔서식 2〕

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부〔서식 3〕

4) 과업수행계획서 1부

5) 각 공종(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각1부

6) 설계용역 예정공정표 1부

7) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부

8) 인력, 장비투입 예정현황 1부

9) 보안각서 각1부(보안계획서 작성 포함)〔서식 4〕

10) 기타 관력서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)

11) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 기본설계 승인시

1) 착수일로부터 30일 이내(발주처 검토 10일 포함)

2) 기본설계 검사원〔서식 5〕

3) 계획설계 도서 (제6장 납품목록을 참조)

4) 현장조사보고서

5) 관련법규 검토서

6) 현황측량 성과도

7) 공사비 검토서(공정별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

8) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

라. 실시설계 승인시

1) 착수일로부터 180일 이내(발주처 검토 30일 포함)

2) 실시설계 검사원〔서식 5〕

3) 세부 제출도서(제6장 납품목록 참조)

4) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

5) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

6) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

마. 설계 완료시

1) 착수일로부터 210일 이내

2) 설계완료 검사원〔서식 6〕

3) 세부 제출도서(제6장 납품목록 참조)

4) 위의 ‘라’호로 승인된 자료 및 제출도서를 포함한 CD 2개

5) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

2. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야한다≫

가. 업무보고

1) 월간업무(공정)보고 〔서식 7〕

2) 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 조달청 사업 담당 감독관에게 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시회의 : 설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

4) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

5) 업무보고 및 회의내용의 기록 : 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한벌률 시행령’ 제11조

2) ‘조달청 시설공사 맟춤형서비스 관급자재 선정 운영기준’

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

다. 설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성시 수요기관 검토담당자와 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

4. 에너지절약형 건축물 등 설계

가. 관련 규정

1) 녹색건축물조성지원법 시행령 제12조

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 제2017-881호)

3) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. 건축물 에너지절약계획서 검토하며, 필요한 수수료는 발주기관이 부담한다.

다. 장애인노인임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른 장애물 없는 생활환경 예비인증을 취득하여야 한다.

5. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.〔서식 4〕

(착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진에 관한 법률, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 교육환경 보호에 관한 법률, 문화재보호법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 설계용역의 성과품은 건축법, 건축사법, 국가기술자격법, 엔지니어링 기술진흥법, 에너지이용합리화법, 국토법, 오수분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 상수도법, 환경․교통․재해등에 관한 영향평가법, 도로법, 측량법, 하수도법, 주차장법, 도시공원법, 지적법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 소방법, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음진동규제법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈련, 지방자치단체 조례등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다

다. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

라. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2016-1025호)’에 의거 기본설계 및 실시설계를 수행하여야 한다.

마. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 시방서 작성기준

가. 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

나. 표준시방서는 국토교통부의 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

다. 특별시방서는 자재관련시방(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

3. 설계 일반 지침

가. 납품은 기본설계, 실시설계, 설계완료 도서 납품으로 구분하여 납품한다.

나. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

다. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

라. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 업무의 변화 및 물량증가에 대비하여 가변성 있게 계획하고, 경제성 및 공간의 연계성이 유지되도록 설계하여야 하며, 각각의 실내공간은 그 용도에 적합하도록 기능적이며 미관을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

마. 수요를 감안한 정보통신시설 설계

1) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

2) Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

3) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 적용한다.

바. 에너지 효율적 설계

1) ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 건물의 배치와 형태·공간계획 시에는 주변 환경을 최대한 활용하고, 에너지 손실방지 등 에너지 사용의 합리화를 도모하며, 근본적인 에너지 절약을 위해서 신기술을 도입하여 설계에 반영할 수 있다.

사. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성한다

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계하며, 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계를 하여야 한다.

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)

아. 보안 및 사고예방이 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 하며, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

2) 사고예방, 안전대책시설을 설계시 강구한다.

자. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

차. 주요자재 사용계획

1) 신기술(자재)․신공법 및 친환경 자재의 사용을 고려하며, 공사비가 절감될 수 있도록 기능인력 및 자재수급 등을 감안하여 합리적인 공법을 충분히 검토하여야 한다.

2) 설계에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품과 기타 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성을 고려하여 발주처와 협의 후 채택한다.

3) 실내에 면하는 모든 외기의 창은 특별한 경우를 제외하고는 복층유리로 설계하며 자연환기가 가능한 구조를 반영하는 것을 원칙으로 한다.

카. 환 기

1) 지하층을 설계하는 경우 자연환기가 가능하도록 계획한다.

타. 유지보수

1) 시설물의 안전관리, 보전 및 보수 등 건물의 유지보수의 효율성을 고려하여 설계를 하고, 필요한 비용, 인력, 장비 등 시설물의 유지관리방법을 제시하여야 한다.

파. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

나. 수급인은 관련 규정 등에 따라 신․재생에너지로 지열 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성하여 제출하여야 한다.

단, 시험천공 등 관련 비용은 발주기관에서 부담한다.

다. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/공사기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

라. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 아래 실에서는 인테리어 설계에 대한 계획/중간/실시설계 단계별로 발주기관에서 보고회를 개최하고 승인을 받아야 한다.

※ 인테리어 설계가 필요한 실 : 추후 발주기관과 협의하여 시행

마. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

※ 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

바. 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

사. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

아. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

자. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

차. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

카. 수급인은「건설현장 축중기 설치지침 (국토교통부 훈령 제2018-1058호)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

1) 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

2) 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

타. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

1) 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

파. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

하. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인

납품은 기본설계, 실시설계, 설계완료 3회를 기본을 한다. 다만, 설계용역 기간 등에 따라 납품회수와 납품도서 작성방법, 부수는 당해 용역 설계지침에서 정하는 바에 따르고 세부사항은 발주기관과 협의한다.

6. 설계의 책임

납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 특정업체 제품명기 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

7. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

제4장  설계일반지침

1. 분야별 설계일반지침

가. 건축분야

1) 일반사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 차량 진․출입 동선과 주차장계획을 고려하여 합리적으로 계획하여야 하며 차량의 추락을 방지하는 등 안전성을 고려하여 계획하여야 한다.

마) 벽면은 화장실, 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 가변성이 확보되도록 계획한다.

바) 장애인의 접근성이 충분히 확보되도록 무장애 공간으로 계획한다.

사) PD, AD, EPS, TPS, 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

아) 기타 세부계획은 발주처와 협의하고 과업내용서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자의 해석에 따라 과업을 수행한다.

2) 구조계획

가) 안전하고 경제적인 구조로써 관련 기준에 적합하여야 한다.

나) 대지의 지반조사를 실시하고 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조로 계획하여야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처와 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입자재 등을 사용시에는 사전에 발주처와 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재등)는 현지 생산공급처를 확인후 설계하여야 한다.

나. 토목분야

1) 일반사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

2) 현황 측량

가) 현황측량의 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 감독원의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주자의 확인을 받는다.

나) 현황측량은 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며 주위도로망 및 도시 계획선까지 기재하고 부지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

다) 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 시준하여 실측하여야 하며 석축, 옹벽, 담장, 전주, 하천, 구거 등을 상세히 명시하고 기타 설계자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화 하여야 한다.

라) 수준점(T.B.M.)은 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

마) 옹벽 및 석축은 높이의 변환지점에 높이를 수치로 도면에 표기하도록 한다.

3) 토공 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획한다.

나) 설계자는 토공설계시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

4) 구내 우․오수 및 상수도 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 요량등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

라) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

마) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

바) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

5) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 지반조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등 적용을 검토하여야 한다.

마) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

7) 기타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치 하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1:1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장 여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여 한다.

다. 지반조사 분야(발주처 제공)

1) 일반사항

가) 조사는 본 과업내용서와 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 실시한다.

나) 본 과업내용서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사 사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반 사항은  수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 시행한다.

라) 조사 내용 중 하자가 발생할 경우 수급인 부담으로 보완 하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

2) 조사계획

가) 수급인은 지반조사 세부 조사계획서를 제출하여 감독관의 승인을 얻은 후 조사에 착수하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업내용서, 지반 조사 편람 등을 참고한다

나) 시추 조사 위치에서 지하 매설물(전화선, 송전선, Gas관, 상․하수도관 등)이 예상되는 경우는 감독관에게 보고하고 관계기관과 현지조사를 실시하여 위치, 규모, 구조 등을 확인한다.

3) 시추조사

가) 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추 공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 하며 감독관과 협의하여 2~4개소를 조사한다.

나) 시추간격 및 심도는 관련 표준 규정을 원칙으로 하나 지질 상태의 변화가 심하고 공사기간 중, 장기적 안정성이 요구되는 주요 구조물 설치지역은 감독관의 승인을 얻은 후 시추간격 및 심도 조정한다.

다) 시추조사 방법

- 지하굴착 및 기초시공을 위한 기초자료로 활용할 수 있도록 건물 대지경계 및 건물이 들어서는 지형의 지반을 알 수 있도록 위치를 선정 조사하여야 한다.

- 시추공경은 NX로 굴진하며 표준관입시험 N치 횟수가 50일 때 3cm 관입하는 시점까지 시추하거나 30.0m까지 굴진한다.

4) 자연 시료 채취

연악점토층에서는 시추 조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연 시료를 채취하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료 상자에 보관하며 이동 중의 교란 방지

5) 지하수위 측정

가) 시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 12, 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

나) 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

다) 시추 인근지역에 하천이 있는 경우 하천수위를 동시에 측정하여 수위차를 기록한다.

6) 시추공 보존

가) 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC관을 설치하여 공사중 지하수위 측정이 가능하도록 하여야 하며 기타 오염물질이 투입되지 않도록 캡을 설치한다.

나) 이용계획이 없는 시추공은 감독관의 확인을 얻은 후 시멘트풀로 그라우팅 폐쇄한다.

7) 표준 관입 시험

가) 표준관입시험은 KSF 2307 규정에 의거한 시험 방법에 따라 실시

나) 채취된 시료는 함수비 변화가 없도록 200g 이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추 번호, 심도 및 N치, 현장 토질 분류 등 제반 정보가 기록된 규정된 명패 부착한다.

8) 토질 시험

표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연 시료에 대하여는  KSF 규정에 따라 실시한다.

9) 전단파 측정 : down hole Test를 실시한다.

10) 시료 상자 정리

시료 상자의 규격은 75×40×6㎝로 하고 상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자 번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석 코아를 채취 심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료 상자는 천역색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다.

11) 사진 촬영

조사전․후 및 현장 시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독자가 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다

12) 폐공 처리

굴착후 감독관의 의견을 들어 폐공처리 시점을 확인후 폐공처리지침에 따라 완벽히 처리하여 지하수 오염이 발생하지 않도록 하여야 한다

라. 조경분야

1) 일반사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차장, 계류장등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황분석 및 건축물 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

다) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

라) 조경은 가급적 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.

마) 조경은 해당지역의 조례 등을 고려하여야 하며 본 과업이 성격을 감안한 이용자, 사용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경 시설물

가) 필요시 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

다) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친환경적인 재료를 사용하여야 한다.

라) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획을 수립하여 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

마) 케이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 담당감독원과 협의하여 결정한다.

바) 준공 표지석 또는 표지판(내역반영), 시설안내sign, 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 담당 감독원과 협의하여 결정한다.

마. 기계설비 분야

1) 공통 일반사항

가) 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기, 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) 냉난방, 환기, 공기조화, 위생, 소화 및 자동제어설비 등은 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계전 반드시 발주처와 협의하여 설계를 진행하여야 한다.

다) 건축물의 에너지절약 설계기준에 의거 적합하게 설계하여야 한다.

2) 냉난방, 환기 및 공기조화설비

가) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 건물과 조화되고 설비가 차지하는 면적이 최소화되도록 설계하여야 한다.

나) 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 하며, 사무실 등 상시 사용공간이 아닐 경우 별도의 조절기구를 설계에 반영하여야 한다.

다) 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이함은 물론 공조방식도 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

라) 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

3) 위생설비

가) 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

나) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

다) 급탕조는 별도로 설치하여 화장실, 탕비실 등에 공급한다.

라) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 계획하여야 한다.

마) 위생기구는 KS제품 또는 동등 이상 제품을 사용하며, 절수형으로 설계하여야 한다.

4) 소화설비

소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

5) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온습도 조절 및 주요장비에 대한 제어등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

6) 가스설비

건물내 가스시설은 도시가스 공급업체와 협의하고 사용에 지장이 없도록 계획한다.

7) 기타설비

설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

바. 전기설비 분야

1) 공통 일반사항

가) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

라) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

마) 최근 개정된 법령중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

바) 각종 설계계산서는 전산처리에 의하여 결과를 얻도록 하여야 한다.

2) 수변전 설비

가) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

나) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

다) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

3) 동력공사

가) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

나) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

다) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

라) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

4) 조명설비공사

가) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

나) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭등을 고려하여야 한다.

다) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

5) 전열공사

가) 콘센트의 설치높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

나) 용도에 알맞은 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

6) 소방설비공사

가) 수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기등 소방법에 적합한 설계를 하여야 한다.

나) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 하며 기존 시설과 원활히 기능이 유지될 수 있도록 하여야 한다.

사. 정보통신 분야

1) 공통 일반사항

가) 시설 및 주요실별 수요를 감안한 미래지향적이며 충분한 용량을 확보한다.

나) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계가 되어야 한다.

2) 전화설비

가) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

나) 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

다) 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

3) LAN설비

정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

4) 약전설비공사

가) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

나) MATV, CATV설비를 검토하여야 한다.

5) 기타 특수설비(CCTV등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

2. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축철거, 폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

3. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

4. 도면작성

가. 도면규격은 A3 규격(반책)을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시 제2016-1025호)’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 기본설계

가. 정의

“기본설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시

설계단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는

설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량

이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받은 단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완내용서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주처의 승인을 받는다.

다. 기본설계 작성 시 포함사항

1) 건  축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패사례를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 측량성과도

- 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

- 대지 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2 면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토  목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

※ 지반고는 반드시 측량을 실시하고 공사착공 시 인위적인 지반고 변경이 없음에도 도면과 상이시는 설계자 부담으로 재 측량하여야 함

나) 시공방법

다) 개략공사비 산정

라) 기타 필요한 사항

마) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

바) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

사) 도면종류

- 위치도, 종단면도 및 횡단면도, 평면도, 구조물도 및 부대시설도, 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조  경

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 공중전화 Booth, 안내판류 등 조경시설물

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

- 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주자의 지침을 받아 작성)

- 설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

나) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전  기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계 산 서

- 각 실별 조도계산서

- 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산, 간선 및 차단기류 용량 계산

다) 시 방 서

- 일반시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도,  전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전 설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비 기타 설비 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선 용량계산서, 전계강도 계산서, 교환기 용량계산서

- DVR 용량계산서

다) 시방서

- 일반시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요설비의 배치도

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 추정예상 공사비 작성

가) 건축공사(가설공사, 토지 및 지정공사, 골조공사, 창호 유리공사, 수장공사, 마감공사, 조적공사, 방수공사, 조경공사, 기타 잡공사 등)

나) 기계설비공사

다) 전기공사

라) 소방공사

마) 통신공사

바) 토목공사 등

사) 석면철거공사, 철거공사 : 필요시(폐기물처리는 분리발주 함)

※ 제경비 포함한 총 공사비 내역 작성

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계□라함은  기본설계 및 건축인허가, 관련 인증 내용를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 칫수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 기본설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 내용서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

제6장 설계도서 납품목록

1. 기본설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	3	부	계략적조감도 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	2	부	유사시설조사보고서 포함
3	현황측량성과도		4	부	현황측량성과도, 경계측량성과도
4	관련법규 검토서	A4	2	부	허가관련협의내용 포함
5	공사비 검토서	A4	2	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

2. 실시설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	실시설계보고서	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	건축협의서	A3	2	부
4	건축물 에너지효율인증 관련 검토서	A4	2	부
5	장애물 없는 생활환경 인증관련 검토서	A4	2	부

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

3. 완료설계 납품도서

가. 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	전기	통신	소방	석면철거	철거
1	완료보고서	A4	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반책
	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯			통합본 반책
	설계도면	A3	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	책철
4	시방서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관급·특기 포함
5	내역서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관급·견적서 포함
6	일위대가표	A4	4	부
7	단가산출서	A4	4	부
8	수량산출서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	구조계산서	A4	4	부	◯
10	지반조사보고서	A4	3	부	◯						관급·특기 포함
11	조감도	액자	3	부	◯						알루미늄(무광) 458*648mm
		인화지	5	매							5*7인치 이상
12	건축허가관련도서		1	SET							건축협의 및 인증도서 건축물대장용도서
13	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	CD-ROM		2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
15	기타 발주기관 요구사항

※ 건축 : 건축·구조·부대토목·조경포함

※ 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

나. 완료보고서

완료보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여며, 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구시

마. 조감도(표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품.  끝.

[서식-1]

착   수   계

계  약  명

계 약 금 액

계약년월일

착수년월일

완수년월일            (착수일로부터 ○일간)

위와 같이 00000 용역을 착수하였기에 착수계를 제출합니다.

붙임  1. 000용역 계획서 1부.

2. 예정공정표 1부.

3. 착수 내역서 1부.

년    월    일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :             (인)

중앙선거관리위원회위원장 귀하

[서식-2]

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명

2. 계약금액

3. 계약일자

4. 착수일자

5. 완수예정일

-  다            음  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

년    월    일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

중앙선거관리위원회위원장 귀하

[서식-3]

분야별 참여기술자 명단

착  수  일 :

완수예정일 :

분야	직 책	자격종목 및 등록번호	주민등록 번 호	회사내 직 위	성 명	서 명	용역과업 수행내용	참여 기간

확인자 : 감독관  ㅇㅇㅇ  (인)

<주>

○ 분야 : 1. 엔지니어링산업진흥법시행령 별표1의 업무범위 및 전문분야에 열거된 분야

2. 주요구조물에 대하여는 상기 외에 별도책임기술자로 하여금 수행할 시는 구조물명이나 공사명으로 분야를 기재(예 : 교량, 부두, 하수처리장의 처리시설)

○ 직책 : 분야별에서 수행시의 책임정도로써 책임기술자 분야별 책임기술자, 참여기술자로만 분류

○ 자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

○ 수행내용기재 : 분야별 책임기술자중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재

[서식-4]

보  안  각  서

1. 용  역  명

2. 계약일자

3. 착수일자

4. 완수예정일

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 (계약예규)용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류, 자료 등에 대하여 기술용역계약특수조건 제16조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

중앙선거관리위원회위원장 귀하

하도급승인 요청서

1. 용 역 명

2. 계약금액

3. 계약일자

4. 착수일자

5. 완수예정일

-  다         음  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 설계용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

년   월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

중앙선거관리위원회위원장 귀하

[서식-5]

(기본, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

중앙선거관리위원회위원장 귀하

[서식-6]

설계용역 완료 검사원

1. 용  역  명

2. 계약  금액

3. 계약년월일

4. 착수년월일

5. 완수년월일

○○○ 용역 과업수행이 약정대로 완료되었음을 확인하오며 하자가 발견되는 즉시 변상할 것을 서약하고 이에 완료검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

붙임  용역성과품 목록 1부

년     월     일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :               (인)

중앙선거관리위원회위원장 귀하

〔서식-7〕

월 간 공 정 보 고

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 용역 개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ~ 20  년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

3. 용역 진행 사항

구 분	전월진행사항(20 . . .)			금월예정사항(20 . . .)				비고
업무내용	- 인원투입현황 - 작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
공 정 률	계획	실적	대비		계획	-	-

보고자 : 책임기술자                   (인)

중앙선거관리위원회위원장 귀하