대한민국을 대표하는 경남의 국가거점국립대학

설계용역 과업 지시서

- 우주항공대학 증축공사 -

경상국립대학교

(시 설 과)

목      차

1. 용 역 명	1

2. 사업목적	1

3. 용역개요	1

4. 과업의 기본방향	4

5. 과업 일반지침	5

가. 일반사항	5

나. 공사 중 각종 대책	7

다. 특별사항	7

6. 분야별 세부 설계지침	8

가. 일반사항	8

나. 사전조사 검토사항	9

다. 분야별 세부 계획	10

1) 건축계획	10

2) 토목․조경계획	16

3) 전기 및 통신설비 계획(소방전기 포함)	20

4) 기계설비계획	22

7. 보고회 개최	28

8. 설계도서 작성	29

가. 일반사항	29

나. 세부내용	30

다. 기본설계	31

라. 실시설계	36

마. 기본 및 실시설계의 제출 도서목록	45

9. 용역시행 및 절차이행	46

설계용역 과업 지시서

1. 용 역 명: 우주항공대학 증축공사 설계용역

2. 사업목적

◦ (비전) 우주항공 분야의 글로컬 선도대학(G.N.U. Glocal No.1 University)

- (목표 1) 우주항공 분야「TOP10 대학, 아시아 TOP3 대학」 달성

- (목표 2) 경상국립대학교「제5차 장기발전계획 GNU Vision 2030+」의 특성화 중점육성분야 중 하나인 우주항공에 차별화된 캠퍼스 특성화 기반조성

- (목표 3) 규모 있는 우주항공대학의 특성화 전략을 달성하기 위한 미래 지향적 기반 신설

- (목표 4) 캠퍼스 재배치 계획과 연계한 방향에 따라 항공우주 분야 교육 및 연구를 위한 시설 구축과 타 학과와의 공유형 교육콘텐츠 운영을 위한 시설 확대

- (목표 5)혁신 선도 대학 육성과 경상국립대학교의「글로컬대학 30」 및 RISE사업의 성공적 수행을 위해 우주항공방산 경남 집적, 경남 주력산업 지원 등을 위한 산·학·관 ·연의 메카 역할 수행

3. 용역개요

가. 대지위치: 경남 진주시 진주대로 501 경상국립대학교 (가좌캠퍼스)

나. 사업규모

1) 대지면적: 1,037,236㎡

※ 도시계획 시설결정 면적: 1,037,236㎡(가좌캠퍼스 전체)

2) 연면적: 9,472㎡ (전체 연면적 ±3%범위 내 조정 가능)

다. 주용도: 교육연구시설

라. 예정 공사비: 금 28,122,000천원(VAT포함)

※ 공사비 산출은 “8. 설계도서 작성/ 나. 세부내용/ 2)공사비 산출”에 명기된 내용에 의하며 예산상 공사비를 초과할 경우에는 그 사유와 해결 대안을 제시하여야 하며, 또한 예산상 공사비에 미치지 못할 경우 추가로 학교에서 과업을 요구 할 수 있다.

마. 용역범위

1) 설계용역 정의

- 본 설계용역의 설계도서는 건축법, 소방법, 국토의 이용 및 계획에 관한 법률, 건설기술진흥법 등 관련법규에 위배됨이 없고 관계 기관과의 건축협의가 완료되고, 조달청을 통한 공사 시행에 이상 없도록 작성되어 감독관이 검사한 설계도서를 말한다.

2) 용역 분야 및 내용

가) 분야: 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물

나) 용역 업무 내용

․설계업무(기본설계, 실시설계)

․사후 설계 관리(준공도서, 건축물관리대장 생성 및 준공서류 작성 제출)

․건축물의 범죄예방(CPTED) 설계

․조감도(A2)

․상세 시공도서 작성

․각종 심의 자료 작성

․공간 구성에 대한 검토(내‧외부 색채디자인 보고서)

․기타 발주청이 요구하는 사항 수행

※ 각종인증 용역 제외(발주처 별도시행), 발주처 요구 시 추가계약 후 수행

3) 용역 대상 시설물

가) 우주항공대학 증축

나) 부지 내 조경 및 토목 관련 부대시설

4) 용역 결과 납품

- 납품은 기본설계 및 실시설계로 구분하여 납품한다.

5) 설계의 책임 및 손해배상

- 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 설계자가 부담(배상) 한다.

6) 건축법 및 관련법규 검토

- 설계자는 건축법, 소방법, 전력기술관리법 상 건축이 가능한지의 여부를 정확하게 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.

7) 사전조사

- 설계자는 설계를 위한 건물 및 대지(현지)를 조사하여야 하며 대지내의 용지조사, 지질조사 등 설계에 필요한 자료를 구하기 위하여 소요되는 일체의 조사, 시험, 계산비용에 대하여 설계자가 부담한다.

- 또한 설계자는 대지에 관한 조사를 실시하여 용지에 대한 모든 법적인 사항을 사전검토하고 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 문서로 협의하여 진행해야 한다.

- 설계에 필요한 자료 수집을 위하여 필요한 경우 본 대학의 담당자와 국내‧외 관련시설을 방문하여야 하며, 이에 소요되는 경비 및 방문일정 등은 기본 설계도서 작성이전에 대학과 협의하여 결정하며, 비용은 대학과 설계자가 각각 부담한다.

- 용역수행의 순서는 기본설계와 실시설계로 구분 시행하며 본 과업지시서는 경상국립대학교의 “우주항공대학 증축 공사”에 따른 기본설계(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 임시시설 등) 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 임시시설, 인테리어 등)의 용역과업에 적용하고 성과품은 기본설계 및 실시설계 완료 시 제출한다.

8) 기본설계(계획설계+중간설계)

- 경상국립대학교(이하 “본교”라 한다)에서 제시하는 운영계획, 소요면적 등 과업지시서의 내용, 각종 자료를 토대로 하여 건축사 자신의 창의로서 실 배치 평면, 임시시설, 개략공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용의 계획을 입안한 계획 설계를 본교와 협의한 후 관계법령에 적합하도록 기본설계도서를 작성한다.

- 기본설계(안)은 본교에서 구성한 설계용역 심의위원회(가칭)에서 검토 하여 지적된 사항에 대해서는 즉시 보완을 하여 과업을 수행하여야 한다.

9) 실시설계

- 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 설계도서에 표기한 것으로 건설기술진흥법령, 건설업법령 및 각종 규정 등에 위배되지 않아야 하고 상기법령에 의한 심의 또는 검토, 보완 요구 시는 이에 응하여야 하며, 설계 납품 후 물가 및 노임상승 등의 사유가 발생되어 본교의 요구가 있을 시 공사 발주 전까지 새로운 설계내역서를 작성 제출하여야 한다.

10) 인․허가(협의) 사항

- 본 용역의 성과품이 납품되기 전 공사 시행에 필요한 관계기관의 도시계획 인․허가 협의 및 건축협의 등을 완료하여야 한다.

- 건축물대장상 면적이 현황과 상이한 경우 건축협의시 사전 협의하여 수정 및 정정 신청을 완료하여야 한다.

※ 도시계획사업 시행자 지정 및 실시계획인가, 건축협의, 소방허가, 건축물 대장정리 등 (건물 준공 후 최종까지 협조)

10) 기타 사항

- 캠퍼스 내 기존 건축물 및 외부경관과 조화를 고려한 입면, 재료, 색채계획을 하여야 한다. 특히 본 우주항공대학 증축동은 경상국립대학교 캠퍼스 중심축에 주변에 위치하는 주요 건축물로 상징성을 가지고 있으므로 인접한 녹지공간과 연계하여 효과적인 활용방안을 계획하여야 한다.

- 공용면적은 건축물의 원활한 순기능 유지, 쾌적한 실내환경, 안전한 피난 여건을 조성하기 위해 적정 면적으로 계획한다.

- 교내 구성원의 의견을 적극 반영하여 계획에 반영하여야 한다.

- 장애물 없는 생활환경 조성을 고려하여 접근 편의 제고방안을 반영한다. (장애인 주차구역, 출입구, 건축물의 내부 출입문, 복도, 계단, 승강기 등을 장애물 없는 생활환경 인증기준에 준하는 계획을 수립)

- 환경 친화적이며 에너지효율을 향상시킬수 있는 시설이 조성될 수 있도록 하고, 에너지 및 친환경 성능확보, 장애물 없는 생활환경 조성을 위해 각종 인증 취득에 준하는 계획을 한다.

- 이용 편의성 제고를 위해 색채 및 사인계획(픽토그램 등) 비상시 직관적으로 상황판단이 가능하도록 고려한다.

- 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내외부공간 조성한다.

바. 용역기간

1) 착수일로부터 450일간

※ 기본설계 120, 실시설계 150일, 조달적정성검토(3회) 150일, 납품준비 30일

2) 용역자는 본교에서 필요하여 용역과업 중 부분납품을 요구할 시는 이에 우선적으로 응하여야 하며, 이를 거부 할 수 없다.

사. 기 타

본 과업의 실별 용도 및 면적은 본교의 요구에 적합하도록 하되 향후 각종 설계 보고회 등으로 전문가의 의견이 반영될 시 협의 조정될 수 있다.

4. 과업의 기본방향

가. 본 설계는 각종 행사 및 교육활동에 최적의 환경을 조성할 수 있도록 국내 대학 시설의 Bench Marking은 물론 우리 대학교 사용자와의 논의를 거쳐 최상의 목적물 설계 및 시공이 되도록 하여야 한다.

나. 설계는 단계별로 설계업무 관련자와 건설전문가의 의견을 최대한 수렴 반영하여야 하며, 예산의 범위 내에서 최대한 경제적인 설계와 공기단축이 가능한 공법 등이 적용되어야 한다.

다. 대상건물 주변에 있는 기반시설 등 전반적인 것을 반영하여 설계 및 시공이 되도록 하여야 한다.

5. 과업 일반지침

가. 일반사항

1) 수급인은 본 과업을 성실히 수행하여야 하며 기존 건물과의 조화를 통한 미적인 건물이 되도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

2) 수급인은 계약 체결 후 5일 이내에 과업을 착수하여야 하며 착수하기 전에 착수신고서, 세부 시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도 포함), 분야별 참여기술자 투입계획서 및 보안대책, 보안각서 등 기타 용역 수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

3) 수급인은 착수신고서를 제출할 때에는 다음 내용의 서류를 첨부하여야 한다.

가) 용역 책임기술자의 선임신고서 (이력서, 기술자 면허수첩 사본첨부)와 분야별 참여기술자(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등)명단, 자격증사본, 이력서

나) 예정공정표

다) 기타 법령이나 용역과업에서 제출토록 한 사항

4) 설계 추진실적과 예정사항에 대한 다음 사항을 이행하여야 한다.

가) 추진계획 보고(대표 건축사) - 착수일로부터 10일 이내

나) 기본조사설계 완료보고 - 설계 완료 전(감독관의 검토를 받아 보고)

다) 수시보고 및 협의 - 감독관의 요청이 있을 때(15일 주기를 원칙으로 함)

라) 최종보고 - 최종도면 및 내역서는 감독관의 검토를 받아 보고

5) 수급인은 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 협약, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반의 조치를 취하여야 하며 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 보완 관련 자료를 작성 제출하여야 하며 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되도록 하여야 한다.

6) 수급인은 수행과정에 있어서 제반규정에 의한 관련기관 및 부서와 충분한 협의를 하여야 하며 협의에 따른 소요비용은 수급인 부담으로 한다.

7) 수급자는 다음 사항에 대하여 본교의 사전 승인을 받아 설계에 반영하여야 한다.

가) 과업수행계획서 및 착수신고서의 변경

나) 관계기관 및 부서의 협의사항

다) 감독관의 지시사항

라) 기타 수급자가 중요하다고 판단하는 사항

8) 본 과업지시는 과업수행을 위한 기본사항을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 국가계약관련법령과 정부재정 각종 시방서에 준하되 수시로 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

9) 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우에 본교는 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있고, 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항 및 추가사항이라도 본교가 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 설계에 반영하여야 한다.

10) 본 과업수행을 위한 국내의 선진사례 및 전문기술을 활용키 위하여 선진시설 및 사례를 시찰하여 충분한 자료를 수집 후 설계의 질을 높이고 안전하고 경제적이며 최신기술 및 시설을 본 설계에 반영하여 현대적 시설이 되도록 한다.

11) 수급인은 제출도서 일체에 대하여 검수 후라도 설계상의 중대한 하자가 있다고 인정될 때에는 즉시 검토하여야 하며, 하자가 있을 시에는 재설계하여 인적 물적 피해가 발생치 않도록 하여야 하고 설계수량의 착오 및 설계과오로 인하여 공사 진행상 상당한 피해를 초래 하였을 경우 관계법령에 의거 이에 대한 책임을 진다. 수급인은 이를 보증하기 위하여 건설기술진흥법 및 동법 시행령의 규정에 따라 손해배상보증서(보험증서, 공제증서)를 제출하여야 한다.

12) 과업의 일부를 하도급 할 경우 관계법령에 의한 전문 설계용역 업체에 하도급을 하여야 하고 사전 각 분야 감독관의 승인을 받아 하도급 신고를 필한 후 하도급 용역자의 참여기술진 현황을 제출하여야 한다.

13) 본 과업과 관련 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 임시시설, 기타 관련분야의 감독관과 긴밀히 협조하여 그 지시 및 승인에 의한 설계추진에 착오가 없도록 하여야 하며 과업의 완료 후라도 본교의 요구가 있을 때에는 적극 협조하여야 한다.

14) 수급인은 본 설계과업을 수행함에 있어 현장을 필히 답사하여 환경피해를 최소화 하고 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계를 하여야 한다.

15) 수급인은 보고회 및 각종 심의, 승인, 인가 등에 필요한 경우 기술자를 대동하고 기술적 사항에 대하여 본교를 대신하여 질의에 답변하여야 한다.

16) 수급인은 과업수행 중 보고회, 건설기술심의, 총사업비 협의 등 각종 심의, 승인, 인가에 필요한 자료제출 요구 시 이에 응하여야 하며, 자료제출 등으로 인한 비용은 수급인이 부담한다.

17) 본 과업수행 과정에서 작성되는 각종 도서는 본교의 승인을 얻어야 하고 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등 결함에 대하여 수급인의 책임은 면제될 수 없으며 제3자에 의하여 작성된 각종 도서의 용역성과를 첨부하는 경우도 또한 같다.

18) 본 과업수행을 위하여 수급인은 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가) 납품된 성과물의 저작권은 본교의 소유로 한다.

나) 모든 성과품은 본교의 허락 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출하면 안 된다.

다) 과업의 폐기물은 소각 처리하여야 하며 보안이 필요한 작업용 사진 등은 본교에 제출하여야 한다.

라) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인이 진다.

19) 보고서 앞부분에 분야별 책임 기술자가 연대 서명 날인하여야 한다.

20) 설계내역서 및 단가산출서는 조달청에서 인정하는 시설공사 전산프로그램(EMS, SGS 등)을 사용 작성하여야 하며 공사입찰을 위한 CD(콤팩트디스크) 사용 요청이 있을 경우 협조하여야 한다.

21) 과업진척 보고는 착수 후 7일 이후부터 주간보고(매주 수요일)를 하되 서면보고 하여야 하며 감독관이 필요하다고 지시하는 경우 제반 추진내용을 책임 용역자가 직접 보고 하여야한다

가) 과업 추진내용 및 공정현황

나) 과업 수행상 문제점 및 대책

다) 과업 수행실적 및 차기 수행계획

라) 관련부서 협의사항

마) 기타 필요한 사항

22) 시공될 주요자재에 대하여는 본교와 사전 협의하여 결정하여야 하며 예산범위 내에서 최대한 경제적인 설계가 되어야 한다.

23) 본 과업 수행은 전문지식을 갖춘 분야별 전문기술업체와 공동(분담이행)으로 수행하고 필요시 본교에서 요구하는 사항에 대하여는 기술적 자문을 이행하고 결과를 제출하여야 한다.

24) 과업 착수 시 또는 과업수행 중 해당 설계용역 수행자가 설계과업 수행에 부적당 하다고 판단 될 때에는 감독관이 즉시 교체 요구할 수 있으며 수급자는 이에 응하여야 한다.

25) 수급자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사안에 대하여는 수급자가 책임을 지며 기타 경미한 사항 및 누락된 부분에 대하여는 협의 시행 하여야 한다.

나. 공사 중 각종 대책

1) 공사 시에는 차량의 교통소통 및 안전에 지장이 없도록 하여야 하며 필요시 공사 중 교통 안전대책을 수립 후 설계에 반영하여야 한다.

2) 공사 시행중 환경에 미치는 악영향에 대한 방지방안을 제시하여야 한다.

3) 납품된 설계도서에 의하여 공사 시공 중에 불분명한 사안이 발생하거나 설계변경이 필요할 시에는 본교 요구에 따라 협조하여야 한다.

다. 특별사항

1) 용역기간 연장

다음과 같이 부득이한 경우에는 용역기간을 연기할 수 있다.

가) 추가과업, 특별업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피하다고 발주청이 인정할 때

나) 발주처의 사정으로 작업 중지 또는 연기의 필요가 있을 때

다) 기타 부득이한 사정으로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 때

2) 과업의 변경 및 정산

가) 발주청이 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 수급자는 발주청의 방침에 따라야 한다.

나) 용역비는 면적 또는 공사비가 증가하여도 추가 지급하지 아니한다.

3) 기 타

가) 다음과 같은 경우 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 본교가 정하는 바에 따라 정산한다.

(1) 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

(2) 본교의 지시에 불응할 때 (담당자 및 관계전문가 의견을 포함한다.)

(3) 과업수행 중 본교의 정책변경 등 불가피한 사유로 인하여 본 용역을 더 이상 추진할 수 없을 때(설계용역비는 상호 협의하여 정산함)

(4) 기타 계약조건을 위배할 때

나) 설계도서의 내용이 명확하지 않아 시공 상세도가 추가 필요할 시에는 공사시행에 지장이 없도록 설계도서의 작성은 물론 필요시 기술 지도를 하여야 하며. 이때 추가 업무보수는 지급하지 않는다.

6. 분야별 세부 설계지침

가. 일반사항

본 지침은 경상국립대학교「우주항공대학 증축 공사」의 설계범위 및 제반조건을 규정한 것으로 설계진행의 일관성을 유지하고 원활한 용역업무수행을 위한 지침을 정하는 데 목적이 있으며, 다음의 지침을 설계 진행시 준수하여야 한다.

1) 본 지침에서 지시된 사항은 용역자 임의로 해석될 수 없으며 계약조건에 명시된 내용에 따른다.

2) 설계도서의 작성에 있어 분야별 사용자재는 고효율에너지 인증 기자재를 적용하고 인증 기자재가 없는 경우는 KS 규격품을 적용하여 설계 도서를 작성하여야 한다. 다만, 공사비 등의 증감 사유로 인하여 발주처와 협의한 경우는 그 협의된 결과에 따른다.

3) 토목, 건축, 전기, 기계설비, 통신, 기타 부대설비 등에 대한 설계기준은 관계법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

4) 본 지침에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한의 기준을 명시하여 어떠한 경우에도 자재 및 공법이 시공된 후에 동등 이상 성능을 확보 할 수 있는 것이어야 한다. 특수자재, 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한대로 설계할 수 없는 경우 설계설명서(기본설계도서)에 그 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재, 공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계도서)에 그 품질 규격 및 시공방법 등이 명시되어야 한다.

5) 주요 자재 및 품질관리 지침

가) 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요자재공법에 대하여는 시방서(실시설계도서)에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

나) 모든 공사용 자재는 국산자재의 사용을 최대한 고려하고, KS 표시품을 우선 사용하며, KS 표시품 중 1, 2급으로 구분되는 경우는 1급을 사용한다. KS규격 표시품이 없을 경우 KT, NT등 품질보증을 받은 것으로 대신하거나 어느 것도 없는 경우에는 시중에 생산되고 있는 제품 중 최고의 품질을 확보하여 계획한다.

다) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득 하여야 하며, 자재품질은 관련 KS 규격 이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이하여야 한다.

라) 시험방법 및 기준은 건설기술관리법 시행규칙 및 건설교통부 제정 공종별 표준 시방서에 따른다.

마) 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제11조 및 동법 시행규칙 제10조 규정에 의하여 고시된 오염물질방출 건축자재의 다중이용시설 실내사용제한 고시[환경부고시 제2008-23호]내용을 참고하여 휘발성유기화합물 및 프롬알데하이드 방출기준에 적합한 자재를 계획한다.

나. 사전조사 검토사항

용역자는 다음의 사항에 대한 사전조사를 실시하고 조사된 제반사항을 충분히 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 그 조사결과를 문서로 제출한다.

1) 지반검토사항

가) 지반의 성질

나) 지내력

다) 지하수 수위 및 수량

라) 동결심도

마) 지하 매설물

바) 지반의 성질에 따른 주위에 피해가 없는 터파기 공법

2) 급․배수계통의 조사

가) 급수인입원의 조사

나) 배수 및 오수처리 계통조사

3) 냉․난방공급 관계 조사

4) 동력 공급원의 조사

가) 전원인입 조사

나) 수․변전설비 용량 검토 및 조사

5) 사용자재 및 장비의 공급원 조사

가) 골재 채취원

나) 토취장 위치

다) 건설장비 동원 상황

라) 기타 사용자재의 공급원

6) 통신 공급원 조사

가) 인입위치 조사

나) 전화 및 LAN선로 조사

7) 방송 공급원 조사

가) 방송수신설비 위치 조사

나) 선로 구성관계 조사

8) 주변 하수 및 기반시설 전체와 주변토목 마감공사에 대한 조사

다. 분야별 세부 계획

1) 건축계획

가) 규모계획

우리 대학교에서 제시한 실별 기준 면적이 부족하거나 과다하다고 판단되는 경우 제실의 기능발휘에 지장이 없는 범위 내에서 증․감이 가능하고 총 연면적은 협의에 의한다.

나) 건축물에 관한 검토 사항

(1) 건물 외관에 관한 검토

(가) 기존 건물간의 균형 및 통일성 유지

(나) 주변 환경과 조화

(다) 건물의 기능, 지리적 조건 등에 의한 조형미 구현

(라) 기능상 불필요한 지나친 의장효과 억제

(마) 결로 방지 계획 적용

(2) 마감 재료의 적정 선택 검토

(가) 색채의 조화 및 통일성 유지

(나) 질감의 적정

(다) 내구성 있는 재료 선택

(라) 유지보수가 용이한 재료선택

(3) 사용상 적정규모 및 사용에 편리한 치수 결정 검토

(가) 각 실 수용인원 판단

(나) 수용내부시설, 기자재의 크기, 용량 및 대수 판단

(다) 사용기기 수요 판단

(라) 인체공학 및 사용기기의 재원에 맞는 치수로 설계하되 주요부분 치수 결정은 우리 대학교와 협의한다.

- 출입구 크기의 적정화

- 천장고(반드시 전기ㆍ소방ㆍ통신설비ㆍ기계설비 등 통합 검토) 및 창문높이 검토

- 부대시설 크기 및 설치위치 검토

- (창호철물, 전원조절 및 연결장치, 냉난방 배관용 닥트 등)

- 각부 치수의 표준화 및 자료의 규격화

(4) 이용에 합리적 시설 배치(각실, 기기, 장비 등) 검토

(가) 가급적 동선을 단축

(나) 사용자가 편리한 동선계획

(다) 요구기능에 따른 동선의 분리

(라) 상, 하층의 수직 동선의 검토

(마) 비상시 대피를 위한 비상 동선계획

(5) 비상시 대응키 위한 시설의 확보

(가) 피난시설 (피난계단, 통로, 지하실, 비상구 및 옥외 공간)

(나) 화재 시 연소방지를 위한 시설 (방화벽, 방화문 등)

(다) 방화 상 필요한 구조 및 재료의 선택

(라) 오염방지시설의 계획 검토

(6) 에너지 절약을 위한 계획 검토

(가) 단열효과의 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천정의 구조 재료 검토

(나) 자연채광, 자연환기를 이용한 설계

(7) 지하 및 지상의 방수, 결로 방지대책 검토

(가) 지하수압 작용에 따른 방수 대책

- 지하수위 및 수압검토

- 방수재료 및 공법의 적정화 검토

- 방수층을 통과하는 각종 배관 주위 방수대책 강구

(나) 우수침투에 따른 대책

- 지붕 및 외벽부분에 대한 우수침투 대책(방수재료 및 방법 선택)

- 개구부 주위 누수 방지대책

- 돌출 부분 등 물끊기

- 화장실 등 물 사용할 경우에 대한 방수대책

(다) 결로 방지를 위한 검토

- 외벽의 실내에 면한 부분의 구조(노점온도 이상이 되도록 처리)

(8) 형태계획 검토

건물의 기본적인 형태는 경상국립대학교 주변지역의 환경과 조화, 기능적인 측면에서 효율적인 동선 체계 확보, 성장과 변화에 적응 가능성 도입, 건축 가의 디자인 의지와 유지 관리의 경제성 추구 등에 따라서 결정한다.

다) 평면계획

(1) 상호 관련성을 갖는 기능단위들을 인접하게 배치하여 기능이 효율적으로 구성될 수 있도록 하고, 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획한다.

(2) 기능 단위 간 인접성을 최대한 제공하기 위하여 건물의 평면이 길게 되는 경우 암실의 발생을 최소화하고 자연채광, 자연환기를 최대한 이용한다.

(3) 내부 벽체 중에서 방화벽, 구조상 내력벽, 방수 등이 필요한 벽체들을 제외한 벽체는 시멘트 벽돌벽(내구성, 차음, 공사비 등 고려 변경 가능) 기준으로 계획한다.

(4) 코아를 제외한 공간계획은 공간구성의 실의 기능성을 고려하여 Module을 적용한 계획이어야 한다.

(5) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치한다. (“예” 장애인용 세면기-보호받침대와 설치높이를 낮게 조정, 전자감응식 수도꼭지, 장애인 양변기, 장애인 소변기, 자동문, 기타)

(6) 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하고 상호 연계적인 동선을 계획한다.

(7) 승강기는 관계법규를 준수하여 적정대수 이상을 설치하도록 계획한다.

(8) 관련소방규정에 준한 대피시설을 충분히 고려한다.

마) 입면계획

(1) 모듈을 적용한 입면계획으로 마감재는 내구성이 강한 재료를 사용한다.

(2) 전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 환경과의 조화를 고려하고 현대적인 균형미가 있도록 하고 통일감을 확보한다.

(3) 외부 입면은 색채계획을 고려하여야 한다.

바) 단면계획

(1) 건물의 층수는 부지의 활용률을 고려하여 적절히 계획하고 이와 동시에 부지 내의 동선을 구분하여 계획한다.

(2) 인텔리젠트시스템 개념을 도입한 미래지향적인 계획이 되도록 한다.

(3) 건축설비의 집중 및 주거문화발전을 위하여 층높이를 적절히 설정하고 층간 방음계획을 충실히 계획하고 소음방지에 대한 검토내용을 세밀하게 협의 하여 각 실 간의 사생활 보호를 최대한 확보한다.

(4) 수직교통 및 화물의 이동이 원활하도록 단면계획을 한다.

(5) 시설이 효율적으로 운영되도록 계획한다.

사) 건물자동화계획

(1) 건물자동화 관련시설은 다음사항을 충분히 조사 연구하여 공사비정도에 따른 시스템 도입 시 건축계획이 충족되도록 한다.

(가) 건물자동화부분 (BA)건물방재시스템 - 중요기자재감시시스템 - 에너지절감시스템

(나) 통신부분 (TC)

- 대학이 사용하는 통신시스템(인터넷포함)과 건립 건물 상호간의 효율적 망 구성 방안

(2) 기타

(가) 자동화 관련 설비의 Open Protocol 고려

(나) 향후 장비성능의 Up-Graded를 대비한 고려

(다) 설치공간을 고려한 층높이 계획

(라) EPS(Electric Pipe Shaft)의 설계적 측면과 유지관리 측면을 고려

아) 재료 및 마감 계획

(1) 창호는 고효율에너지 기자재인정 품목인 고기밀성 단열창호 등을 설치하여 에너지 절감 및 방음, 방범, 기밀성을 확보 할 수 있도록 하며, 개폐 되는 창에는 방충망을 설치한다.

(2) 복도, 홀 및 로비 부분의 바닥 및 벽체의 마감은 내구성과 경제성을 고려하여 계획한다.

(3) 기능단위 실표지판, 안내판 등은 본교의 UI를 참고하여 문자 및 도형을 섞어 도안하여 설계에 반영하여 계획하고 공사비 증가로 설치 불가 시에는 공사비에서 제외하고 별도로 계상한다.

(4) 창이 설치되는 각 실은 커텐, 블라인더 등을 고려하여 계획한다.

(5) 출입문의 개폐는 도어록 기능 이상의 잠금장치를 사용하고 도어핸들로 작동되도록 한다.

(6) 각 실별 발코니 설치 시 외부창호 설치를 고려하여 계획한다.

자) 건축구조계획

(1) 건축구조의 안전성 및 경제성에 관한 사항

(가) 각 실의 기능 및 부대설비에 적정한 층높이의 결정

- 냉난방 열손실, 층높이에 따른 시설투자비, 보 단면 설계방법 등을 검토

(나) 구조에 있어 경제적이고 시공이 용이한 구조의 선택

- 구조상 불필요한 부분의 삭제 및 과대한 부재단면의 축소 검토

- 시공 및 구조계산법이 용이한 구조계획

- 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

(다) 지반상황에 적합한 기초구조의 선택 및 설계

- 적정한 지내력의 판단

- 기초의 구조 및 시공방법의 결정

(2) 구조계획

(가) 구조방식에 구조계획상의 특기사항, 선정사유, 골조 배치계획, 지하 부분 및 기초구조의 선정, 기타사항 등으로 표기한다.

(나) 구조 평면 및 입면 계획도를 작성토록 한다.

(다) 적용기준은 건물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 극한 강도설계법에 의한 철근콘크리트 구조계산 규준, 강구조 설계 규준, 기타 해당규준을 명시 한다.

(라) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고를 하여 적용할 경우 규준 및 지침 등을 표기한다.(예 : UBC, ACI, AISC등)

(마) 설계기준의 적용에 있어서 단일 기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

(바) 설계하중

① 수직하중 : 고정하중, 적재하중, 설계하중 등

② 수평하중 : 풍하중, 지진하중

③ 토압 및 수압 : 산정근거 명시(지질조사 보고서 적용)

④ 기타하중 : 시설물, 기계 등의 영향 고려

⑤ 기초지반의 지내력 및 지하수위

⑥ 주요 구조부의 구성 재료

- 콘크리트, 철근 및 형강의 재질은 KS규정에 명시된 강도를 사용한다.

- 콘크리트 : Fc = 기본계획 구조부분에 대한 협의에서 결정

- 철    근 : KSD3504에 규정된 종류

- 형강재 : KSD3503, KSD3515에 규정된 종류

- 현장 여건에 따라 당초에 제출한 배합설계의 변경이 필요한 경우는 관련 자료를 제출 승인을 득 하여야 한다.

(사) 구조해석

① 구조해석용 프로그램은 신뢰성 있고 보편적으로 통용되는 것을 사용하도록 한다.(사용한 프로그램 명시)

② 수직하중에 대한 구조해석에는 실용구조 해석법(예: SUB FRAME 해석용 PROGRAM 등)을 적용할 수 있으며, 다만 적재하중의 부분재하는 필히 고려하도록 한다.

③ 입력 DATA는 구조해석 MODEL 약도와 같이 제시해야 하고, 출력 DATA는 부재별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

④ 특수한 구조의 경우는 동일용도 및 규모에 갈음되는 시공사례 및 증빙자료를 제출한다.

⑤ 등가정적해석과 동적해석을 병행하여 비교할 것

(아) 구조부재 설계

① 프로그램을 사용하여 부재단면을 설계할 경우 출력 FORMAT은 산정과정과 내용을 쉽게 알 수 있도록 표기한다.

② 각 부재의 단면 산정결과는 배근약도 등으로 제시하도록 한다.

(자) 구조계산서 작성요령

① 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하도록 한다.

② 구조계산서는 누락되는 부분이 없도록 충실하게 작성하여야 하며 산정과정과 결과 및 배근 등 구조약도를 명시하도록 표기한다.

③ 구조계산서 작성순서

- 일반사항

- 공사명칭

- 건물용도

- 구조개요

- 구조설계기준(적용기준 명시)

- 구조형식(SYSTEM)

- 구조재료의 규격 및 강도

- 바닥도

- 설계하중 산정

- 구조해석 설계하중에 의한 응력해석 (수직하중, 수평하중 및 조합응력)

- 단면계산 슬래브, 보, 기둥, 내력벽, 기초 및 기타

(차) 구조도면에는 건축구조 기술사가 확인 날인하도록 한다.

카) 주차장 계획

(1) 주차공간은 관련법규 기준 이상으로 확보하며 환경 친화적으로 계획한다.

(2) 장애인 주차장과 교통 안내표지판 등을 설치하되 야간 이용자들을 배려한 주차장이 될 수 있도록 계획한다.

타) 건축부분(건물기초)의 설계범위는 다음과 같다

(1) 설계에 적용되는 토질정수는 지반조사결과 및 각종 토질시험 등의 자료를 정밀 분석하여 결정한다.

(2) 터파기 공사 중 지하수 등의 처리방안 및 연약지반에 대한 대책

(3) 지하 굴착 시 발생될 수 있는 지반변형 억제시설 및 차수시설의 처리 방안

(4) 공사시행으로 인하여 주변건물 및 시설에 미치는 침하, 소음, 진동 등의 민원 요인 해소방안, 특히 암반의 터파기에 필요한 제반조치를 다하여야 한다.

2) 토목․조경계획

가) 토목분야

(1) 토목공사계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설물 효용성의 극대화와 자연환경의 보존 및 경제성을 고려하여 계획한다.

(2) 토목공사계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설물 효용성의 극대화와 자연환경의 보존 및 경제성을 고려하여 계획한다.

(3) 충분한 지반조사 및 대책을 강구하고, 특히 지하매설물 매설시 장기침하 등에 대비한 설계가 되어야 한다.

(4) 구조물 설계 시 건축, 기계, 전기, 설비공사 등 타 공사로 인하여 발생되는 제반토목시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(5) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

(6) 적용공법은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 한다.

(7) 유지 및 관리에 편리한 경제적인 계획을 수립한다.

(8) 설계도서는 관련법규 및 관할행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가 협의에 문제가 없어야 하며 토목공사 표준시방서 등 정부제정 각종 시방서 및 시설기준, 규정, 규칙, 지침 등을 준수하여 설계하여야 한다.

(9) 배수시설 계획

(가) 하수도계획은 건설교통부 제정 상․하수도 시설기준 및 기타 관계규정에 적합하여야 한다.

(나) 오수와 우수를 별도로 처리하는 분류식 방식으로 계획한다.

(다) 확률강우강도는 100년 이상의 빈도수를 적용하고 하수관의 유속은    0.8～3.0m/sec내로 계획하며, 부득이한 경우 관 보호 공을 해야 한다.

(라) 우수관은 파형강관이나 그 품질 이상의 재질로 시공성 및 경제성 등을 비교 검토한 후 자연유하 할 수 있는 최적의 관로를 선택하여야 한다.

(마) 맨홀 설치 위치는 하수도 시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수맨홀을 설치한 후 기존 관의 통수능력을 감안하여 최적의 관로를 설치하여야 한다.

(바) 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 내구성, 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용관으로 설계하여야 한다.

(사) 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하며, 맨홀에는 인버트를 설치해야 한다.

(아) 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 KS제품을 우선 사용하여야 하며, 충분한 강도를 가지며 밀폐식으로 계획한다.

(자) 맨홀규격은 청소 및 유지관리를 고려하여야 한다.

(10) 포장계획

(가) 포장설계방법은 도로포장 설계․시공지침 및 도로의 구조 시설에 관한 규정에 의하여야 한다.

(나) 포장의 총 두께는 동결심도를 고려하여야 하며, 포장 재료는 내마모성이 크고 내구성이 강하며 시공이 용이하고 보수가 쉬운 친환경적인 재료를 사용하는 것으로 계획한다.

(다) 모든 경계석은 화강석(보차도경계석 200x250mm, 도로경계석 150x150mm 또는 적정 규격)으로 설계하며, 횡단보도 등 보도와 연결부는 낮춤석으로 계획한다.

(라) L형측구의 순폭은 500mm로 설계하며, 보도와 차도가 교차되는 부분과 건물 출입구는 이용이 편리하도록 설계하여야 한다.

(마) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선폭을 확보하여야 한다.

(바) 부지내의 보도 및 옥외계단 설치 시에는 장애인들을 위한 점자블록 또는 램프를 계획하여야 한다.

(사) 도로의 차선 및 안전표시는 융착형 도료를 사용하여 법령 등에 맞게 도색 하여야 한다.

(아) 주차장(광장)부 포장 재질은 자연친화적이며 주변 환경과 어울릴 수 있는 소재를 적용하고 이용자들의 편의성 등을 고려하여 설계하여야 한다.

(11) 구조물공사

(가) 사업부지에 구조물 설치가 필요한 곳은 가능한 한 자연석 쌓기로 하고, 불가피할 시는 현지여건, 지반조건 및 경제성 등을 감안하여 계획하고 구조계산에 의거 안정조건에 만족하도록 설계하여야  한다.

(나) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석 검토하여 설계하고 배수시설을 반영하여 설계한다.

(다) 구조형상 및 단면은 내공수치를 확보하고 내구성이 크고 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

(라) 구조물의 설계에는 실제조건에 적합한 하중을 선정 조합하여 해석하여야 한다.

(마) 구조해석에 사용되는 토질정수는 지반조사 자료를 정밀분석 결정하여야 하며 결정근거가 제시되어야 한다.

(바) 철근이음, 압축강도, 정착 길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

(사) 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 관할청의 협의 및 기술심의에 적합하여야 한다.

(12) 기타 부대시설 계획

(가) 구조물 및 비탈면 상단 등 추락의 위험이 있는 곳은 관련 규정에 따라 내식성 재료로 안전시설을 설치하여야 한다.

(나) 건물주변에 적절한 규모로 이륜차(자전거, 오토바이) 보관소를 설치한다.

(다) 차량 및 보행자의 통행에 편리한 각종 도로 교통안전시설 및 유도시설 등 이에 대한 충분한 설계를 한다.

(라) 본 지침에 포함되지 않은 사항은 관련 제 법규, 건교부 제 규정에 의한다.

나) 조경분야

(1) 조경 식재 및 조경시설물 설치에 관한 법규, 기준, 조례, 지침 등 제반 관련 규정에 적합하도록 설계해야 한다.

(2) 본 설계와 관련된 타 분야의 설계(건축, 전기, 설비 등)를 면밀히 검토하여 기능 확보 및 미관 형성에 차질이 없도록 한다.

(3) 기본방향

(가) 부지의 특성을 고려하고 제반 조경여건 등을 감안하여 조경계획을 설계한다.(기존 Site내 이식 수목이 있는 경우 계획 검토 및 반영)

(나) 경관적, 생태적, 이용적인 측면을 고려한 쾌적한 환경을 조성한다.

(다) 건축물이 갖는 경직성을 완화하고 경사면은 자연석등을 이용한 친환경적인 계단형 화단이나, 잔디로 피복하여 녹화토록 한다.

(라) 전체가 하나의 질서 있는 체계로 구성하여 단조롭고 기계적인 공간구성을 지양한다.

(마) 각 구역이 고유의 기능과 역할을 갖도록 특화하여야 하며, 이러한 공간들이 일관된 체계에 의해 연결될 수 있도록 함으로써 다양한 공간들을 통일성 있는 환경으로 조성한다.

(바) 대상 부지의 특성을 검토하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면을 고려한 디자인 요소를 반영토록 한다.

(4) 식재계획

(가) 우리 대학교 지역 환경에 적합한 향토수종과 야생초화류, 꽃․열매․단풍 등 계절적 변화감을 보고 느낄 수 있는 수종으로 단순․명쾌한 경관이 조성될 수 있도록 한다.

(나) 식재설계는 토양환경과 기후 등 환경조건에 적합하도록 하고, 생태적 배식은 수목간의 상호작용을 고려하여 계획한다.

(다) 공간별로 이용형태와 기능에 적합한 식재패턴을 도입하고, 경관적인 측면을 고려하여 선정한다.

(라) 주목은 각 주요공간의 특성을 부여하기 위하여 나무자체의 개성이 중시되도록 선정하며 주변 수목과 어우러지는 수종을 선택 한다.

(마) 부목은 조경의 계절적 변화감과 시각적 효과를 증진시킬 수 있는 교목, 관목류를 선정한다.

(바) 종목은 조경공간의 식재 기반형성을 담당할 수 있는 관목류, 초화류를 선정한다.

(사) 식재지반은 수목생육에 적합한 토양․토심 등을 유지하는 방향으로 설계하여야 하며 필요시 인공토양을 사용한다.

(아) 대경 목은 본당 0.5m³이상 부토 마운딩을 조성한 후 식재한다.

(자) 시각적 주요지점에 대형목 및 화목류 등을 식재하며. 상록수와 낙엽수를 조화롭게 식재한다.

(차) 가각부의 녹지는 운전자의 시야를 가리지 않도록 식재한다.

(카) 북측 녹지에는 일조량을 감안하여 내음성 수종을 선정하여 식재한다.

(타) 공동구, 맨홀, 옥외 전기․기계설비 등의 지중매설물 위치에 유의하여야 한다.

(5) 조경시설물

(가) 주요 설계대상인 보행공간․휴게공간의 각종 시설물과 단위시설로 설치되는 안내․환경조형․관리시설물 등은 관련 법률․조례․지침에 적합하게 설계한다.

(나) 환경조형물은 입구 또는 주요지점에 설치한다.

(다) 보행자도로 등의 보행 공간, 전면광장․휴게소 등의 휴게공간은 관련 법규 기준 이상의 면적과 수량을 반영하고, 각각의 기능발휘에 적합한 위치에 배치되도록 한다.

(라) 동선계획 시 인접건물간의 상호연관성, 관리 동선, 차량 및 보행자 동선 등을 고려하여 적절히 연계, 조합, 차단될 수 있게 계획한다.

(마) 모든 시설물은 기능, 내구성, 사용빈도, 사후관리 등을 고려 선정하도록 한다.

(바) 재료는 내부식성 내구성이 높으며 규격화된 KS제품사용을 원칙으로 한다.

(사) 보행로, 광장, 휴게소 등의 포장구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 한다. 이때 토목분야의 포장설계와 연계하여야 한다.

(아) 포장구간의 폭은 포장 재료의 단위치수로 계획하여 미려한 시공이 되도록 한다.

(자) 기타 위 내용에 포함되지 않은 사항에 대해서는 발주처와 협의하여 지시에 따른다.

3) 전기 및 통신설비 계획

본 과업은 신축에 따른 전기설비, 정보통신설비, 소방전기설비 등의 설계에 대한 기본적인 사항을 기준 한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 설계과정에서 별도 제시하는 분야별 지침서를 검토하여 우리 대학교와 충분한 사전협의를 통하여 수요자의 요구사항을 설계에 반영하여야 한다.

가) 전력 및 소방전기

(1) 전기인입 계획

(가) 신축건물까지 고압을 인입하는 것으로 하고 별도 변전실을 계획하여야 한다.(인입위치는 본교 지정 장소)

(나) 신축 건물에 안정적인 전기공급방안을 계획하고 전기 공급에 있어 신뢰성, 안정성, 확장성을 고려한 계획을 한다.

(2) 변전실내 설비 계획

(가) 변전실 내에 특고압 수전설비 및 저압배전반을 신설하여 양질의 안정적인 전기 공급방안을 계획한다.

(나) 신축 건물의 전력설비에는 피크전력제어장치 및 전력감시시스템을 계획한다.

(3) 간선설비 계획

(가) 간선설비계획은 양질의 전기 공급을 위한 전압강하, 기계적강도, 전력 예비율, 고조파발생 등을 고려하여 계획하여야 한다.

(나) 간선계획은 향후 부하증설의 수용이 용이하도록 계획하여야 한다.

(다) EPS실 크기는 전력간선, 통신선로, 분전반 등 각종 설비수납공간 및 유지관리에 충분한 공간으로 계획한다.

(라) 각 실별로 전용 분전반(세대 분전반 규모)을 설치하고, 이 전원은 층별 주분전반에서 전용차단기를 설치하고 복도부분은 트레이를 설치하여 각 실로 인입되도록 계획한다.

(4) 동력설비 계획

(가) 동력설비는 Unit 인출형의 동력반으로 계획하고 위치는 기계설비의 위치에 따라 감시 및 조작하기 쉬운 곳으로 계획 한다.

(나) 동력배관은 기계실의 위치, 기계설비 등을 고려하여 충격 및 방수를 고려한 배관재 및 시공방법에 대하여 계획하여야 한다.

(다) 기계설비(각종 장비 및 펌프류 등)를 파악하여 전기설비 용량 선정 등에 필요한 설계를 계획한다.

(5) 조명설비 계획

(가) 명확한 조도계산을 하고 조도기준은 KS규격의 상위 값을 기준으로 계획한다.

(나) 광원은 건축물 수준에 중요한 부분이므로 각 실의 용도, 구조, 쾌적성을 고려한다.

(다) 전등기구는 LED조명기구로서 고효율인증기자재로 계획하며, 광원은 눈부심이 최소화 되도록 계획한다.

(라) 공용부 조명(계단, 통로, 주차장, 옥외 등)은 출입동선을 고려하여 관리실 등 상시근무 장소에서 점멸할 수 있도록 계획하고 조명제어 방식으로 병용 설계하고 일괄 제어스위치를 적용한다

(마) 옥외 보안등은 주위 조경 및 기존 가로등과 조화되도록 디자인과 건물 주위에 유효하게 조명이 되도록 계획한다.

(6) 전열설비 계획

(가) 콘센트 위치는 각 실의 용도에 따라 적정하게 계획한다.

(나) 악세스후로아 등 이중바닥에 설치되는 시스템 박스는 전기와 통신이 같이 수용되도록 계획한다.

(다) 용도별로 회로를 별도로 구성하여 전원공급 존을 분리한다.

(7) 승강기 전기 설비계획

(가) 전기용량은 건축법 제57조(승용승강기 설치기준)에 적합하도록 계획한 승강기 규격에 맞는 전기용량을 인입한다.

(나) 승강기 설치장소에서 관리실까지 감시반용 케이블을 설치하기 위해 예비 전선관 설치를 계획한다.

(8) 피뢰침 및 접지설비

(가) 피뢰설비는 건축법, KSC, IEC 61024 피뢰침의 설치에 관한 기술상의 지침 등 관계법규에 적합하게 시설되도록 계획한다.

(나) 접지설비는 KSC 및 IEC 60364의 규정에 맞도록 계획한다.

(9) 소방전기설비 계획

(가) 소방 전기설비는 제반 소방관계법규에 적합하도록 계획한다.

(나) 자동화재탐지설비, 유도등설비, 비상방송설비, 비상조명등설비 및 장애인용 설비 등은 화재안전기준에 적합하게 계획한다.

나) 정보통신

(1) 전화 및 LAN 설비 계획

(가) 통신케이블 현황을 전반적으로 조사하여 전화간선 인입 장소 및 방법을 계획한다.

(나) 1층 및 각층에 TPS실을 마련하여 전화단자함을 설치하고 단자함 내에는 1:1결선을 원칙으로 한다.

(다) 전화 및 랜수구는 utp케이블을 색상구분하여 공동으로 사용하고 전화는 패치판넬로, 랜은 HUB위치까지 수구마다 UTP케이블을 단독으로 포설하고 RJ-45모듈 잭처리를 하여 집중토록 하여야 한다.

(라) 광케이블 인입 및 HUB등 장비사양은 정보전산원과 협의하여 시공주체를 정한다.

(2) 통합방범시스템설비 계획

출입 관리 설비, 화상감시설비 등은 기존에 계획되어 있는 설비를 참고하여 협의 후 계획한다.

4) 기계설비계획

가) 설계의 기본방향

(1) 본 설계지침서에 명기되어 있는 공법 및 기술보다 우수한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 권장하며, 신기술 및 신공법 선정에 따른 공법의 명칭과 적용부위, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료를 제시하여야 한다.

(2) 기계설비 설계의 기본 방향

(가) 환경 친화적인 설비계획

- 쾌적한 주거환경 조성과 주변 환경오염 방지

- 주변 자연생태계를 고려한 생태학교 건축

- 자연에너지(자연채광, 자연환기 등)를 최대한 이용

(나) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템 채택

- 초기투자비 및 운전비를 고려한 계획

- 기기 및 장비의 집중화 및 시스템의 단순화

- 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템 선정

- 기계설비의 자동제어를 통한 신뢰성 증대

- 유지 보수를 위한 공간 확보(기계실 등)

(다) 에너지 절약형 건물 시스템 채택

- 신재생에너지절약 시스템 도입(설치계획서를 센타에서 검토)

- 에너지절약 설계방안의 최대한 도입

- 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

- 용도별, 사용 시간대별, 향별 적정한 Zoning 계획 수립

- 내구성을 고려한 재료 선택

나) 설계범위

(1) 냉․난방 설비

(2) 환기설비

(3) 급․배수시설(급수․급탕, 위생기구)

(4) 오․배수 및 통기설비

(5) 소화설비

(6) 자동제어설비 및 기타

다) 기본 설계기준

(1) 관련 설계기준

(가) 건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2015-1108호, 2015.12.31.), 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준(산업통상자원부 고시 제2014-69호), 고효율에너지기자재보급촉진에관한규정(산업통상자원부 고시 제2015-271호)을 검토 적용한다.

(나) 건축법 제62조(건축설비기준등) 및 제64조(승강기)를 검토하여 적용한다.

(다) 수도법 시행령 제24조(위생안전기준) 및 제24조의 2(수도용 자재와 제품의 사용) 기준이상으로 한다.

(마) 소방법, 동시행령, 동시행규칙 및 시설기준 등에 관한 규칙에 의한 기준이상으로 한다.

(2) 에너지 절약 설계방안

(가) 열원설비

(나) 효율적인 열원시스템을 채택

(다) 열원기기의 적정분할 및 대수제어

(라) 도시가스와 연계한 에너지절약방안 채택 및 경제성 분석

(마) Co-Generation System과 지열이용 신재생에너지 도입에 따른 타 열원과의 경제성분석

(3) 환기설비

(가) 열회수설비와 연계한 환기시스템 도입으로 인한 에너지 절약

(나) 자연환기와 강제 환기의 적절한 배합으로 인한 에너지 절약 도모

(다) 제1, 2, 3종 환기방식의 적정적용

(라) 수영장 결로 발생에 대응한 적정 설비

(4) 위생설비

(가) 절수시스템구성

(나) 전자감응식 소변기, 대소변 구분 양변기, 세면기 혼합수전 사용

(다) 절수형 위생기기의 사용

(5) 제어설비

(가) 시스템의 효율적인 운전을 위한 개별 및 중앙제어(냉, 난방 및 환기)

(나) 냉, 난방과 환기설비 연동제어방식 채택

라) 열원 설비

(1) 열원설비 용량계산을 위한 외기 온도는 경남지역을 적용하여 위험률TAC(technical advisory committee) 2.5% 적용한다.

(2) 주열원 종류

각종 열원을 비교 검토하여 신□재생에너지 절약형 열원을 선택하여 설계하며 각 열원별 경제성을 검토하고 그 검토 결과서를 제출한다.

(3) 열원설비는 부분부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 선정하고 고효율 기기를 채택한다.

(4) 냉. 난방 장비, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지할 수 있도록 한다.

(5) 펌프는 한국산업규격(KSB 6318, 7501, 7505등) 인증제품 또는 KS규격에서 정해진 효율 이상의 제품을 설치하여야 하며 고효율 모터를 사용한다.

(6) 팽창탱크는 밀폐형 팽창탱크를 선정하여 유지관리 및 효율을 높이며 강판제 제품을 사용한다.

(7) 장비는 과대한 용량이 되지 않도록 하고 내구성을 고려하여 선정한다.

(8) 장비는 건축물의 여건에 따라 적정하게 분할하여 효율적인 운전 및 유지관리가 용이하도록 하며 또한 부하변동에 따른 부하운전이 가능하도록 한다.

(9) 장비의 배치는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과 수리 등을 위한 반입구 및 동선을 고려하여야 한다.

(10) 방진, 방음장치를 양호하게 적용, 반영하여 소음 진동을 방지한다.

마) 냉․난방 및 환기설비

(1) 냉․난방은 실별 개별식 천정형 시스템 냉방기로 계획하여 최적의 시스템이 되도록 한다.

(2) 냉․난방방식 중 상기 방식이외에 방식으로 선정 시에는 경제성 및 성능입증 자료를 제시하여야 한다.

(3) 냉․난방 시스템 설계 시 에너지절약을 위하여 통합제어가 가능하게 하고 기존 설치된 피크제어 및 통합제어시스템과 호환이 되도록 한다.

(4) 각 실에 대한 부하계산을 정확하게 하여 건물의 실정에 맞는 가장경제적인 설계를 한다.

(5) 공용실의 환기는 전열교환방식(환기 UNIT)을 계획하여 에너지의 손실을 방지하고 기타 실(기계실, 전기실 등)은 기계환기(1종, 2종, 3종)로서 계통별로 단독 처리하는 것을 원칙으로 하며 BLOWER는 중앙제어 및 감시가 될 수 있도록 한다.

(6) 자연환기가 가능한실은 굴뚝효과 등에 의한 자연환기방식을 고려한다.

(7) 각 계통별 환기방식

(가) 기계실․전기실

- 급기 및 배기휀을 설치하여 강제 급배기한다.

- 기계실과 전기실은 연소 급기량을 고려하여 공급한다.

(나) 화장실

- 전용의 배기휀 및 닥트를 설치하여 옥상으로 배기함으로 실내의 압력상태를 부압(음압)으로 유지하여 실내의 취기가 주변공간으로 확산되지 않도록 하고 환기횟수는 시간당 10~15회로 계획하여 충분한 환기가 유지되도록 배기량을 설정한다.

(다) 통신용 허브 및 네트워크용 장비실 및 전기실은 기기 발열 및 하절기의 복사․전도열에 의한 실내온도의 상승을 억제하기 위해 배기시설을 하고 필요시 에어컨 등을 구비한다.

바) 급수 및 위생설비

(1) 급수설비

(가) 급수는 사용하는 위치, 수압, 수량 등을 고려하여 최적의 방식을 선정하되 펌프의 동력을 최소화 할 수 있도록 설계한다.

(나) CROSS CONECTION방지를 위해 급수용과 기타용수의 배관혼용을 금하고 보온마감재를 확실히 구별한다.

(다) 급수관산정에 필요한 순간최대급수량산정은 “급수사용시간비율과 기구급수단위에 의한 방법” 을 적용한다.

(라) 급수시설의 장비 및 배관 등의 부식으로 인한 인체에 유해물질의 방지를 위하여 내구성, 부식성, 견고성 등을 감안하여 K.S 또는 동등 이상의 내식성 자재를 사용한다.

(마) 각종 탱크류는 내식성자재(STS)를 사용한다.

(바) WATER HAMMER 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기(WHC)를 펌프류의 입상관 및 기타배관의 말단 등의 적정장소에 빠짐없이 적용한다.

(2) 급탕설비

(가) 샤워장, 화장실 등 모든 수전에 반영하여 계획한다.

(나) 샤워장 수전은 사용인원을 고려하여 충분한 수량이 되도록 할 것.

(3) 위생기구 설비

(가) 위생기구는 실내 환경과 조화를 이를 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 K.S 규격품 또는 동등 이상을 사용한다.

(나) 수압의 변동에 따른 위생기구의 파손방지를 강구하여 수압의 균형을 이룰 수 있는 방안을 채택한다.

(다) 각종 위생기구는 절수 가능한 제품이어야 한다.

(라) 양변기는 대․소변이 구분용으로 절수식을 설치토록 하고 비데를 설치한다.

(마) 공용 화장실의 소변기는 전자감응식의 일체형 모델로 한다.

(바) 도기류는 KSL 1551 규격에 적합한 제품으로 모든 제품은 유색제품으로 설치하여야 한다.

구분	규격	비고
양변기	대형 KSC1210 이상의 제품	1개 또는 2개 레버타입의 대소변 분리식 절수형 부품, 꺾쇠형, 휴지걸이 등 일체
소변기	CU-511 이상의 제품	전자감응식(전기,매입형)
마블세면기	KSF-4810 오닉스 고급제품
청소형 수체	CS-1(배수구 : D75)	트랩 포함
수전류	KSB-2331 4"냉․온수혼합 꼭지 이상의 제품

(사) 화장경 : KSG 3117의 고급제품

- 규격 : 평면 계획과 연계하여 결정 5T(김서림 방지용)

- 오닉스형 세면기 길이에 따른 적정규격

(아) 바닥배수구(FD)는 이중 육가식으로 한다.

사) 오․배수설비 및 통기설비

(1) 오수배수설비

(가) 배관방식 및 처리방법

① 처리계획

- 오    수 : 기존의 오수처리시설에 연결

- 일반배수 : 옥외 배수관로에 연결

② 오․배수 계통구분

계통	기구
오수 일반배수	양변기․소변기 세면기․샤워․청소씽크

(나) 오․배수 설계기준

① 적정구배

배수관구경	최소구배
50A 이하	1/50
75～100A	1/100
125A	1/150
150A 이상	1/200

(다) 배수 설계시 반영사항

① 오․배수는 가능한 중력식(자연배수)으로 하고 오수량은 인원수별로 산정하여 인접한 시(市) 오수관로에 연결을 검토한다.

② 배수관은 오수, 배수로 완전 분리배관을 원칙으로 계획한다.

③ 강제배수 펌프는 2대 설치를 원칙으로 하며 평상시 교번운전을 하고 만수시에는 동시에 운전이 가능하도록 설계한다.

④ 옥외배수관은 오수차집 관거와 연결전 U-TRAP을 설치하여 냄새의 역류를 방지하고 유지관리가 용이하도록 맨홀의 설치를 계획한다.

(라) 배수관경 설계시 반영사항

① 배수관의 최소관경은 50MM로 한다.

② 기구배수관의 관경은 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다.

③ 배수 수평지관의 관경은 접속하는 기구배수관의 최대관경 이상으로 한다.

④ 배수 수직관의 관경은 접속하는 배수 수평지관의 최대관경 이상으로 한다.

⑤ 배수관은 배수의 유하방향으로 관경을 축소해서는 안 된다.

(2) 통기관 설비

(가) 통기방식

통기방식	적용위치
루우프통기	최말단 기구 전횡주관
도피통기관	루프통기관 효과를 높임
신정통기	오․배수 입상관 최상부

(나) 통기관 설계시 반영사항

- 통기수직관과 빗물수직관은 겸용 금지한다.

- 2중 트랩이 안되도록 한다.

(다) 통기관경 결정

- 최소관경은 50MM로 한다.

- 신정통기관의 관경은 배수수평지관의 관경보다 크게 한다.

- 루프통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.

- 배수수평지관의 도피통기관의 관경은 그것을 접속하는 배수 수평지관의 관경의 1/2보다 크게 한다.

아) 소화설비

(1) 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이 하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기에 감지, 진화할 수 있는 소방설비를 설계한다

(2) 재료 재질의 부식, 내구성, 견고성, 효율성 등을 파악하여 이용하고 정확한 제보를 발할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

(3) 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설계한다.

(4) 옥외 소화전함은 빗물 및 풍압 등에 의해 부식 및 파손되지 않도록 견고하며 내구성이 뛰어난 제품을 채택하고 시야 접근이 용이한 장소에 계획한다.

(5) 쌍구형 송수구 등은 차량 진입이 용이한 장소로 선택한다.

(6) 소화기는 비치함을 만들어 소화기를 비치하고 비상시에는 손쇱게 사용할 수 있도록 한다.

(7) 방화구획을 관통하는 닥트부위에 방화댐퍼를 설계한다.

(8) 옥내소화설비, 연결송수설비, 스프링클러설비, 제연닥트등 각종 소방시설은 관련 소방법, 동시행령, 동시행규칙의 시설기준 등에 관한 규칙에 근거하여 설계한다.

(9) 건물 내에는 소화비상수원의 확보를 위하여 소화수 전용탱크의 설치를 계획한다.

자) 자동제어설비 및 기타

(1) 중앙감시실에서 각종 BLOWER 및 냉, 난방펌프 등을 제어하도록 계획한다.

(2) 냉, 난방시스템과 전열교환시스템을 연동하여 일반 및 전열환기모드를 자동 전환하도록 계획한다.

(3) 기계설비 종합시운전계획(TAB)을 설계에 반영한다.

7. 보고회 개최

가. 회수(설계진행에 따라 협의 후 조정)

1) 기본조사설계 보고회: 1회

2) 실시설계 보고회: 1회

나. 계획설계(안) 보고회

1) 보고자 : 대표 건축사 및 분야별 책임기술사

2) 준비물(계획안은 2 이상 준비)

* 상황판 판넬(A2쪽 접이식) 또는 파워포인트
(가) 종합배치도

(나) 평면도

(다) 투시도 또는 약식 조감도(스케치 가능)

다. 기본조사설계 완료보고회

1) 보고자 : 대표 건축사 및 분야별 책임기술사

2) 준비물

가) 상황판 판넬(A2쪽 접이식) 또는 파워포인트

(1) 종합배치도(임시시설 및 주차, 동선계획 포함)

(2) 평면도

(3) 입면도

(4) 주단면도

(5) 투시도 또는 조감도

나) Power Point 설명자료 : 별도 협의

다) 분야별 개략 공사비내역서

라. 실시설계 완료 보고회

1) 보고자 : 대표 건축사 및 분야별 책임기술사

2) 준비물

가) 상황판 판넬(A2쪽 접이식) 또는 파워포인트

(1) 종합배치도(임시시설 및 주차, 동선계획 포함)

(2) 평면도

(3) 입면도

(4) 주단면도

(5) 투시도 또는 조감도

(6) 건물모형(크기 및 표현방식 협의 결정)

나) Power Point 설명자료 : 별도 협의

다) 분야별 공사비내역서

8. 설계도서 작성

가. 일반사항

1) 모든 도면은 AUTO CAD(Version 2007 이상)로 작성되어야 하며 dwg파일 및 PDF파일로 제출해야 하고, 도면의 체계는 반드시「경상국립대학교 설계도면 작성 및 납품 편람」에 따라야 한다.

※ 설계도면 작성 및 납품편람은 본교에서 제공 함.

2) 공사비 내역서는 조달청 선정 시설공사응용프로그램과 호환이 가능한 프로그램(EMS7-고려전산)으로 작성되어야 한다. 다만, 공종별 사용의 용이성을 고려하여 본교의 업무담당자와 협의하여 다른 프로그램을 이용하여 작성할 수 있다.

3) 설계도서 간의 선, 글자 및 부호는 통일성을 갖추어야 하고, 도면내의 배치를 균형 있게 하여 도면의 이해와 식별이 용이하도록 하여야 한다.

4) 설계도면과 시방서 등에 표기되는 내용(재료, 규격, 성능, 기준, 공법 등)은 서로 상이하지 않도록 하여야 한다.

5) 성과품 작성 시 장비의 성능, 유지 및 보수, 특수공법 등에 대한 상세한 설명 및 각종 주요 사항에 대한 기록유지, 산출근거 등을 정확하게 기록하여 운영 시 기술적 참고 자료로서 가치가 있도록 한다.

6) 성과품 작성 시 인용된 참고자료는 출처를 명시하여야 한다.

7) 각 분야별 세부공정계획서를 작성하되 예정공정표는 착공예정일을 5일차로 기준하여 공정 순으로 작성한다.

나. 세부내용

1) 설계설명서 다음 사항에 대한 내용을 명기하여 서술식으로 요약하여 작성, 제출하여야 한다.

가) 공사개요 : 위치, 규모, 공사기간 등

나) 공사예정공정표

2) 공사비 산출

가) 공사비 산출은 “예정가격 작성기준(회계예규, 2022.1.1)”을 참고하여 작성한다.

나) 공사비 적산은 정부표준품셈 및 각 분야별 공사의 적산기준에 따라 산출한다.

다) 공종별 단가는 표준품셈에 의거 산출하고 특수공종은 제조원가 계산서 양식에 따른 양식으로 2개 업체 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택한다. 제조원가에 의할 수 없는 공종의 단가는 전문가의 1식 견적으로 단가를 계상한다.

라) 노임단가는 통계청이 승인한 건설업 임금 실태조사 보고서의 단가를 적용한다.

마) 자재단가는 조달청 가격정보지를 우선으로 하며 물가정보, 물가자료, 거래가격 등을 참고로 하며, 적용단가는 최저단가로 한다.

바) 수량산출서는 공종별, 구조물별, 규격별, 층별로 작성 후 총 집계 하여야 한다.

사) 자재는 가능한 국산 자재를 사용토록 설계한다.

아) 주요 자재수량은 별도 집계 작성한다.

자) 설계내역서는 공사별로 작성하고 발주자가 집행할 수 있는 공사별로 구분하여 총괄 내역서를 제출하여야 한다.

차) 도면상으로 수량산출 내용이 불명확한 개소는 수량산출 시에 산출부분에 따라 스케치를 첨부하여야 한다.

3) 시방서

가) 건설공사 표준시방서등을 기준으로 하여 각 공정별로 상세하게 기술하여야 한다.

나) 공사 시 기존건물과 간섭하여 시공의 상당한 주의를 요하거나 신공법, 신소재, 신기술 등의 적용이 필요한 경우 본 공정에 대한 제품사양서, 특별시방서를 작성 제출하여야 한다.

다) 철거(해체공법)공사가 수반될 경우 폐기물처리와 철거공사에 대해서는 상세하게 기술하여야 한다.

4) 설계도면

가) 원도의 크기는 A1(594×841)를 기준으로 사용한다.

나) 미터법을 사용하되 ㎜단위 및 아라비아숫자로 표기한다.

다) 한글적용을 원칙으로 하되 필요에 따라 영문표기도 가능하며 약자는 영문에 한해 보통적으로 사용되는 범위 내에서 사용하고 목록 란에 명기 하여야한다.

라) 구조물 작성도면과 기타 상세한 도해가 필요한 곳에는 상세도를 첨부하여 도면의 이해가 용이하도록 하여야 한다.

다. 기본설계

기본계획 대안 중 선정된 안을 구체화하는 설계과정으로 아래사항을 참고하여 기본설계도․서를 작성, 조정 협의하여 수정 보완한다.

1) 주요내용

- 설계설명서

- 기본배치 계획도, 부지정지 계획도, 진입로 및 주차장

- 토목, 건축, 전기, 통신, 소방, 급ㆍ배수, 냉난방, 조경, 우․오수

- 부지 현황도 등, 수전설비 및 전력, 통신공급계획도

- 접지, 냉방설비, 시설계획

- 방송, 소방, 보안시설의 통제실간 선로계획

- 구내전등, 전열배치계획 및  시스템 구성

- 구내전화, LAN, 방송배치계획 및  시스템 구성

- 구내소방, 보안시설, 시청각 매체설비의 배치계획 및 시스템 구성

- 건물주위 외등 배치계획

- 각종 장비 전원 공급계획

2) 협의과정

가) 기본설계 대안 중 선정된 안을 토대로 기본설계를 작성하여 조정 협의 후 수정 보완한다.

나) 수정보완 후 도시계획 시설사업 실시계획인가 신청서류를 작성 제출한다.

- 용지도, 구적도, 현황도  1/200~1/600

- 계획평면도(구조물, 하수, 포장, 조경 등) 허가 및 인가 도면작성 제출

3) 제출자료 및 도서에 포함되어야 할 내용

가) 부지정지 및 부대시설

구분	표시사항
설계설명서	◦ 공사개요(목적, 규모, 금액 등) ◦ 계획 및 방침 ◦ 사전조사사항 ◦ 주요(시공, 자재사용)계획 ◦ 개략공정계획 및 기타 필요한 사항
구조 및 수리설계서	◦ 주요 구조 계산 - 구조단면결정 계산 및 사유 - 기초허용 지지력 계산 - 각부 구조의 재하중에 대한 구조계산 ◦ 토량 이용계획서 ◦ 하수 유출량 및 단면계산서 ◦ 오수처리방식 및 유량조별 용량 산출계산서
토질 조사보고서 (용역 대학자체 발주)	◦ 토질개황(목적, 범위, 조사기간) ◦ 토질조사 - 조사방법, 조사위치 선정, - 조사결과 분석 및 연약지반에 대한 대책 ◦ 토질시험 (표준 관입시험) 성과표 ◦ 부록 - 지질 분포 현황도 및 기초지반의 지지력 추정 - 토질조사위치 평면도 - 토공작업, 사면안정에 대한의견 - 연약지반 처리에 대한 의견제시 - 토질주상도 및 지층단면도 토질별 설명
기본(개략)설계내역서	◦ 개략공정별 내역서 ◦ 개략수량 산출근거 및 기타 필요한 산출근거
시 방 서	◦ 주요 시방내용
종합배치계획도 (1/1,200~1/3,000)	◦ 도시계획도와 관련된 학교 현황도에 위치 표시
교지현황도(1/600이하)	◦ 현황도에 공사범위 표시
평면도(1/100~1/600)	◦ 공사계획 평면(구조물의 위치, 규격, 수량 등 표시)
종 횡단면도 (1/100~1/200)	◦ 주요 종 횡단면도
구조물도(1/50~1/100)	◦ 주요구조물 계획도, 표준도, 토량이동계획도
부대시설도(1/50~1/100)	◦ 주요부대시설도
기 타	◦ 필요한 도면

나) 건축분야

구분	표시사항
설계설명서	◦ 공사개요: 위치, 대지면적, 개략공사기간, 공정별 개략공사비 등 ◦ 설계개요 - 구조, 규모, 건축면적, 층별 면적, 연면적, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 각층 주용도 등 ◦ 사전조사사항 - 지반고, 지질 및 지형개요(토지현황, 시설물 현황 등), 강우량, 바람, 동결심도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비 등 ◦ 계획 및 방침 - 부지선정, 방침 및 대안검토(계획의 원칙 및 기준제시안 채택 과정 설명), 시설물 종합배치계획, 개략조경계획, 주차계획, 수직 수평 동선계획, 방재계획, 기타 ◦ 공정별 개략 공사비 기타, 개략 공정계획, 주요 설비계획 ◦ 주요 자재계획, 기타 필요사항
구조계획서	◦ 설계근거 기준 ◦ 구조재료의 규격 및 설계기준강도 ◦ 제반하중 조건에 대한 분석적용 ◦ 구조 형식의 선정 및 선정근거 ◦ 각부 구조계획 - 골조의 평면, 간 사이, 층높이, 바닥판 구조, 지붕구조, 기타 ◦ 주요 구조부재의 개요
토질 조사에 근거한 기초구조 보고서	◦ 지내력 산출근거(지반지질조사용역 대학 자체 발주) ◦ 지하수위 ◦ 기초 토질에 관한 의견
전체 건물 배치도 (1/600이하)	◦ 축척, 방위, 범례, 부지경계선, 도로표시 등
설계 건물 배치도 (1/200이하)	◦ 당해 설계 건물 배치 현황
건물 내외 마감표	◦ 실별 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
각층 평면도 (1/100이상)	◦ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치, 재료의 두께 개구부 및 방화문의 위치 폭, 직통계단 또는 피난계단의 위치 및 폭, 복도의 위치 및 폭, 승강기위치, 냉장고, 싱크대 등 개실의 평면 계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기
입 면 도 (4면, 1/100이상)	◦ 축척, 외벽, 지붕, 옥상돌출부, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기 기타
주 단면도 (종 횡 2개소이상, 1/100 이상)	◦ 건축물의 각실 및 계단 등의 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성하여 축척, 기초의 크기, 재료, 각 실 의 층높이 천정고, 바닥의 두께, 재료, 반자의 구조, 계단 등의 구조, 지붕 층의 방수 단열 마감을 포함한 구조, 외벽의 단열 마감을 포함한 구조 및 창호의 형태, 크기 등 기타
구조 설계도 (1/100 이상)	◦ 각층 구조틀도(지붕 및 보 등 주요 구조부) ◦ 골조 단면도(종 횡 2개소 이상)
기 타	◦ 기타 필요한 사항

다) 전기, 통신, 소방분야

구분	표시사항
각층 평면도 (1/100이상)	◦ 전등, 전열(냉방계획 포함)배치 및 기타 ◦ 무대조명 및 무대장치설비의 배치 ◦ 소방, 통신, 무인경비SYSTEM, 방송, 시청각시설의 배치 및 기타 ◦ LAN, 전화, CATV, 카드키 SYSTEM 및 기타
층별 간선계통도 (NONE SCALE)	ㅇ 전등, 전열, 간선계통 ㅇ 소방, 구내통신, 무인경비SYSTEM, 방송 ㅇ LAN, 전화, CATV, 카드키 SYSTEM 및 기타
기 타	ㅇ 기타 필요한 사항(사용전 검사 및 신재생에너지 인허가 관련)

라) 기계설비 분야

구분	표시사항
설계 설명서	◦ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 개략공사비 등 ◦ 설계개요 - 공정별(위생, 냉난방)SYSTEM, 설계(도시가스를 이용한 소형 열병합발전 및 폐열을 이용한 냉난방시스템 설계 포함), 관리운영의 효율성 등 ◦ 사전조사 사항 - 지질, 동결심도를 고려한 배관의 매설 깊이 - 옥외 도시가스, 급수, 배수, 오수관의 공급 및 인입관로 ◦ 계획 및 방침 - 위생, 냉난방의 SYSTEM 선정, 방침 및 대안검토 ◦ 개략 공정계획 ◦ 주요 장비 및 설비계획 ◦ 주방 시설의 재배치계획
설계적용 계산서	◦ 주요설비의 개략 용량 계산서(도시가스를 이용한 열병합발전, 폐열을 이용한 냉난방설비 포함) ㅇ 간이 부하 계산서, 소화양정 계산서
옥외연결설비평면도(1/600이상)	ㅇ 급수, 도시가스, 우수차집설비 ◦ 오ㆍ배수배관
평면도(1/100)	◦ 위생, 냉난방 ◦ 소화배관
계 통 도	◦ 위생, 냉난방, 소화배관의 계통도
각종기계기구배치도(1/100 이상)	◦ 위생, 냉난방, 소방

라. 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 사항을 설계도서에 작성하는 과정으로서 심의기관에서의 지적사항을 보완하여 용역기간 내 공사시공에 필요한 실시설계 도서를 작성 납품한다.

- 담당자와 설계자의 협의를 거쳐 지적된 사항은 보완

- 도면과 시방서 보완

- 공정표와 내역서 보완(일위대가 포함)

1) 설계도면

가) 총괄

- 설계설명서, 도면목차, 전체배치도, 구적도, 조경과 부지조성도, 조감도

나) 건축설계

- 실내외 마감 재료표

- 평면, 입면, 단면도

- 각부 상세도

- 창호평면 및 창호 상세도

- 구조 평면도

- 기초, 기둥, 보, 일람표

- 구조부 단면상세도(가구도)

- 각종 철근배근 및 철골구조 상세도

- 기타 각종 상세도(시공 상세도 포함)

다) 전기, 통신, 소방 설계

- 범례

- 평면도

- 각부 상세도(시공 상세도)

- 단선 계통도

- 기구 상세도

- 옥외 배선도

라) 위생, 냉난방

- 범례

- 기계장비, 주방기구 및 기구일람표

- 장비 배치도

- 주요장비 기초 콘크리트 상세도

- 옥외 배치도(도시가스 ,급수, 오ㆍ배수배관)

- 계통도(도시가스, 화장실)

- 확대배관평면도(기계실, 화장실, 기타 주요 실) ※배관 연결 및 간섭 발생 검토용

- 각부 상세도(보와 기둥, 천장고 통과 시공 상세도, 장비, 위생도기 등)

2) 시방서

가) 건축공사 특기 시방서

나) 전기, 통신, 소방공사 특기 시방서

다) 기계설비(위생, 냉난방)특기 시방서

3) 공사비 산출 내역서

가) 공사내역서

나) 일위대가표

다) 물량산출조서(단면, 평면, 상세도를 나열하여 확인 가능하도록 산출할 것)

라) 운반비 계산서

마) 중기손료 계산서

바) 조도 계산서

사) 전기 부하 계산서, 간선설계 계산서, 접지 계산서

아) 음향설비 설계 계산서

자) 주요설비의 용량 계산서

차) 부하 계산서(장비, 닥트, 냉난방의 부하계산을 구체적으로 산출할 것)

4) 공정표

가) 전체 공정표

나) 각 공종별 세부공정표

5) 구조계산

구조계산은 건축법령 및 관련 구조계산 기준에 의한다.

6) 사업시행(도시계획시설사업 실시계획 변경인가) 및 건축협의 신청서류

7) 제출자료 및 도서에 포함되어야 할 내용

가) 부지정지 및 부대시설

구분	표시사항
설계설명서	◦ 공사개요: 목적, 범위 및 내용, 기간, 과업수행지침, 금액 등 ◦ 계획 및 방침 - 위치선정, 세부구조도, 수리계획 - 세부조경계획(사면보호, 식재계획 등) ◦ 사전 조사 사항 ◦ 세부(시공, 공정)계획 ◦ 자재 사용 계획 ◦ 세부 공사비 산정 ◦ 기타 필요한 사항
구조 및 수리설계서	◦ 세부 구조 계산 ◦ 토량 산출계산서
설계 내역서	◦ 공정별 세부내역서 ◦ 수량 산출서 등 기타 필요한 산출근거
시 방 서	◦ 주요시방내용 - 일반 시방서: 일반시방 및 공종별 시방 - 특기 시방서: 공종별, 단계별 세부시방서
도 면 목 록	◦ 총괄목록, 공종별 목록
위 치 도 (1/1,200~1/3,000)	◦ 도시계획도와 관련된 학교 현황도에 위치 표시
현황평면도(1/600이하)	◦ 현황도에 공사범위 표시
평면도 (1/100~1/600)	◦ 공사계획 평면(구조물의 위치, 규격, 수량 등 표시)을 구조 물도, 배수망도, 토공도, 조경계획도, 포장계획도 등 구체적 으로 작성
종 횡단면도 (1/100~1/200)	◦ 세부 종 횡단면도
구조물도(1/50~1/100)	◦ 구조물도, 표준도 등 시공에 필요한 세부도
부대시설도 (1/50~1/100)	◦ 주요 시설물 시공에 필요한 세부도면
조경상세도 (1/50~1/200)	◦ 조경시설물, 식재계획 등 세부도면
기 타	◦ 필요한 도면

구분	표시사항
설계 설명서	◦ 공사개요: 위치, 건축면적, 공사기간, 공정별 세부공사비 등 ◦ 설계개요 - 구조, 건축면적, 층별 면적, 연면적, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층높이, 각층 주용도 등 ◦ 사전조사사항 - 지반고, 지질 및 지형개요(토지현황, 시설물현황 등) 강우량, 바람, 동결심도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비 등 ◦ 계획 및 방침 - 부지선정, 방침 및 대안검토(계획의 원칙 및 기준제시, “안” 채택과정 설명), 시설물 종합배치계획, 세부조경계획, 주차계획, 수직 수평 동선계획, 방재계획, 세부배치평면, 입면계획, 기타 ◦ 시공방법 ◦ 공사비 산정(공정별 물량 및 공사비) ◦ 세부 공정계획 ◦ 세부 자재계획 및 기타 필요사항
구조 계획서	◦ 설계근거 기준 ◦ 구조재료의 규격 및 설계기준강도 ◦ 제반하중 조건에 대한 분석적용 ◦ 구조 형식의 선정 ◦ 각부 구조계획 - 골조의 평면, 간 사이, 층높이, 바닥판구조, 지붕구조, 기타 ◦ 구조계산서 ◦ 각부 하중계산, 구조해석, 각부의 설계 (전산프로그램에 의한 구조 계산 시에는 프로그램의 종류, 구조해석 방법, 설계조건, 계산과정 및 입출력 자료의 명시) ◦ 내진 구조 계획설계 및 구조방식 명시 ◦ 지내력 산출근거 ◦ 지하수위 ◦ 기초 토질에 관한의견
시 방 서	◦ 일반 시방서 ◦ 특기 시방서
투 시 도	◦ 투시도를 작성하여 제출
도 면 목 록	◦ 총괄목록, 공종별 목록
전체 건물 배치도 (1/600이하)	◦ 축척, 방위, 범례, 부지경계선, 도로표시 등
설계 건물 배치도 (1/200이하)	◦ 세부적으로 당해 설계 건물 배치 현황을 전체건물 배치 도에 준하여 표시
건물 내외 마감표	◦ 실별 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
마감계획도 및 체계도	◦ 주차계획도, 단열 흡음계획도, 방수계획도, 방화구획도, 피난 동선체계도, 교통 동선체계도 등
각층 평면도 (1/100이상)	◦ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치, 재료의 두께개구부 및 방화문의 위치 폭, 직통계단 또는 피난계단의 위치 및 폭, 복도의 위치 및 폭, 싱크대 등 각 실의 평면계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기 등 시공에 필요한 사항 일체
단위 평면도 (1/50이상)	◦ 각층 평면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체 ◦ 기기 배치계획
각층 천정 평면도 (1/100이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
지붕 평면도 (1/100이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
입 면 도 (4면, 1/100이상)	◦ 축척, 외벽, 지붕, 옥상돌출부, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기 기타
주 단면도 (종 횡 2개소이상 1/100이상)	◦ 건축물의 각실 및 계단 등의 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성하여 축척, 기초의 크기, 재료, 각 실의 층높이 천정고, 바닥두께, 재료, 반자의 구조, 계단 등의 구조, 지붕 층의 방수 단열 마감을 포함한 구조, 외벽의 단열 마감을 포함한 구조 및 창호의 형태, 크기 등 기타
주단면상세도 (1/50이상)	◦ 주단면도로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 일체 사항
개별실 단면상세도 (1/30~1/50이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항 (주단면도, 주단면 상세도로 파악이 곤란한 경우)
지붕 단면상세도 (1/30~1/50이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항 (주단면도, 주단면 상세도로 파악이 곤란한 경우)
계단평면 및 단면상세도 (1/50이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
셔터, 피트, 등 세부 상세도 (1/50이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
창호 일람표	◦ 층별, 재질, 규격, 크기 등 표시
각층 창호평면도 (1/100이하)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
창호상세도(1/50이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
고정 및 부착시설물 배치도 (1/100이상)	◦ 고정시설 및 부착시설물의 시공에 필요한 일체 사항
부착시설물상세도 (1/30~1/10)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
각층 기둥, 보 일람표	◦ 크기, 배근상태 표시
각층 보, 바닥판 단면상세도 (1/30이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
지붕구조 평면도 (1/100이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
지붕구조 단면상세도 (1/30이상)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
계단구조배근도 및 단면상세도 (1/50~1/30)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
옹벽구조배근도 (1/50이하)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
옹벽구조 단면상세도 (1/30이하)	◦ 시공에 필요한 일체 사항
콘크리트 타설도	◦ 연속스라브 콘크리트 타설 시공순서 및 시공법 등을 도면상에 명기하여야 한다. ◦ 구조물 설계도상에 설계법을 명기하고 필요시에는 시방내용도 주기하도록 하여 현장에서 콘크리트 공사 시 초급기술자나 기능공들이 분명하게 설계의도를 알고 철저히 시공할 수 있도록 하여야 한다.
철근배근 상세도	ㅇ 철근 배근도에는 정, 부 철근의 유효간격유지용 및 철근피복두께(측, 저면)유지용 스페이서 및 chair-bar의 위치, 설치방법, 재료 및 가공을 위한 상세도면을 작성한다. ㅇ spacer 또는 chair-bar 등은 철근 및 콘크리트 타설시 하중에도 각종 철근간격이 충분히 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기하여야 한다. ㅇ 시공이음, 신 수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료(채움재) 등에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다. ㅇ 철근콘크리트 시방규정에 따라 이음길이 및 이음위치 등의 도면을 작성하여야 한다.
기 타	ㅇ 도면상에 표시 안 되는 부분은 도면하단에 주서로 설명을 할 것
설계내역서	ㅇ 공정별 세부내역서 ㅇ 일위대가표 ㅇ 물량산출조서 ㅇ 운반비 계산서 ㅇ 중기손료 계산서

나) 건축분야

다) 전기, 통신, 소방분야

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 세부공사비 등 ㅇ 설계개요 - 공정별(전기, 통신, 소방, 보안)SYSTEM, 설계, 관리운영의 효율성 등 ㅇ 사전 조사사항 - 기존 전기, 통신, 소방설비의 공급원 및 인 입 선로 ㅇ 계획 및 방침 - 전기, 통신, 소방, 보안 ㅇ 공사비 산정(공정별 물량 및 공사비) ㅇ 세부공정 및 자재계획 ㅇ 기타필요사항
설계적용 계산서	ㅇ 설계근거 기준 ㅇ 조도계산서 ㅇ 부하계산서, 간선 설계계산서, 접지 계산서 ㅇ 음향설비 설계 계산서
시 방 서	ㅇ 일반시방서(전기, 통신, 소방, 보안) ㅇ 특기시방서(전기, 통신, 소방, 보안)
도 면 목 록	ㅇ 총괄목록, 공종별 목록
범 례	ㅇ 공종별 범례
배분전반결선 및 함상세도 (N0NE SCALE)	ㅇ 각종 함 제작 및 시공에 필요한 일체사항
단선 계통도 (NONE SCALE)	ㅇ 전기, 통신, 소방, 보안, 방송설비 계통에 관한 일체사항 (재질, 규격, 수량)
옥외배치도 (1/600이상)	ㅇ 외등, 전력간선 배치 및 기타 시공에 필요한 일체사항 ㅇ 통신(CCTV포함)설비 및 소방간선, 보안, 방송 및 기타 시공에 필요한 일체사항
각층 평면도 (1/100이상)	ㅇ 전등, 전열(냉방, 피뢰설비 포함)및 기타 시공에 필요한 일체사항 ㅇ 소방, 구내통신, 무인경비시설, 방송 및 기타 시공에 필요한 일체사항 ㅇ LAN, 전화, CCTV 등 기타 시공에 필요한 일체사항
층별 간선평면도 (1/100이상)	ㅇ 전등, 전열(피뢰설비 포함) ㅇ 소방, 구내통신(LAN, 전화, TV, CCTV)
확대 평면도 (1/50 이상)	ㅇ 기계실, 전기실(변전실 및 발전기실) 기기배치 및 배선 기타 시공에 필요한 일체사항
기구배치평면도 (1/40이상)	ㅇ 전기, 통신, 소방, 보안, 배치에 필요한 치수 (가로, 세로, 높이, 간격 등)표시
주요자재시공도 (NONE SCALE)	ㅇ 시공에 필요한 주요자재의 DETAIL 일체
상 세 도 (NONE SCALE) 단면 상세도 (1/30 이상)	ㅇ 전기, 소방, 통신, CCTV, 무인경비시스템, 방송, LAN, 전화, CATV설비의 주요부분에 대한 시공 DETAIL 일체 ㅇ 전기, 소방, 통신, CCTV, 무인경비시스템, 방송, LAN, 전화, CATV설비의 기구부착, 설치, 주요 구조부 통과 등 시공에 필요한 일체사항
SYSTEM구성도 (NONE SCALE)	ㅇ 조작 회로도 및 시공에 필요한 세부 DETAIL일체
기 타	ㅇ 도면상에 표시 안 되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명 한다.

라) 기계, 설비분야 (위생, 냉난방, 소방)

구 분	표 시 사 항
설계 설명서	ㅇ 공사개요 - 목적, 규모, 개략공사기간, 공정별 세부공사비 등 ㅇ 설계개요 - 공정별(위생, 냉난방)SYSTEM, 설계, 관리운영의 효율성 등 ㅇ 사전조사사항 - 지질 동결심도를 고려한 배관의 매설 깊이 - 장차 신축 계획에 의한 공동구 위치와 배관의 방향 - 옥외 도시가스, 급ㆍ배수, 오ㆍ배수관의 공급 및 인입관로 ㅇ 계획 및 방침 - 위생, 냉난방의 SYSTEM 선정, 방침 ㅇ 공사비 산정(공정별 물량 및 공사비) ㅇ 세부(공정, 설비, 자재)계획 및 기타 필요사항
설계적용 계산서	ㅇ 설계근거 기준 ㅇ 설비용량 계산서 ㅇ 부하계산서, 소화양정계산서 ㅇ 오수처리 관리지침서 및 정화조 용량 계산서
시 방 서	ㅇ 일반시방서(위생, 냉난방, 소방) ㅇ 특기시방서(위생, 냉난방, 소방)
도 면 목 록	ㅇ 총괄목록, 공종별 목록
범 례	ㅇ 공종별 범례
기계기구 일람표 (N0NE SCALE)	ㅇ 장비의 용량, 수량, 및 주요 제원
계 통 도 (NONE SCALE)	ㅇ 위생, 냉난방, 소방 설비의 계통도
평 면 도 (1/100이상)	ㅇ 위생, 냉난방설비, 소화배관 평면도
단 면 도	ㅇ 기계실 슬리브 등 주요설비 ㅇ 보, 기둥, 천장고 통과 배관의 상세도
입체 배관도 (None Scale)	ㅇ 도시가스 인입 입체 배관도 ㅇ 화장실 입체 배관도
옥외 배치도 (1/600이상)	ㅇ 급수, 도시가스, 오ㆍ배수관
각종 상세도 (None Scale)	ㅇ 옥외 연결설비 상세도 ㅇ 기계기구 설치 상세도(장비, 급탕탱크, 위생기구, 기초콘크리트 부분 등) ㅇ 보, 기둥, 천장고, 관지지물 등 배관의 상세도 ㅇ 소화전 설치 상세도 ㅇ 도시가스시설(경보기설치, 분기부분, 맨홀 등)의 상세도 ㅇ 기타 주요부분 상세도
설계 내역서	ㅇ 공종별 세부 내역서 ㅇ 일위 대가표 ㅇ 물량 산출조서 ㅇ 운반비 계산서 ㅇ 중기손료 계산서
기 타	ㅇ 도면상에 표시 안 되는 부분은 도면 하단에 주서로 설명 한다.

마. 기본 및 실시설계의 제출 도서목록

도 서 명	규 격	수 량		비고
		기본설계	실시설계
1. 설 계 개 요 서	A4제본	각 3부
2. 공 사 개 요 서	건축, 토목, 설비, 전기( A4제본)	각 3부
3. 각 실별 면적 및 마감재와 설비계획	A4제본	각 3부
4. 추 정 금 액	A4제본	각 3부
5. 설 계 설 명 서	A4제본	각 3부	각 5부
6. 도면	편철(건축, 토목, 설비, 전기 등)반절	각 3부
	합철(건축, 토목, 설비, 전기 등)제본		2부
	합철( “ ) 접은 것 A4		2부
	편철( “ ) 반절 제본책		각 6부
7.시방서(일반, 특기)	건축, 토목, 설비, 전기, 통신 등 (A4제본)		각 6부
8. 조 감 도	A1(액자)		1부
9. 조도 및 전압 강하 계산서	A4제본	개략치3부	각 5부
10. 접지 및 부하 계산서	A4제본	개략치3부	각 5부
11. 음향설계계산서	A4제본	개략치3부	각 5부
12. 각종 기계 설비 부하량 계산서	A4제본	개략치3부	각 5부
13. 공 정 표	A4제본		각 5부
14. 구 조 계 산 서	A4제본		각 5부
15. 장비 및 소화양정계산서	A4제본		각 5부
16. 물량산출내역서	A4제본		각 5부
17. 공사일위대가표	A4제본		각 5부
18. 공사비 내역서	A4제본		각 5부
19. 설 계 도 면 공 사 시 방 서	USB (도면: dwg 파일 및 PDF파일)		5점
20. 공 사 내 역 서	USB		5점
21. 토질조사보고서	토질조사 보고서(필요시) (지반조사 및 시험관계 사진포함)	5부
22. 인가, 협의 구비 관계 서류	행정절차 이행에 필요한 사항

(1) 공사비 내역서에는 원가계산서, 일위대가표, 자재단가비교표, 수량산출서가 포함되며, 일위대가표와 수량산출서 및 자재단가비교표는 별도 작성하여 제출한다.(공 내역서는 EXCEL파일로 작성하여 USB에 포함하여 제출)

(2) 납품도서 중 건축․기계․전기․소방․통신․철거(폐기물처리공사)· 인테리어 별도로 작성하여 상기 목록별로 제출한다.

(3) 성과품 납품도서에 표기하지 않은 도서도 발주청의 요청이 있을 경우 납품하여야 함.

9. 용역시행 및 절차이행

가. 본 설계용역의 시행기간은 착수일로 부터 450일로 한다.

나. 용역설계 실시 중 검토가 필요하여 본교의 요구가 있을 때는 건축, 전기, 소방, 통신, 기계설비 등을 취합하여 부분적으로 정리하여 검토할 수 있도록 협조하여야 한다.

다. 용역자는 계약서에 의한 기일 이내에 설계 제작일정표, 공정별 설계자 명부 및 이력서를 첨부하여 착수계를 제출하여야 한다.

라. 용역 시행일정(착수일로 부터 450일간)

마. 용역자는 설계추진에 따른 설계진도 보고서를 요구할 시 제출하여야 하며 설계 완료 시 기본 및 실시설계 납품도서를 첨부하여 납품서를 제출할 것