일월공원 내 생활체육시설 조성사업 설계용역

과 업 내 용 서

2025.  6.

	문화청년체육국 체육진흥과

인 쇄 용 공 백 -

목    차

제1장 총  칙	1

1.1 과업의 명칭	1

1.2 과업의 목적	1

1.3 과업의 개요	1

1.4 체육시설 관련 발주자 요구사항	4

1.5 일반사항	11

1.6 행정사항	15

제2장 업무수행지침	20

2.1 조사 및 자료수집	20

2.2 기본설계	23

2.3 실시설계	25

제3장 기술지침	27

3.1 건축분야	27

3.2 구조분야	28

3.3 토목분야	28

3.4 조경분야	32

3.5 기계분야	32

제4장 성과품의 작성 및 납품	35

4.1 성과품의 작성 및 납품	35

인 쇄 용 공 백 -

제1장 총  칙

1.1 과업의 명칭

일월공원 내 생활체육시설 조성사업 설계용역

1.2 과업의 목적

- 사계절 이용가능한 수원시민의 생활체육시설 조성을 위한 「일월공원 내 생활체육시설 조성사업」에 따른 공기막구조 건축물(이하 ‘에어돔’)을 건설하기 위해 건축구조물의 안전 확보와 화재예방, 체육시설 이외의 다양한 행사의 장소로 활용할 수 있는 건축설계 아이디어를 발굴하기 위함

- 에어돔은 일반 건물에 비해 특수성을 가지고 있으므로 설계자 선정 이후 발주기관과 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해 나가는 방식으로 진행될 예정

- 에어돔의 특성상 특수구조시스템으로 구조적 안전성 확보가 우선되어야 하기 때문에 건축구조기술사의 경험과 역량 비중이 매우 높은 시설임

1.3 과업의 개요

1) 사업의 개요

(1) 대지위치 : 경기도 수원시 권선구 구운동 28-1 일원(일월공원 내 서측)

(2) 대지면적 : 77,705㎡

(3) 지역/지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 도시교통정비지역, 과밀억제권역,

가축사육제한구역

(4) 주요 시설 : 에어돔배드민턴장(가설건축물) 3,000㎡, 관리동(지원시설) 300㎡,

외부공간(족구장, 주차장 등)

(5) 건축 규모

① 연면적 : 에어돔(가설건축물) 3,000㎡, 관리동(지원시설) 300㎡

(전체연면적 ±5% 범위 내 조정가능)

② 건폐율 : 4.25% 이하 / 용적률 : 4.25% 이하

③ 층  수 : 1층 이하

④ 용  도 : 체육시설

(6) 추정공사비 : 5,227,760천원(부가가치세 및 관급자재비)

(7) 설계용역비 : 196,031천원(부가가치세, 손해배상보험료 등 포함)

2) 과업의 범위

(1) 기본 및 실시설계(건축, 토목, 조경, 기계, 폐기물 등)

(2) 각종 인·허가, 자문, 주민 설명회, 신재생에너지설계, 에너지절약계획, 설계 경제성 VE 및 기술자문, 공사원가 사전검토, 인권영향평가, 폐기물처리용역 설계, 유니버설 디자인 협의, 건축협의, 설계안전성검토 보고서 작성(설계안전보건대장 포함, 검토비용은 발주자 부담), 기타 발주처가 필요시 요구하는 각종 자료에 대한 용역비 포함

* 각종 자문은 배드민턴장 계획에 따른 규격 및 내부환경 관련 자문, 프로그램 공간 계획에 따른 운영 가능성 자문 등을 의미하며, 각종 자문과 주민설명회는 각 1회 시행

* 기타 발주처가 필요시 요구하는 각종 자료는 자문회의 진행시 설명자료, 주민설명회 자료 등을 의미

* 장애물 없는 생활환경(BF) 및 각종 필요 인증 등의 수수료는 발주자 부담

* 상기에 해당하지 않는 추가적인 자문 및 설명회, 각종보고서 수행이 필요할 경우 발생 비용은 발주기관과 계약상대자가 상호 협의

(3) 「건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준」, 「신에너지 및 재생에너지개발 이용보급촉진법」, 「에너지이용 합리화법」, 「녹색건축물 조성지원법」, 「장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률」, 「다중이용시설등의 실내공기질 관리법」, 「교육환경 보호에 관한 법률」등 해당 법률에 적합해야하며, 해당될 경우 해당 등급 이상으로 설계하여야 한다.

(4) 기본적인 인테리어 디자인(내․외부마감) 및 색채디자인 기본계획 업무       (내․외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

(5) 별도 추가업무 중 「건축사법」, 「엔지니어링기술 진흥법」에 의한 중간업무 외 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자의 협의 하에 수행한다.

3) 과업기간 : 착수일로부터 150일(5개월, 공휴일 포함)

(1) 각종 심의, 인·허가, 협의 등에 소요되는 기간 또한 과업일수 포함한다.

(2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 연장할 수 있다.

① 천재지변으로 인하여 과업수행에 차질이 있는 경우

② 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

③ 발주기관의 사업계획 변경 등으로 과업내용이 변경되었을 경우

④ 과업수행과 관련한 협의(협조)부서의 업무처리지연으로 과업수행에 현저한 차질을 초래한다고 발주기관이 판단할 경우

⑤ 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우

4) 발주기관 및 연락처

(1) 발주자 : 수원시(체육진흥과 체육시설팀 담당주무관 류두혜)

(2) 주  소 : 수원시청 별관 체육진흥과(수원시 팔달구 효원로 241(인계동) 7층)

(3) TEL : (031) 228-2202 /  FAX : (031) 369-2061

5) 위치도

1.4 체육시설 관련 발주자 요구사항

1) 주요시설 : 에어돔 배드민턴장, 관리동, 외부공간(운동공간, 주차장 등)

2) 시설용도 및 소요면적

구 분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
에어돔 배드민턴장	배드민턴장	13.4m x 6.1m(코트)	2,100.0	70.0	14면, 동선포함 약 457명 (4.6㎡/인)
	관람석	2단	200.0	6.7	약 150~200명 20석*14구역
	물품보관공간	0.3mx0.6mx122개 사물함 등	22.0	0.7	약 5명 (4.6㎡/인)
	공용공간	시설간 이동공간, 출입부	678.0	17.6	약 213명 (4.6㎡/인)
	기계실 및 창고		150.0	5.0
	소 계		3,000.0	100.0
관리동	안내프론트	상주인력 1인 + 강사 2인	20.0	6.7	약 11명 (1.9㎡/인)
	탈의실 및 샤워실		45.0	15.0	약 27명 (1.9㎡/인)
	휴게라운지	휴게테이블 등	50.0	16.7	약 26명 (1.9㎡/인)
	화장실	남 : 대변기 2개소, 소변기 2개소 여 : 대변기 4개소	40.0	13.3	약 21명 (1.9㎡/인)
	공용공간	홀, 복도, 출입부	125.0	41.6	약 66명 (1.9㎡/인)
	기계실 및 창고		20.0	6.7
	소 계		300.0	100.0
건축물 합계			3,300.0	-
외부공간	족구장	2면	1,652.0	-
	휴게쉼터	휴게파고라 등	100.0	-
	주차장	일반주차32+장애인2+전기차2 (30㎡/1대)	1,190.0	-	36대

※ 건축물의 층수, 실구성은 전체 연면적(3,300㎡±5% 범위), 높이 제한의 범위에서 설계자가 합리적‧창의적으로 조정할 수 있다.

3) 설계방향

(1) 제시된 시설내역은 건축법 등 관련 법규를 위반하지 않는 범위 안에서 연면적 3,300㎡(에어돔 3,000㎡, 관리동 300㎡, ±5% 이내 조정가능)에서 층수, 실구성 등을 설계자의 합리적인 계획에 의하여 자유롭게 구성할 수 있으므로 설계의 유연성을 적극 발휘하여야 한다.

(2) 관람석을 갖는 체육시설(실내 배드민턴장)을 주용도로 하고, 체육활동 이외에도 다양한 행사 등의 장소로 사용할 수 있도록 계획한다.

(3) 스포츠형 공기막구조 건축물 (에어돔)은 일반 건축물에 비하여 특수성을 가지고 있기 때문에 구조적 안정성과 내구성, 도시 미관을 고려한 디자인이 될 수 있도록 설계한다.(구조적 안정성 확보와 더불어 에어돔이 외력에 의한 파손 등을 방지할 수 있는 계획 수립)

(4) 공기막구조는 공기압을 이용한 공기지지구조로서 안전성 확보를 위해 24시간 자동제어 및 감지가 가능한 관리시스템으로 계획한다.

(5) 유지관리가 용이하고 에너지 효율을 최적화 할 수 있는 시스템으로 계획한다.

(6) 관리동 공간계획 시 공용면적의 비중은 주차장을 제외한 연면적의 30% 이상으로 계획함을 권장하며, 시설 이용자를 위한 대기공간(복도나 홀 머무름 공간)과 안전한 피난여건 조성을 고려하여 충분한 면적을 확보한다.

(7) 배드민턴장 운영에 필요한 각종 설비 용량을 고려하여 기계실 계획 시 도입시설을 고려하여 적정 규모를 제시한다.

(8) 주차장 계획 시 충분한 면적을 확보해야 하며, 일월공원 및 일월수목원 방문자의 배드민턴장 이용을 고려하여 합리적인 계획을 한다.

(9) 시설유지보수를 위한 장비, 물품 등 하역 및 반입반출이 원활할 수 있도록 계획한다.

(10) 예정공사비 내에서 안전하고 쾌적한 공간으로 조성될 수 있도록 창의적이고 합리적이며 관련 법령을 준수할 수 있도록 계획한다.

(11) 향후 여건변화에 대비한 증축 여부(수직, 수평)를 사전에 검토하고 유보지 확보 또는 구조계획에 반영될 수 있도록 지침 제시한다.

(12) 대상지의 지형적 특성과 자연환경을 최대한 보존하는 것을 기본 원칙으로 하며, 특히 기존 산림지형과 능선, 자연경사 등을 계획에 적극 반영하여 개발에 따른 지형 훼손을 최소화하는 방안을 제시하여야 함, 불가피하게 지형을 변경해야 할 경우에도 그 범위와 규모를 가능한 한 축소함으로써 생태계의 연속성과 경관의 자연성을 유지하고자 하며, 이와 관련하여 시설물의 배치 및 동선 설계를 자연지형에 순응하도록 검토하고, 절·성토의 최소화, 사면 안정화, 완충 식재 등의 저감대책을 병행하여 공원조성계획 변경 협의가 가능하도록 제안하여야 한다.

4) 설계의 주안점

(1) 체육시설(에어돔)의 주용도와 체육시설 이외에 각종 행사 등의 장소로의 특성을 고려하여 쾌적하고 안전한 스포츠 공간이 되도록 환경 구성

(2) 에어돔 구조의 특성을 살려 스포츠시설에 적합한 건축디자인과 미관을 창출하고 특화된 체육시설의 상징성을 고려한 계획

(3) 거대한 공기막구조 건축물의 특수성을 고려한 강우, 태풍, 지진, 강설 등에 대한 구조적 안전성 확보 및 내구성, 내후성, 방화성이 우수한 재료*로 계획

* 막재는 ‘KDS 43 10 10 : 2022 막구조 설계기준 3. 재료’에 설명하고 있는 섬유직물로서 성능을 만족하는 재료를 기본으로 함.

(4) 공기막구조 지붕면은 적설과 강우에 의한 폰딩*의 발생이 없는 형상으로 계획

* 빗물 또는 융설수가 지붕면 위에서 체류하여 지붕면을 처짐으로 인한 불안정 현상

(5) 에어돔의 구조, 재료 및 공간의 특수성과 수용인원 및 사용형태를 고려하여 방재시설은 예상되는 재해*의 발생과 확대에 효과적으로 대처할 수 있도록 계획

* 예상되는 화재, 화재 및 연기제어와 피난계획, 지붕의 방화·내화성 검토 등

(6) 각종 시설* 계획은 항상 구조, 방재 등의 안전성을 확보하기 위해 여러 대의 감지기기와 연동하여 24시간 통합관리가 가능한 자동제어 시스템으로 계획하되, 최소인원으로 운영·관리가 가능하도록 경제성과 효율성을 고려하여 계획

* 송풍 및 냉난방설비시스템 (실내온도 여름철 26℃, 겨울철 18℃기준) , 융설계획 등

(7) 비상 시 대피를 고려하여 적정 외부광장기능을 수행할 수 있는 면적 확보

(8) 다중이 이용하는 에어돔 구조는 실내공기질관리법 적용대상 시설이므로 환경설비의 공기질 정화장치 설치기준을 만족하는 적합한 정화장치 또는 환기시스템으로 계획

(9) 수원시 주차장 조례에 따라 법정 주차대수 이상 확보 할 수 있도록 계획

(10) 적절한 조닝 및 동선계획을 수립하고 시설이용이 편리하도록 계획(주출입구, 에어돔, 부속시설, 차량동선 분리를 통한 영역별 합리적인 배치계획 수립)

(11) 체육시설 기준에 부합되고 개방감이 확보될 수 있도록 충분한 층고를 확보

(12) 국민체육진흥공단에서 제시한〈에어돔구조 설계가이드〉를 참조하여 에어돔 성능요구조건을 만족시킬 수 있도록 설계

5) 품격제고 계획의 주안점

(1) 공공건축물로서의 모범적 설계 및 공공성과 품격을 갖춘 건축물이 되도록 계획

(2) 실내 배드민턴장 에어돔 건축물의 예상 에너지 사용량에 대한 신재생에너지 공급이 가능하도록 계획

(3) 설계 진행과정에서 LCC분석을 수행하여 준공이후 유지관리비 절감방안을 제시하고,  VE 기법을 도입하여 경제적인 설계가 되도록 계획

(4) 저탄소 녹색성장의 실현을 위해 건물 내·외부에 친환경 소재를 적극 활용하여야 한다.

(5) 에너지 사용량 저감, 에너지 순환 및 신재생에너지 사용을 위한 계획을 수립하여야 한다.

(6) 경기도 유니버셜 디자인(장애의 유무에 상관없이 누구나 쉽게 이용할 수 있는) 공간구성을 적극 고려하고 반영하여야 한다.

기  준

주요내용

건  축

- 건축구조기준(막과케이블구조)의 기준 적용

소  방

- 층마다 소화기(또는 자동확산소화기)와 비상벨 설치

- 주출입구 반대방향에 비상구 1개 이상 추가 설치

- 문이나 복도, 계단 등 이동경로에 유도등 설치

- 각 층 천장부에 스프링클러 설치

안 전

폭설 시 붕괴에 대처하기 위해 제설용 밧줄 등을 설치하고 염수, 지하수 등을 미리 준비

에어돔형 구조 상부에 쌓인 눈은 적설량이 증가함에 따라 제설이 어려우므로 수시로 적설량을 확인하여 잔설이 남아있지 않도록 함

송풍기의 성능 유지를 위해 송풍기 주위에 쌓인 눈도 제거

태풍, 폭우, 폭설 등이 지속될 경우 환기구와 차량 출입구 등을 폐쇄하여 내부 공기압을 최대한 확보하고, 필요한 경우 소방서 등 관계기관의 협조를 받아 비상 상황에 대비

폭설, 강풍 등에 대비하여 내부의 기압을 외부보다 상승시켜 유지

야간 이용 시 범죄예방설계(CPTED)기준에 따른 조명 및 CCTV 설치

실내공기질

- 에어돔 내에 다음의 기준을 만족하는 공기 정화장치 혹은 환기 시스템 설치

* 의무기준 : 미세먼지(PM-10): 200㎍/㎥ 이하

* 권장기준

미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥)	초미세 먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	이산화탄소 (PPM)	폼알데 하이드 (㎍/㎥)	일산화 탄소 (PPM)	이산화 탄소 (PPM)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기 화합물 (㎍/㎥)
100 이하	50 이하	1,000 이하	100 이하	10 이하	0.1 이하	148 이하	500 이하

조  도

- 국가표준인 KSA3011(경기장) 의 종목별 조도기준 적용

- 실내조명은 400Lux 이상의 조도 밝기가 되도록 계획

온도 및 습도

- 에어돔 내에서 행해지는 운동이 원활히 이루어질 수 있도록 종목 별 특성을 고려한 온도·습도 유지장치(설비) 설치

면  적

- 종목별 국제규격 충족

편의시설

- 화장실, 탈의실 필수 설치

(다만, 주변에 공동으로 사용할 수 있는 화장실, 탈의실이 있다면 설치하지 않아도 됨)

- 관람석은 종목의 특성 및 시설의 운영 목적을 고려하여 설치 결정

6) 심의, 자문, 협의 등의 이행

(1) 설계자는 각 설계단계별 각종 심의, 자문, 협의 등 이행하고, 설계에 반영해야 하며, 발주기관의 요청에 따라 분야별 책임기술자 등과 함께 참석하여 성실히 답변하여야 한다.

① 공원·공공청사·주차장을 주민불편상황이 발생하지 않도록 종합적인 계획을 수립하여 수원시 건축위원회 심의 추진

② 주거지 밀집지역에 인근 교통체계, 도로 정비 방안 등을 포함한 전반적인 종합계획을 수립하고, 유관기관 사전 협의

(2) 업무 수행에 필요한 자료를 설계VE 실시 최소 10일 전까지 제출하며, 채택된 제안은 해당 설계내용에 반영하여야 한다.

(3) 설계자는 본 과업수행 기간 중 발주자가 기술자문위원회 자문, 경관심의 및 사전계약심사 등이 필요한 경우 관련 자료를 준비하고, 자문(심의)사항은 설계에 반영하여야 한다.

(4) 사업 추진과정에서 이루어지는 주민 협의 또는 자문회의 내용을 설계에 반영은 실시설계 이전에 완료하는 것이 바람직하며, 사전에 의견 수렴 및 협의기간을 충분히 확보한다.

(5) 실시설계 설계자는 설계 완료 전 계약심사를 준비하고, 심사결과를 반영하여 최종 성과품을 납품하여야 한다.

7) 관련기관 협의조건

(1) 설계자는 과업수행 전 지상, 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 전기, 전화, 통신망 등) 등을 사전 확인 후 발주자에게 보고하여야 하며, 관련 설계는 관련기관(부서)과 협의 이행 후 진행하여야 한다.

(2) 설계자는 본 설계과업에 있어 발주부서의 총괄관리를 받는다.

(3) 설계자는 기본설계완료 전 건축법에 의한 ‘공용건축물 건축협의’를 위해 관련 서류 작성 및 협의업무를 수행하고, 협의조건은 설계에 반영하여야 한다.

(4) 설계자는 본 설계과업의 완료에 필요한 각종 관련기관, 부서 등의 협의, 신고 허가 등 행정절차 이행에 필요한 관련 서류 작성, 제출, 수행하여야 하며, 결과를 설계에 반영하여야 한다.

8) 배치계획

(1) 수원 공공 생활체육시설의 계획을 고려하여 서부로 및 수인로에서의 시설 인지성을 최대로 확보하고, 개방형 공공시설로의 명확한 정면성을 구현하도록 계획

(2) 사업부지는 일월공원내 위치하므로 배치 및 외부공간, 차량 및 보행 출입동선 등을 고려하여 계획하며, 전면 시인성을 최대한 확보할 수 있도록 계획

9) 평면 및 동선계획

(1) 전면부 관리동은 체육시설 이용자를 포함하여 인근의 주민들이 편하게 이용할 수 있도록 외부에서 쉽게 접근할 수 있는 계획

(2) 체육시설은 시간대별로 많은 이용자들이 모이는 시설로, 내부 체육시설 간에 마련되어 있는 공용부의 면적을 충분히 확보하여 이동간에 불편함이 없도록 계획하여야 한다. 또한, 탈의실, 사물함 등은 최대 이용자 수를 고려하여 그 수량을 확보해야 하며 시설 이용시에 혼선이 발생하지 않도록 계획

(3) 명확하게 구획된 체육공간 이외에도 공용로비나 홀을 활용하여 자유롭게 머무르고 대화할 수 있는 공간을 마련하여 사용자간에 자유로운 교류가 이루어질 수 있도록 계획

(4) 시설의 특성상 다양한 연령의 사용자를 고려하여 평면계획에 반영하여야 하며, 장애인 이용시설은 보행약자의 편의를 위하여 저층부에 배치하는 등 보행약자와 노유자가 사용하기에 불편함이 없도록 계획

(5) 유사시 피난이 용이(특히, 신속한 대피에 어려움이 있는 사용자(노인, 장애인)를 위한 대비에 용이)하고 재난시설로 활용될 수 있도록 하며 사용자의 안전이 확보되도록 계획

10) 주차계획 및 외부동선

(1) 교통현황을 고려하여 버스 정류장 및 보행자도로에서의 진입로를 계획하고,  효율적인 차량진출입이 가능하도록 도로 폭 및 방향성을 고려한 계획수립

(2) 유지보수가 효율적으로 진행될 수 있도록 이를 위한 차량 진입동선 계획 수립

(3) 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방차량 진입동선 계획 수립

(4) BF인증 기준을 위한 장애인전용 주차장 출입구를 배치하고, 보행로 설치요건에 대해 사전 인증기관 협의 등을 통하여 기준 확인 후 반영

(5) 미래 지속가능성을 고려한 자전거, 전기차 충전소, 공유설비 설치 고려

- 전기차 충전소 및 주차공간을 계획시 화재에 대한 시설계획을 고려하여 제시할 것

(6) 차량접근을 최소화하고 보행자의 안전한 이동과 접근을 위하여 보행자/차량의 동선이 명확하게 구분되도록 유도 바람

(7) 서측 버스정류장 및 횡단보도, 보행자도로의 위치 등을 고려하여 접근 시 보행 동선의 연속성을 유지할 수 있도록 할 것

(8) 부지 내 타 시설과의 보행 연계성을 고려하고, 북동측 일월공원 및 일월저수지까지 원활한 보행흐름이 이어질 수 있도록 계획

11) 외부공간

(1) 일월공원과 연계될 수 있도록 체육시설과 공원이용자를 함께 고려한 계획

(2) 대중교통 및 도보이용자를 고려하여 진입공간 및 휴게공간 조성 등 외부공간의 활용성을 극대화할 수 있도록 계획

(3) 지상 이외에도 다양한 외부공간을 건물 내에도 마련하여 프로그램시간이나 운동시간 외에 주위를 환기하고 휴식할 수 있는 공간이 되도록 조성

(4) 외부공간 조성시 일월공원내 공원시설과 연계하여 이용자의 교류와 소통이 가능하도록 계획

(5) 비상 시 대피를 고려하여 적정 외부광장 확보

(6) 부지면적이 크고 주민개방공간이 많음을 고려하여 범죄예방 설계 적극 반영

12) 기타

(1) 각종 심의, 심사, 자문, 회의 및 관련기관 협의 등을 위해 필요한 제반 비용은 설계자가 부담하여야 한다.

(2) 사업개요 상의 용도는 實사용 용도를 제시한 것으로 설계자가 건축법 등 제반법규를 검토하여 관련 법규 및 기준에 적합하게 설계하고 제반 행정절차를 이행하여 공사시행에 지장이 없도록 하여야 한다.

1.5 일반사항

1) 설계자의 업무기준

(1) 본 과업의 건축물은 본연의 기능을 충분히 발휘할 뿐만 아니라 지역사회와 조화를 이루며 이용자들에게 편의성과 안전성을 제공하고, 미래의 변화에 대응할 수 있는 공간의 확장성과 융통성을 갖도록 설계되어야 한다.

(2) 설계용역 착수와 동시에 용역 관계자는 설계용역의 목적과 과업내용을 완벽히 숙지하여야 한다.

(3) 설계자는 치수, 재료, 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

(4) 설계자는 수급문제로 정상적인 공정이 방해되거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료, 공법 또는 기타 요소로 설계하여서는 안 된다.

(5) 설계자는 관련 법규와 계약조건, 발주자의 요구조건을 만족하는 설계를 하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 발주자에게 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주자와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

(6) 설계자는 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 한다.

(7) 설계자는 본 과업내용서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업내용서와 상이한 부분이 있을 때는 발주자에게 보고 후 적용기준을 결정하여야 한다.

(8) 설계자는 용역 종료 후에도 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주자가 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하는 경우 설계자 자신의 비용으로 지체 없이 이를 수행한다.

(9) 설계자는 용역 수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고, 발주자와 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

(10) 태양에너지 등 신재생에너지 사용 및 환경친화형 설계 등에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수 단계부터 소요 예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주자의 승인을 득한 후 후속 공정을 진행하도록 한다.

(11) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(12) 본 과업내용서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수 하여야 하며, 본 과업내용서와 상이한 부분이 있을 때는 본 과업내용서를 우선 적용하되 발주자와 협의하여 진행한다.

(13) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

(14) 본 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

(15) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주기관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

(16) 설계도면은 “건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시 제2016-1025호) [별표] 설계도서 작성방법에 따라 중간설계, 실시설계 도서를 작성한다.

(17) 안전사고 예방사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고, 안전사고 예방을 위해 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

① 콘크리트 타설 등 주요 공종 시 안전대책

② 우기 시 및 동절기 안전대책

③ 유지관리 종합안전 대책 등

④ 공사 중, 준공 후 구조물의 부력

2) 계약 관계

(1) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주자와 협의하여 정한다.

(2) 업무내용의 변경은 발주자와 설계자가 문서를 통해 상호승인을 하여야 하며, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

(3) 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건(행정안전부 예규)에 따른다.

(4) 발주자는 본 과업수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

(5) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역의 정지, 기술용역에 있어서의 이행보증 등은 지방자치단체 용역계약일반조건(행정안전부 예규)에 따른다.

(6) 다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 과업 수행에 대한 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 설계자간의 업무 한계를 명확히 구분하여 계약서 작성 시 제출한다.

3) 설계에 사용하는 재료

(1) 공사에 사용하는 각종 재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) (1)를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주자”의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재 사용이 필요한 경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 발주자와 협의 후 채택한다)

(3) 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야 한다.

(4) 건축물에 사용하는 자재는「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제품) 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한다.

(5) 설계자는 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

(6) 설계자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공사용자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하여야 한다.

(7) 건축물에 사용되거나 부지에 매설되는 제품은 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경 자재의 사용을 고려한다.

4) 신기술, 신공법의 도입

(1) 설계자는 건설기술진흥법 제14조에 따라 신기술이 기존 기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 건설공사에 반영할 수 있다.

(2) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 발주자에게 검토 보고서를 제출하여야 한다.

5) 용역수행자의 교체

(1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 경험과 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 용역수행자의 교체를 요구하여 교체할 수 있다.

(2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급·경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

(3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

6) 사용언어 및 문자

과업수행 상 사용되는 언어는 한국어와 아라비아 숫자가 우선이며, 외국어 통역 및 번역 필요시 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

7) 보안 및 비밀유지

(1) 설계자는 발주자와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료를 발주자의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

(2) 설계자가 작성한 모든 성과품은 이를 공개하며, 기타 이와 유사한 다른 행위에 앞서 발주자에게 최초로 제출되어야 한다.

(3) 설계자는 발주자와의 검토 및 승인 창구를 단일화 하고, 일정한 양식으로 체계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

8) 공공건축물 개방을 위한 건축계획

(1) 공공건축물 건축계획 초기단계부터 개방공간 공유를 고려한 계획을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 주민들이 자율적으로 관리하는데 지장이 없도록 시민개방 공간과 사무 등 고유기능 공간의 동선 분리하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 공공시설 보호를 위한 보안시설을 설계에 반영하여야 한다.

(4) 휴일·야간 개방시설 이용자를 위한 냉·난방, 환기, 음향 등 설비를 고려하고 에너지효율을 위한 이용 실별 독립된 냉·난방, 조명 등 시설별 구획될 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

(5) 전기 및 수도 등 임대공간과 임대공간 이외의 공간을 모자 분리하고, 자체적으로 방범기능(차단)이 가능하도록 계획한다.

9) 기타

(1) 설계용역 성과물에 대한 모든 저작권 및 활용권은 우리 시에 귀속되며, 저작권은 복제권, 임의변경권, 광고 및 홍보사용권, 특허권 등 작품에 대한 모든 권리를 포함한다.

(2) 설계자는 부실설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여 건설기술 진흥법 제34조, 설계·감리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부 고시) 건축사법 제20조에 따라 용역손해배상보험을 가입하여야 한다.

1.6 행정사항

1) 공정계획 작성

(1) 설계자는 설계용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work)공정표 또는 발주자가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 발주자의 승인을 받는다.

(2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 설계자는 발주자가 승인한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

(3) 공정계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

2) 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직

(1) 건축구조분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 건축구조기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 한다.

(2) 정보통신분야 설계는 정보통신공사업법에 의한 설계 유자격자가 설계하여야 한다.

(3) 설비분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 기계분야의 공조냉동기계 또는 건설분야의 건축기계설비 기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 한다.

(4) 조경 및 토목분야의 설계자는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 분야별 기술사사무소를 개설한 자가 설계하여야 하며, 토목분야 중 건축구조물 시공을 위한 굴착공사의 가시설공사 설계는 토질 및 기초기술사가 설계하여야 한다.

(5) 상기 (1)〜(4) 등록된 유자격자가 없는 경우 용역계약 전까지 공동도급(분담이행방식) 방식으로 공동수급체를 구성하여야 한다.

3) 착수신고서 제출

(1) 설계자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수신고서

② 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 자격증 사본 첨부)

③ 설계용역 예정공정표

④ 용역비 내역서

⑤ 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

⑥ 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

(2) 설계자는 필요시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다

① 용역 기성부분 검사원             ② 용역 준공기한 연기원

③ 용역 준공검사원                  ④ 하도급통지 및 하도급 승인요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

4) 과업수행계획서 제출

설계자는 착수일로부터 15일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출, 발주자의 승인을 받아야 한다.(과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

① 각 관련 주체(건축, 토목, 조경, 기계, 색채 등)간의 업무범위와 책임

② 분야별 책임기술자(붙임참조) 및 참여기술자 조직표

※ 전문분야별 기술자는 견적 및 내역작성, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 구성한다.

③ 정보, 통신분야 설계는 정보통신공사업법에 의한 설계유자격자가 설계하여야 한다.

④ 소방분야는 소방시설공사업법령에 의한 일반(기계 및 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록자가 설계하여야 한다. 단, 제연설비는 전문소방시설 설계업등록자(기계)가 설계하여야 한다.

5) 하도급 신고

(1) 설계자는 본 용역과업과 관련된 모든 사항에 대해 발주자의 사전승인 없이는 타 업체에 하도급을 할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사․측량 및 이와 유사한 작업

② 지질 및 토질 조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 구조물 및 가시설 흙막이 등의 구조계산 작업

④ 건설공사의 수량 내역서 작성 및 견적업무

⑤ 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

(3) 설계자는 발주자로부터 사전승인을 득하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주자에게 통지하고 관리를 받아야 한다.

① 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

② 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

(4) 설계자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

① 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

② 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

(5) 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다. 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 등 태만할 경우에는 발주자가 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다.

(6) 책임한계 : 하도급으로 시행한 당해 설계 성과는 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

6) 업무협의 및 공정보고

(1) 설계자는 착수신고서 제출시(계약 후 7일 이내) 발주자와 1차 업무협의를 한다.

(2) 2차 업무협의는 과업수행계획서 제출시(착수일로부터 10일 이내)에 하고 이후 다음과 같은 경우에 업무협의를 한다.

① 각종조사 및 자료 수집 완료 또는 주요공법 결정시

② 기본(중간)설계 완료시

③ 실시설계 완료시(유지관리 계획 포함)

④ 각종 심의·심사 및 자문회의, 공공협의 시

⑤ 설계의 경제성 등 검토(설계VE)시

⑥ 계약심사 및 건설기술심의 시             ⑦ 공정보고 시(필요시)

⑧ 준공 및 성과품 작성 시                  ⑨ 기타 발주자가 필요하다고 판단 시

(3) 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 발주자와 설계자는 월 1회 이상의 업무협의를 갖는다.

(4) 과업수행계획서의 예정공정표상 공정이 지연될 시 설계자는 즉시 부진공정 만회대책을 수립·보고하여야 한다.

(5) 설계자는 다음과 같이 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준하여 공정보고서(대표자 명의)를 작성하여 발주자가 정하는 방식에 따라 보고하여야 하고, 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

① 월간보고 : 월1회 작성

② 수시보고 : 발주자 요청 시

7) 발주자의 중간 검토

설계자는 발주자 및 사업의뢰부서의 다음과 같은 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고, 발주자의 확인절차를 거쳐 다음 단계의 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 설계자의 부담으로 한다.

① 용역착수 및 과업수행계획서 제출 시

② 현지조사 및 측량 시 : 공정 20%

③ 기본 설계 시 : 공정 50%

④ 마무리 단계 : 성과품 작성 전

※ 기본설계, 실시설계 시 발주자와 협의 후 사업의뢰부서의 의견을 설계에 반영하여야 하며, 발주자, 사업의뢰부서 필요시 각 설계단계 및 납품 완료 전 보고회 등을 개최할 수 있다.

8) 설계검토, 각종 심의 및 자문 사항의 반영

(1) 본 과업과 관련한 각종 심의 및 자문사항(기술자문, 경관심의, 계약심사 등)은 설계에 반영하여야 하며 부득이 반영하지 못할 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 한다.

9) 관련 기관 인·허가 및 협조

(1) 설계자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축협의에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 설계자는 과업수행 전 부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스의 공급가능 여부, 전기․전화 공급지점 등을 설계자의 책임 하에 관련기관(부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 한다.

(3) 설계자는 발주자와 사업의뢰 부서의 단계별 설계안 검토의견을 적극 반영하여야 한다.

(4) 인·허가나 협의 승인 시에 필요로 하는 제반 비용의 부담을 설계자가 하여야 한다.

10) 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대하여 발주기관과 사전에 협의하여 과업을 수행한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서 내용 변경

(2) 타당성조사를 포함한 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

(3) 관계기관과의 협의사항

(4) 용역수행자의 교체

(5) 설계기준의 설정 또는 변경

(6) 하도급사항

(7) 공공측량계획

(8) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

11) 사정변경에 따른 계약의 해제·해지 등

(1) 발주기관은 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제․ 해지할 수 있다.

(2) 계약의 해지일 이전에 수행이 완료한 부분에 한하여 대가를 지급할 수 있다.

(3) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역 정지, 기술용역의 이행 보증 등은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규) 제14장 용역계약 일반조건에 따른다.

제2장 업무수행지침

2.1 조사 및 자료수집

1) 현지답사

(1) 설계자는 현지를 답사하여 대상지 및 주변지역의 지형·지질 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건, 현재 상황, 주변현황, 사용조건, 사업시행 시 교통·환경 등 민원발생 요소분석, 법규사항 등을 상세히 파악하여야 하며, 계획 시설물이 현지 조건에 적합한지의 여부를 확인한다.

(2) 현지답사 시에는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진 (또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 향후 민원발생, 설계 공정계획 수립 또는 주변안전을 고려한 설계 등에 참조한다.

2) 측  량

(1) 측량은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 및 공공측량 작업규정에 따라 시행하여야 한다.

(2) 설계자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 작업 계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량                       ② 작업계획표(외업, 내업)

③ 인원편성                       ④ 측량실시기간

⑤ 주요기기                       ⑥ 특기사항(안전관리, 사진촬영)

⑦ 위치도 등 기타 필요한 사항

(4) 하도급으로 측량을 시행하는 경우에 설계자는 발주자에 하도급 내용을 제출하여 승인을 받아야 한다.

(5) 설계자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주자가 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(6) 측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 수시로 점검 및 보정을 받은 것이어야 한다.

(7) 설계자는 측량 작업 시 안전사고방지에 유의하여야 한다.

(8) 측량 작업시 필요한 관계기관의 제반 수속은 설계자 부담으로 신속히 처리한다.

(9) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당경찰서 및 발주자와 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

(10) 대지경계측량 및 실측은 정밀측량을 실시하고 부지면적과 정확한 현황을 도면으로 작성하여야 한다.

(11) 주요 측량원점에는 필히 지반고를 기입하고 삼각점 및 주요 수준점 조서를 작성하며 감독관이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여 영구보존 할 수 있도록 하여야 한다.

(12) 설계자는 관련 규정에 따라 측량을 실시하여 설계에 참조하도록 하고 실시 설계완료시 측량성과품과 함께 제출하며, 비용은 정산 처리한다.

(13) 측량완료 후에는 야장, 윈도 등을 체계적으로 정리·제출하여야 하며, 측량도 작성에는 축척과 각종 측점 등이 기재되어야 한다.

3) 지장물 조사

(1) 설계자는 계획 구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대한 정확한 현장 및 자료를 조사하고 도시가스, 전력 등 유관 기관과 협의하여 설계 시 지하시설물을 누락하지 않도록 하여야 한다.

(2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관, 버스정류장, 가로수 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

(3) 이설계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설가능 여부 및 공사 착공 후 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 산입하여야 한다.

(4) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(5) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기한다.

4) 지반조사

(1) 발주자가 제공한 자료를 활용한다.

5) 교통량 및 교통 시설 조사

(1) 계획 지역 주변 가로망 현황과 교통 관련 시설(고가차도, 보도 육교, 주차장, 버스정류장, 택시정류장, 교통 신호등, 기타)을 조사한다.

(2) 계획 지역 주변 교차로의 교통신호 운영현황과 교통량을 조사한다.

(3) 계획 지역 주변의 교통 유발시설(대형빌딩, 대형백화점, 학교, 공공시설, 교통운송터미널, 기타)을 조사한다.

(4) 기 조사된 교통 현황 자료를 비롯하여 각종 교통 관련 자료를 수집한다.

6) 배수시설 조사

(1) 계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

(2) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

(3) 현지조사 항목

① 과거최고 홍수위

② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

③ 하천의 현황

(4) 자료수집 항목

강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

7) 토취장, 골재원 및 사토장 조사

(1) 공사 수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사하여 설계에 반영한다.

(2) 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

(3) 본 건축물 부근에 토취 가능지역, 하상 골재원 지역, 석산 골재원 지역 및 수원시 관내 지역의 각종 공사장을 대상으로 지형도에 위치 및 매장량, 여유 사토량(토싸이클)등을 조사한다.

8) 관련계획 자료조사

(1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

(2) 계획 대지 관련 도시계획 현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사 검토한다.

9) 기타

(1) 건립부지 현장실측조사 등을 통해 설계서를 작성하고 주변여건 및 인접지 안전성을 함께 조사 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

(2) 본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

2.2 기본설계

설계자는 조사 및 자료수집 단계에서 발주자가 제출·승인한 자료에 따라 다음과 같이 기본설계를 수행한다.

1) 업무내용

(1) 발주자의 요구사항과 공공건축심의 결과를 반영하여 기본설계안을 마련하고, 지역·지구 지정에 따른 관련 법규 검토 및 추정 공사비를 산출한다.

(2) 에어돔의 구조물 특성을 고려하여 외피(외벽·지붕), 구조 방식, 설비 시스템 및 내부 공간 배치(평면·입면·단면 포함)를 계획한다.

(3) 계획안에 대한 공사비 적정성 및 시공 가능성 검토를 수행한다.

(4) 일반 구조, 토목 및 에어돔 구조계획을 수립한다.

(5) 급배수, 공조, 냉·난방 등 에어돔 설비와 연계된 설비계획을 포함하여 수립한다.

(6) 에너지 절약계획 및 에어돔 특성에 따른 대체에너지 설비 적용 가능성을 검토하여 계획한다.

(7) 인허가 및 승인에 필요한 기술적 자료를 작성하고 검토한다.

(8) 관계 기관 및 이해당사자의 의견을 반영하기 위한 기술적 대응방안을 마련한다.

(9) 설계 기본조건 만족

- 에어돔 구조를 포함한 건축물의 용도, 규모, 형식 등 기초 조건에 관한 조사 및 계획 포함

a. 관련 법령에 따른 막구조물 설치 기준 검토

b.. 부지 현황, 입지 조건, 대지 이용 조건

c. 에어돔 구조 설치에 영향을 주는 자연·환경적 조건

d. 시공상의 기술 요건 및 향후 유지관리 조건

e. 건축물의 배치 및 주변과의 연계성

- 추정 공사비 산출 업무

a. 개략설계에 따른 총공사비 추산

b. 유사 에어돔 사례(국내외 포함) 조사 및 적정성 검토

- 에어돔 건축물이 주변에 미치는 영향에 대한 검토

- 기능별 공간에 대한 요구사항을 정리한 프로그램(프로그램 다이어그램 포함) 제출

- 향후 선정될 에어돔 시공사(물품 계약 대상)와의 설계 연계 및 조율 전제를 고려한 유연한 설계안을 수립한다.

2) 착수

(1) 과업 착수 시 사업 관련 기관 및 관계자들과 착수 회의를 실시하고, 대지 현황, 설계 기준, 조인 예정 시공사의 기술 자료 반영방안 등을 사전 논의한다.

(2) 설계자는 과업 수행을 위한 공정 계획, 단계별 승인 일정, 체크리스트 등을 수립하여 발주자에게 제출한다.

3) 성과품 제출

성과품 도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 [별표2]의 ‘기본설계’ 도서 기준에 따르되,

에어돔 특화 구조 및 설비 요소, 시공사 기술자료 반영 계획, 공공건축심의 결과와의 정합성 검토 내용을 포함하여 제출한다.

2.3 실시설계

1) 업무내용

(1) 기본설계에 의한 설계 조건 및 설계방침 결정

① 외·내부 공간 및 입면, 평면, 단면 등 상세설계

② 배관․배선 등 각종 설비의 상세설계

③ 각 부분 사용 재료 및 시방의 결정

④ 유지관리 및 관계법령 등의 조합 및 검토

⑤ 공사비의 검토

⑥ 관련시설 및 수요자의 요구사항 결정

(2) 기타 (추가용역)

① 건축 계획 통지 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

② 표준 성과도서 이외의 자료 작성

2) 착 수

사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 설계자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

3) 시방서 작성

(1) 설계자는 건축, 토목, 기계, 소방, 조경 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 내용을 수정-․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한다.

(2) 본 공사에 직접 관련된 시방서만 작성하고, 공정별 시방서 내용 중에서 품질관리계획서에 포함되어야 할 항목이 있는 경우 일괄정리 제출해야 한다.

(3) 특기시방서에 화재발생위험(우레탄폼 공정과 용접, 도장공사와 용접 등) 공정은 병행 작업 금지 및 안전조치 후 진행하도록 명기 한다.

4) 색채와 재료 선정

설계자는 색채와 재료의 견본을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 하며, 재료의 지정색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채계획은 전체적인 색상(외부 및 실내마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

(1) 외부 마감 재료 계획

(2) 내부 마감 재료 계획

(3) 색채 계획

5) 공사비 산출

(1) 설계자는 실시설계 시 총사업비 및 예정공사비를 감안하여 공사비 통제를 하여 설계단계별로 확인하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주자에 자문 또는 승인을 받는다. 만약, 공사비 한계를 초과할 우려가 있는 경우 설계자는 즉시 발주자에게 보고 및 비용 절감을 검토하여야 하며, 공사비가 예산범위 내 작성될 수 있는 의견을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 발주자는 공사시행을 위한 예산조정을 위해 수시로 공사비 산출금액 등을 요구할 수 있으며, 설계자는 이에 즉시 산출서를 작성·제출하여야 하며, 예산범위 내 공사가 될 수 조치하여야 한다.

(3) 설계자는 총공사비 산출서를 작성한 후 발주자에 제출하여 확인을 받아야 한다.

6) 최종 현장 방문

사업 관련 분야의 관계자들은 최종 도서 승인요청 전에 현장을 방문하여야 한다. 최종 현장방문 중 재검토해야 될 사항은 아래와 같다.

(1) 대지의 현황

(2) 공사에 영향을 미치는 조건

(3) 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

(4) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부

(5) 기존 공급시설의 변경사항

(6) 기타 발주자가 요구하는 서류

7) 최종 성과품 제출

설계자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준” [별표2]에 의한 실시설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

제3장 기술지침

3.1 건축분야

1) 평면계획

(1) 각 시설별 영역은 상호 시설별 기능에 따라 분리와 연계를 고려하여 효율적 공간계획이 되어야 한다.

(2) 관리동 로비는 시민소통과 각종 교육 홍보 등을 상호 연계하여 시너지 효과를 높일 수 있도록 계획한다.

(3) 실별 폭과 길이의 비는 에너지절약 및 자연채광·자연환기 등을 충분히 고려하여 효율적으로 계획한다.

(4) 이동보조수단(휠체어, 지팡이 등) 이용자를 고려하여 주출입구, 로비 및 복도 등에 휴식을 취할 수 있는 공간(의자, 대기공간 등)을 계획한다.

(5) 포스트 코로나를 대비하여 로비 주변에 방문자 확인을 위한 공간 및 손을 씻을 수 있는 공간을 계획한다.

2) 입면 및 색채계획

(1) 건물의 외관은 주변 환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.

(2) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음 등의 영향이 최소화되도록 설계하여야 하며, 공기조화설비의 미가동시간에도 충분히 자연환기를 할 수 있도록 개폐면적을 산정하여 설계한다.

(3) 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

(4) 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획한다.

(5) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

(6) 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

(7) 외벽의 마감재, 창호 등으로 인한 빛 공해가 발생하지 않도록 계획한다.

(8) 건물 유리창이 조류로부터 가급적 충돌 예방 가능한 소재로 계획한다.

(9) 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정한다.

(10) 배드민턴장은 실내 소음을 고려한 마감재를 선정한다.

(11) 색채 및 사인계획(픽토그램 등)은 비상 시 직관적인 상황판단이 가능하도록 계획·설치한다.

3.2 구조분야

(1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 특수 공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

(3) 각 실의 용도에 따른 적재하중과 설치물의 하중을 세밀히 검토 및 예상하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및「건축 구조기준」등 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

(4) 모든 구조계획은 기능이 적절하고 안전한 구조이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인 할 수 있는 것이어야 한다.

(5) 구조의 안전성능은 건설 관계 법령 및 정부, 학회 또는 국토교통부 산하 건설 연구소 등에서 정한 설계기준에 충족하여야 하다.

(6) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성 및 경제성을 고려한다.

(7) 건축구조기준의 지진하중 근거에 의거하여 건축물 내진설계를 적용하며 구조안전 및 내진설계확인서를 작성한다.

(8) 지반조사 자료 및 현장 주변 자료를 활용하여 경제적이고 합리적인 기초 방법을 채택한다.

(9) 건물의 생애주기 측면에서 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 하며, 지반조사에 의해 필요할 경우 부력방지대책을 고려하고, 시공여건을 충족시킬 수 있도록  설계한다.

3.3 토목분야

1) 측량

(1) 측량은 주위의 여건을 감안하여 측량 범위를 결정한다.

(2) 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 기준하여 실측하여야 하며 석축, 옹벽, 담장, 전주 등 주변시설물을 상세히 명시하고 기타 설계 자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화하여야 한다.

(3) 가수준점은 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

2) 토공사 및 흙막이설계

(1) 토공은 가급적 깎기, 쌓기량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

(2) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템이용을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 토공설계 시 잔토처리 계획과 분진망 설치 등을 계획하여야 한다. 또한 비산먼지 방지대책을 충분히 검토하여야 한다.

(3) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

(4) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

(5) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 하며, 적용근거를 제시하여야 한다.

(6) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

(7) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며, 공법선정은 반드시 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

(8) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

(9) 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변지역의 민원을 최소화 할 수 있는 공법을 적용한다.

(10) 지하 터파기공법은 가능하면 오픈 컷 공법을 검토 설계에 반영한다.

(11) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

(12) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하게 설계하고, 공기의 최소화가 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

(13) 지하 토공작업 설계시 공사구역은 물론 인접구역의 도시가스관, 송유관, 전기․통신 관로 등의 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후 처리방안을 설계도면, 지침서 등에 기재하여야 한다.

(14) 부지내의 쌓기 비탈면의 경사는 쌓기재료에 따라 1 : 1.5〜1.8로, 깎기 배탈면의 경사는 토질조건에 따라 1 : 2.1〜1.5를 사면경사로 결정한다.

3) 계측계획 및 기타

(1) 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

(2) 지반 조건 및 위험단면, 주변 현황, 지장물 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다.

(3) 계측위치는 구조물의 규모, 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

(4) 계측간격 및 측정 빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

(5) 계측과 병행하여 지보공 및 지질 상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

(6) 계측을 현장의 여건과 중요도에 따라 계측의 자동화 및 영구계측 시스템의 운영을 검토하도록 한다.

4) 하수도계획

(1) 하수도계획은 환경부 제정 하수도시설기준 등 관련 규정에 의하여 설계한다.

(2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

(3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

(4) 우수유출량 산정시 확률년수 등 적용기준은 다음 사항을 반영하여야 한다.

· 지선관거

확률년수 : 10년 , 강우강도식 :[eqn: {925.16} over {sqrt {t} `+~2.4580}-13.5],  강우강도 77.2 mm/hr

· 간선관거

확률년수 : 30년,  강우강도식 :[eqn: {1,259.4} over {sqrt {t} `+~3.0380}-22.5],  강우강도 94.3 mm/hr

(5) 관의 규격은 우수량 산정결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 설계한다.

(6) 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec 내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

(7) 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

(8) 맨홀 및 연결관 설치기준

① 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존관로에 접속하여야 한다.

② 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

③ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하며, 유지관리가 가능한 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

④ 맨홀뚜껑은 차도에는 주철뚜껑을 사용하여야 하며, 보도 및 녹지에는 포장재와 조화되는 재질의 뚜껑으로 한다.

⑤ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐된 주철재로 하고, 우·오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

⑥ 집중호우나 우기시 부력에 대비하여 영구배수공법 적용 및 관련 기술자에 의한 산출된 1일 토출량에 따른 펌프시설을 계획하여야 한다.

(9) 우수받이 및 집수정, 오수받이

① 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

② 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

③ 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

(10) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 하며, 우수처리 계획시 현황을 고려 외부유역을 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 우․오수설계

(1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배수될 수 있도록  하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 배수처리 용량 검토 등 수리계산 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 오수는 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거의 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

(4) 우수관 및 오수관이 지형비탈상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

(5) 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하되 기존 배수시설을 충분히 조사한 후 우․오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하고 설계시 사업시행에 차질이 없도록 하수도 관리부서와 사전 협의하여야 한다.

6) 도로 및 포장설계

(1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

(2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

(3) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

(4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며, 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

7) 상수도

(1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

(2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

3.4 조경분야

(1) 조경분야 과업은 본 과업의 건축물이 조성되는 부지범위로 하며, 건립목적과 건물의 성격에 맞도록 조경계획 및 설계를 하여야 한다.

(2) 대지주변 현황분석 및 기본계획에 의하여 계획하여야 하며, 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

(3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간 및 녹지공간을 계획하여야 한다.

(4) 조경설계 시 수원시 건축조례에 따른 대지안의 조경 면적 및 식재 기준을 준수하고, 수원시 기후에 적합하고 꽃,수피 등 계절별로 수목의 특징을 감상할 수 있는 수목 구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

(6) 체육관 전체이미지와 공간별 이미지에 부합되는 시설물의 형태 및 재질, 색상 등을 고려하여 수목은 주변식생과 조화될 수 있는 수종을 도입한다.

3.5 기계분야

1) 일반사항

(1) 본 용역을 위한 기본계획을 반영하여 향후 유지보수 및 관리·운영에 적합한 최상의 기계설비 계획을 수립하여야 한다.

(2) 설계 착수 전 본 건물 특성 및 운영 시스템에 대하여 면밀한 검토를 한 후 이에 따른 각종 시스템(공조, 위생, 환기, 소방, 자동제어 등)을 최근 도입되는 방식에 대해 경제성 등을 포함한 장‧단점을 비교 검토하여 최고의 방식을 반영하도록 한다.

(3) 설계 착수 전 기존 운영 중인 기계설비를 검토하여 원활한 운영이 되도록 설계에 반영하고, 도시가스, 지역난방, 상수도, 하수도 등의 항목에 대해서는 사용량, 사용시기, 인입위치 등에 대하여 사전에 유관기관과 협의 후 확인하여야 하며, 주변의 도시기반시설을 파악하여 계획에 반영하도록 한다.

(4) 시공방법, 자재 및 장비류에 대한 시방서를 작성하고 특별한 공정이나 특수장비에 대해서는 반드시 전문시방서를 작성하여야 한다.

(5) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 하며, 공종 간에 협의하여 본 용역을 진행하여야 한다.

(6) 본 용역에 대해서는 설계 시 관련 법규 등을 면밀히 검토하여 관계법규 등에 저촉되지 아니하도록 하여야 하며 향후 준공허가 시 문제가 없어야 한다.

(7) 반드시, 현장 확인 후 설계에 반영하여야 한다.

2) 기본방향

(1) 쾌적한 실내 환경계획 수립

① 냉ㆍ난방 시스템 계획

② 실 특성을 고려한 환기방식 선정

③ 소음 및 진동의 최소화 계획

(2) 경제적이며 효율적인 설비계획

① 에너지 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

② 효율적인 기기 운용 시스템 계획

③ 부하산정의 적정성

④ 효율성 및 경제성을 고려한 설비계획과 신재생에너지 이용 검토

(3) 환경친화적 설비

① 주변 환경오염 방지

② 자연조건(자연 채광 및 환기 등)을 적절히 이용

③ 친환경설비계획(저탄소 배출에너지 사용, 친환경신기술 이용 등)에 대한 내용 검토

④ 타 공정 등과 연계한 빗물이용시설 설치 고려

(4) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

① 장비 및 배관보수 공간의 충분한 확보

② 시스템의 단순화로 유지관리 및 점검이 용이

③ 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

④ 주요 설비에 대한 LCC 분석, 유지보수, 에너지절약 설계 기준을 고려한 경제성 검토

(5) 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래의 설비 증설, 에너지절약 설계기준을 고려한 경제성 검토 등을 명시하여 설계 초기단계에서 부터 건축기계설비 경제성에 대한 검토가 이루어져야 한다.

a. 소방기본법과 소방시설 공사업법령, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법령, 위험물안전관리법에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

b. 소방 설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.

c. 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설치한다.

d. 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성, 내진성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관 설비를 계획한다.

e. 비상시 사용자의 안전 확보를 위한 방재설비를 반영한다.

f. 남녀노소 불문하고 모든 주민들이 이용하는 특성을 고려하여 인명피해방지를 위한 경보 및 피난유도시설과 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방시설을 계획하여야 한다.

g. 화재 등 비상사태 발생 시 피난시설 및 대피계획을 검토 반영하여야 한다.

- 소방설비 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무소화설비, 옥외소화전, 피난설비, 동력펌프, 소화용수설비, 제연설비, 연결송수관, 연결살수설비 등

- 경보설비 : 자동화재탐지설비

- 피난설비 : 객석유도등 및 피난·통로 유도표지 부착

h. 배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 한다.

i. 피난기구는 건축 평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

j. 소화설비는 내진설계를 반영해야 한다.

제4장 성과품의 작성 및 납품

4.1 성과품의 작성 및 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 기본(중간)설계 납품, 실시 설계도면 납품, 실시설계 최종납품으로 구분하며, 구체적인 납품일은 발주자와 협의하여 결정한다.

① 중간설계(기본설계)납품  : 60일(계약일로부터 60일)

② 실시설계 최종납품       : 90일(계약일로부터 90일)

2) 성과품 종류 및 납품부수

(1) 설계보고서(A4) 5부

(2) 공정표

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출한다.

(3) 조감도(60㎝×90㎝, 표구 포함) - 조감도 크기는 향후 협의하여 결정

(4) 기타 발주자가 요구하는 성과품

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종					비 고
					건축	소방	토목	조경	기계
1	설계설명서	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	전공종
2	도 면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
3	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
5	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
6	단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
7	일위대가	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
8	표준시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
9	특기시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
10	USB메모리		1	EA	◯	◯	◯	◯	◯