화물터미널C 종합개선사업 기본 및 실시설계용역

과 업 내 용 서

2025. 7.

	인천국제공항공사 운영본부

						목 차

화물터미널C 종합개선사업 기본 및 실시설계용역 과업내용서

	- -	목 차

제 1장 용역일반조건	-------------------------	3
1. 용어의 정의	-------------------------	4
2. 적용기준	-------------------------	5
3. 용역담당자의 지정 및 관리업무	-------------------------	6
4. 용역수행조직	-------------------------	7
5. 계약상대자의 의무	-------------------------	9
6. 정산 및 세금	-------------------------	12
7. 계약변경	-------------------------	13
8. 보안사항	-------------------------	14
9. 용역결과의 소유권	-------------------------	16
10. 위반행위의 조치	-------------------------	17
11. 기타사항	-------------------------	17
제 2장 용역의 내용	-------------------------	19
1. 과업의 개요	-------------------------	20
2. 과업의 착수	-------------------------	24
3. 관련 용역, 시설 및 법규	-------------------------	26

제 3장 설계 세부지침	-------------------------	29
1. 설계 일반지침	-------------------------	30
2. 분야별 설계지침	-------------------------	33
3. 추가 과업내용	-------------------------	57
제 4장 용역수행방법	-------------------------	59
1. 일반사항	-------------------------	60
2. 설계심의·자문 실시	-------------------------	62
3. 사업관리 분야	-------------------------	62
4. 환경관리 분야	-------------------------	66
5. 품질 및 안전관리분야	-------------------------	67
6. 간섭사항 사전체크	-------------------------	67
7. 사업지원 분야	-------------------------	68
제 5장 용역성과품 작성 및 납품	-------------------------	72
1. 작성원칙	-------------------------	73
2. 기본설계 도서 작성기준	-------------------------	74
3. 실시설계 도서 작성기준	-------------------------	80
4. 제출도서 목록	-------------------------	88

제1장 용역일반조건

	- -	제1장 용역일반조건

1. 용어의 정의

1.1 과업내용서 용어의 정의

본 과업내용서에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. “공사”라 함은 인천국제공항공사와 그 위임을 받아 업무를 수행하는 직원 등을 말한다.

나. “계약상대자”는 인천국제공항공사와 용역계약을 체결한 개인 또는 법인을 말한다.

다. “대표자”라 함은 본 계약에 명시된 “계약상대자”를 대표하고, 또한 경우에 따라서는 공동수급체를 대표하는 자를 의미한다.

라. “사업책임기술자”라 함은 본 설계용역의 총괄책임기술자를 말한다.

마. “분야별책임기술자”라 함은 각 공종별 책임 기술자를 말한다.

바. “기본설계”라 함은 기존 시설 현황과 설계공모작을 토대로 기타 관련 용역 등을 참고하여 실시설계 전에 필요한 계획설계 및 중간설계를 수행하는 단계를 말한다.

사. “실시설계”라 함은 기본설계를 토대로 각 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교·검토를 통하여 최적 안을 선정하고 상세설계를 수행하며, 시공·시운전 및 유지관리에 필요한 기술 자료를 작성하는 단계를 말한다.

아. “조사업무”란 현장조사, 자료수집 등 각 용역 단계별에서 명시한 내용을 조사·검토 분석하고, 그 결과를 종합하는 업무를 말한다.

자. “계획업무”란 조사업무의 내용을 바탕으로 여러 대안을 계획하고, 비교·검토하여 용역단계별 과업의 목적에 부합하는 최적 안을 선정하는 업무를 말한다.

차. “설계업무”란 조사업무, 계획업무의 결과에 따라 단계별 용역과업의 목적에 부합하는 시설 및 시스템, 기타 부대사항 등을 기술적으로 구체화하여 설계 도서를 작성하는 것을 말한다.

2. 적용기준

2.1 용어의 해석

가. 공사와 계약상대자는 “용역계약일반조건(기획재정부계약예규)”에 따라 계약을 이행하고, 본 과업내용서의 용어 해석에 차이가 있을 경우에는 공사와 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

나. 관련법규 및 본 계약서, 과업내용서 등 계약관련 서류에 명시되지 않은 사항은 공사와 사전 협의하여 결정한다.

2.2 사용언어 및 단위

가. 본 용역과 관련하여 사용하는 언어는 한국어를 원칙으로 하며, 사용하는 단위는 SI단위(필요시 CGS단위도 가능)로 한다.

나. 본 용역과 관련한 각종 문서, 서류, 자료 및 성과물은 국문 작성을 원칙으로 한다. 그러나 과업의 특성상 외국사가 수행하거나, 외국과의 용역수행이 필요한 경우에는 국, 영문 혼용 또는 병용으로 작성하여야 한다.

다. 계약상대자는 공사가 본 용역과업수행과 관련하여 필요 시 요구하는 자료에 대하여 국문 또는 영문으로의 해석 또는 번역 및 감수를 책임진다.

라. 계약의 내용, 기술적 사항, 제출된 용역성과 등에 대한 해석상의 견해차가 있는 경우에는 한국어를 우선한다.

2.3 계약상대자는 관련법규와 제 기준, 설계공모지침, 과업내용서, 과업수행계획서, 설계공모 제출안 등에 의거 본 과업을 수행하여야 한다.

2.4 본 과업내용 중 제반여건의 변화 등으로 누락되어 추가되거나, 또는 필요 이상의 과업으로 일부가 삭제되는 경우 공사와 계약상대자가 상호 협의하여 과업 내용을 조정할 수 있다.

2.5 관련법규 및 본 계약서, 과업내용서 등 계약관련 서류에 명시되지 않은 사항은 공사와 사전 협의하여 결정한다.

2.6 설계규모는 설계 과정에서 공사와 계약상대자가 협의하여 ‘제2장-1.3.1 사업개요-마. 설계규모’에서 제시한 연면적의 10% 이내로 조정할 수 있으며, 과업범위의 변경이 없을 경우 공사비가 증가하더라도 추가 용역비를 지급하지 않는다.

2.7 안전과 관련된 각종 규정은 안전 확보를 위한 최소 기준이므로 공사 및 운영 중의 안전확보(화재, 테러, 안전사고 등 재해방지)를 위하여 규정 이상의 성능으로 설계하도록 한다.

3. 용역담당자의 지정 및 관리업무

3.1 공사는 소속직원으로 하여금 당해 용역의 관리업무를 수행하도록 용역담당자를 지정하며 담당자는 계약상대자의 계약 이행사항에 대한 확인권한을 가진다.

3.2 용역담당자는 용역단계별로 당해 용역이 계약서 및 위 ‘2.3항’ 등에 적합하게 수행되도록 다음사항을 관리한다.

가. 참여기술자 투입·관리 및 업무수행 등의 관리 및 확인

나. 계약서, 과업수행계획서 등에 계약상대자 의무사항의 수행정도 등 과업내용에 의한 품질 및 결과 확인

다. 계획공정에 따라 용역이 적정하게 수행될 수 있도록 사업 공정관리 (공정부진 시 만회대책 수립 요구 및 필요한 조치 등)

라. 용역의 진행에 따른 기성, 준공 및 용역비 지급 등에 필요한 업무

마. 하도급 관련사항

바. 기타 과업수행에 필요한 사항

3.3 담당자는 정기 또는 수시 점검을 통하여 설계품질을 확인할 수 있으며, 설계 품질 향상을 위한 지적사항에 대해 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이를 즉시 시정하여야 한다.

3.4 계약상대자는 설계진행에 따른 기성·준공 및 용역비 지급 등과 관련하여 담당자가 수행하는 업무에 협조하여야 한다.

3.5 계약상대자는 본 사업의 추진을 위해 공사가 설계감리(또는 사업관리용역) 계약을 체결할 경우 설계감리 계약자는 본 용역수행과 관련한 공사의 대리인으로서 공사와 동등한 권한을 가진다는 것을 인지하고 용역을 수행하여야 한다.

3.6 계약상대자는 공사가 QA 감사, 검사 및 평가, 관리 등의 목적으로 계약상대자 및 하도급업체 시설에 출입 및 관련서류 열람 요청 시에는 이에 응하여야 한다.

4. 용역수행조직

4.1 계약상대자는 본 설계 용역의 과업내용에 따라 공사와 협의하여 용역수행 조직을 구성 및 운영하며, 사업책임기술자(건축분야)에게 분야별 설계내용의 통합조정업무를 진행하고 간섭사항을 사전에 조치할 수 있는 권한을 부여하여야 한다.

4.2 본 과업 참여기술자는 공사로부터 승인 받은 과업수행계획서상의 담당업무가 원활하게 이행될 수 있어야 한다.

4.3 공사는 참여기술자가 다음 각 호에 해당하는 경우 교체를 요청할 수 있으며 계약상대자는 본 과업수행에 지장이 초래되지 않도록 즉시 필요한 조치를 하여야 한다.

가. 관련법규, 제규정 및 본 계약내용을 위반한 경우

나. 공사의 정당한 계약관련 요청사항을 불성실하게 수행하는 경우

다. 공사의 사전 동의 없이 타 업무에 종사하거나 용역에 참여하지 아니할 경우

라. 고의 또는 과실로 인하여 설계를 조잡하게 수행하거나 부실설계를 하였을 경우

마. 업무수행능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 업무수행지연으로 기성 공정이 현격히 미달한 경우

바. 용역담당자의 정당한 요구사항에 응하지 않을 경우

사. 기타 퇴직, 질병 등 개인적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려운 경우

4.4 참여기술자의 교체로 인해 업무지연이 발생되는 경우 즉시 만회대책을 수립하여 시행하여야 하고 이로 인하여 발생되는 제반비용은 계약상대자의 부담으로 한다. 참여인력의 교체 시에는 업무인수인계를 철저히 하여 업무의 연속성이 유지되도록 하여야 하며, 사업책임기술자 및 분야별책임기술자가 교체될 경우에는 인수인계서를 공사에 제출하여 해당 담당자의 확인을 받도록 하여야 한다.

4.5 본 용역의 계약상대자가 공동수급체인 경우 다음사항에 따라 용역을 수행하여야 한다.

가. 계약상대자는 과업 착수 전에 공동수급체의 운영위원회 구성에 관한 사항, 현장조직 및 인원투입계획, 회계사무, 업무한계, 용역 비율 등을 명기한 “공동수급체 이행계획서”를 작성·제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 공동수급체 내부의 구성 및 합의내용 등을 재조정 또는 변경하여야 할 필요가 있을 경우에는 사전에 공사의 승인을 받아야 한다.

다. 공동수급체 내부 구성원 및 각종 공동계약상대자 간의 분쟁은 자체적으로 해결하여야 하며, 분쟁을 이유로 본 용역과 관련한 제반업무 수행에 영향을 미치는 어떠한 행위를 하여서는 안된다.

라. 계약상대자는 본 용역의 모든 용역과업을 대표하여 수행할 대표자를 공동수급체의 대표자로 선임하며, 선임된 대표자는 공사와의 업무연락 및 조정, 계약관리 등 용역업무 전반에 대한 업무의 단일 창구가 되도록 하여야 한다.

4.6 설계 인터페이스 조정팀 구성 및 운영

가. 계약상대자는 설계 수행과정에서 발생할 수 있는 설계과업(기존 설계내용 포함) 간 인터페이스 해소뿐만 아니라, 공사가 시행하는 관련 용역 및 운영시설 간 인터페이스의 원활한 해소를 위하여 “설계 인터페이스 조정팀”을 구성·운영하여야 한다.

나. “설계 인터페이스 조정팀”은 공사와 협의하여 구성, 운영하고 인력의 배치와 세부운영세칙 등 세부사항에 대해서는 과업수행계획서에 포함하여야 한다.

다. “설계 인터페이스 조정팀”은 설계과정의 인터페이스 사항을 협의, 검토하는 유일한 조직으로 동 용역과업의 수행에 따르는 모든 인터페이스 사항의 검토 및 설계반영의 전적인 책임을 진다.

라. 건축구조, 건축마감, 유틸리티[기계, 소방, 전기(별도 수행), 통신 등] 간의 체계적인 인터페이스 관리를 위하여 체크리스트 작성, 프로그램 Tool 및 운영방안, 조정계획 등 관리계획에 대한 방안을 작성하여 공사의 사전 승인을 득한 후 운영하여야 한다.

4.7 하도급

가. 공사와 계약상대자가 용역수행 상 필요하다고 판단하는 부분과 공사가 특별히 지정하여 계약상대자와 협의된 분야는 국내외 전문업체와 기술을 제휴하거나 협력하여 용역을 수행 하여야 하며, 이에 따른 업체선정은 하도급 관련규정에 따른다.

나. 계약상대자는 본 계약서에 명시된 당해 용역이행을 공사의 승인 없이 제3자에게 하도급 할 수 없으며, 계약상대자의 임의적 또는 부당한 양도, 이전, 하도급 행위가 드러날 경우, 계약조건에 따라 해지 등의 조치를 취할 수 있다.

다. 계약상대자는 용역수행과 관련하여 과업내용 일부(외국전문업체 또는 기관이 수행하는 과업 포함)를 하도급 하고자 할 경우에는 하도급 관련내용(필요성, 범위, 기간 및 금액, 하도급 받은 용역사의 해당분야 실적 및 참여기술자 현황 등)을 공사에 제출하여 사전승인을 받아야 한다. 하도급 계약내용을 변경하고자 할 경우에도 같다.

라. 계약상대자는 하도급 계약을 체결하고자 할 경우에는 계약기간, 계약금액, 하도급 업무범위, 하도급 성과품 등을 포함하는 계약서를 제출하여 공사의 사전 서면승인을 받아야 한다. 또한 계약상대자가 하도급 계약상대자 및 하도급 조건을 변경 또는 해약하고자 할 경우에도 같다.

4.8 계약상대자는 본 과업에 참여하는 참여업체 및 참여기술자 상호간에 유기적인 업무연락과 협조체계가 이루어질 수 있도록 조직을 관리·운영하여야 한다.

4.9 기계설비, 소방 및 정보통신설비분야 설계는 관련 법령에 따라 전문면허를 취득한 전문업체여야 한다.

5. 계약상대자의 의무

5.1 계약상대자는 최신의 기술지식을 바탕으로 제반 기준에 및 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수하여 시공사 등과 클레임이 발생하지 않도록 현장조건에 부합하는 설계를 하여야 한다.

5.2 계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다 하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 사고 및 손해에 대하여 전적으로 책임을 져야 한다.

5.3 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 한다. 또한 그 배상을 담보하기 위해 관련 법규정에 따라 손해배상보험 또는 공제에 가입하여야 하며, 용역완료 전까지 그 증빙서류를 공사에 제출하여야 한다.

5.4 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 공사의 요청·협의·조치사항·민원·각종 회의사항·제반 문제점과 이에 대한 해소방안 등 과업추진에 따른 주요내용을 기록·관리하여야 하며, 공사의 요청이 있을 경우 해당 자료를 제출하여야 한다.

5.5 계약상대자는 본 용역 참여자의 업무내용(기간·수행업무)을 적합하게 기록하여 관리하여야 하며, 공사의 요청이 있을 경우 해당 자료를 제출하여야 한다.

5.6 과업보완에 대한 의무사항

가. 계약상대자는 용역수행 기간 또는 용역준공 후에도 다음과 같은 사항에 대하여는 계약상대자 비용 부담으로 즉시 수정·보완하여야 한다.

1) 계약상대자가 공사의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 귀책에 의한 판단착오, 내용의 누락, 기준적용의 오류 등으로 발생한 모든 설계오류 및 하자사항

2) 용역수행내용이 관련 법규 등 미흡한 설계로 시공 불합리 사항이 인정되어 공사가 요청하는 사항

3) 본 용역수행에는 필요하나, 본 계약조건 및 과업내용서 등에 누락된 통상적으로 인정되는 수준의 경미한 사항

4) 심의·자문, 인·허가 관계기관 및 전문기관의 의견, 이해당사자의 의견 등을 계약상대자의 귀책으로 반영하지 않아 오류가 발생한 사항으로 이를 검토·반영하여 설계내용을 변경하여야 할 사항

나. 설계내용이 사전에 제시된 집행예산의 수준이나 기술적 구현능력에 부합되지 않아 현장적용에 불합리한 사항 등의 발생으로 이의 개선을 위해 공사가 설계변경을 요청할 경우에는 즉시 조치하여야 한다.

5.7 설계의도 구현을 위한 의무사항

가. 계약상대자는 수행한 설계 과업에 대하여, 특별한 사유가 없을 시 관련 법령에 따라 공사가 요구하는 다음의 설계의도 구현 업무에 대한 계약을 별도로 체결하여 업무에 적극 협조하여야 한다.

1) 설계도서 관련 질의에 대한 답변 사항(질의일로부터 5일 이내)

2) 상세시공도면에 대한 검토 사항(요청일로부터 3일 이내)

2) 설계도서 변경에 대한 검토 사항(요청일로부터 10일 이내)

3) 기타 관련 법령 및 공사 요구에 따라 요청하는 사항

나. 설계의도 구현 업무에 대해 공사는 필요 시 도면 등에 대한 자료 회신을 요구할 수 있으며, 계약 상대자는 특별한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다.

5.8 행정행위의 지원 및 이행

가. 계약상대자는 동 사업시행을 위해 필요한 인·허가(공항개발사업 시행허가, 실시계획승인 등) 등에 필요한 행정사항을 이행하여야 하며, 이에 필요한 각종 설계관련자료(최종성과품 제출 수량과는 별도)를 공사가 정하는 기일 내에 제출하여야 한다.

나. 계약상대자는 관련 심의, 내·외부 자문위원회, 관계기관 및 항공사, 입주자 등에 용역진행 상황을 보고·설명하여야 하며, 지적된 사항에 대해서는 비교·검토한 후 계약상대자의 비용으로 설계내용을 수정·보완하여야 한다.

다. 계약상대자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사착공에 필요한 제반 행정절차가 조속히 처리될 수 있도록 조치하여야 한다.

라. 계약상대자는 사업시행 중 인·허가 변경사항 등 행정절차가 필요한 경우 이를 이행하여야 한다.

마.	계약상대자는 필요시 건축물대장 등재(변경) 등 시설의 준공 및 등록 등에 관련된 행정절차가 차질 없이 이행될 수 있도록 지원하여야 한다.

바. 계약상대자는 대상시설물의 공사착공 전·후 및 시설 운영 등 전 과정에 걸쳐 공사가 취득하여야 하는 각종 인·허가 취득, 신고 등의 ‘인·허가취득계획서’를 단계별로 구분·작성하여 제출하여야 한다.

사. 계약상대자는 시공과정에서 발생되는 다음과 같은 설계변경 사항에 대하여 신속하게 협조 및 조치하여야 한다.

1) 계약상대자의 귀책사유로 인한 설계도서(도면, 시방서, 내역서 등)의 오류, 누락사항 처리를 위한 설계변경통보서(DCN) 작성

2) 시공계약상대자가 현장시공 대안제시, 시공변경·수정 등을 목적으로 발행하는 현장 설계변경요청사항에 대한 검토 및 의견 제시

3) 기타 시공과정에서 원 설계자가 처리하여야 할 통상적인 사항

아. 설계의 경제성 등 검토

1) 건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성 등 검토)에 따라 공사가 설계 대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성 및 현장적용의 타당성 검토(이하 설계 VE)를 실시할 경우 계약상대자는 필요한 설계관련 자료 등을 작성 제출하고, 해당 분야 설명을 위하여 분야별 참여기술자 입회 등 공사의 업무수행에 적극 협조하여야 하며, 그 결과를 최종설계에 반영하여야 한다.

2) 설계 VE 시행시기, 방법, 제안의 채택 등의 세부사항은 관련 시행지침 및 공사가 요청하는 내용에 따른다.

5.9 기술이전

가. 계약상대자는 본 설계과정에서 검토하고 적용한 신공법, 신기술 부분과 과업내용서에서 정한 기술사항 이전이 차질 없이 이행될 수 있도록 분야별 이전항목과 이전방법이 포함된 기술이전 계획을 공사에 제출하여 승인을 득한 후 기술이전을 시행한다.

나. 계약상대자는 기술이전이 효과적으로 이루어질 수 있도록 상기 항의 기술이전계획에 따라 교육 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

6. 정산 및 세금

6.1 본 용역 계약금액에는 계약상대자가 설계용역을 수행하기 위한 인건비를 비롯하여 각종 설계 및 인허가 관련 인쇄비, 출장비, 임대료, 시설사용료, 비품구입비, 보험료, 계약상대자에게 부과되는 제세공과금, 특허·신기술 사용료 등 본 과업수행에 필요한 일체의 비용이 포함된 것으로 간주한다.

6.2 계약상대자는 본 용역의 과업 내용 중 이행하지 않은 계약부분, 용역비 산정 내역서상 착오 발생 또는 동 사유로 외부기관에 의한 감사 등의 결과로 감액처분지시가 있을 경우, 용역수행기간 중 또는 완료 후라도 계약상대자에게 감액 또는 환불요구를 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

6.3 전항에 의한 감액 또는 환불 해당금액은 공사가 계약상대자에게 지불하여야 할 금액 중에서 상계할 수 있으며, 상계할 지불금액이 없을 경우에 계약상대자는 공사가 정한 기일까지 환불하여야 한다.

6.4 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 대한민국 이외의 조세당국이 계약상대자에게 부과하는 모든 세금, 관세, 수수료, 수입세, 물품세, 소비세 및 기타의 제세공과금을 전적으로 부담한다.

6.5 대한민국의 관련법령에 따라 관계 세무당국 또는 지방자치단체에 의해 계약상대자 및 계약상대자에 의해 고용된 자에게 부과되는 일체의 개인소득세, 독점판매세(Franchise taxes), 법인세, 급여세(Payroll taxes), 부가가치세 및 사회보장세 또는 유사한 부과금 등은 계약상대자가 부담한다.

6.6 계약상대자는 국가의 세금 관련 모든 법령, 규칙과 규정상의 법적 및 회계 요건을 철저히 준수하여야 하며, 위와 같은 요건과 책임을 준수 및 이행하지 못함으로써 부과되는 모든 벌과금, 가산이자 및 가산세에 대하여 책임을 진다.

6.7 기성대가의 지급은 공사의 승인을 받은 진도율에 따라 지급함을 원칙으로 하고 기타사항은 별도 협의 및 공사의 관련 규정에 따라 지급한다.

6.8 제3장 3. 추가 과업내용과 해외출장 등 직접경비의 집행은 공사와 사전협의한 후 승인을 거쳐 시행하며, 해당 용역비에 대하여는 실 투입된 수량에 따른 비용으로 정산한다.

7. 계약변경

7.1 과업을 수행함에 있어 다음과 같은 사유가 발생할 경우 계약변경을 할 수 있으며, 계약금액의 증감은 관련법규 및 공사와 계약상대자간에 협의하여 결정한다.

가. 공사의 방침결정에 따른 사업 및 과업범위(설계 연면적)와 기간의 축소 등 조정·변경 시(설계내역서의 공사비가 증가하는 경우 또는 연면적 이외의 설계면적이 증가하는 경우와 연면적 ±10%이내의 조정의 설계비 증액은 불인정)

나. 관계법규의 변경 또는 특례조항 설정

다. 자체 또는 외부감사(감사원, 국토교통부 등) 시행결과 지적된 경우

라. 계약상대자가 다음 각 호에 해당되는 사실이 발생되었을 때 당해부분에 대한 계약이행 전에 공사에게 서면으로 이를 통지한 경우

1) 용역내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 사항이 있을 때

2) 용역내용이 현황조사 및 자료 분석결과 당초 용역목적과 합치되지 않을 때

마. 직접경비의 실적을 정산하는 경우

바. 계약이행 수량의 정산변경이 필요한 경우

사. 기타 계약상대자와 공사가 필요하다고 합의한 사항

아. 계약상대자는 다음과 같은 사정으로 공정표상의 일정을 지키지 못하는 경우, 즉시 공사에 서면으로 통지하여 과업기간을 협의 조정할 수 있다.

1) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 과업수행이 불가능한 경우

2) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관측의 사유로 지연되었을 때

3) 공사의 방침에 의해 과업수행이 중단되거나 과업내용이 증감 또는 변경되었을 경우

7.2 공사는 용역의 일부 또는 전부의 시행을 중지하거나 용역내용을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 서면으로 계약상대자에게 요구할 수 있다.

7.3 계약상대자는 계약변경에 따른 과업범위, 인력조정, 용역비 또는 추진일정 등의 조정에 관한 이견 또는 분쟁이 있음을 이유로, 전체용역의 계속적인 수행에 영향을 주어서는 안 된다.

7.4 계약상대자는 필요 시 계약내용 변경으로 인한 용역 수행 투입인력 및 기술지원, 추진일정계획 및 용역수행 공정상의 영향 등 최상의 용역업무수행을 위한 제안사항을 공사에 제출하여야 한다.

8. 보안사항

8.1 계약상대자는 본 용역수행에 따르는 보안대책 수립 및 이행에 있어 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생하는 모든 책임과 손해배상은 계약상대자가 부담한다.

8.2 본 용역수행 중 타 행정기관 등으로부터 협조요청을 받았을 때에는 사전에 공사의 승인을 받은 후 협조요청에 응하여야 한다.

8.3 본 용역수행에 참여하는 인원은 보안관련 규정상 결격사유가 없는 자로서 과업수행 시 별도 양식에 의한 보안각서(공사 보안업무규정 별지 제27호 서식)를 제출하여야 하며, 보안규정에 의거 관계기관의 신원조회가 필요한 인원에 대해서는 이에 따라야 한다. 참여인원 교체 시에도 같다.

8.4 본 용역은 국가 보안목표 ‘가’급 시설인 공항시설에 대한 설계용역이므로 용역관련 조사내용, 중간결과 및 최종결과에 대하여 용역준공여부를 불문하고 보안을 유지하여야 한다.

8.5 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 외국설계사무소 및 외국 인력의 투입이 필요할 시 별도의 보안대책(보안교육, 보안관련 이행각서 제출 등)을 수립하여야 하며 국내의 기술 및 인천국제공항건설사업에 대한 자료가 해외로 유출되지 않도록 보안대책을 수립하여 시행에 만전을 기하여야 한다.

8.6 계약상대자는 본 용역의 보안을 위하여 아래사항을 준수하여야 한다.

가. 본 용역을 수행하는 공간은 제한구역으로 지정하고 시건장치를 통해 외부인의 출입을 제한하여야 하며 일일보안대장을 비치하여 보안에 각별히 유의하여야 한다.

나. 과업수행 중 발생되는 초안 등의 폐기물은 세절 또는 소각 처리하여야 한다. (비밀작업장 내 문서세단기 설치)

다. 계약상대자는 본 과업 수행과정에서 공사로부터 인수받은 용역관련 각종자료 및 용역수행과 관련하여 수집된 중요한 기록, 자료 및 중간 연구결과를 잠금장치가 되어 있는 보관함에 보관하여야 하며, 비밀등급으로 분류되어야 할 사항에 대하여는 공사와 협의하여 적절한 조치를 하여야 한다.

라. 과업 수행과정에 취급하는 비밀 및 대외비는 이중시건장치가 있는 보관함에 보관하며 보관함은 정·부책임자를 지정한다. 비밀 및 대외비는 다른 일반 문서와 함께 보관하지 않는다.

마. 비밀 및 대외비의 관리를 위해 관리기록부, 수발대장, 업무일지 등 필요 대장을 비치하여 기록 관리한다.

8.7 계약상대자는 아래사항의 비밀세부분류(대외비포함) 지침을 준수해야 한다.

가. 계약상대자는 공사의 ‘비밀세부분류지침’에 의거 중간 및 최종보고서 등 과업 성과물의 발간 시 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 할 대상을 공사와 협의하여야 하며, 이를 위하여 필요시 ‘비밀취급특례업체 지정’ 및 ‘비밀취급인가’를 받아야 한다.

나. 비밀취급인가는 비밀 및 대외비를 취급하여야 하는 최소한의 인원만 신청하며, 정규직원 외에 참여는 제한한다.

다. 대외비 자료의 발간 시에는 정부에서 인가된 발간업체에서 발간하여야 한다.

라. 비밀 및 대외비의 발간은 납품물량 외의 추가 발행을 금지한다.

마. 관련된 원고 및 자료 등은 최종성과물 납품과 동시에 정해진 보안절차에 따라 처리한다.

8.8 본 용역을 수행함에 있어 계약상대자는 공사의 보안업무규정에 따라 보안업무담당자를 지정 운영하여야 하며, 보안업무담당자는 공사의 보안업무와 관련된 규정 및 지침에 따라 용역이 수행될 수 있도록 관리하여야 한다.

9. 용역결과의 소유권

9.1	본 용역의 성과품에 대한 소유권과 사용권은 공사가 가진다. 다만, 계약상대자 요청으로 공사가 허락한 경우에는 사용할 수 있다. 이와 관련한 제반사항은 관련법령에 따른다.

9.2 본 용역수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 공사의 소유로 하고 공사의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

9.3 본 용역과 관련하여 발생하는 특허권, 저작권(2차적 저작물 작성권 포함) 등 일체의 지적재산권은 공사에 귀속된다.

9.4 본 용역수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어있는 특허 등의 산업재산권, 신기술 등을 사용할 때 계약상대자는 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

9.5 계약상대자는 용역수행의 결과자료를 포함하여 공사가 제공한 모든 자료는 용역 완료 후 공사에 반납 또는 공사의 확인을 득한 후 적법하게 폐기한다.

9.6 계약상대자는 공사의 주요재산이 되는 각종 기준서·절차서 및 건설사업과 관련하여 축적된 노하우 등이 외부로 유출되지 않도록 철저히 관리하여야 하며, 외부유출로 인하여 공사가 입은 손해는 배상하여야 한다.

10. 위반행위의 조치

10.1 공사는 계약상대자의 용역수행정도 및 성과내용의 품질이 계약서 내용에 미치지 못하는 경우 또는 다음과 같은 행위의 발생으로 동 사업에 차질이 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 경우를 제외하고는 계약위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

가. 관련 규정을 이행하지 않을 때

나. 용역과정의 불성실한 업무수행(타 설계내용의 복사적용, 설계도서간의 내용 불일치 등) 및 부적합한 법령·기준적용으로 설계품질이 보증되지 아니할 때

다. 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 지연될 때

라. 공사 요청 사항의 지연·지체처리로 사업에 차질이 발행하였을 때

마. 설계의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 하였을 때

바. 소속직원(하수급자 등 포함)이 보안 관계 법령, 공사 보안 관련 규정, 정보보안 지침 등을 위배하여 보안 사고를 야기한 경우

사. 기타 본 용역계약내용의 이행이 부적합할 경우

10.2 계약상대자의 귀책으로 인하여 발생되는 제반비용은 계약상대자가 부담하여야 하며 공사는 대가 지급 시 해당 금액을 상계한 후 지급할 수 있다.

11. 기타사항

11.1 계약상대자는 본 과업수행의 일환으로 조사 등을 목적으로 출장을 갈 경우에는 출장계획을 세워 공사의 사전승인을 득하여야 한다. 이때 소요되는 경비는 책정된 계약금액 범위 내에서 관련규정에 의거 집행하되 집행 잔액은 용역수행 완료 시 정산처리 하도록 한다.

11.2 계약상대자는 본 용역기간 중 공사와 계약상대자 간 또는 관계기관과의 업무연락이나 과업수행을 위한 시내·외 출장 등을 효율적으로 수행할 수 있도록 협조하여야 한다.

11.3 합동사무실의 설치

가. 계약상대자는 본 용역의 업무수행 및 효율적인 용역관리를 위해 필요할 경우 또는 공사가 요청하는 경우 용역 합동사무실을 설치·운영하여야 한다.

나. 합동사무실을 설치 운영할 경우 계약상대자는 합동사무실 설치 운영계획을 사전 공사에 제출 승인을 받아야 한다.

다. 합동사무실에는 용역업무수행에 필요한 사무집기, 전산장비, 전력 및 통신시설, 기타 제반시설을 모두 갖추어야 하며, 합동사무실 설치 운영에 따른 일체의 비용은 본 용역의 계약금액에 포함된 것으로 계약상대자가 부담하여야 한다.

라. 인력투입계획에 의한 참여기술자는 반드시 합동사무실 근무를 원칙으로 하며, 업무성격상 합동사무실 근무가 비효율적인 업무분야(부분)의 경우 사전 공사와 협의 조정 할 수 있다.

11.4 설계 오류에 대한 조치

계약상대자는 시공과정에서 발생되는 아래와 같은 현장설계변경 사항에 대해 적극적이고 신속하게 처리하여야 한다.

1) 실시설계 완료 후 계약상대자의 귀책사유로 인한 설계도서(도면, 시방서 등)의 오류, 설계누락 사항 처리를 위한 설계변경통보서의 작성

2) 시공계약상대자 및 감리자가 설계 하자로 인한 현장시공 대안제시 및 설계오류 수정 등의 목적으로 발행하는 현장설계변경요청사항에 대한 검토·조치

3) 원설계자와의 계약으로 정한 업무 범위 내에서 공사가 추가로 시정·보완 요청하는 등 기타 시공과정에서 원설계자가 처리하여야 할 사항

제2장  용역의 내용

	- -	제2장 용역의 내용

1. 과업의 개요

1.1 과 업 명 : 화물터미널C 종합개선사업 기본 및 실시설계용역

1.2 과업의 목적

본 과업은 인천국제공항 화물터미널C의 종합개선사업을 위한 설계를 수행하여 해당시설의 시공 및 운영 등에 필요한 설계도서 일체를 작성하고 관계법령에 따른 제반 행정절차를 이행하기 위한 행정서류를 작성하는데 그 목적이 있다.

1.3. 과업의 범위

1.3.1 사업개요

가. 대지위치 : 인천광역시 중구 운서동 2859-40(화물터미널C), 29(운송대리점C)

나. 대지면적 : 12,851,496.2㎡

다. 지역·지구 : 자연녹지지역, 공항지구, 최고고도지구

라. 대상건축물 : 인천국제공항 화물터미널C * 운송대리점C(부속건물) 포함

마. 준공연도 : 2001년

바. 설계규모 : 47,036.89㎡ (대상시설 연면적 75,806.76㎡)

구 분			면적(㎡)	비 고
건 물	층 수	세부위치
화물터미널	지하 1층	업무공간	112.50	중앙감시실, 관리사무실
	지상 1층	KAS 계약면적	17,608.18	UPS 계약면적 제외
		AAP 계약면적	12,757.01
	지상 2층	업무공간	4,697.99	증축면적, 화장실 제외
	지상 3층	업무공간	4,697.99
	소 계		39,873.67
운송대리점	지상 1층	공용 및 사무공간	1,371.00	식당, 카페 면적(601.14) 제외
	지상 2층	공용 및 사무공간	1,985.41
	지상 3층	공용 및 사무공간	1,985.41
	지상 4층	공용 및 사무공간	1,821.40	식당 면적(164.01) 제외
	소 계		7,163.22
합 계			47,036.89

* 설계과정에서 기존 연면적의 10% 이상의 증감 발생 시, 공사와 필히 사전 협의하여야 함

사. 추정공사비 : 17,693백만원(VAT 별도, 전기공사비 미포함)

1) 추정 공사비는 추후 사업 타당성 평가결과 등 정책 및 환경 변화에 의한 공사의 사업계획 변경에 따라 조정할 수 있으며, 계약자는 이를 반영한 설계를 시행해야 한다.

2) 제시된 공사비는 건축, 기계설비, 통신, 소방, 기존 시설물 철거비, 폐기물 처리비, 시설 이전비, 교통개선 등에 대한 총 공사비 이며, 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 해야 한다.

3) 설계 시 예정공사비를 초과하지 않도록 설계해야 하며, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비가 변경될 수 있다.

사. 주요과업

1) 화물터미널C(운송대리점C 포함) 종합개선에 필요한 건축, 기계, 소방, 통신 등 이에 부수되는 시설의 설계 중 기본설계 및 실시설계의 수행

2) 스마트 화물터미널 추진을 위한 시설요구조건에 따른 기반시설 실시설계

3) 화물터미널B, C 전면도로 및 주차장, 조업구역의 교통혼잡 문제점 분석, TDBS(Truck Dock Booking System) 도입에 따른 최적의 공간 배치계획과 개선방안 제시

4) 화물터미널 북측지역 주차장지역에 대한 교통영향평가 심의결과를 반영한 설계도서 작성

5) 각종 협의 및 인허가에 필요한 서류작성 및 제출과 제반협의를 포함한 인허가 처리와 사업추진 및 각종 위원회 자문, 심의, 영향평가 등에 대한 업무협조 및 지원

1.3.2 기본적인 과업내용

가. 설계과업대상 시설의 기본 및 실시설계도서 작성

나. 운영 중인 시설의 운영과정에서 제기된 개선사항 검토 반영

다. 기본 및 실시설계 진행과정에 요구되는 각종 검토서, Issue Paper 등의 작성 및 제출

라. 화물터미널 내 효율적인 운영을 위한 안내사인물 제안

마. 화물터미널C 교통혼잡 문제점 분석, 최적의 공간 배치계획 및 개선방안 제시

바. 분야별 Interface 발굴 및 처리방안 검토

사. 사업시행허가 및 실시계획(변경)승인과 이에 따른 도서 및 인·허가 관련 서류 작성, 자문·심의 등 업무 이행·지원, 승인 취득 지원, 준공 지원(건축물관리대장 작성 등) 및 행정수속 등의 제반업무

아. 공사 지원계획 수립 및 공사 중 발생하는 간섭사항에 대한 현장설계변경

자. 물품, 장비, 건설폐기물처리 등 분리발주 관련 서류작성

차. 타 설계 패키지와 인터페이스 사항에 대한 설계 조정(변경) 업무

카. 화물운영과 개선공사 동시 시행에 따른 운영영향 최소화 및 시설 공백 최소화 방안 검토

타. 설계의 안전성 및 경제성(VE) 검토 관련 지원

파. 건축물관리법에 따른 건축물 해체계획서 작성 및 검토(필요 시)

하. 기타 과업내용서에서 정하는 업무

1.4 과업수행기간

1.4.1 본 용역의 과업수행기간은 계약일로부터 9개월로 하며, 설계기간 중 계약상대자는 공사에서 시행중인 사업추진 일정에 따라 해당 설계도서를 제출하여야 한다.

가. 설계도서

1) 기본설계(인허가용) 제출도서 : 계약일로부터 5개월 이내

2) 실시설계 제출도서 : 계약일로부터 9개월 이내

나. 스마트 화물터미널 기반시설공사 설계도서 : 계약일로부터 4개월 이내

다. 최종 설계도서(Rev.0) 제출 : 계약기간 내

라. 공사 중 설계변경 지원 및 현장설계변경 도서작성 지원 과업 포함

1.4.2 설계도서 제출과 관련한 세부 일정은 “공사”와 협의 후 시행하여야 하며, 사업추진 공정계획에 차질이 없는 범위 내에서 일부 조정할 수 있다.

1.4.3 본 과업완료 후라도 본 과업과 관련한 각종 협의업무 및 자료의 제출이 필요한 경우와 과업내용의 미비 및 하자로 인한 변경이 필요한 경우에 동 내용을 완료 할 때까지 과업을 수행해야 한다.

1.4.4 계약상대자는 다음과 같은 사정으로 과업수행기간 연장사유가 발생한 경우에는 즉시 공사에 서면으로 계약기간의 변경을 요청하여야 한다.

가. 천재지변, 전쟁 등 불가항력의 사태가 발생한 경우

나. 관계기관 협의 및 검토 지연으로 계약기간의 변경이 불가피할 때

다. 계약상대자에게 돌발적인 사태가 발생하여 계획공정 준수가 불가능한 경우

라. 기타 공사의 사업계획변경(과업중단, 과업내용의 일반적 범위 밖의 증가) 등으로 당초 계획공정의 준수가 불가능한 경우

1.5 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음사항에 대해 사전에 공사의 승인을 거친 후 후속 업무를 수행하여야 한다.

가. 계약내용을 추가 및 변경(과업수행계획서 등) 하는 경우

나. 인·허가청 등의 관계기관 및 이해당사자의 의견, 협의사항 및 대외 자문내용 반영

다. 각 시설 및 분야별 설계기준 사업비, 설계품질 및 공정 등에 중대한 영향을 미치는 사항

라. 출장 등 직접경비의 집행에 관련된 사항

마. 기타 과업내용서에 따로 정한 사항과 공사의 요청이나 계약상대자의 판단에 따라 사전에 승인을 받아야 할 사항

2. 과업의 착수

2.1 착수보고회 개최

2.1.1 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 각 호의 서류를 포함하여 착수계를 공사에 제출 및 과업에 착수하여야 하며, 착수보고회는 공사와 협의하여 시행한다.

가. 사업책임기술자 선임계 및 분야별 기술자 이력·경력

나. 예정공정표	다. 용역비 내역서

라. 사업비 적정성 검토서	마. 기타 용역수행에 필요한 사항

2.1.2 착수보고회 보고내용은 용역개요, 추진방향, 조직, 일정, 품질·공정관리계획 등 용역수행을 위한 구체적이고 객관적인 내용이 포함되어야 하며, 설계공모에 제출한 내용을 토대로 화물터미널C 종합개선 설계내용을 보여주어야 한다.

2.2 과업수행계획서 제출

2.2.1 계약상대자는 계약일로부터 15일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 공사에 제출하여 승인을 받은 후 과업을 진행하여야 한다.

가. 종합공정계획 및 분야별예정공정표

나. 과업의 단계별 설계도서 및 성과물 제출계획

다. 사업책임기술자 및 분야별책임기술자 선임신고서

라. 참여기술자(장비)의 투입계획(인적사항, 업무내용, 참여기간 등)

마. 과업수행 조직표 및 참여업체 통합운용계획, 비상연락체계

바. 건설기술 경력사항확인서(회사, 책임기술자급)

사. 인터페이스조정팀 구성 및 설계통합조정방안

아. 인·허가, 품질보증계획, 환경관리 계획

자. 보안관련 서류(참여기술자 보안각서 등)

차. 과업 내용 이행 계획(일정 포함)

카. 기타 공사가 요구하는 내용

2.2.2 분야별책임기술자는 특별한 경우를 제외하고 해당분야 기술사(건축사 포함) 자격증 소지자로 지정하여야 하며, 분야별 설계업무를 주도적으로 수행하여야 한다.

2.3 공정보고 및 업무회의 등

2.3.1 공정보고

가. (월간보고) 계약상대자는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 공정보고를 매월 5일까지 “공사”에 제출하여야 한다.

1) 분야별 추진실적 및 공정현황 (지연시 만회대책)

2) 각종 도서 수발현황 (승인사항 포함) 및 조치현황

3) 참여기술자 투입현황

4) 과업 수행 중 문제점 및 대책

5) 관계기관 등과의 협의․자문 및 인허가 등의 행정사항 추진현황

6) 다음 월의 추진계획 등

나. (주간보고) 계약상대자는 주간업무 추진실적 및 추진계획과 현안사항을 매주 목요일까지 공사에 제출하여야 한다.

다. (중간보고) 계약상대자는“공사의 요청(구두 및 서면 포함)이 있거나, 다음의 경우에는 즉시 보고(관련 자료 제출 포함)하여야 한다.

1) 기본설계 및 실시설계가 완료되었을 때

2) 주요 계획 및 방침의 수립 및 변경 시

3) 공사의 본 사업과 관련한 별도 발주대상 사업의 설정 등 필요사항

2.3.2 업무회의

가. 공사는 설계용역을 수행하는 과정에서 발생되는 문제점과 설계의 인터페이스 해결을 목적으로 설계용역 회의 개최 및 참여를 요청할 수 있다.

나. 계약상대자는 회의진행에 필요한 관련 자료를 작성하여 공사에 제공하여야 하며, 계약상대자는 회의 안건에 대한 처리결과를 공사에 제출하여야 한다.

2.3.3	기타사항

가. 계약상대자는 분야별로 주요 검토 사항은 성과물과 관계없이 Issue Paper로 제출하여야 하며, 필요시 공사 또는 외부 전문가의 검토를 받아야 한다.

나. 공사는 과업 추진정도에 따라 계약상대자의 진도 보고 방법과 일정을 조정할 수 있다.

다. 계약상대자는 각종 보고, 회의 및 Issue Paper 등의 자료를 기록, 관리 및 보관하여야 한다.

2.4	성과물제출

2.4.1 계약상대자는 설계 단계별 성과품을 용역성과품 작성 및 납품에 따라 적기에 제출하여야 하며, 필요에 따라 공사와 협의하여 진행단계 및 수량 등을 조정할 수 있다.

2.4.2	계약상대자는 공사의 시공발주 계획에 따라 별도의 시공 발주용 설계도서를 작성, 제출하여야 한다.

3. 관련 용역, 시설 및 법규

3.1 관련시설 및 용역

다음의 시설 및 용역은 본 과업과 관련되는 사항으로 과업수행 시 필히 고려되어야 한다.

가. 화물터미널C 및 물류단지 내 지원시설

나. 인천국제공항 안내표지시설 및 내·외부환경디자인

다. 인천국제공항 환경기준 및 시설

라. 기 운영 중인 각종 유틸리티 및 시스템

마. 화물터미널C 종합개선사업 전기공사 설계용역

바. 인천국제공항 스마트 화물터미널 시범사업 설계용역

마. 기타 계획 중이거나 운영 중인 시설 및 용역

3.2 관련법규 및 기준

3.2.1 설계용역수행에 있어 다음의 관련법과 기준 등을 준수하고 해당 분야의 법규 체크리스트를 제출하여야 한다.

가. 공항시설법, 항공사업법, 항공안전법, 항공보안법 등 항공관련 법규

나. 경제자유구역법, 자유무역지역법 등 지역 개발 관련 법규

다. 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 건축서비스산업진흥법, 엔지니어링산업진흥법

라. 건축법, 건축사법 등의 건축 관련 법규

마. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 수도권 정비계획법

바. 국가통합교통체계효율화에 관한 법

사. 예산회계 관련 법규

아. 건축물 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 등 소방관련법, 가스관련 법, 하수도법 등 상하수도관련법, 폐기물관리법, 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률, 환경정책기본법, 환경영향평가법, 공항소음방지 및 소음대책지역지원에 관한 법률, 물환경보전법, 대기환경보전법, 실내공기질관리법, 범죄예방 건축기준 고시 등 안전 및 환경 관련 법규

자. 기계설비법 등 기계 관련 법규

차. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 등의 제 규칙

카. 기계설비 기술기준

타. 전기 및 정보통신 관련법규

파. 건축전기설비 설계기준

하. 건축물의 에너지절약 설계기준

갸. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

냐. 주차장 관련법규

댜. 석면안전관리법

랴. 장애인노인임산부등의 편의증진보장에 관한 법

먀. 건축물관리법, 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법, 산업안전보건법

뱌. 관련 지방자치단체의 조례 규정, 규칙, 고시

샤. 기타 고시, 규정, KS기준, 표준·전문시방서 등

야. 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 에너지이용 합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 및 기타 에너지 이용관련 법규

쟈. 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법령, 친환경상품 구매 촉진에 관한 법령 등 공공구매 관련 법령

챠. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 및 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한규정

캬. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 기타 본 용역 및 공사시행을 위한 관련 법규

3.2.2 공사의 절차, 기준 및 지침

가. 설계관리절차서 등 공사의 각종 절차서, 기준 및 지침

나. 공항설계기준서, 공항시설 전문시방서, 표준화공법서 등

다. 인천국제공항 시공 관련 지침

라. 기타 관련 절차, 기준 및 지침

제3장  설계세부지침

	- -	제3장 설계세부지침

1. 설계 일반지침

1.1 화물터미널C 종합개선사업 기본 및 실시설계의 주요 과업범위는 화물터미널C와 운송대리점C의 내·외부 그리고 그 외 지역(화물터미널C 전면 주차장을 포함한 북측 화물터미널지역 전반의 교통체계)에 대한 설계의 수행이다.

1.2 화물터미널C는 화물수요에 대응하고, 물류사업자 및 지상조업사의 운영환경의 변화를 수용할 수 있도록 설계하여야 한다.

1.3 계약자는 화물터미널 운영 과정에서 발생한 경험 및 개선 요구사항, 유지관리 및 보수에 대한 의견 등을 조사, 취합하여 검토한 후 이에 대한 설계 반영여부에 대해서는 공사의 승인을 득하고 진행한다. 또한 향후 이견이 예상되는 사항에 대하여는 공사 및 관계자의 협의를 통하여 진행한다.

1.4 대상건축물의 각 공종별(건축, 기계, 소방, 전력, 통신) 현황을 검토하여 각종 간섭사항의 사전 조치 등 향후 공사 시 예상되는 각종 문제점들을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

1.5 운영 중인 시설임을 감안하여 운영의 안정성 확보 및 원활한 공사시행이 가능하도록 각 시설/단계별 이전 계획, 공종별 인터페이스 및 현장 시공가능성 등을 면밀히 검토하여 설계하여야 한다.

1.6 공사 시행으로 인한 이용객 불편 및 운영에 미치는 영향이 최소화 되도록 임시시설, 가설, 자재 및 폐기물 반출‧입, 양중계획(유틸리티시설 포함) 등 별도의 시설계획을 설계에 반영하여야 한다.

1.7 설계도서는 공사 시행자가 명확하게 이해할 수 있도록 변경 전·후 도면을 작성하여 기존부분과 변경할 부분, 철거·신설 부위 등을 쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 한다. 아울러, 기존 대비 개선되는 사항들을 구체적으로 정리하여 개선의 효과를 알기 쉽게 제시하여야 한다.

1.8 계약상대자는 공사의 확보된 예산범위 내에서 설계하여야 한다.

1.9 계약상대자는 과업 수행과 관련한 각종 방안 및 설계 적용기준 등은 공사의 사전검토 및 승인을 득한 후 다음 단계의 설계를 수행하여야 한다.

1.10 모든 시설은 터미널 기능의 충족, 에너지절약, 건설 및 운영비용 절감 방안 등을 최우선으로 하여 계획하여야 한다.

1.11 계약상대자는 공항시설의 설계 및 건설, 운영에 관계되는 관련 국내·외 규정 및 권고사항, 설계기준 등에 의거 설계를 수행하여야 한다.

1.12 계약상대자는 최근 시설개선이 완료된 시설은 최대한 유지 및 활용하는 방안으로 설계를 수행하여야 한다.

1.13 현황조사 및 현장답사

1.13.1 공사가 제공한 관련 도서 및 자료, 과거 용역 보고서, 현장 조사 등을 통하여 필히 현황을 파악한다.

1.13.2 계약상대자는 해당 시설이 현재 운영 중인 터미널임을 감안하여 안정적인 운영에 지장 없이 본 사업이 적기 추진되도록 과업수행에 필요한 현황조사를 면밀히 수행한다.

1.13.3 물류관련업체, 지상조업사, 및 입주업체 등 시설 내 유관기관 및 업체의 의견을 조사하고 이를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

1.14 시설 및 시스템의 지장장애물(유·무형) 조사

1.14.1 설계 대상시설의 설계 및 건설공사 시행에 영향을 미칠 수 있는 현재 운영 중인 각종 지상 및 지하시설물 등 유·무형의 장애물을 분야별로 조사하고 대책을 수립한다.

1.14.2 사업추진에 장애가 되는 시설 및 시스템 간 인터페이스 사항 등을 조사한 후 관련기관 및 부서와 협의하여 처리할 수 있도록 조치한다.

1.14.3 화물운영에 지장 및 장애가 없도록 계획 및 대책을 수립한다.

1.15 사용하는 모든 재료는 다음 사항이 충족되도록 설계한다.

1.15.1 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(KS), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경성, 재해안전성 등을 고려하여 적정재료를 선정한다.

1.15.2 위 사항을 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 공사와 협의하여야 하며, 설계서에 KS, 각종 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시한다.(단, 외국산 자재 사용이 필요한 경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 공사와 협의 후 채택)

1.15.3 특정제품(공법, 기술)을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토하고 자문 또는 기술 검토를 통하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 공사와 협의한 후 설계에 반영한다.

1.15.4 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토하여 적용한다.

1.15.5 “녹색제품구매촉진에 관한 법률” 및 “녹색제품구매지침”(환경부)에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제품) 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기 한다.

1.15.6 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시한다.

1.15.7 설계자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공사용 자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하고 설계 및 성과물 작성에 반영한다.

1.15.8 관급자재와 사급자재는 명확히 구분한다.

1.16 가설공사 계획

1.16.1 개선사업의 특성상 운영 중인 시설과의 차단을 위해 차음과 방진 효과가 있는 공사용 가설펜스 설치계획(설치범위 및 위치, 규격, 외부디자인 등)을 수립하고 도면화하여야 한다.

1.16.2 각 분야별(건축, 기계, 통신, 소방) 간섭사항 해소, 높은 천장고, 협소한 작업 공간 등으로 다양한 가설공사가 요구되므로 계약상대자는 적절한 가설공사계획을 수립하여 공사비 산정 시 이를 계상하여야 한다.

1.17 주간에 시공할 경우 종사자에 큰 불편을 초래하거나 기타 이유로 주간 시공이 곤란한 지역의 공사비는 야간 시공을 감안하여 공사비를 산출하여야 한다.

2. 분야별 설계지침

2.1 건축분야

2.1.1 건축계획

가. 건물을 계획함에 있어 다음의 사항이 최대한 충족되도록 하여야 한다.

1) 기능 및 보안의 충족	2) 창의성

3) 미학적 우수성	4) 구조계획의 합리성

5) 시설이용의 편의성	6) 기존시설 및 주위환경과의 조화

7) 에너지이용의 효율성	8) 증개축 및 유지보수의 편리성

9) 공간이용의 효율성

10) 단계별 공사 시 이용객의 불편최소화 및 공사용 동선계획(가설계획 포함)

11) 유틸리티(전기, 급수, 배수, 중·온수, 통신 등) 공급 적정성

12) 교통약자의 이용편의성

13) 실내공기질 관리 및 감염병 예방

14) 실내에서 직사광선에 의한 눈부심 및 IT설비(각종 모니터, 안면인식 카메라)의 빛반사 대책

15) 건축물의 에너지절약설계기준에서 정하는 “거실”에 대하여 노후화 대응 및 성능개선을 하는 경우에는 에너지평가프로그램(ECO2-OD)을 이용하여 개선 전·후 에너지절감량과 온실가스 감축량을 제시한다.

나. 화물터미널C의 1층 조업지역은 화물수요에 대응하고, 물류사업자 및 지상조업사의 운영환경의 변화를 수용할 수 있도록 설계하여야 한다.

다. 화물터미널C의 지하 1층 및 자상 2, 3층 업무지역은 노후된 마감재 교체와 더불어 사무공간의 Zoning, 편의공간 배치 등 을 통해 효율적인 근로환경을 조성하도록 설계하여야 한다.

라. 운송대리점C의 업무지역은 노후된 마감재 교체와 더불어 사무공간의 Zoning, 편의공간 배치 등 을 통해 효율적인 근로환경을 조성하도록 설계하여야 한다.

마. 계약상대자는 다음 주요 검토기준을 참고하여, 각 내용별 기준을 충족하는 설계를 하여야 한다.

1) 설계기준

• 단계별 공사에 따른 제반조건 고려

• 무중단 운영을 위한 시설 개선

• 내부 마감재 및 인테리어에 대한 화재안전 및 난연성능 등 제반조건

• 방진 및 방음기준

• 각종 설비의 유지관리 용이성을 고려한 작업공간 확보

• 기타 관련 법규 및 기준

2) 동선기준

• 물류 동선(Airside/Landside, 수입/수출/환적, 일반/특송, 상용화물등)

• 사용자 동선(물류업체/상주직원/보안요원/정부기관/유지관리사 등)

• 일반 사용자 및 교통약자 동선

• 건물 내 물품 및 쓰레기 이동동선 등

• 기타 동선의 검토가 필요한 사항

바. 계약상대자는 다음의 편의시설에 대해 적절하게 설계를 하여야 한다.

1) 일반 편의시설(운송대리점C 포함)

• 상품 판매점, 식당 및 각종 편의점

• 광고 및 전시시설

• 업무용 시설(공용 회의실, 공용 응접실)

• Inter-net, Video Room, Fax 등 정보통신서비스

• 은행 및 자동은행업무 시설 등

• 흡연실

2) 업무종사자 편의시설

• 사무실, 창고 등

• 탈의실, 샤워실 및 휴게실 및 대기실 등

• 공용 쉼터(라운지, 수면실 등) 및 체육시설

• 기타 편의시설

3) 편의시설 계획 시 고려되어야 할 사항

• 업무종사자 및 근로자의 동선

• 타 업무용시설 사례분석

• 운영계획(시설 유지보수 및 무인 운영에 적합한 서비스 계획 포함)

사. 건물 안내사인물(Signage&Graphics) 및 가구집기류 디자인은 건물 디자인과 조화를 이룰 수 있도록 설계하여야 하며 사전에 공사의 관련부서와 협의하고 기 운영 중인 시설을 검토한 후 설계를 진행하여야 한다.

아. 화물터미널C 내 조업지역의 직관적인 구역 구분, 원활한 작업동선 인식 및 조업지역 내 근로자 안전홍보 등을 위한 Signage를 설계하여야 한다.

자. 교통약자를 위한 국내·외 관련법 및 설치기준에 적합하도록 설계에 반영하여야 한다.

차. 내부계획은 관련법규 및 규정에 따라 화재 혹은 기타 비상시 인원이 안전하고 신속하게 외부로 대피할 수 있도록 설계하여야 하고, 피난취약공간(지하 등 반밀폐공간)에는 대피공간을 마련하여야 한다.

카. 관련법규 및 경비보안규정에 따라 가장 효율적으로 출입 통제될 수 있도록 설계하고, 각 실은 공사 Master Key 개념을 반영하여 설계하여야 한다.

타. 평면배치 및 제반설비는 지상조업사, 물류업체, 운영자 모두를 만족시키기에 충분한 기능을 갖도록 한다.

파. 평면계획 중 물류처리시설(ETV, RACK, 창고 등)은 기 운영중인 시설을 검토하고 합리적인 배치계획을 수립하여 고유 업무의 원활한 수행과 더불어 편리함과 쾌적함을 제공하여야 한다.

하. 각 종 유틸리티실에 설치될 통신시설, 방재시설, 자동화 관리시설 등은 기능연계 중요성을 감안하여 상호 접속 기능을 갖도록 설계하며, 기존에 설치된 시설과 원활히 연결되도록 설계하여야 한다.

갸. 기존시설 설계 시 작성된 Space Program을 검토하여 본 설계에 맞게 세부적으로 발전시켜야 한다.

냐. 업무용 사무실은 업무특성을 고려하여 적정한 위치와 규모로 배치계획을 수립하여야 한다.

댜. 각종 설비(기계, 전기, 통신, 소방 등)의 설치와 운영 및 유지관리에 필요한 사항이 건축설계에서부터 반영될 수 있도록 이들 분야의 전문가들의 의견을 계획단계에서부터 적극 수용하여야 한다.

랴. 유틸리티 및 공조 덕트의 층간이동이 용이하도록 Shaft(Pit 포함)의 위치선정에 대하여 설비설계자와 상호 협의하여 건축설계에 반영한다.

먀. 통신 관련실 상부에 누수, 결로현상으로 인한 장비피해가 발생되지 않도록 상부에는 화장실, 샤워실 등의 수배관을 요하는 평면계획을 지양하고, 부득이 수배관이 통과될 경우에는 이에 대한 대책을 수립한 후 설계하여야 한다.

뱌. 천정에 설치되는 장비 또는 배기구 등의 점검을 원활히 수행할 수 있도록 Catwalk 및 점검구를 검토하여 설계하여야 한다.

샤. 건물 내에 중량물의 장비를 이동과 설치에 문제가 없도록 동선 및 하중에 대한 검토와 계획을 제시하여야 한다.

쟈. 실내 흡연실은 공조시설 강화 및 이중문 설치를 기본으로 한다.

2.2.2 가설계획

가. 계약상대자는 운영 중에 개선공사가 시행됨을 감안하여 안정적인 운영에 지장 없이 개선공사가 시행되도록 가설펜스 계획을 수립하여야 한다. 공사구역 철거를 위해 입주업체의 이전비용 등 제반비용을 반영한다.

나. 개선공사 시공 중에도 터미널의 운영 및 기능에 지장이 없도록 종사자와 현장 작업자와의 동선이 분리되고 일반차량과 공사용 차량의 동선 분리가 가능하도록 동선계획을 수립하여야 하며, 공사 중 발생하는 소음 및 진동을 고려하여 공사계획을 수립하여야 한다.

다. 공사 시행기간 전반에 걸친 자재의 반입, 운반, 보관이 용이하도록 공사 중 자재 양중 방안을 검토하여야 한다.

2.2.3 구조계획

가. 건물의 구조는 기존 구조설계를 해석함과 동시에 관련법규에 명시된 구조·내진 설계기준(비구조 요소 포함) 등을 기준으로 안전성·거주성·내구성·경제성 및 구조미 등이 합리적인 구조방식이 되도록 설계하여야 한다.

나. 구조설계 시 구조기준, 구조재료와 부재의 형상을 결정하기 위한 몇 가지 대안을 제시하여 그 구조 계산근거 및 각각의 시공성, 경제성 등을 비교한 보고서를 사전에 공사에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

다. 각 구조의 부재는 시공성과 경제성 등을 감안하여 가능한 한 치수별, 재료별 종류를 최소화하고 국내에서 수급이 용이하도록 계획하여야 한다.

라. 철골접합부의 마감도장 면은 결로수 등에 의한 녹이 발생될 우려가 있으므로 마찰부위에 대한 녹 발생 방지 품질관리기준을 제시하고, 특히 방청도장이 필요한 경우 유지관리·보수가 용이하고 내구성이 큰 재료를 선정하여야 한다.

마. 마감자재 선택, 취부방법 및 사인물 설치방법 등은 구조안전이 확보될 수 있도록 기존 구조내력을 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

바. 모든 구조물 설계 시 시공성, 경제성 및 향후 확장성 등을 감안하고 덕트 및 배관시설 등 유틸리티시설의 효율적인 관리를 위하여 평면 계획상 통합 Pit 및 Shaft가 적절한 규모로 설치되도록 설계하여야 한다.

사. 덕트시설 등 각종 유틸리티시설 설치에 필요한 공간과 적정 천정고를 확보하기 위하여 설계 시 유틸리티 설계자와 협의하여 철골 구조물에 필요한 Open공간을 반영하여야 한다.

아. 건축 평면계획 시 공조기계실 및 기타 장비실 등으로 소음이 발생되는 실의 주변에는 저소음을 요하는 실의 배치가 되지 않도록 설계 시 감안하여야 한다.

자. 구조 설계 시 E/S, E/L, M/W 등에 대한 고정트러스 및 고정철물에 대한 설계를 하여야 한다.

차. 건축물의 구조설계 시 “건축물의 구조기준 등에 관한 규칙”에 따라 건축물 비구조 요소를 포함한 구조안전을 확인하여야 하며, 용역을 수행한 기술사의 날인을 통해 구조안전 및 내진성능 확보여부를 보장하여야 한다.

2.2.4 마감계획

가. 건물의 환경디자인 요소는 인천국제공항의 기존 건물의 인테리어 및 환경디자인 설계·시공내용을 충분히 검토하고 공사와 사전 협의를 거쳐 설계하여야 한다.

나. 모든 마감자재는 인체에 무해하고, 에너지가 절약되는 친환경적인 자재, 화재안전을 고려한 자재, 외부 마감재의 경우, 해안가의 지역적 환경여건을 감안한 자재를 선정하여야 한다.

라. 소음 및 진동 등이 발생되는 기계실(기계실 외의 장소에 설치된 기계설치 장소 포함)에 대해서는 소음 및 진동의 전달을 방지하기 위한 기술검토를 세부적으로 시행하여야 하며 관련부서와 협의하여 방음·방진성능이 우수한 벽체로 설계하여야 한다.

마. 화장실의 벽체 마감은 하자에 의한 누수 발생 시 하부로 전달되지 않는 방식으로 설계하여야 한다.

2.2.5 안내사인물 설계

가. 모든 환경디자인 요소는 인천국제공항의 C.I 개념에 입각하여 고유한 Identity가 유지될 수 있도록 계획되고 설계되어야 한다.

나. 화물터미널 및 운송대리점에 기 설치되어 운영되고 있는 내·외부의 공용 및 비공용 사인물 설치·운영현황을 검토하여 대상시설 내·외부에 대한 안내체계(교통관련 법규시설 제외)를 종합적으로 수립하여야 한다.

다. 기타 화물터미널 내부에 물류운영 상 필요한 내용들과 더불어 안전과 관련된 중요 정보를 효율적으로 인지시킬 수 있는 안내사이니지를 화물터미널 내부 구조물을 활용하여 설치할 수 있도록 계획하여야 한다.

라. 안내사인물 제작설치에 관한 시방서를 작성·제출하여야 한다.

2.2.6 안전관리계획

가. 공사 시행으로 인한 운영 불편 및 안전성 저하을 최소화 되도록 임시시설, 가설, 자재 및 폐기물 반출 입, 양중계획(유틸리티시설 포함) 등 별도의 시설계획을 설계에 반영하여야 한다.

나. 해당 사업의 공사 시 운영 중 지역임을 고려하여 공사구역과 화물터미널 운영구역의 철저한 구분 및 안전한 공항 이용 환경을 확보할 수 있는 방안을 마련하여야 한다.

다. 계약자는 산업안전보건법 및 건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시에 따라 공사가 제공하는 기본안전보건대장을 바탕으로 설계안전보건대장을 구체적으로 작성·보완해야 한다.

2.3 기계설비분야

2.3.1 일반사항

가. 공사구역 작업을 위해 시설 철거 시 운영지역의 유틸리티가 무중단 되도록 설계에 반영하여 한다. 시설 철거 시 구조물에 손상이 가지 않도록 보양, 가설계획, 철거계획을 수립한다.

나. 모든 기계설비의 설계는(용량, 부하, 구조계산서 등) 사전에 공사의 승인을 받은 해당 기술사가 용역을 수행하고, 서명 날인하여 제출한다.

다. 기계실, 공조실 등 기능실에 대하여 최적의 위치 및 면적을 재검토하고, 최적의 공급계통 라인을 설정한다.

라. 기계장비 및 기구 등에 의한 소음, 진동 및 분진 등에 대한 방지대책은 실 용도에 따라 법정허용치 이하가 되도록 설계에 반영하여야 하며, 주위에 사무실 및 정숙을 요하는 부분이 있을 경우 법정허용치보다 더 낮게 하는 방안을 건축 등 관련 용역사와 긴밀히 협의하여 설계하여야 한다.

마. 건축 구조물과 마감재 및 전기·통신 시설물이 교차되는 부분에는 각 부분별로 종단면이 포함된 중요부의 단면도를 각각 작성하여 각 분야별 설계자와 협의하여야 한다.

바. 지지물(가대, 행거, 서포트, 클램프 등)은 장비, 배관, 덕트의 하중 및 운전부하 하중을 계산하여 지지물의 위치별로 전문가에 의한 구조 설계 검토를 거쳐 안전하고 경제적인 구조설계를 실시하고, 건축구조와 관련이 되면 건축구조설계자에게 사전 자료를 제공하여야 한다.

사. 냉·온수, 중온수, 급수라인의 수압 및 수격에 의한 변위지점, Exp. Joint의 변위량, 배관의 열응력 및 수충격 해석에 대한 보고서 등에 대하여 구조계산 후 건축구조설계에 반영되도록 하여야 한다.

아. 각 배관의 이질재료 혼합사용부분과 Exp. Joint부의 전이부식이 방지되도록 부식방지책을 수립하고, 이에 대한 보고서를 제출, 승인을 받고 채택한다.

자. 각 실별 효율적인 유지보수 관리를 위하여 배관, 덕트에 대한 점검구 등의 개폐장치를 적정위치에 설계하고, 각종 Fan등의 시설물 유지보수를 위한 충분한 공간을 확보할 수 있도록 하고, 덕트 내에 부착된 분진 등을 청소할 수 있는 대책을 수립한다.

카. 각 실의 용도 등을 감안하여 별도의 요금(냉수, 중온수, 급수, 급탕, 중수 등)이 부과되는 지역에 대하여는 중앙제어반에서 사용량이 조사될 수 있도록 원격검침시스템을 구축하여야 한다.

타. 전체 시설내의 건축마감, 기계, 전기, 통신, 소화 등 각종설비 및 시스템의 인터페이스를 확인할 수 있도록 공종별 Cross Check를 실시한 후 설계에 반영하여야 한다.

파. 화장실 및 주방용 배기 Fan은 유지관리 및 보수작업이 용이하도록 천정내부에 설치하여서는 안되며, 반드시 건물옥상에 설치되도록 건축 설계자에게 자료를 제공하여 구조설계시 이를 반영하도록 하여야 한다.

하. 시설물의 확장, 용도의 변경 및 증설 등에 대비한 Future Tap을 설계시 반영하여야 한다.

갸. 주방, 화장실의 공조 및 환기시설은 냄새확산 방지를 위한 설계를 하여야 한다.

냐. 주방 및 화장실 등의 배기구는 OA인입구와 충분히 이격시켜 OA 흡입시 배기공기가 재 흡입되지 않도록 하여야 하며, OA 실내에 배관이 설치되지 않도록 설계하여야 한다.

댜. 외벽을 관통하는 각종 배관슬리브에 대해서는 외부의 유입수가 침입하지 않는 구조로 설계하여야 한다.

랴. 모든 설비도면에 레벨을 기입하여 사전에 간섭사항 검토가 용이하도록 도면을 작성하여야 한다.

먀. 설계에 반영된 각종 설비, 기기 및 시스템에 대해서는 시운전절차 등 시운전사항 및 기준을 제시하여야 한다.

뱌. 시운전 및 배관 Flushing을 위한 by-pass배관 등을 가시설물 설계에 반영하여야 한다.

샤. 펌프, 송풍기 등 각종 기계설비장비에 대해서 설계에 사용된 성능곡선과 효율을 제시하여 시공 시 설계의도에 부합된 장비가 설치되도록 하여야 한다.

야. 기계배관의 수충격 및 열응력 분석을 실시하고 제3의 공인된 전문가(공인기관)로부터 검증을 받은 후 공사로 제출하여야 한다.

쟈. 전체 및 건물별 기계설비에 대한 TAB 계획서와 시운전 절차, 방법, 시기, 기타 시운전에 필요한 사항을 상세히 작성한 시운전 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

챠. 관련법규 중 인허가에 관련된 사항을 검토하여 계획적인 인허가가 가능하도록 인허가 계획서를 제출하여야 한다.

캬. 공사 완료 후 기계설비 운영에 필요한 인원, 방법, 기타 필요한 사항을 검토한 기계설비 운영 계획서를 제출하여야 한다.

탸. 설계에 적용한 모든 관련법, 조항, 기준, 편람 등의 근거자료(내용)는 설계설명서, 산출근거서에 반드시 명시하여야 하며, 필요시 별도의 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

퍄. 모든 배관 설계 시 매설되는 배관은 부등침하 대책을 충분히 검토하여 설계하여야 한다.

햐. 배관계의 수압 및 기밀시험 절차서를 작성하여 제출하여야 하고 비파괴 검사(X-Ray 등)가 필요한 부분은 설계에 반영하여야 한다.

거. 시공도면은 각 부분의 시공 상세에 대한 세부 도면을 작성해야 한다.

너. 각 장비, 기기 및 배관 덕트의 본 자재, 보온재 외의 부속 지지물, 잡자재 등 본 과업에 적용되는 모든 자재를 정확히 산출하되 도면 순번과 동일하게 작성하여 누구라도 식별이 가능토록 각 품목별 종합 산출내역을 작성한다.

더. 샤프트 내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 구성한다.

러. 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정 제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

머. 건물 외벽으로부터 최근접한 맨홀까지 옥외배관 연결관로에 대한 설계를 시행하고 맨홀이 없는 경우 터미널 외벽 1.5m내의 옥외매설배관, 건물내부를 관통하는 지하 공동구의 유틸리티 주배관의 분기밸브 후단부터의 배관 설계는 본 설계에 포함하여 시행한다.

버. 기계설비 기구 및 장비별 표준시공상세도 (한국토지주택공사 기계설비 공사 표준상세도 참조)를 작성하여 실시설계 90%성과물로 제출한다.

서. 외기에 노출되는 배관과 외벽 속에 매립되는 공조배관은 동절기 동파 방지 시설을 계획한다.

어. 신설되는 기계시설 및 배관 등 기타 시설(장비 포함)은 기존 시설과 호환이 가능하도록 제품, 재질 등을 검토하여야 한다.

저. 공조배관(냉수, 난방)의 설계도면 작성 시 분기점 마다 열량을 표기하여 향후 시설확장에 참고자료로 활용한다.

처. 건축물의 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따라 건축물의 비구조요소 중 내진설계 대상에 대한 설계를 고려하여야 한다.

2.3.2 열원 설비

가. 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

나. 열원설비의 기종선정은 경제성 및 유지보수, 운영효율성 등을 비교 검토한 자료를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

다. 냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등 열원기기는 부하조건에 따라 최고의 효율을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야 한다.

2.3.3 공기조화설비

가. 공통사항

1) 코로나 등 최근 전염병과 미세먼지에 적극 대응할 수 있는 공기질 향상 기술을 공조설비 및 환기설비에 적극 도입하여 설계하여야 한다.

2) 각 실별 기능으로 분류하여 가능한 한 사용목적과 사용 시간대가 동일한 Zone별로 운영할 수 있어야 한다.

3) 배관, 닥트의 재질, 제작, 이음, 설치, 지지방법 등에 대하여 각 장비연결부위에서부터 규격 재질의 변화가 있는 부분은 끝부분까지 부위별 단면도 및 상세도를 작성하여야 한다.

4) 소음방지를 위하여 공조기 및 덕트의 중간에 소음기설치 및 래깅 등 소음처리를 하되 원활한 공기흐름 및 최대의 공조효율을 내도록 하여야 한다.

5) 진동을 방지하기 위하여 사무실 주위의 공조기, 장비 등은 적절한 방진장치시설을 하여 사무실 사용에 지장이 없도록 하여야 한다.

6) 급기 및 환기덕트의 주덕트 뿐만 아니라 지관 덕트에 풍량조절 댐퍼를 최소한으로 설치하면서 말단 디퓨저에서 설계치 풍량을 확보할 수 있도록 설계한다.

7) 평면도에는 방화구획을 표기하고 방화구획을 철저히 검토하여 덕트, 플라스틱배관 등이 통과하는 관통부에는 성능이 인증된 방화댐퍼설치 , 방화실란트 시공 내화인증구조로 마감 처리하여야 한다.

8) 각 배관별 구배 및 배관내의 공기 제거 방식 등을 정확히 설정하고, 수격작용으로 인한 문제점이 발생되지 않도록 곡관부분과 Exp. Joint 부분에 대한 지지물 설치를 구조설계 담당자의 검토를 거쳐 설계하여야 한다.

9) 각 장비 및 기구에서 필요로 하는 유량과 열량을 각각 표시하여 본관과 지관에서 필요로 하는 최고 유량이 적정 유속으로 통과 할 수 있도록 배관별 계산서를 만들고 도면에는 주배관경이 변하는 부분마다 유량과 열량을 파악할 수 있도록 표시하여야 한다.

10) 모든 냉난방 배관의 주관, 지관에 밸브를 설치하면서 관말지역의 냉난방 장비까지 설계 유량을 확보하도록 설계한다

11) 공조 시 온열환경 확보를 위해 공기의 정체구역이 발생하지 않도록 하여야 한다.

12) 흡연실 등은 공항 시설과 국내, 외 주요사례를 조사하여 필요한 시설을 설계하여야 한다.

13) 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지 대책을 강구한다.

14) 배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치, 지지방법, 보온 등에 대하여는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 발휘하도록 한다.

15) 소음·진동의 발생원이 되는 공조설비·기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래하지 않도록 설계하여야 하며, 각 실별 효과적인 방음·방진 대책을 강구한다.

나. 터미널 내부의 층고가 높은 대공간은 체해석(CFD)등을 통하여 상하 온도차가 발생하지 않도록 적정한 대책을 강구하여 설계하여야 한다.

다. 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조설비와 조화되도록 한다.

라. 환기설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

마. 화장실과 같이 습도가 많은 곳의 배기 닥트는 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.

바. 팬코일유닛(FCU)은 열 수요 변화에 대응할 수 있도록 구역에 따라 유량 및 풍량 조절이 가능하도록 설계하여야 한다.

2.3.4 급수 및 위생설비

가. 공통사항

1) 건물의 유틸리티 소요량을 계산하여 배관경을 결정하되 지역적 기후적 특수성 및 유지보수 문제를 감안 관경과 설치방법을 결정한다.

2) 급수 및 배관시설의 인입 및 출구는 옥외배관 계획을 충분히 검토하여 처리하여야 한다.

3) 각 화장실마다 유지보수를 고려하여 별도의 급수, 급탕, 환탕 배관의 밸브 설치를 반영하여 설계하여야 한다.

4) 각 기구에 공급되는 급수량의 절수계획을 수립·설계토록 한다.

5) 배수방식은 오수, 주방배수 및 일반배수로 각각 분리하여 건물 외부 오·배수맨홀에 연결하여야 한다.

나. 상주기관, 임대자 시설지역에서 사용되는 급수, 중수 및 중온수에 대한 임대시설별 사용량 검침이 되도록 배관망을 구성하고 검침은 원격검침에 의한 계량이 가능하도록 설계하여야 한다.

다. 외부의 맨홀과 연결되는 오배수배관은 향후 실용도 변경에 따른 배수시설 확장이 용이하도록 구성한다.

라. 적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

마. 위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 기구를 사용하며, 기구별 최소 사용압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.

바. 급탕조닝은 급수조닝과 동일하게 적용하여 압력균형 및 유지관리가 용이하도록 설계 한다.

사. 오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 방지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 하고 최하층은 역류되지 않도록 한다.

아. 저수조의 재료는 수질을 오염시키지 아니하는 재료나 위생에 지장이 없는 내구성이 있는 도금·녹막이 처리 또는 피막처리를 한 재료를 사용하며, 저수조의 구조는 청소 등 관리가 쉬워야 하고, 음용수 외의 다른 물질이 들어갈 수 없도록 한다.

2.3.5 자동제어 설비

가. 공통사항

1) 본 과업에 포함되는 기계설비 자동제어는 다음과 같다.

• 화물터미널C, 운송대리점C 기계설비의 자동제어

• 건물의 설비와 연계되어 제어되어야 할 유틸리티설비

2) 자동제어는 최첨단의 시스템을 구성, 건물 전체 및 각 실별 냉난방과 환기를 자동적으로 조절하여 쾌적한 온도, 습도를 유지하고 급수, 중수, 중온수, 가스의 사용과 기계설비에 대한 각종상태의 감시, 조작, 기록 등과 각 지점의 온습도, 실내환경상태 등이 감시, 기록되도록 하며 에너지 절약시스템을 적용하고 감시반이 설계에 반영되어야 한다.

3) 각 냉·난방 제어밸브의 규격은 설치 위치별로 최대유량과 압력차(⊿P)를 검토하여 최대부하 상태에서도 유량의 부족이 발생되지 않는 규격으로 선택하여야 한다.

4) 자동제어밸브의 Cv값을 도면에 명시하여야 한다.

나. 자동제어는 중앙감시실과의 연계를 고려하여 설계하여야 하며 관련 시설간의 완벽한 인터페이스가 가능하도록 하여야 한다.

다. 기계설비 자동제어 통신망은 기간망 또는 단독망 시공에 대하여 검토하고, 기존시설과 연동이 가능하도록 한다.

라. 자동제어 시스템은 유지관리가 용이하고, 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하며, 현장 제어반의 경우 각각의 에너지관리시스템(EMS) 소프트웨어를 내장 및 독립제어 기능이 있어야 한다.

2.3.6 기타

가. 공통사항

1) Load Center 등 열을 발생하는 장소에는 별도 냉방 및 환기시설의 설치를 검토하여야 하며, 실내에 설치되는 배관이 최소가 되도록 하여야 한다.

2) 통신실, 부통신실 및 제어실과 같은 균일하게 일정온도를 유지를 필요로 하는 곳은 독립된 장비를 사용하여 장비운전의 안정화를 유지하고, 백업기능이 되도록 설계한다.

3) 각종 기계장비 등 동력이 필요한 부분에는 관련 설계팀에 통보하고 설계에 반영되도록 하여야 한다.

나. 통신실 전용 냉수라인과 일반공조용 냉수라인을 연결하여 유사시 주요실의 장비운전에 일반공조용 냉수를 사용할 수 있도록 검토하여 반영한다.

다. 시험·조정·평가(TAB)

1) 대한설비공학회에서 발행한 “공조 설비의 시험·조정·평가(TAB)기술기준에 따른 각 설비별 시험 및 조정계획을 설계에 반영한다.

2) TAB시 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요한 곳에 충분한 댐퍼, 밸브 등의 설치를 계획하고, 덕트 내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영한다.

라. 시운전 계획

1) 장비별, 계통별 시운전 계획을 상세하게 작성한다.

2) 운영요원에 대한 기술지도 및 교육훈련계획 등이 포함되도록 하여야 한다.

3) 시운전에 필요한 전기료, 수도료 등 제반비용을 설계에 반영하여야 한다.

4) 각종 시험 및 검사에 필요한 제반 경비를 설계에 계상하여야 한다.

2.4 소방설비분야

2.4.1 소방건축설비

가.  공통사항

1) 국내의 건축법에 규정된 방화구역 및 피난대비에 대하여 완벽하게 계획하고 인·허가 시 문제가 없도록 한다.

2) 건물의 특성상 관계법규를 충족하지 못할 경우, 공사 및 인허가 기관과 협조하여 인·허가를 수행하기 위한 별도의 방안을 마련토록 한다.

3) 옥외소화설비 구축 필요시에는 소방법 등 관련법규 및 설치 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

4) 유도등 및 피난유도 시설 등은 이용자가 안전하게 대피할 수 있도록 “건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙”과 NFPA 등 국·내외 관련 규정을 비교 검토하여 설계하여야 한다.

2.4.2 소방기계설비

가. 기본사항

1) 공사구역 작업을 위해 시설 철거 시 운영지역의 소방시설이 무중단  운영될 수 있도록 설계에 반영한다.

2) 시설 철거 시 구조물에 손상이 가지 않도록 보양, 가설계획, 철거계획을 수립한다.

3) 소방 물탱크 및 기계실, 알람밸브실 등 기능실에 대하여 최적의 위치, 면적을 재검토하여 반영한다.

나. 공통사항

1) 국내 소방법과 NFPA기준에 의거 적합하게 안전을 최우선으로 하여 설계하여야 한다.

2) 비상시를 대비하여 배연설비를 고려하고 건축 구조물 설계에 반영되도록 하여야 한다.

3) 인명과 시설의 보호를 위한 제반 소방시설은 공항 방재센터와의 연계를 고려하여 완벽한 방재기능을 발휘할 수 있도록 설계하여야 한다.

4) 단계별 계획에 의한 소화설비 설계는 기존의 소화설비와 연계성을 검토하여 가장 효율적인 소방시스템을 구축하여야 한다.

5) 모든 소방시설은 소방법 및 해외관련 규정에 적합하게 안전을 최우선으로 하여 설계하여야 한다.

6) 차단밸브 및 장비 위치는 유지보수가 용이한 장소로 설계하여야 하며, 동파방지를 고려하여야 한다.

7) 건축분야 설계자와 긴밀한 협조를 통해 제연 흡입구를 최적의 위치에 배치하여 화재 발생시 건물 내 체류되는 연기가 최소화되도록 하여야 한다.

8) 설계 진행상황에 따라 발주자가 요구하는 각종 검토서를 제출하여야 한다.

9) 계약상대자는 종합개선과 관련하여 필요한 소방심의 절차를 이행하여야 한다.

다. 제연구역, 방식 등 제연설비와 관련된 제반사항을 검토하고 관련 법규에 의거하여 설계하여야 하며, 공기조화 설비와의 연계가 필요한 부분은 기계설비 설계사와 긴밀히 협의하여 시행하여야 한다.

라. 소화배관의 수압 및 수격에 의한 수충격 분석과 변위지점과 Exp. Joint 부식방지대책을 검토하고 보고서를 제출하여 승인을 받고 설계하여야 한다.

마. 장비, 배관 등의 정하중 및 운전하중을 계산하여 지지물의 위치별로 구조적으로 안전하도록 세부 설계도서를 작성한다.

바. 비상시 사용자의 안전확보를 위한 방재설비를 반영한다.

사. 제연설비는 화재 발생시 인명의 안전을 위해 단독으로 급기 및 제연을 하거나, 공기조화 또는 환기설비를 활용하여 구성하여야 한다. 공조덕트와 겸용으로 제연설비를 계획할 경우 제연댐퍼가 최소화되도록 공조덕트 계획을 수립하여야 하며, 거실 제연설비는 실별 법적풍량이 확보되도록 댐퍼 및 덕트 누기율을 고려하여 장비를 선정하고, 제연댐퍼는 누기가 최소화되도록 에어 타이트 댐퍼를 설치하여야 한다. 공조덕트 활용시 다수의 실의 연기를 동시에 제거할 수 있는 대책이 강구되어야 한다.

아. 외부노출 소화배관과 외벽속에 매립되는 소화배관은 운영중인 시설의 사례를 조사하여 동절기 동파방지 시설을 계획한다. 또한 건식 스프링클러 시스템의 2차측 배관내에 응축수 발생되지 않도록 건식공기 공급시스템(예 : 흡착식 콤프레셔 등)을 갖추어야 한다. 건식, 준비작동식 스프링클러 시스템의 2차측에 소화수 유입 시 적절히 배출할 수 있는 방안을 설계에 반영하여야 한다.

자. 제연팬, 배연팬 등 공조장비는 화재시스템과 연동되도록 시스템을 구성하여야 하며, 각종 공조시설 및 환기 시스템 등은 공동구 환기시스템과 연계하여 관련사항이 누락되지 않도록 해야 한다.

차. 통신실 및 전산실, 전기실 등의 소화설비는 인체 및 장비에 영향이 없는 소화설비 시스템으로 검토하고, 공조설비 계획을 고려한 소화가스 시스템으로 계획하여야 한다.

카. 소방 인터페이스 관련 타 분야와 업무범위가 명확히 구분되도록 WORK SCOPE 도면을 작성하여 관련 도면에 첨부하여야하며 방화구획선을 소화도면에 표현하여 방화구획 관통부 소화배관 및 덕트부분의 내화충진재가 누락되지 않도록 하여야한다.

타. 특수 ULD용 Li-ion 배터리 화재에 대응할 수 있는 소화설비를 해당구역에 계획하여야 하며, 충전시설에는 적절한 소화 및 배연설비와 화재확산 방지구조를 계획하여야 한다.

파. 건축물의 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따라 건축물의 비구조요소 중 내진설계 대상에 대한 설계를 고려하여야 한다.

2.4.3 소방전기설비

가. 기본설계에서 검토된 제반 관련 사항에 대한 세부사항을 관련규정에 따라 정확하게 상세설계를 진행하여야 한다.

나. 소방설비 철거 및 설치 시 기존 통합감시시스템에 연계되도록 설계하여야 한다.

다. 화재발생 시 가스계 소화설비, 스프링클러 설비, 경보설비, 피난설비, 제연설비, 공조설비, 엘리베이터, 방화문, 방화셔터, 방연커튼, 배연창, 도어릴리즈, 보안문, CCTV 등 관련 시설이 연동하여 작동하도록 구성·설계하고 연동표를 작성하여야 한다.

라. 화재 시 안전하고 신속하게 대피할 수 있도록 유도등의 문자 및 색깔 등을 타 분야의 안내표지와 쉽게 식별이 가능한 설치장소 및 조도를 고려하여 설계하여야 한다.

마. 유도표지시설은 주변의 유사한 등화들과 혼동이 되지 ㅇ낳도록 하여야 하고 쉽게 변형, 변색, 변질이 되지 않는 재질 등을 고려하여 설계하여야 한다.

바. 화재 시 피난 행동을 쉽게 도와줄 수 있도록 비상조명등 설치장소 및 조도, 전력공급 등을 고려하여 설계하여야 한다.

사. 장애인을 위한 소방시설의 설치를 설계에 반영한다.

아. 화재감지기와 제연팬, 배연팬 등 공조장비와 연동되도록 시스템을 구성하여야 하며 공동구 방재시스템과 연계하여 관련사항이 누락되지 않도록 하여야 한다.

자. 화재 시 비상방송 구역은 방화구획, 피난안전 및 터미널운영의 안전성과 기존 비상방송 구역을 고려하여 구획하여야 한다.

2.5 정보통신설비분야

2.5.1 과업의 범위

가. 대상건물 : 화물터미널C(운송대리점C 포함)

나. 대상설비

1) CCTV시스템	2) 무선통신설비

3) 통합배관 및 배선설비	4) 스마트사이니지(Smart Signage)설비

2.5.2 일반사항

가. 화물터미널에 최적화된 정보통신분야 개선모델을 제시하고 대상설비별 추진방안을 구체화하여 기본설계에 반영하여야 한다.

나. 정보통신분야 설계 시 국내·외 규정과 법규, 표준 등을 조사하고 각종 인·허가 문제를 완벽하게 처리할 수 있도록 하며 이에 대한 조사 및 검토 자료를 보고서로 제출하고 설계에 반영하여야 한다.

다. 본 과업과 관련된 기존 운영 설비에 대한 검토 및 분석을 통하여 각 정보통신분야에 대한 운영 개념 및 방안, 구성방안 등을 제시하고 설계에 반영 하여야 한다.

라. 설비별 구성 및 설계방안 등 관련 검토내용을 수립, 보고서로 작성, 제출하여 공사의 확인을 거친 후 설계에 반영하여야 한다.

마. 정보통신분야 검토 및 설계 시는 건축, 전기, 설비 등의 관련분야와 긴밀히 협조하여 내·외부 인터페이스 사항을 충분히 검토하고 이로 인하여 정보통신설비분야에 관련한 사항이 정보통신설계기준에 위배되거나 누락되는 부분이 없도록 설계사 책임 하에 설계토록 한다.

바. 정보통신분야의 각 시스템 및 타 설비와 연동되어야 하는 시스템을 파악하여 연계가 가능하여야 하며 기 설치되었거나 설치 예정인 서버, 센터 등과의 목적과 운영개념에 최적화되도록 설계하여야 하며, 관련 시설간의 완벽한 인터페이스가 가능하도록 하여야 한다.

사. 통신설비는 기능의 만족, 에너지절약, 건설 및 관리 예산절감 방안을 고려하여 계획하고 건물 기능과의 연계성, 시공성 등 실현 가능성이 있도록 설계하여야 한다.

아. 모든 통신설비 분야의 설계는 설치 완료 후 운영 단계에서 설비 운영 및 유지보수가 용이하게 설치할 수 있도록 설계하여야 한다.

자. 본 설계로 인한 기존 운영중인 시설의 이설 및 증설 등이 필요한 경우 무중단 운영 및 최소 이설 비용 등이 포함된 계획 보고서를 제출하고 설계에 반영하여야 한다.

차. 스마트화물터미널 구현을 위하여 첨단 ICT를 활용한 스마트설비를 설계에 반영하여야 하며, 기존 터미널에서 운영 중이거나 도입예정인 첨단 IT 기술과 시스템을 검토하고 이를 최적화 할 수 있도록 계획 하여야 한다.

2.5.3 CCTV시스템

가. 종합개선에 따른 시스템 운영에 지장이 없도록 간섭사항 및 예상 문제점 등을 충분히 검토하여 대책을 수립, 설계에 반영하여야 한다.

나. 시스템 무중단 운영을 위해 추가적인 구축이 필요한 경우 아래의 내용을 검토하여 설계 반영하여야 한다.

다. 기존 시설 내 기 설치되어 운영하고 있는 영상설비 관련 사항을 검토하여 최적의 제공 방안을 확정하고 설계에 반영하여야 한다.

라. CCTV 카메라는 기존 운영중인 시스템과의 호환성 및 운영 요구사항 등을 고려하여 운영환경에 적합하도록 설계하여야 한다.

마. CCTV 카메라 설치위치는 환경조건 및 형태에 따라 사각지대가 없도록 적정한 배치계획을 수립하여 설치되도록 설계하여야 한다.

바. CCTV 카메라의 영상은 운영 요구사항에 맞춰 일정 기간 이상 저장·관리되어야 하며, 필요시 해당 자료를 신속하게 확인·분석할 수 있도록 구성되어야 한다.

사. 옥외 카메라는 설치지역의 특수성(염분, 해풍 등)을 감안하여 자연조건에 영향을 받지 않는 구조로 설계하여야 하며 IP방식의 특성에 따른 저조도 환경에서 품질 저하가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

아. 건축의 마감과 조화를 이루어야 하며, Signage 등 구조물로 인한 간섭 등을 면밀히 검토하여 상세도면을 작성하여야 한다.

자. CCTV 시스템 설계는 운영환경 및 특성을 면밀히 검토하여 향후 발전하는 최첨단 ICT기술을 수용할 수 있도록 설계하여야 한다.

2.5.4 무선통신설비

가. 종합개선에 따른 시스템 운영에 지장이 없도록 간섭사항 및 예상 문제점 등을 충분히 검토하여 대책을 수립, 설계에 반영하여야 한다.

나. 시스템 무중단 운영을 위해 추가적인 구축이 필요한 경우 아래의 내용을 검토하여 설계 반영하여야 한다.

다. 운영 중인 무선통신설비의 설치 및 운영 개념을 파악하여 최적의 구성 방안을 공사와 협의하여 확정하되 최대한 기존 시스템을 활용하여 설계하여야 한다.

라. 공항지역 내 무선통신을 위한 규정 설비인 공항 보안 및 운영에 필요한 무선통신설비와 지하구간 재난에 대비한 소방무선보조설비, FM재중계설비, 타 무선설비에 대한 인터페이스를 수행하는 설비 등에 지장이 없도록 설계하여야 한다.

마. 운영중인 관련 무선통신설비를 고려하여 관련 부서 및 무선사업자, 기관 등과의 업무협의를 통한 과업 범위를 확정하고 전파 음영 지역이 발생하지 않도록 전파 측정 시뮬레이션을 수행하여 설계한다.

바. 정부의 재난안전통신망(PS-LTE)과 안정적으로 연동되어 상호간의 무선망을 사용 가능토록 구성하여야 한다.

사. 무선설비 설치가 용이하도록 설치 공간 및 운용환경(통신접지, 냉방시설, 전원시설, 항온항습시설 등)을 확보하여야 한다.

아. 건물외부에서 무선설비 설치장소까지 공중선 설치가 용이하도록 배관 또는 트레이 등을 확보하여야 한다.

자. 건물, 지하구간에서 양호한 전파품질을 확보하기 위해서 누설 동축케이블 및 안테나 시설을 고려하여야 한다.

차. 누설동축케이블의 시설구축 후, 유지보수작업이 용이하도록 분기점, 종단에 점검구 설치를 고려하여야 한다.

카. 무선통신설비는 시스템의 운영상 성능에 손상을 방지토록 염해, 먼지, 오염 공기 등으로부터 보호되어야 한다.

타. 무선으로 일반전화(IP전화 포함) 접속이 가능하도록 교환설비와의 호환성 있는 구축방법을 설계하여야 한다.

파. 이동통신 설비는 해당 사업자가 수행하는 부분으로, 개별 및 통합 설치 등의 방안을 협의·확정하여, 인천공항에서 구축해야 할 시설에 대해서는 필요 시 설계에 반영하여야 하고, 설치 지역 및 공간 등에 간섭사항이 없도록 설계하여야 한다.

하. 무선통신설비 중 외부에 설치하는 장비는 장비 내구성 및 열화조건이 강화된 설계가 필요하며 장비 열화문제를 없애기 위한 방열판 보강 및 팬 설치가 필수로 충분한 용량이 고려해야 하고, 외부공급 전원의 부하 변동으로 200V 이하로 저전압이 발생할 수 있으므로 장비 전원은 Free Voltage로 설계한다.

갸. 건물 외부에 설치된 방사형 누설동축케이블의 경우, 높이를 조정해서 타 시설이 누설동축케이블을 간섭하지 않게 하고, 지하차도에 설치된 경우에는 벽부에 30㎝ 이상 이격 취부하며, 유지보수가 용이하고 페인트나 분진으로부터 보호하도록 설계한다.

냐. 무선통신 설비는 소방 설비 분야에서 수행하는 무선통신보조설비와 인터페이스를 수행하여야 하며, 무선통신설비는 인터페이스를 위하여 인터페이스 포트를 제공할 수 있도록 설계한다.

댜. 통신실 내 모든 System 장비 전원은 UPS 이중화를 통해 Dual Power로 공급되어야 하며, 통신실 외부에 설치된 무선통신설비에 공급되는 전원은 이중화로 설계해야 한다.

랴. 기존 구축되어 운영중인 무선설비 시스템과 호환가능토록 설계해야 한다.

2.5.5 통합배관 및 배선설비

가. 통합배관 및 배선설비 개선 시 정보통신분야 전 시스템 운영에 지장이 없도록 간섭사항 및 예상 문제점 등 을 충분히 검토하여 대책을 수립, 설계에 반영하여야 한다.

나. 통합배관 및 배선 설계의 범위는 건물 내 정보통신분야 전 시스템을 수용하여야 하며, 타 분야에 해당되는 시스템은 공사와 협의하여 진행한다.

다. 통신시설이 건축구조물과 마감재 및 설비, 전기 유틸리티 시설 등과 교차되는 부분에는 각 부분별로 종단면이 포함된 단면도를 작성하고 관련 규정에 적합한 간격으로 설계하여야 한다.

라. 통합배관 및 배선 설계는 실 배치 등을 고려하여 배선체계가 가장 편리하고 경제적인 루트 선정과 수요 증가에 따른 신뢰성 및 확장성이 용이한 구조로 설계하여야 한다.

마. 미래의 전송기술이 제공할 수 있으며 모든 건물 입주자들의 시스템을 지원할 수 있는 구조로 설계하여야 하며 내부 인테리어를 별도로 시공하는 실은 효율적인 구성방안으로 검토하여 설계한다.

바. 건축 평면계획에 따라 향후 수요를 예측하여 통합배관 및 배선 수요량을 산출하되, 건물 면적기준 산출 및 기능에 따른 실수요 예측, 관련 기관 및 부서 등에 실수요 요청 등으로 수요량을 명확히 산출하여 최적의 설계가 되도록 하며 향후 확장가능성을 예측하여 여유 있게 반영하여야 한다.

사. 통신장비, 전원설비 및 부대설비등은 내진관련 법률, 기술기준, 시험 방법 등을 검토하여 지진대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

아. 통합배관 및 배선은 유도방지대책과 낙뢰방지를 충분히 감안하여 설계하여야 하며, 다음 사항을 고려하여야 한다.

1) 국선 인입 관로 및 연결구

2) 통신실의 배치계획

3) 최적의 관로 및 트레이 루트를 구성할 수 있고 적정한 위치와 규모로 모든 관련 장비를 갖춘 주통신실 및 중간 배선반을 갖춘 부통신실(Closets)

4) 적정한 규모의 주배선반(MDF)과 중간 배선반(IDF) 및 단자함의 위치 확보

5) 각종 배선

6) 접지시설

7) 전원설비(UPS 포함)

8) 운영 및 유지보수를 위한 통신 점검구

9) 건물 간 연결 케이블을 포함한 전송장비 및 부대시설

10) 아웃렛 또는 시스템박스, 특수 잭(jacks) 등을 포함한 모든 종단배선

11) 모든 관로, 케이블트레이(trays)를 위한 경로 및 규격서와 구내배선을 지원하는데 필요한 기타 시공 사항들

12) 구내배선시스템을 지원하기 위한 다른 모든 건축사항들과 모든 관로 및 케이블 트레이에 대한 경로 및 규격

13) 기타 관련사항

자. 접지설비 설계는 다음의 분야를 포함하여야 한다.

1) 공통접지 및 개별접지 등 접지 방안에 대한 검토 및 설계

2) 유도방지 대책과 낙뢰 방지를 고려한 접지시설

3) 접지설비는 감전방지(정전기 대책 포함)와 통신설비를 충분히 보호하도록 설계하고, 유도 잡음 방지 대책을 고려한 시설이 되도록 설계하고 이에 대한 검토보고서를 제출한다.

4) 접지방식의 형태, 설비별 접지방법, 접지설비에 관한 국내외 규정 및 설비기준, 외국 설치사례 등 접지설비의 기능성 및 신뢰성 확보방안을 면밀히 검토하여야 하며, 특히 염분 지역에서의 접지 도체 부식에 대한 대책과 접지선 매설방안 등에 대한 검토가 포함되어야 한다.

차. 통신실 설계 필요 시 다음 사항을 포함하여 설계되어야 하며 이에 국한하지 않는다.

1) 각 시스템의 설계기준 및 최적의 루트 제공 등을 위한 설치 위치 선정 및 실내 시스템 배치계획, 랙 실장계획, 운영실 배치계획

2) 랙 타입 및 패치 방식 확정 등으로 시스템 간 과업 범위 반영

3) 케이블 트레이 구성 방안 검토 및 설계

4) 각 시스템 및 내·외부 조직으로부터 설치 장비 소요를 파악하고 향후 확장성을 고려한 최적의 배치를 통한 통신실 규격 확정하고 유지보수 작업 공간을 고려하여 설계에 반영

5) 입주사 등 외부 조직에 대한 별도 통신실 확보방안을 검토하여 설계에 반영

6) UPS 및 전력은 소요량을 파악 및 확정을 통하여 관련 설계사에서 반영할 수 있도록 조치

7) 전력 분전반에서 랙까지의 전력시설 설계는 소요 용량을 고려하여 2중화 시스템에 대해 별도의 라인 구성

8) 항온항습기 및 기타 통신실에 설치되는 설비에 대한 용량 등의 규격 및 설치 위치 등을 관련 설계사에서 반영 설계할 수 있도록 자료 제공.

9) 노드 통신실의 경우 충분한 공간을 확보할 수 있도록 하며 체크인 지역은 통신실 충분한 공간 확보와 항온항습기 등의 반영

카. 기존 통신 선로에 대한 이설 및 변경에 따른 계획 및 방안을 고려하여 설계에 반영 하여야 한다.

1) 기존 통신 선로 및 관로 이설 및 변경이 불가피한 경우 공사와 협의하여 진행한다.

2) 이설 및 변경에 따른 시스템 사용자 및 시설현황을 파악한 후 관련부서와 협의 후 설계 시 반영하여야 한다.

타. 통합배관 및 배선의 설계는 타(전력, 기계, 승강) 시스템의 운영 및 확장성을 고려하여 지역적 환경 및 특성을 면밀히 검토하여 향후 발전하는 정보통신 기능을 수용 할 수 있도록 설계하여야 한다.

파. 통합배관 및 배선은 초고속 정보통신 건물 인증심사기준의 특 등급 기준으로 설계하되 건물과 내용의 특성을 검토하여 이를 공사와 협의하여 진행한다.

하. 기 설치 운영중인 선번장을 활용하여 선번 관리가 되도록 설계하여야 한다.

갸. 각 정보통신시설에 대한 케이블 및 장비 라벨링 방안을 수립하여 보고서로 제출하여야 한다.

냐. EIA/TIA 568, 569 표준 등 관련 표준을 참조하여 미래지향적인 통합배관 및 배선 체계로 설계하여야 한다.

댜. 통신실 내 노후화 된 랙 개선(내진/면진기능 및 열방출 도어 등)을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2.5.7 스마트사이니지 시스템

가. 신규 설치되는 자재 및 장비에 대한 구매규격서 및 설치시방서를 작성하여야 하며, 관련 소요비용을 설계에 포함하여야 한다.

1) 단말기 설치 위치별, 크기 및 종류, 수량, 상세도면

• 설치 위치별 단말기 사양에 대하여 세부사항 명시 및 상세도면 작성, 단말기 3D 모델링

2) 제공되는 정보의 종류

3) 건축, 전기등 타 공종 분야와의 인터페이스 사항을 설계에 반영하여 누락되지 않도록 하여야 한다.

4) 예비품 산출 근거 및 제출 목록

5) 단말기 Display 소자는 최신 기술 동향을 조사하여 설계에 반영하여야 하며 내·외부 운용개념, 미관심의, 디자인 요소, 시인성 등을 고려 설계하여야 한다.

마. 건물 내 사용자 동선을 고려하여 단말의 설치위치, 기종, 수량 등을 설계하여야 한다.

2.6 환경분야

2.9.1 일반사항

가. 환경영향평가 협의 기준 및 환경관련 제규정이 준수되는 환경친화적인 설계가 되도록 하여야 한다.

나. 환경관련 설계는 친환경적인 시공과 운영이 가능하게 설계되어야 하며, 기능, 이용자의 편의성, 경제성 및 환경성을 고려하여 설계하여야 한다.

다. 공사 환경관련 부서의 요청이 있을 경우 설계와 관련된 자료 제출에 적극 협조하여야 한다.

2.6.2 환경계획

가. 채광에 있어 친환경적이며, 에너지 절약형인 설계가 되도록 하여야 한다.

나. 공조에 있어 친환경적이며, 에너지를 절약하며 자연적인 공기순환시스템이 구축 되도록 설계하여야 한다.

다.  환경부에서 고시한 오염물질방출 건축자재, 취급제한물질 및 취급금지물질 등이 포함되지 않도록 하여야 하며, 친환경적인 자재가 사용되도록 설계하여야 한다.

라. 빗물이용시설의 설치 등 친환경적인 설계기법 도입을 적극 검토하여야 한다.

마. 생활폐기물, 음식물쓰레기 등이 위생적이며 환경적으로 보관 및 처리되도록 이동동선 및 보관장소를 선정하여야 한다.

바. 선진공항 및 주요 시설에서 설치·운영중인 환경과 관련된 해외사례를 수집하여 제출하여야 한다.

사. 환경관련 시설의 설치시에는 위치, 규모, 설비 등에 대한 적정한 데이터를 제시하여야 하며, 공사 관련 부서와 협의하여야 한다.

3. 추가 과업내용

3.1 화물터미널 북측지역(B,C지역 전면부) 교통환경 개선

3.1.1 교통체계 및 공간배치 현황 조사

가. 아래의 사항을 조사하여야 한다.

1) 터미널 전면 도로 및 주차장, 화물 조업대기구역 및 조업공간

2) 교통안전시설, 보행로, 교통안전 및 표지시설

3) 이용자 실태 등 교통시설 및 운영현황, 교통량

나. 전차 용역보고서를 재검토하고 교통체계 변경 이력을 조사하여야 한다.

3.1.2 교통환경 문제점 분석

가. 주행차로 수, 차로 폭, 동선체계(승용·화물)의 적정성을 검토하여야 한다.

나. 적정 주차면수, 차종(승용·화물)별 주차공간 확보 및 배치 방법을 제시 하여야 한다.

다. 화물 임시 조업공간배치, 조업대기구역 지정의 적정성을 검토하여야 한다.

라. 기타 기 운영 중인 교통시설 및 공간배치에 대한 문제점을 분석하여야 한다.

3.1.3 시설개선 계획 수립

가. 최적의 교통체계 및 공간배치 개선 계획을 수립하여야 한다.

나. 교통환경 개선방안의 효과적 적용을 위한 시설개선 계획을 수립하여야 한다.

다. 발주자 요구시 인터뷰 및 설문조사 등을 통한 개선 관련 입주사 및 종사자 니즈를 분석하여야 한다.

라. 교통환경 개선공사를 위한 보고서 및 설계도서를 제출하여야 한다.

마. 승용차 주차공간 확보를 위해 주차타워 건설에 대한 타당성을 검토한다.

바. 개선공사전 교통영향평가 및 실시계획 변경 인허가 대상여부를 검토한다.

사. 필요시 주차공간의 효율적 활용 및 이용객 편의성 개선을 위하여 무인차량 도입을 위한 여건 및 최적의 적용방안(동선 등)을 검토하여야 한다.

3.2 화물터미널 북측지역(AACT, DHL지역 전면부) 교통시설 개선

3.2.1 교통영향평가 심의결과 반영

가. 최근 완료한 화물터미널 북측지역에 대한 교통영향평가(AACT 제3화물터미널 신축공사, 북측 화물터미널지역 신규주차장 개발 등) 심의 결과보고서를 검토하여야 한다.

나. 심의결과를 반영하기 위한 공사 설계도서를 제출하여야 한다.(용역 착수후 2개월 이내)

제4장  용역수행방법

	- -	제4장 용역수행방법

1. 일반사항

	- -	제4장 용역수행방법

1.1 계약대상자는 대상시설을 설계함에 있어 건설기술진흥법 등의 설계도서 작성기준과 공사의 공항시설 설계기준서 및 공항시설 전문시방서 등 최신 법령과 기준을 적용 및 참조하여 설계하여야 하며, 대상시설물이 자체 운영 및 기능발휘는 물론 기존의 각 공항시설과 연계 운영될 수 있도록 설계하여야 한다.

1.2 시설물은 기능, 경제적인 측면 및 환경과의 조화를 고려하여 공공의 위험을 발생시키지 않는 안전한 구조를 가지도록 설계하여야 한다.

1.3 자재, 공법의 선택, 구조물의 규격결정 등 설계를 효율적으로 수행함으로써 공사의 예산 범위 내에서 가장 경제적인 설계가 되어야 하며, 부득이한 사유로 공사비가 증가할 경우에 계약상대자는 이에 대한 관련 자료를 공사에 제출하여 사전검토 및 승인을 득한 후 설계하여야 한다.

1.4 계약상대자는 본 사업시행을 위한 사업시행허가, 실시계획승인, 관련법에 의한 각종 인·허가 및 심의·자문 등과 관련한 제반서류 등을 준비하여 관련기관에 설명하여야 하고, 지적사항이 있을 경우 계약상대자의 부담으로 이를 검토·반영하여야 한다.

1.5 계약상대자는 보다 완벽하고 정확한 계획, 설계 및 공사시행 등을 위하여 공사 및 관계기관에서 요구하는 회의에 참석하고 회의록 등은 문서화하여 보관하며 공사에 보고할 의무가 있다.

1.6 설계과정에서 국내 유사시설 개선사례를 조사 및 비교·분석하여 설계에 반영하고, 그 조사 및 분석결과를 공사에 제출하여야 한다.

1.7 설계를 시행함에 있어 “시설물의 안전관리에 관한 특별법”에 의거 당해 시설물의 유지관리·보수에 필요한 유지관리계획 및 시설물의 유지·관리방법이 적정하게 제시되어야 한다.

1.8 모든 설계는 고도정보화시대에 부합하는 종합 정보통신기능을 수행할 수 있는 인텔리전트 빌딩으로 구축하고, 건축물의에너지절약설계 기준을 준용하여야 한다.

1.9 본 시설을 구성하는 모든 구조부재, 장비, 기기 등에 대한 설계를 함에 있어 지역적·기후적 여건을 감안, 염기부식을 방지할 수 있도록 하는 대책을 강구한 후 이를 설계에 적용하여야 한다.

1.10 건물에 사용되는 자재는 품질이 확인된 국산자재를 원칙으로 하되, 부득이 외산자재를 사용할 때에는 재질의 특성, 비용, 조달방법, 조달기간, 시공방법 및 기타 필요한 사항을 국산자재와 비교 검토하여야 한다.

1.11 건설기술진흥법 제14조의 규정에 따라 지정·고시된 신기술을 특별한 사유가 없는 한 우선 검토하여 설계에 반영하여야 하며, 필요시 신기술개발자로 하여금 신기술과 관련되는 공정에 참여하게 할 수 있으며, 그 경우에는 공사와 사전협의를 하여야 한다.

1.12 모든 설계는 내구성, 경제성, 유지관리 및 보수, 시공성 등을 충분히 감안하여 실현 가능성이 있도록 계획하여야 하고 품질확보 방안의 수립은 물론, 건설공기 확보 및 예산절감을 위해 조립식 및 기계화 시공 등을 최대한 적용하여 계획하여야 한다.

1.13 계약상대자는 본 용역진행 단계별로 중간성과품을 제출하여 공사가 중간검토를 할 수 있도록 해야 하고, 용역완료 시에는 최종성과품의 제출 목록 전체를 납품하여야 한다. 진행단계는 필요 시 공사와 협의하여 조정할 수 있다.

1.14 계약상대자는 “중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률”에 의거 중소기업 자재 구매를 위해 별도의 “중소기업자재 구매 내역서”를 발주도서 제출시점에 맞춰 건물별, 계약 항목별로 구분하여 제출하여야 한다.

1.15 계약상대자는 공사기간을 산정하고 그 산정근거를 명시하여야 하며, 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 공정계획서를 제출하여야 한다.

2. 설계심의·자문실시

2.1 인·허가 관련 심의 및 회의

2.1.1 계약상대자는 공항시설법에 의한 인·허가(공항개발 사업 시행허가, 실시계획(변경)승인 및 준공 등)를 위한 서류작성 및 제출, 협의를 포함하여, 각종 위원회 자문 및 심의, 영향평가 등이 차질 없이 이루어 질 수 있도록 관련 업무에 만전을 기하여야 한다.

2.1.2 계약상대자는 심의결과와 지적받은 사항이 있을 경우 비교·검토 자료를 작성하여 제출하고 설계에 반영하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

2.2 설계자문

2.2.1 계약상대자는 건설기술진흥법 시행령 제19조 및 공사의 기술자문위원회 업무요령에 따라 설계내용의 종합계획 및 설계도서의 적정성과 구조물 안전·공사시행·유지관리의 적정성 등에 관한 사항에 대하여 기술자문위원회의 자문을 받아야 한다. 또한 건설기술진흥법 시행령 제75조의 2에 따라 시공과정의 안전성 확보 여부를 기술자문위원회 또는 국토안전관리원에 검토 의뢰하여야 한다.

2.2.2 계약상대자는 각종 자문위원회 개최에 필요한 서류를 조기에 작성하여 공사가 정하는 기일 내에 제출하여야 함은 물론 자문위원회에 참석하여 설계내용을 설명하여야 한다.

2.2.3 계약상대자는 기술자문 자료를 충실히 작성하여 내실 있는 자문이 되도록 하며, 지적사항에 대하여는 지체 없이 수정·보완하여 관련업무가 신속히 추진되도록 하여야 한다.

3. 사업관리분야

3.1 일반사항

3.1.1 계약상대자는 공사의 설계관리절차서 등 공항건설사업관리시스템에 부합되는 관리시스템을 운용·관리하여야 하며, 용역수행과 관련되는 정보 및 자료제출은 공사의 설계관리절차서 등의 사업관리 관련 절차서에 따라 조치하여야 한다.

3.1.2 계약상대자는 용역 수행 관련 절차서의 개정이 필요할 경우에는 관련 절차에 따라 이행하고 항상 최적의 관리 상태를 유지하여야 한다.

3.2 설계공정관리

3.2.1 계약상대자는 공사가 제공하는 공정관리절차서의 기준에 맞추어 계약상대자 자체의 설계 공정관리절차서를 작성 공사의 승인을 받아 사용하여야 하며, 이에 따라 세부설계계획 수립 및 설계진행현황을 분석·평가하여 보고하여야 한다.

3.2.2 계약상대자는 승인된 예정공정표에 의한 분야별 세부공정표를 계약 후 20일 이내에 공사에 제출하여야 한다.

3.2.3 세부공정표는 성과품 개별목록과 작성착수일, 월별진도보고일, 단계별 성과품제출일 등이 반드시 포함되어야 한다.

3.2.4 공정표에 적용하는 과업별, 단계별 가중치는 공사와 협의하여 결정하고 공정관리가 체계적으로 시행되도록 하여야 한다.

3.2.5 계약상대자의 공정표 작성 또는 공정보고 시 제출되는 공정표는 주요 마일스톤(Milestone)이 표기된 Bar-Chart방식으로 작성해야 한다.

3.2.6 계약상대자는 구체적이고 실질적인 공정관리로 용역의 지연을 사전에 방지하고, 공정 지연 시에는 만회대책을 수립·시행하여야 한다.

3.3 설계공정보고

3.3.1 주간·월간 공정보고

가. 계약상대자는 공정관리지침에 따라 공정을 준수하며 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 주간 진도보고를 매주 지정된 일시까지 공사에서 지정하는 시스템을 통해 제출하며, 월간 진도보고는 매월 5일까지 공사에 문서로 제출하고, 주요 사항에 대해서는 분야별책임기술자가 설명하여야 한다.

나. 주간·월간 진도보고서에 다음사항을 포함하도록 한다.

1) 분야별 추진실적 및 공정현황(지연 시 만회대책)

2) 각종 도서 수발현황(승인사항 포함) 및 조치현황

3) 참여기술자 현황

4) 과업수행 중 주요 문제점 및 대책

5) 관계기관 등과의 협의·자문 및 인·허가 등의 행정사항 추진현황

6) 다음 주·월의 계획사항 등

3.3.2 중간보고

계약상대자는 공사의 요구(구두 및 서면지시 포함)가 있거나, 다음의 경우에는 즉시 조치 및 관련 자료를 제출하고 설명하여야 한다.

가. 주요 단계별 과업 및 주요 공종이 종료되었을 때

나. 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

다. 공사의 별도 발주대상사업의 설정 등 필요사항

3.3.3 매 분기 말에 해당 분기의 추진실적과 다음 분기의 계획사항을 종합 보고하여야 한다.

3.3.4 설계진도율 산출은 반드시 세부공정표 상에서 이뤄져야 하며, 설계성과품별, 작성단계별 진도측정(%) 기준은 반드시 공사의 승인을 받아야 한다.

3.3.5 사업비는 설계단계별로 산출하여 공사에 보고하여야 한다.

3.3.6 회의

가. 공사는 설계용역을 수행하는 과정에서 발생되는 문제점과 설계의 인터페이스 해결을 목적으로 설계용역 회의 개최 및 참여를 요청할 수 있다.

나. 계약상대자는 회의진행에 필요한 관련 자료를 작성하여 공사에 제공하여야 하며, 계약상대자는 회의 안건에 대한 처리결과를 공사에 제출하여야 한다.

3.3.7 기타사항

가. 공사는 과업 추진정도에 따라 계약상대자의 진도보고 방법과 일정을 조정할 수 있다.

나. 계약상대자는 공정업무를 포함한 각종 보고, 회의 및 Issue Paper 등의 자료를 기록, 관리 및 보관하여야 하며, 공사의 요구가 있을 경우 제출하여야 한다.

3.4 설계자료관리

3.4.1 계약상대자는 공사의 자료관리 중 또는 과업 종료 후에 공사에 제출하는 모든 문서 및 성과물은 공사절차서 등 관련 절차서 요건에 따라 관리대상 자료를 자료별 특성에 따라 분류하고, 적합한 자료관리 체계를 수립·운영하여야 한다.

3.4.2 계약상대자는 과업수행 기간 중 또는 과업 종료 후에 공사에 제출하는 모든 문서 및 성과물을 공사의 자료관리절차서에 의거 제시된 일정에 따라 작성·제출하여야 한다.

3.4.3 계약상대자는 모든 자료를 체계적으로 분류, 보관하고, 용역 준공 후 공사의 자료 이관 요건·절차에 따라 체계적으로 이관하여야 한다.

3.4.4 계약상대자는 공사가 제공하는 사업번호체계절차서에 따라 생산·제출 하는 모든 자료에 관리번호를 부여하여 관리하여야 한다.

3.4.5 계약상대자는 설계·시공·감리·유지관리 등 건설 사업 추진 전 과정의 업무를 정보화하기 위한 공사가 관련 시스템을 구축·운용할 경우 차질 없도록 관리하여야 한다.

3.5 계약상대자는 설계성과품의 품질향상과 설계의 경제성 검토를 위해 공사가 별도 설계VE 등을 실시할 경우 관련 자료의 작성·제출, 관련자의 참석 및 설계VE 결과에 대한 협의, 대안에 따른 공사비 산출 등에 적극 협력하여야 하고 그 결과를 최종설계에 반영하여야 한다.

3.6 기타사항

3.6.1 Issue Paper 관리

가. 계약상대자는 분야별로 주요 기술검토 사항은 중간성과물 제출시기와 관계없이 Issue Paper로 제출하여 공사 또는 외부전문가의 검토를 거치도록 하여야 한다.

나. 계약상대자는 효율적인 Issue Paper 관리를 위해 과업초기에 Issue Paper 관리방법과 List를 제출하고, 이에 따라 과업을 수행하여야 한다.

다. 과업수행 중에 제출된 Issue Paper는 관련분야별로 정리·취합(제출목록표 작성)하여 관리하여야 한다.

3.6.2 회의참석

가. 계약상대자는 회의진행에 필요한 관련 자료를 작성하여 공사에 제공하고 설명하여야 한다.

나. 계약상대자는 회의내용을 기록·관리하고, 회의 안건에 대한 처리결과를 공사에 보고하여야 한다.

다. 계약상대자는 본 설계용역의 진행과정 중에 발생 또는 발생이 예측되는 사항에 대하여 중점의제로 관리하여야 한다.

3.6.3 설계용역 보고회 및 설명회

가. 공사는 설계용역을 수행하는 과정에서 발생되는 문제점을 조속히 해결하고 설계 패키지 간 인터페이스 해결을 목적으로 설계용역 보고회의 개최 및 참여를 요구할 수 있으며, 공사 보고회의 개최 및 참여 시 관련분야 설계책임자가 설명하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사의 요구시 착수보고회, 단계별 설계설명회, 기관·지상조업사·물류업체·공사내부 대상 설명회, 보안성검토 등의 보고회 및 설명회를 시행하여야 한다.

다. 계약상대자는 보고회 개최에 필요한 자료 등을 공사에서 요구하는 내용 및 기한까지 충실히 하여 내실 있는 보고회가 되도록 적극 노력하여야 한다. 또한 회의 시 제안된 의견에 대해 검토하여 설계에 반영하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

4. 환경관리분야

4.1 인천국제공항건설 환경영향평가 협의내용을 반영하고 협의내용에 포함되지 아니한 다른 사업계획을 추진하는 경우에는 환경영향평가법에 따라 재협의하거나 환경보전방안의 검토 등 시행방법을 검토하여 적기에 이행될 수 있도록 지원하여야 한다.

4.2 동 시설의 건설과 관련한 건설폐기물에 대하여는 건설 폐기물 재활용촉진에 관한 법률 및 폐기물관리법에 의거 폐기물처리방안을 수립하고, 건설현장의 환경훼손 및 오염방지와 건설폐기물 처리비용 등이 포함된 환경관리비를 건설기술진흥법 등 관련법에 의거 적정하게 산정하여야 한다.

4.3 동 시설의 건설과 관련한 다수인이 이용시설에는 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 및 실내공기질관리법 등 환경관련법 충족을 위하여 공기정화설비·환기설비를 설치하고, 유해건축자재를 사용하여서는 아니 되며, 실내 공기질을 적정 관리할 수 있도록 설계하여야 한다.

4.4 환경관련 최신 기술(Best Practice)의 도입을 적극적으로 검토하여야 하며, 친환경적인 시설물이 되도록 설계하여야 한다.

5. 품질 및 안전관리분야

5.1 심의, 자문, 인터페이스 관리 및 시뮬레이션 관리 등 설계품질확보를 위한 설계품질보증계획 및 이행에 필요한 절차 등의 내용을 과업수행계획서에 포함 작성하여야 한다.

5.2 품질관리 대상공종 및 모든 자재·부재에 대하여 품질기준을 설정하고, 품질시험빈도(KS제품도 시험실시)를 제시하여야 하며, 이에 대한 품질시험비를 빠짐없이 산정하여야 한다.

5.3 공사는 고품질의 공항시설을 확보하기 위하여 ISO9001 품질경영요건에 따른 품질경영시스템을 구축·운영하고 있으므로, 계약상대자는 일관된 품질확보를 위하여 공사의 “설계사용 품질경영시방서” 내용을 이행하여야 하며, 필요 시 공사의 품질심사(품질감사)를 받아야 한다.

5.4 계약상대자는 실시설계 시 관련 법령에 따라 당해 사업의 설계 안정성 검토 (DFS)대상 여부를 검토하고, 해당될 경우 공사와 협의한 기간 내 설계안전 검토보고서를 작성하여 공사에 제출 하여야 한다.

6. 간섭사항 사전체크

6.1 기 운영중인 물류터미널의 시설현황, 시스템 구축 및 운영현황 등을 면밀히 검토하여 도출된 문제점에 대하여는 사안별 대책을 수립·반영함으로써 본 사업시행과 시설의 개별 및 연계 운영 시 문제점이 발생되지 않도록 조치하여야 한다.

6.2 각 시설별 전력, 통신, 급수, 중수, 중·온수, 오수, 우수, 도시가스 등 각종 유틸리티 연계에 따른 간섭사항이 발생되지 않도록 주변지역의 지하시설현황을 사전 파악하는 등 사전에 충분한 검토를 거친 후에 설계를 진행하여야 한다.

6.3 각 건물 간, 건물의 내부시설 간 및 주변시설과의 간섭사항을 해소하기 위해 공사의 기존 관련 자료 및 시스템과 현장 조사 등으로 사전 확인 후 설계를 진행하여야 한다.

6.4 대상 시설의 건설공사 중 운영시스템 및 기존시설물에 대해 어떤 피해도 발생되지 않도록 가 시설물 설치계획을 철저히 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

6.5 구조, 시공, 외장 디자인 분야 등에 대한 시공상 문제점을 사전에 검증하여 설계오류를 최소화하고 시공함에 있어 최적의 도면을 작성하야 한다.

7. 사업지원분야

7.1 입찰안내서(RFP 또는 구매시방서 등) 작성 (필요 시)

7.1.1 본 설계내용의 품질이 보증되고 시설기능이 충분히 발휘될 수 있는 내용으로 작성하고 공사의 기자재 제조구매·설치 발주업무 및 관련 용역수행과 건설 사업에 차질이 발생되지 않도록 제출기일을 엄수하여야 한다.

7.1.2 공사의 별도 제조·구매발주를 위한 입찰안내서 작성

가. 계약상대자는 입찰안내서 작성을 착수하기 전에 제5장 4.3항의 ‘입찰안내서(RFP 또는 구매시방서 등) 작성’을 참조하여 입찰안내서 작성대상과 목차를 제출하고 작성방법에 대하여 공사와 협의하여야 한다.

나. 입찰안내서 작성 시 타 사업과의 업무범위를 명확히 구분하여 누락되는 부분이 없도록 필요시 도면이나 다이어그램 등을 반영하여 명확히 하여야 한다.

다. 도면은 제작·설치 업체에서 해당도면을 가지고 공사를 수행하는데 지장이 없도록 구체적으로 작성되어야 하며, 특히 타 공사부분과의 인터페이스 관련부분에 대하여 명확히 구분하여 작성되어야 한다.

라. 구매시방서는 최근의 규격 및 기술기준으로 경쟁 입찰 방식에 의한 국내 및 국제입찰에 적합하고 물건의 기능, 특징, 용량, 제작 방법, 성능, 시험방법 및 부속품 등이 세부적으로 제시되어야 한다.

마. 환경관리비, 폐기물처리비는 명확한 산출근거를 제시하여야 하며, 건설폐기물 처리업체 선정과 관련하여 환경부의 건설폐기물 처리용역 적격심사 세부기준을 참조하여 공사의 실정에 적합하도록 작성하여야 한다.

7.2 공사지원계획서 작성

7.2.1 공사 지원계획 수립

가. 계약상대자는 설계내용의 현장구현에 가장 적합한 공사 지원계획 및 향후 공항시설 관련 공사 경계 등을 수립하여 제출하고 공사 지원계획에 따른 소요예산은 공사비내역서에 반영하여야 한다.

나. 지원계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 건설사무소 및 자재적치장 계획(위치, 규모 등)

2) 공사용 차량 및 인원의 현장 진입도로 및 주차 계획

3) 공사용 전기, 통신, 용수 계획

4) 건설현장 환경관리계획

5) 임시 보안울타리 설치 및 철거계획

6) 설계범위 내 지장물 철거, 이설계획

7) 주요자재 양중계획

8) 공사 단계별 시공 및 가설계획(무중단 운영 고려)

* 기존시설의 이전계획 및 운영간섭 검토, 공사(폐쇄)구역에 대한 기능보완 계획 포함

9) 시공과정에 요구되는 각종 가설계획

10) 기타 공사시행과 공사발주에 필요한 지원계획

다. 계약상대자는 현장 시공 중 설계의도의 왜곡이 우려되거나 특수공법의 주요 설계내용에 대하여는 설계내용의 현장적용을 가능케 하는 가설공사 계획을 작성하여 공사에 제출하여야 한다.

라. 건설폐기물 처리 계획 수립

1) 공종별 폐기물 종류별 발생량 추정 및 처리방안 수립

2) 폐기물처리업체 선정방안

3) 제안서 및 과업내용서 작성

4) 기타 폐기물처리 발주에 필요한 사항

7.2.2 공사 지원계획의 수립 시에는 관련 설계사와 충분한 협의 및 공사의 사전검토를 거쳐야 한다.

7.3 공사 표준 시공계획서의 수립

7.3.1 계약상대자는 시공단계에서 분야별 주요 공종에 대해 현장시공에 가장 적합한 표준 시공계획서 작성 계획을 공사에 제출하여 승인을 득하고 표준 시공계획서는 실시설계 90% 성과물로 작성·제출하여야 한다.

7.3.2 시공계획서는 공사 현장품질관리기준서를 기준으로 작성한다.

7.3.3 표준시공계획서를 공사의 사전검토를 거쳐야 한다.

7.3.4 시공계획서에는 표준 ITP 와 검사체크리스트(판정기준 명기) 등이 포함되어야 한다.

7.4 시운전 및 시험운영 기본계획 수립

7.4.1 설계도서 작성 시 시운전과 시험운영이 정상적으로 이루어질 수 있도록 각종 기자재 및 시스템을 선정하고, 개별·종합 시운전과 시험운영에 필요한 기본계획을 수립하여 성과물에 포함하여야 한다.

7.4.2 전항의 기본계획 수립 시에는 공사의 사전검토를 거쳐야 한다.

7.5 공항설계기준서 및 공항전문시방서 검토·보완

7.5.1 계약상대자는 공항설계기준서 및 공항전문시방서를 본 용역에 적극 활용하여야 한다.

7.5.2 계약상대자는 공사의 공항설계기준서 및 공항전문시방서를 본 용역에 적용하기 전에 해당 항목별로 기술검토사항, 미비사항 및 개정된 법, 규정, 기준 등의 변경사항 등을 포함하여 검토 후 적용한다.

7.5.3 기타 세부사항은 공사의 담당부서와 별도 협의하여 진행한다.

7.6 설계안전보건대장 작성

7.6.1 설계단계에서 유해 위험요인에 대한 감소대책을 담은 설계안전보건대장을 작성하여 건설재해를 예방하도록 한다.

7.6.2 설계안전보건대장의 작성 시에는 공사가 제공하는 기본안전보건대장 및 고용노동부의 안전보건관리 가이드라인을 반영한다.

7.6.3 과업특성에 따라 필요한 경우 외부 전문가의 도움을 받아 건설안전을 고려하여 설계조건을 추가할 수 있다.

제5장  용역성과품 작성 및 납품

	- -	제5장 용역성과품 작성 및 납품

1. 작성원칙

	- -	제5장 용역성과품 작성 및 납품

1.1 설계도서의 형식 및 사용되는 모든 체계는 공사의 설계통합기준서 및 사업관리 체계 등의 성과물작성기준에 부합하게 작성하여야 한다.

1.2 모든 설계도면은 공사에서 운영중인 CAD System과 완벽하게 호환이 되는 것으로 작성하여야 한다. 이때 제출형식 및 방법은 공사와 사전 협의하여야 한다.

1.3 모든 설계도서(시방서 등)는 공사의 전산시스템에 호환되는 워드프로세스 파일형식으로 작성해야 하며 공사와 협의하여 결정한다. 수치계산이 필요한 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 각종 계산서 등의 경우에는 엑셀형식으로 작성해야 하며, 작성된 EMS(Estimate Management System, 통합내역관리)파일을 제출해야 한다.

1.4 공사에 제출하는 모든 용역 최종성과물은 공사의 문서표준화 계획에 부합되도록 XML(Extensible Markup Language)화된 파일을 작성, 제출함을 원칙으로 하나 공사는 이를 조정할 수 있다.

1.5 설계성과품의 편집 및 인쇄방법은 공사와 사전 협의하여야 하며, 성과품의 제출시기, 규격 및 수량 등은 용역수행의 효율성을 위해 필요한 경우 상호 협의·조정할 수 있다.

1.6 자료제출 시 공사의 자료관리절차서에 따라 제출목록을 작성하여 전자 파일과 출력된 목록 1부를 제출하여야 한다.

1.7 각 도면의 페이지마다 키(Key) 도면을 삽입하고, 관련되는 도면번호를 명시한다.

1.8 공사가 대외 브리핑용 자료(도면·내용 등)를 요청할 경우에는 관련 자료를 제출하여야 한다.

1.9 계약상대자는 별도로 정해진 제출물량 이외에 설계도서는 워드프로세서파일, 설계도면은 CAD파일을 전자파일 형태로 각각 별도 제출하여야 한다.

1.10 성과품 작성 시 인용된 참고자료는 각주에 의거 출처를 명시한다.

1.11 설계 성과물은 단계별(승인용, 준공용)로 공사의 승인절차를 받아야 하며, 그 적용기준을 조정할 수 있다.

1.12 설계검토 및 설계도서 작성 시 고려되어야 할 사항

1.12.1 공항의 정상운영에 지장이 없도록 방안을 제시하고 설계에 반영

1.12.2 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 설계

1.12.3 환경 친화적인 건설공사를 위한 공법의 적용

1.12.4 공사와 시공계약상대자간의 클레임 발생이 최소화 되도록 설계도서 작성

1.12.5 설계에 적용 가능한 건설신기술의 반영

1.13 설계 성과물은 작성원칙 및 기준에 따라 공사에서 결정하는 발주방안 및 공사 착공 일정에 따라 각 시공 및 계약 패키지별로 작성 제출하여야 한다.

1.14 공사에서는 시공의 효율성 확보를 위하여 타 분야에서 수행한 설계내용을 통합하여 발주할 경우 공사의 요청에 따라 발주도서를 취합하여 제출하여야 한다.

1.15 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템에서 제시하는 시설기준정보에 의한 분류체계를 따라야 하며, 기타 ERP 요구 제반사항을 준수하여야 한다.

2. 기본설계 도서 작성기준

2.1 운영시설 현황조사 결과보고서

가. 계약상대자는 운영시설 현황조사의 원활한 수행을 위해 현황조사 시행 전 면밀한 현황조사 계획을 수립하여 계획서를 제출하고 계획서의 내용에 따라 설계 과정에 운영현황 조사를 실시하여야 한다.

나. 계약상대자는 계획수립, 조사시행, 결과보고서를 작성하여야 한다.

2.2 설계설명서

전체 기본설계 내용 중 다음 사항에 대한 설계설명서를 그림을 병기한 서술식으로 요약하여 작성하되, 각종 근거자료와 함께 제출한다.

가. 설계개요 및 설계개념	나. 설계의 방향 및 적용기준(관련법규 등)

다. 제반 법규 검토 및 인허가절차	라. 수평, 수직 동선 계획

마. 평면, 입면, 단면, 구조계획	바. 건물 내·외부 색채 및 마감계획

사. 피난·방재계획	자. 기계설비계획(각 공종별)

차. 정보통신설비 계획	카. 환경오염 방지계획

타. 편의시설계획	파. 건물과 연결통로 시설계획

하. 신기술 등 적용내용	갸. Signage 계획(스마트사이니지 포함)

냐. 에너지 절감계획	댜. 소방설비계획(기계)

랴. 기타 본 기본설계에 대하여 설명이 필요하다고 판단하는 사항

2.3 구조설계서

구조설계 완료 후 보고서에 수록할 내용은 다음과 같으며 필요에 따라 스케치를 병기하고, 설계범위 확정 후 담당자와 협의를 통해 제출 자료를 조정할 수 있다.

나. 구조재료의 규격 및 설계기준 검토

다. 구조물의 하중 및 지내력에 대한 제반조건

라. 구조형식의 선정 및 선정근거

마. 각부 구조계획

바. 건물 주요 구조 부재의 개략 단면 산정 계산서

사. 건물 전체 개략 구조 계산

아. 내진구조 계획 개요

자. 기초의 형식과 필요부분 구조 설계 상세

2.4 소요면적 계산서

가. 건물의 필요한 모든 기능을 세분하여 조사한 명세서

나. 기능별 소요 면적 산정기준 및 계산서

다. 소요면적의 각 건물별, 층별 계산서

2.5 공정계획서 / 공사지원 계획서

가. 건설공사 예정공정표는 공정을 포함하여야 하며 CPM기법 등 전문 Program으로 작성

나. 대상시설에 대한 각 시설 및 공종별 세부공정표 작성

다. 우기․동절기, 주 52시간 근무에 따른 야간공사 등 공사 중지 기간을 충분히 고려하여 공사 기간을 산정해야 한다.

2.6 공사비내역서

가. 설계예산서는 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별한다.

나. 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 설계내역서에는 제·경비에 따른 비용이 포함되어야 한다.

다. 설계예산서 작성은 기본설계용역 완료 30일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

라. 단가산출서의 단가는 예비단가로 하며 예비단가 산출방법은 공사와 협의한다.

마. 수량산출서는 설계내역서 및 단가산출서의 항목과 일치하게 공종별 기본수량을 산출한다.

바. 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 의거 작성한다.

2.7 공사시방서

가. 공사의 공항시설 전문시방서를 기준으로 작성하되 필요시 국토교통부 제정 표준시방서 등을 참고하며 서로 상치하는 경우 전문가 자문 등을 통해 가장 합리적인 것을 채택하고 국내 상황에 적합하도록 작성한다.

나. 설계 개념상 특수공법이 적용되는 부분은 이에 대한 공법개요, 특기사항, 적용사례 등을 기술

다. 건설공사의 진행단계별로 작성하여야 하는 시공 상세 도면의 목록

라. 설치되는 자재 및 장비에 대한 구매규격서 및 설치시방서를 작성

마. 기타 시공에 필요한 제반 품질시험·관리, 안전관리, 환경관리 이행사항 등을 기술

2.8 설비계산서

가. 기계설비 관련 계산서

나. 소방설비 관련 계산서

다. 정보통신설비 관련 계산서

2.9 기본설계도면

기본설계도면을 작성하는데 있어 최소한 다음사항이 포함되어야 하나, 시설 노후화에 따른 종합개선사업이므로 설계범위 확정 후 담당자와 협의를 통해 제출자료를 조정할 수 있다.

가. 건 축

1)	일반 도면

- 안내도 / 구적도 / 지적도 / 대지 종횡단면도

- 각 층 면적 산출표  /  내․외부 마감 일람표(인테리어 마감재 포함)

- 배치도 / 각층 평면도 / 입면도 / 주 단면도 / 실내 벽 및 천정 마감도 등

2)	부분 상세도

- 코어 / 계단 / 승강기 등 수직 동선 관련 평, 입, 단면 상세도

- 출입구 등 주요 부분 평, 입, 단면 상세도

- 확대 평‧입‧단면 상세도 / 외벽 입‧단면 상세도  / 지하 입‧단면 상세도 등

3)	내부 상세도

- 주요 시설 내부 마감 상세도 (전개도, 마감상세도 등)

- 시설 바닥 패턴도, 천정 상세도  / 칸막이 전개도 상세도

- 내부마감재료 난연성능 일람표 / 주요 마감재 설치 Detail 등

4)	창호도

- 창호 및 Hardware 일람표 / 각층 창호 일람표 / 창호도

- 평입단면도 / 상세도 / 잡철물 상세 및 목록표 등

5)	기타

- Signage 계획(위치) 및 상세도

- 공종별 공사에 필요한 각부 상세도(연결부위 등)

- 기계장비 안착부위 별도 조성 및 구조보강

- 덕트, 배관, 케이블 트레이 등의 샤프트 및 피트, 라우팅 도면

- 기타 시공 상 필요하다고 판단되는 각종 도서 등

21) 내부 마감재료의 난연성능 일람표, 내화 충전구조 일람표, 내화피복 사양서

나. 구 조 (필요 시)

1)	구조 일반사항

2)	구조기준도 / 주심도 / 구조평면도 / 각부 구조 단면도

3)	기둥, 기초, 슬래브, 보 일람표

4)	Core부 구조평면, 입면상세도

5)	배근상세도 및 Rebar Schedule

6)	열별 가구도(축조도)  / 구조부재 접합 상세도

7)	기타 시공 상 필요하다고 판단되는 각종 도서 등

다. 기계설비

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록 / 기계기구 일람표(수량, 용량, 시방, 기타사항)

- 기자재 명칭 및 공사품질 절차서에 따른 개별 식별번호(Tag No.)

- 배관(덕트)의 레벨, 유량(풍량), 유속(풍속), 설계 저항값 등 표기

2)	배치도(각종 장비 배치도 및 타 설비와 간섭사항 등)

3)	계통도

- 주요열원 설비

- 공기조화 설비 및 유틸리티설비

- 급배수, 급탕설비, 가스, 위생설비(필요시)

- 기타설비의 세부 계통도(자동제어 설비 포함)

4)	평면도 및 단면도

- 각종 설비 배치평면도

- 기계실 확대 평면도

- 가스도면(필요시 별도작성)

- 각종설비 기준층 및 특수층에 대한 주요단면도

- 장비 및 배관, 덕트, 전기․통신케이블 등이 포함된 기계실 단면도

- 여러 시설물이 교차되는 부분의 단면도

5)	옥외 유틸리티 매설배관 설치 평면도 및 단면도(상세도)

6)	상세도 : 각종 설비별 상세도, 입상Shaft, 장비주위, 맨홀연결배관의 상세

7)	피난, 제배연 설비 도서

8) 기타 시공 상 필요하다고 판단되는 도서

바. 정보통신설비

1) 일반사항

•  도면목록

•  범례표(공사 표준심볼 및 국제표준기호 사용) 및 약어

•  Site Plan 및 건축 단면도

2) 배치도/개요도/계통도/간선도/평면도/장비배치도/기타

•  건축물 평면상의 통신시설 배치 및 통신실 구역배치도

•  건물내 통신설비에 대한 개요도, 계통도

•  건물내외 통신망에 대한 평면도, 간선도 및 장비배치도

- 도면 천정도, 평면고 구분하여 표기 요함

•  도면은 설비별 작성

•  기타 필요한 사항

사. 소방설비

1) 일반사항 (기자재 명칭 및 개별 식별번호 포함)

2) 배치도	3) 계통도	4) 평면도

5) 단면도	6) 기타

차. 통합조정 도면

각종 설비 및 시스템이 적절히 계획되었는지를 확인하고 층별로 통합한 도면을 작성하여야 한다.

1) HVAC	2) 배관(급수, 배수, 중수, 중온수, 가스, 냉온수 등)

3) 소방	4) 통신

5) 기타 특수시설

3. 실시설계 도서 작성기준

3.1 설계설명서

주요부분에 대하여 그림을 병기한 서술식으로 작성하여 요약보고서와 함께 제출하되, 최소한 다음 사항을 포함한다.

가. 설계개요 및 설계개념	나. 설계의 방향 및 적용기준(관련법규 등)

다. 제반 법규 검토 및 인허가절차	라. 수평, 수직 동선 계획

마. 평면, 입면, 단면, 구조계획	바. 건물 내·외부 색채 및 마감계획

사. 피난·방재계획	자. 기계설비계획(각 공종별)

차. 정보통신설비 계획	카. 환경오염 방지계획

타. 편의시설계획	파. 건물과 연결통로 시설계획

하. 신기술 등 적용내용	갸. Signage 계획(스마트사이니지 포함)

냐. 에너지 절감계획	댜. 소방설비계획(기계)

랴. 기타 본 기본설계에 대하여 설명이 필요하다고 판단하는 사항

3.2 구조설계서 (필요 시)

구조설계가 완료된 후 보고서에 수록할 내용은 다음과 같으며 필요에 따라 스케치를 병기하고 구조계산서는 컴퓨터에 의한 경우라도 설계검토자 및 시공자의 이해를 돕기 위해 구조해석을 서술식으로 정리하여야 하며, 공사의 요구가 있을 경우 구조계산 입력자료(input data)를 제출하여야 한다.

가. 설계근거자료

나. 구조재료의 규격 및 설계기준 강도

다. 구조물의 하중 및 지내력에 대한 제반조건

라. 구조 형식의 선정 근거	마. 각부 구조계획

바. 주요 구조부재의 단면 산정계산서	사. 내진구조 계획

아. 기초의 형식선정 및 비교검토근거

자. 주요부분 철골부재 및 철근 콘크리트 부재계획

3.3 소요면적 계산서

가. 면적 총괄표	나. 층별 면적표

다. 기능별 소요면적 산정기준 및 계산서(관련 도면 첨부)

3.4 공정계획서 / 공사지원 계획서

가. 건설공사 예정공정표는 공정을 포함하여야 하며 CPM기법 등 전문 Program으로 작성

나. 대상시설에 대한 각 시설 및 공종별 세부공정표 작성

다. 우기․동절기, 주 52시간 근무에 따른 야간공사 등 공사 중지 기간을 충분히 고려하여 공사 기간을 산정해야 한다.

3.5 공사비내역서

가. 내역서 작성원칙 및 기준에 따라 공사에서 결정하는 발주방안에 의한 각 시공 및 계약 Package별 또는 부위별 공사비 내역을 누락됨이 없이 산출

나. 관련법에서 정하는 품질시험비용(기타 품질관리비 포함)·퇴직금·안전관리비·환경관리비, 폐기물처리비, 건설안전점검비, 산업재해보험, 퇴직공제보험 및 각종의 제세공과금과 특허료, 기술료 등 사업시행을 위하여 공사가 확보하여야 하는 예산항목을 빠짐없이 산정

다. 공사비 내역서는 공사의 공사발주서류 일부가 되므로 내역서상 누락 또는 과다계상 등으로 인하여 발생하는 공사의 재산상 손해에 대하여 계약상대자는 전적으로 책임을 짐

3.6 단가산출서

가. 내역단가의 품과 노임단가는 최근 발행된 표준품셈과 조사기관이 공표한 시중노임단가를 기준하며, 자재단가는 3개 이상의 시중 물가지에 등재된 가격 중 가장 낮은 가격을 적용함.

나. 표준품셈의 기준이 비합리적이라고 판단되거나, 표준품셈에 의하여 산출하기 곤란한 항목의 경우에는 3개 이상의 전문업체로부터 견적서를 받아 가격을 적용함.

다. 단가 비교 시에는 단위가격은 물론 기술, 성능적인 장·단점도 함께 비교 검토함.

라. 단가산출시 필요할 경우 제3자의 이해를 돕도록 부위별 스케치 병기

3.7 수량산출서

가. 수량내역은 공종별로 동일한 산출기준에 의거 계산하되 표준품셈을 기준으로 산출하며, 제3자의 이해를 돕도록 필요시 부위별 스케치 병기

나. 산출된 수량은 공종별, 공정별로 취합하여 합산

3.8 공사시방서

가. 공사의 공항시설 전문시방서를 기준으로 작성하되 필요 시 국토교통부 제정 표준시방서 등을 참고하며 서로 상치하는 경우 가장 합리적인 것을 채택하고 국내 상황에 적합하도록 작성

나. 설계 개념상 특수공법이 적용되는 부분은 이에 대한 공법개요, 특기사항, 적용사례 등 기술

다. 건설공사의 진행단계별로 작성하여야 하는 시공 상세 도면의 목록 표기

라. 설치되는 자재 및 장비에 대한 구매규격서 및 설치시방서 작성

마. 기타 시공에 필요한 제반 품질시험·관리, 안전관리, 환경관리 이행사항 등 기술

바. 제5장 4.3 입찰안내서(RFP 또는 구매시방서 등) 작성에 포함된 항목은 별권으로 제출하며, RFP 또는 구매시방서의 내용에는 기술 규격서를 포함하여 작성

3.9	마감자재 검토 보고서

가. 계획에 포함된 모든 마감자재, 집기, 기기(설비 포함)의 상세 제원 및 설치방법을 이미지, 도면과 함께 기입한다.

나. 특정업체의 제품으로 지정할 수 없으며, 동등한 수준의 제품을 생산, 판매하는 업체 3곳 이상을 함께 기입한다.

다. 제품의 보관, 설치 등에 특이사항이 있을 경우 이를 함께 기재하여 시공에 어려움이 없도록 한다.

3.10 자재 구매계획서

가. 중소기업자재를 포함하여 건설자재 중 구매가 요구되는 자재, 장비의 종류 및 구매조달 절차 및 구매계획

나. 주요자재의 품질기준, 기능, 특징, 용량, 생산지기준(한국산, 외산으로 구분) 규격, 수량, 제작방법, 시험방법 등의 기술시방 내용 등이 포함된 기자재 구매계획

다. 시설, 장비별 주요 보수용품 품목(가격 포함) 및 보수 예비품 확보기준

3.11 설비계산서

가. 기계설비

1) 냉·난방 및 주요 유틸리티 용량계산서

2) 부하계산서

3) 공조시뮬레이션 결과보고서

4) 장비 및 시스템선정 비교 검토서

5) 배관관경 산정 및 마찰저항 계산서

6) 유틸리티 배관 열응력 및 수충격해석, 배관가대 구조계산서

7) 해당설비의 기계실벽체 소음, 진동전달방지 계획서

8) 기타 필요사항(기존 시설의 현황분석 등)

나. 정보통신설비

1) 설비용량계산서

2) 부하계산서

3) 통신관로(배관, 트레이)의 공수 및 면적산출서

4) 통신케이블 선정기준 및 계산서

5) 통신수요(설비별로 구분)

6) 음향시뮬레이션 결과보고서

7) 기타 필요사항

다. 소방설비

1) 소방설비용량 계산서	2) 각종 기기류 및 압력계산서

3) 장비선정 비교검토	보고서	4) 배관경 산정 및 마찰저항계산서

5) 펌프류 수두계산서	6) 종합방재계획 자문결과보고서

7) 방재시뮬레이션 결과보고서	8) 기타 필요사항

3.12 시설물유지관리지침서

가. 시설물 유지관리지침서는 다음사항이 포함되어야 한다.

1) 시설물 안전관리에 관한 특별법 시행령 제5조에 의한 유지관리계획

2) 시설물 유지관리가 용이하도록 각 분야별로 시설물의 규격과 기능이 설명되고 유지관리를 위한 부대시설과 소요예산 등을 명기

3) 시설물의 유지관리가 용이하도록 설계논리, 하자 예상부분 등을 정리하여 유지보수자의 이해를 돕고, 유지보수를 효율적으로 할 수 있도록 작성

3.12 시운전 및 시험운영 기본계획서

가. 시설물의 개별·연동시운전 및 시험운영에 필요한 기본계획서 작성

나. 시운전 및 시험운영이 효과적으로 수행될 수 있도록 설계주체로서 시설별, 기능별, 단계별로 기술

3.13 설계도면

본 설계도면을 작성하는데 있어 최소한 다음사항이 포함되어야 한다.

가. 건 축

1)	일반 도면

- 안내도 / 구적도 / 지적도 / 대지 종횡단면도

- 각 층 면적 산출표  /  내․외부 마감 일람표(인테리어 마감재 포함)

- 배치도 / 각층 평면도 / 입면도 / 주 단면도 / 실내 벽 및 천정 마감도 등

2)	부분 상세도

- 코어 / 계단 / 승강기 등 수직 동선 관련 평, 입, 단면 상세도

- 출입구 등 주요 부분 평, 입, 단면 상세도

- 확대 평‧입‧단면 상세도 / 외벽 입‧단면 상세도  / 지하 입‧단면 상세도 등

3)	내부 상세도

- 주요 시설 내부 마감 상세도 (전개도, 마감상세도 등)

- 시설 바닥 패턴도, 천정 상세도  / 칸막이 전개도 상세도

- 내부마감재료 난연성능 일람표 / 주요 마감재 설치 Detail 등

4)	창호도

- 창호 및 Hardware 일람표 / 각층 창호 일람표 / 창호도

- 평입단면도 / 상세도 / 잡철물 상세 및 목록표 등

5)	기타

- Signage 계획(위치) 및 상세도

- 공종별 공사에 필요한 각부 상세도(연결부위 등)

- 기계장비 안착부위 별도 조성 및 구조보강

- 덕트, 배관, 케이블 트레이 등의 샤프트 및 피트, 라우팅 도면

- 기타 시공 상 필요하다고 판단되는 각종 도서 등

21) 내부 마감재료의 난연성능 일람표, 내화 충전구조 일람표, 내화피복 사양서

나. 구 조 (필요 시)

1)	구조 일반사항

2)	구조기준도 / 주심도 / 구조평면도 / 각부 구조 단면도

3)	기둥, 기초, 슬래브, 보 일람표

4)	Core부 구조평면, 입면상세도

5)	배근상세도 및 Rebar Schedule

6)	열별 가구도(축조도)  / 구조부재 접합 상세도

7)	기타 시공 상 필요하다고 판단되는 각종 도서 등

다. 기계설비

1) 일반사항

• 범례표	• 도면목록

• 기계기구 일람표(수량, 용량, 시방, 기타사항)

• 기자재 명칭 및 공사품질절차서에 따른 개별 식별번호(Tag No.)

2) 배치도

3) 계통도

• 주요열원 설비	• 유틸리티설비

• 공기조화 설비(덕트, 배관)

• 급배수, 급탕설비, 가스, 위생설비

• 환기, 피난, 제배연 설비

• 방화 댐퍼 설치 계통도

• 기타설비의 세부 계통도(자동제어 설비 포함)

4) 평면도

• 각종 설비 배치평면도	• 기계실 확대 평면도

• 가스도면(별도작성)

5) 단면도

• 각종설비 기준층 및 특수층에 대한 주요단면도

• 기계실 단면도

• 여러 시설물이 교차되는 부분의 단면도

6) 상세도 (한국토지주택공사 기계설비공사 표준상세도 참조)

• 각종 설비별 상세도, 입상Shaft, 기계실, 맨홀연결배관 상세

• 배관, 밸브 등 부속 부위 보온상세

• 슬리브, 지지앵커, 슈, 행거, 루프 등 상세

• 온도계, 압력계등 계기류 설치 상세

• 각종 장비, 위생기구, 급수기구 등 설치 상세

• 내화 충전구조, 방화 댐퍼, 제배연 팬 상세

• 기타 기계설비 시공에 필요한 상세

7) 옥외 유틸리티 매설배관 설치 평면도 및 단면도(상세도)

8) 기타 시공 상 필요하다고 판단되는 도서

라. 정보통신설비

1) 일반사항

• 도면목록

• 범례표(공사 표준심볼 및 국제표준기호 사용) 및 약어

•  Site Plan 및 건축 단면도

2) 배치도/개요도/계통도/간선도/평면도/장비배치도/상세도/결선도/기타

• 건축물 평면상의 통신시설 배치 및 통신실 구역배치도

• 건물내 통신설비에 대한 개요도, 계통도

• 건물내외 통신망에 대한 평면도, 간선도 및 장비배치도

- 도면 천정도, 평면고 구분하여 표기 요함

• 설비의 설치공사에 필요한 상세도 및 결선도

• 타 설비와의 간섭사항 및 책임한계

• 도면은 설비별 작성

• 기타 필요한 사항

마. 소방설비

1) 일반사항 (기자재 명칭 및 개별 식별번호 포함)

2) 배치도	3) 계통도	4) 평면도

5) 단면도	6) 상세도	7) 기타

3.15 컴퓨터 시뮬레이션 결과보고서

컴퓨터 시뮬레이션은 설계 단계에 부합되게 분야별(공조, 음향, 방재 등)로 시행하고 시행결과는 기본설계 및 실시설계 성과품 납품시 제출한다.

3.16 조감도

가. 조감도는 3차원 Computer Graphic으로 제작하여 도판과 이미지 파일을 함께 제출한다.

나. 계약상대자는 업무현황 보고 등 설계 설명을 위하여 투시도 등을 작성하여 제출해야 한다. 투시/조감위치, 수량 및 방향 등 제반 사항은 공사와 협의하여 결정한다.

4. 제출도서 목록

4.1 용역기간 중 제출서류 목록(부수 및 형식은 협의조정 가능)

번호	항 목		규격 (도면 외)	부수	제출시기	제출방법
1	착수계		A4	2	계약 후 7일 이내	서신문서
2	과업수행계획서		〃	10	계약 후 30일 이내	성과물
3	계약자종합공정표		A4(A3)	10		〃
4	ISSUE PAPER		A4 (기타자료)	각 2부	요청 시 30일 이내	서신문서
5	각종 인·허가 등 행정절차 이행서류		A4 (기타자료)	5	요청 시 15일 이내	서신문서
6	각종 심의·자문서류		A4(A3)	10	요청 시 15일 이내	성과물
7	공정 보고	주간보고	A4	3	매주	서신문서
		월간보고	〃	3	매월 5일	〃
		분기보고	〃	3	매분기 익월 5일	〃
8	투시도, 조감도 등		A1 / A2	5	요청 시 15일 이내	성과물
9	기타 과업내용서에서 정한 사항		A4	5	요청 시 15일 이내	-

4.2 기본설계/실시설계 성과품 목록(부수 및 형식은 협의조정 가능)

연번	항 목	발행기준				크기	종류	발행횟수 (회)	발행부수 (부)
		기본설계		실시설계
		Rev.A	Rev.0	Rev.A	Rev.0
1	운영시설 현황조사 결과보고서	○	○	-	-	A4	1	2	3
2	설계설명서	○	○	○	○	A4	1	4	3
3	구조설계서(필요 시)	○	○	○	○	A4	1	4	3
4	소요면적계산서	○	○	○	○	A4	1	4	3
5	공정계획서/ 공사지원 계획서	○	○	○	○	A4	1	4	3
6	공사비내역서	○	○	○	○	A4	1	4	5
7	공사시방서	○	○	○	○	A4	1	4	5
8	단가산출서	-	-	○	○	A4	1	2	5
9	수량산출서	-	-	○	○	A4	1	2	5
10	설비계산서	○	○	○	○	A4	1	4	5
11	기본설계도면	○	○	○	○	A1	1	4	5
		○	○	○	○	A2	1	4	5
		○	○	○	○	A3	1	4	5
12	마감자재 검토 보고서	-	-	○	○	A4	1	2	3
13	자재구매계획서	-	-	○	○	A4	1	2	3
14	시운전 및 시험운영 기본계획서	-	-	○	○	A4	1	2	3
15	투시도 및 조감도	-	-	○	○	A1, A2	2	2	5
16	기타과업내용서에 정한 사항	-	-	○	○	A4	1	2	3
17	준공자료(기록)이관계획서	-	-	○	○	A4	1	2	3

4.3 입찰안내서(RFP 또는 구매시방서) 작성

구 분	제안요청서	구매시방서	비 고
용접 및 균열검사		○
지급자재 구매		○
사인물 제작설치		○
공조기 제작설치		○
TAB사업		○
자동화재탐지설비 및 방재제어시스템 구축사업	○
기계설비자동제어시스템 제작구매설치		○
정보통신분야 구축사업(패키지별)	○

주) 1. 제안요청서 또는 시방서 List, 수량 및 제출시기는 별도 협의하여 조정가능

2. 정보통신분야 구축사업의 패키지 분류, 타 설계용역과의 통합작성 및 기존과업에 포함 여부 등은 공사와 협의하여 설계 성과물을 작성한다.