설계용역 과업내용서

(88올림픽기념 국민생활관

부설주차장 증축사업]

2025.

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업수행중 단계별 제출서류	4

2. 업무보고 및 회의	6

3. 관급자재의 선정	7

4. 예산을 고려한 설게운용계획	8

5. 설계의 경제성 검토 VE	8

6. BF(장애물 없는 생활환경) 인증	9

7. 관련기관 인·허가 및 협조	9

8. 보안 및 비밀 유지	10

9. 기타	10

제3장 설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	11

2. 설계 일반 지침	11

3. 설계 세부지침	16

4. 설계진행 시 유의사항	17

5. 설계도서의 분리작성	18

6. 설계도서 표기	18

7. 도면작성	19

제4장 분야별 세부지침

1. 지형현황측량	20

2. 토질조사	20

3. 건축 분야	22

4. 구조 분야	23

5. 토목 분야	27

6. 기계 분야	31

7. 소방(기계) 분야	33

8. 전기, 소방(전기) 분야	34

9. 정보통신 분야	40

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	43

2. 계획 설계	43

3. 중간 설계	44

4. 실시 설계	48

제6장 설계도서 납품목록

1. 납품시기	57

2. 기본설계 납품도서	57

3. 실시설계 납품도서	57

붙임 및 별첨 서식	60

제1장  총  칙

1. 과업의 명칭

88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역

2. 과업의 목적

◦ 사업부지 일원은 주거 밀집지역, 체육시설, 전통시장 등 상업 및 주거지역이 혼재된 지역으로 차량 증가에 따른 주차난이 심각한 실정이며, 부설주차장 확충을 통해 공원 이용자 및 지역주민에 주차편의를 제공하고자 함.

3. 과업의 개요

가. 대지위치 : 인천광역시 남동구 구월동 1246번지

나. 대지면적 : 27,280.7㎡

다. 시설규모

1) 층    수: 지상4층

2) 연 면 적: 부설주차장 3,200㎡

3) 용    도: 운동시설

4) 주차대수: 계획 주차대수 90대 이상

라. 주요시설 : 주차장, 옥외공간(포장, 도색, 조경) 등

마. 공사비 예산액 : 금 6,720백만원 (부가가치세 포함)

1) 건물규모 및 시설별 면적은 설계과정에서 발주처와 협의하여 조정

2) 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경, 인테리어, 폐기물 처리비 등이 포함된 총공사비임.

바. 과업기간 : 착수일로부터 300일

용역추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우 발주기관의 승인을 득한 후 그 기간을 연장할 수 있다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하며, 다음 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장 또는 정지할 수 있다. (정지 기간에 대한 추가 용역비 지급은 없음.)

1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 중단되었을 경우

2) 발주자의 방침에 의하여 과업 수행이 중단되었을 경우

3) 관련기관(부서)의 협의, 자문, 심의, 검토 등 기간이 소요된 경우

4) 민원 발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능한 경우

5) 기타 발주자가 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생할 경우

4. 과업의 범위

가. 과업의 범위

1) 현장조사 및 자료수집(현지답사, 측량)

2) 지반조사 및 지질조사서 작성

3) 구조검토 및 구조계산서 작성

4) 건축계획(안) 및 설계도서 작성

5) 현황조사 및 실태분석, 각종 회의 및 심사 등에 필요한 자료 작성

6) 기타 설계진행 및 경관심의, 건축협의, 각종 심의도서 작성 등 수반되는 제반사항

- 대지의 현장조사(지질시험) 및 검사에 관한 업무

- 각종 심의에 필요한 서류작성 및 제출 및 행정절차 이행

(경관심의, 건축심의, VE심의, 기술심의, 계약심사, 일상감사, 각종 영향평가 등)

- 교통영향평가, 도시관리계획(변경) 결정, 실시계획인가, 건축협의 및 각종 인․허가에 필요한 서류작성, 제출 및 행정절차 이행

- 투시도, 조감도, 구조계산서, 구조안전확인서(내진검토 포함), 판넬 등의 작성

- 각종 착수, 중간, 최종, 필요시 주민설명회, 기타 설계용역을 수행하는데 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 보고서 작성 및 보고 이행 등

- 주간공정보고, 월간공정회의 준비 작성 및 인쇄비 등

- 허가, 착공, 준공 등 공사발주에 필요한 서류 작성

- 기타 공사발주에 필요한 서류가 누락됨이 없도록 작성

7) BF(장애물 없는 생활환경)인증 취득 및 필요 시 녹색건축물, 건축물 에너지효율등급, 제로에너지 등 관련 법령 및 조례에 해당하는 각종 인증 취득

8) 설계안전성 검토 작성

9) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 도서 작성

나. 내 용

1) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 분야에 대한 설계용역 수행

- 건축(구조계산, 인테리어설계 포함), 기계설비, 토목(부대시설포함), 조경

2) 본 과업은 계획설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가를 포함한 인허가 처리(설계용역성과물은 제반 인·허가를 득한 성과물이어야 한다)

(1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 인․허가는 수급인(본 사업 설계용역 계약자)이 대행하여야 한다.

(2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 기관을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

- 현황측량 및 지질조사 등 설계에 필요한 일체의 조사와 보고서 작성

(3) 품목별(지열, 보일러, 엘리베이터 등)로 설계 또는 시공 과정 등에서 수행해야하는 인허가 절차(허가, 신고 등)와 법적 이행사항(안전관리자 선임, 보험가입 대상 등)에 대한 검토서를 제출하고, 이에 소요되는 비용 산출과 필요한 행정절차 수행을 지원하여야 한다.

(5) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 시공자(용역수행자)의 업무에 적극 협조하여야 한다.

(6) 수급인은 본 용역이 완료된 후에도 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완 등이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

3) 사업추진 및 각종 위원회 자문 ․ 심의 등에 대한 업무를 협조·지원하여야 한다. 또한, 「인천광역시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」에 따라 특정제품을 선정을 위해 발주청이 특정제품 선정심사위원회를 개최해야 할 경우, 이에 필요한 자료 작성과 행정적 지원을 수행하여야 한다.

4) 각종 인증업무 수행 시 취득에 관련한 서류 작성 및 보완 조치 후 예비인증서를 제출하되, 관계기관의 행정소요 등 불가항력으로 설계기간 내에 제출이 어려운 경우 발주처와 협의하여 늦출 수 있으며, 설계비용에 반영되지 아니한 인증관련 수수료 등은 발주처와 협의하여 정한다.

5) 공공건축물 등 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증에 필요한 설계 및 인증 취득

6) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 의한 신재생에너지 설치 의무화 업무수행(필요시)

7) 녹색건축물 조성 지원법에 의한 에너지 절약계획 및 제로에너지 설계(필요시)

8) 통합적 인테리어 계획 및 설계

9) ICT기반의 디지털정보서비스 계획 및 설계

10) 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간(예정공정표 포함)을 분석 후 제시하여야 한다.

11) 기타 기술(설계) 용역을 수행하는데 발주기관(감독관)이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성을 하여야 한다.

12) 본 과업을 수행함에 있어 과업 내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 수행한다.

13) 공사완료시 건축물대장의 작성을 요구할 경우 협의하여 수행한다.

14) 공사 발주 지연으로 공시 단가(노임 및 자재 단가 등) 등 변경되어 발주청이 요청할 경우 발주시점 단가를 적용하여 설계내역서 수정을 수행한다.

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역 착수시에 다음 서류 2부를 제출한다. 단, 수급인은 다음 서류를 사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(소속, 연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 14일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 수급인은 다음 내용이 포함된 기본(계획)설계에 대한 보고를 하여야 하며, 사전에 사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 주요내용 안내

(1) 관련법률 저촉여부 확인

(2) 배치안의 합리성

(3) 실배치, 동선의 검토

(4) 수요부 요구 반영사항

(5) 주요자재 리스트의 점검

(6) 구조공법의 검토 및 확정

(7) 실내마감 대안별 검토

(8) 외부마감 대안별 검토 및 확정

(9) 토목계통도 검토, 지반조사결과 검토

(10) 설비시스템 대안별 검토

(11) 녹색(친환경) 건축설계 검토사항

2) 관련법규 검토서

3) 배치, 평면, 입면안 설계도면

4) 주요자재 리스트

5) 구조공법 검토서

6) 실내마감, 외부마감 대안검토 도면

7) 지반조사 결과보고서(추가 수행 시)

8) 설비시스템 대안검토 도면

9) 개략공사비 내역서

라. 기본(계획)설계도서 납품

1) 기본설계 검사원

2) 관련법규 검토서

3) 현장조사 결과보고서

4) 현황측량 성과도

5) 기본(계획)설계도서

6) 지질조사보고서

7) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

8) 녹색(친환경) 건축설계 관련검토서 및 자료(해당시)

9) 에너지 효율 1등급 취득 관련 검토서 및 자료와 에너지관리공단 및 인증기관 제출서류(해당시)

10) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

※ 세부 제출도서는 제6장 납품목록 참조

마. 실시설계 VE 반영결과 제출

1) 설계도면

2) 지형도 및 지질자료

3) 주요 설계기준

4) 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

5) 사업내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함), 공사비산출서

6) 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가수속 등의 진행상황

7) 기타 발주자가 요구하는 자료

바. 수급인은 다음 내용이 포함된 실시설계에 대한 보고를 하여야 하며, 사전에 사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 내역서(원가제비율)

2) 인허가용 설계도면

3) 계산서 및 물량산출서

4) 단가산출서, 견적서

5) 공사예정 공정표

6) 기타 납품요구 자료

차. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원

2) 실시설계도서 일체

3) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

4) 종결보고서

5) 건축협의서

6) 설계검사원

7) 공공건물 에너지관리공단 사전협의서(연면적 3천㎡이상 신축 대상)

8) 외부기관(상수도, 지역난방, 도시가스, 소방서, 지자체 등) 사전협의서(공문, 회의록 등)

9) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

※ 세부 제출도서는 제6장 납품목록 참조

카. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제9조)

- 주간공정보고

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 공종별로 공정보고 및 회의를 정기적 실시하며, 주기와 시기는 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간공정보고

매주 목요일 18시까지 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 수시보고

설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생시

마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

(1) 설계자는 설계진행과 관련 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계 내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

(2) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

(3) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

(4) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

(5) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

(1) 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 14일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

(2) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행 계획을 설명하여야 한다.

3) 기본(계획)설계 보고회(중간보고회)

설계자는 기본(중간)설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 중간 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

4) 실시설계 보고회

설계자는 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 실시 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본(중간)설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성ㆍ배부하여야 한다.

6) 기타 회의

(1) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 향상 위한 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

(2) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

7) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

- 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

- 녹색(친환경)제품 구매촉진에 관한 법률(제6조)에 따라 우수한 녹색제품 자재를 반영하도록 한다.

나. 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재 LIST를 작성·제출하여야 하며, 발주청의 승인 후 관급자재를 선정한다.

다. 기계분야 관급자재는 「기계설비 기술기준」 등 관련 법령 및 기준에 따라 부하계산하여 적정한 형식이 선정되도록 비교ㆍ검토하여야 한다. 이에따라 선정된 형식에 대해 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 계약물품(전체), 기술개발제품(성능인증, 우수조달, 우수조달공동상표, 혁신제품 등)을 우선하여 품목별ㆍ업체별로 금액, 지역업체여부, 특징, 장ㆍ단점, 납품실적 등을 비교ㆍ검토한 관급자재 발주방안을 제출하여야 한다.

4. 예산을 고려한 설계운용계획(Design to cost)

가. 발주처가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 설계자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

나. 본 과업내용 중 설계지침 상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요 공사비를 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

다. 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주처의 승인을 득하여야 한다.

라. 향후 공사비가 설계금액의 10%를 초과하는 과도한 증액이나 부실설계 등이 확인되는 경우 관련 법령에 따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 부실벌점을 부과한다.

마. 부실설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여 ｢건설기술 진흥법｣ 제34조 및 ｢설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령｣ 또는 ｢건축사법｣ 제20조에 따라 용역손해배상보험가입을 해야 하고 최종 용역보고서에 해당 증권을 수록한다.

5. 설계의 경제성 검토(VE)

가. 설계자는 설계의 경제성 등 검토(VE)에 필요한 자료 준비 및 요구자료에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

1) 설계VE 검토내용은 아래와 같다.

(1) 설계에 적용된 재료･공법･시방의 적정성

(2) 설계의 내역누락･오류･불분명 및 적정성 등 확인

(3) 시공 중 설계변경 사전 예방 조치

(4) 기타 필요한 사항

나. 설계자는 설계의 경제성 등을 검토･실시하기 전에 VE 주관부서에서 요구하는 자료를 검토 실시 최소 10일 전에 제출하여야 한다. 단, 구조계산서, 원가내역서, LCC 자료 등 추가로 요구되는 자료가 있을 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

다. 설계자는 실시설계 중에 설계의 경제성 등 검토 자료를 발주처에게 보고하여야 한다.

라. 기타 사항은 인천광역시 설계 경제성(VE) 운영지침에 따르며 관련 사항은 발주처와 상의하여야 한다.

6. BF(장애물 없는 생활환경) 인증

가. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 및 장애물 없는 생활환경 인증 기준 이상으로 설계에 반영한다.(사업부지 전면 BF 인증 계획과 연계 고려)

나. 각종 편의시설 및 위생시설(화장실)은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 계획하여야 하며, 「장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 따라 편의시설 종류 및 시설기준에 맞게 설계하고, BF(장애물 없는 생활환경) 인증을 취득하여야 한다.

7. 관련기관 인·허가 및 협조

가. 설계자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축협의에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다. 서류작성 시 관계법령에 따라 건축물 에너지효율등급, 제로에너지건축물 인증, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 등을 획득하도록 설계하되 사전에 발주처와 협의 완료 후 유관기관과 협의하여야 한다.

나. 설계자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시 관련부서 및 발주처와 협의하여야 한다.

다. 설계자는 과업수행 전 부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스의 공급가능 여부, 전기․전화 공급지점 등을 설계자의 책임 하에 관련기관(또는 관련부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의한 결과를 발주처에 보고하여야 한다.

라. 교통영향평가에 따른 주차수급 대책을 발주처 및 관련 분야 전문가와 협의하여 반영하여야 한다.

마. 설계자는 발주처의 설계안 검토의견을 적극 반영하여야 한다.

8. 보안 및 비밀 유지

가. 보안 관계 법규의 준수

설계자는 정부 또는 발주처에게 필요한 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의의 의무를 다하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 설계자가 지도록 한다.

나. 과업성과품 발간 시 유의사항

설계자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독관과 협의하여 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시에는 발주처와 협의하여 발간한다.

다. 보안관리의 책임

설계자는 관계 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 설계자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 지도록 한다.

9. 기  타

가. 설계자는 제출된 도면, 기타 도서를 발주처에서 시행하는 다른 공사에 활용하여도 이의를 일체 제기하지 않는다.

나. 설계시행 시 설계업무상 상충되는 점이 발생 시 용역수행 설계자 확인 하에 수정 보완하여 설계의 일관성을 유지하여야 하며, 이로 인해 발생되는 비용은 추가 지급하지 않는다.

다. 설계업무 진행 시 중간검토 및 수정지시 사항에 대하여 발주처의 지시에 따라야 하며, 설계도서 납품 후라도 시공 상 부득이한 설계변경이 발생 시 발주처의 지시에 따라 즉시 수정납품 하여야 하며 향후 설계자의 설계미비로 인한 시공 상 하자 발생 시에는 변상책무를 져야 한다.

라. 설계도서 납품 및 준공 후라도 일상감사 결과 지적사항에 대해서는 이를 즉시 보완 후 제출하여야 한다.

제3장 설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 기계설비법, 소방공사업법, 지적법, 신‧에너지 및 재생에너지개발 이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 에너지이용합리화법, 녹색건축 인증에 관한 규칙, 도시교통정비촉진법, 물의 재이용촉진 및 지원에 관한 법률, 주차장법, 장애인·노인·임산부등의 편의증진보장에 관한 법률, 건설기술진흥법, 영유아보육법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정, 인천시 관련 조례 등 당해 사업에 관련된 법령과 각종 고시, 지침, 제반규정 등을 준수하고 위배가 없어야 한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기 할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업 추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 설계 일반 지침

가. 일반사항

1) 설계도서 작성 시 설계도서 작성기준 및 기본설계 등에 관한 세부시행기준에 맞도록 작성하여야 하며, 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』 별표2의 단계별(계획설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성의 구분 중급을 기준으로 하되 감독관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다.

2) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 적용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단할 수 없으며 감독관과 협의에 따라 이행한다.

3) 건축, 기계, 전기, 정보․통신, 소방, 토목, 기타 부대시설 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침, 조례 등과 정부제정 표준시방서 및 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하고 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 하며, 본 설계지침에서 제시한 마감, 설비 등의 자재 및 공법은 최소한의 기준을 명시한 것으로 어떠한 경우라도 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

4) 본 시설의 설계 시 향상된 국내․외 유사시설에 대해 사전에 조사․검토하여 우수한 자재, 시스템 등을 충분히 반영할 수 있어야 한다.

5) 모든 적용단위는 SI(The International System of Units)단위의 적용을 원칙으로 한다. 또한 모든 도면 및 자료는 한글로 표기하고 경우에 따라서 영문과 국문을 병용할 수 있다.

6) 각종 재해로부터 건물 이용자들을 보호할 수 있도록 내진, 내풍, 내구, 내화, 내수성능 등이 확보되어야 하며 재난으로부터의 긴급피난은 물론 평상 시 부주의에 의해 발생할 수 있는 추락, 감전 등 기타 안전사고 예방 및 진동 소음 감소를 위한 설계자의 검토사항이 설계에 반영되도록 한다.

7) 용역 범위 추가 등 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 인정되는 중요한 사항은 발주처와 협의하여 결정하고 이에 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

8) 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

9) 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

10) 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

11) 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

12) 장애인 등에 대한 편의시설은 법에서 정한 기준 이상으로 설계하여야 한다.

13) 어린이 활동 공간의 설계 시 『환경보건법』 동법시행령 [별표 2] 어린이활동 공간에 대한 환경안전관리기준을 준수여야 한다.

14) 옥외공간은 범죄 예방을 위해 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 계획한다.

15) 유니버설디자인(Universal design)으로 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

16) 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인 계획을 제시하여야 한다.

17) 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간과 전체적으로 건축물의 개방성을 느낄 수 있도록 계획되어야 한다.

18) 설계안 제출 시점에서 관계법규에 적합하여야 한다.

19) 각종 시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영, 관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 한다.

20) 주변 환경과 조화를 이루면서 건물에너지 효율을 높인 환경 및 자연친화적인 건축계획으로 저탄소 녹색성장을 구현하여야 한다.

21) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

22) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 공시단가(노임 및 자재 단가 등)이 변경되면 발주시점 단가를 적용하여 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

23) 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

24) 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

나. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 주변환경과 조화가 될 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

4) 도시적 관점에서 대상지 현황 조사를 진행하여 주변 환경에 도움이 될 수 있는 계획(인근 주민의 주차장 야간 개방을 위한 별도 출입시스템 등 고려)이 되어야 한다.

다. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영하여야 한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

라. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준 적용

2) 모든 기준은 최근 개정된 최신 법령에 해당하는 기술기준 적용

마. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

2) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계한다.

3) 기계설비는 신·재생에너지설비를 설계하여야 한다.

(신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법 시행령 제15조에 의한 설비 / 신에너지 의무 비율 적용 대상은 아니나 지속가능한 공공건축물로 2025년 기준 34% 준하는 계획 권장)

4) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도 반영한다.

5) 이용자의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계를 한다.

6) 빗물이용시설 설치 대상일 경우 관련법에 저촉되지 않도록 계획한다.

바. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 시설환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우‧오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계를 한다.

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계를 한다.

※ 소음진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

사. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 준공 이후 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

아. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조이어야 한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계이어야 함

자. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2)  국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며, KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 계약물품, 기술개발제품(성능인증, 우수조달, 우수조달공동상표, 혁신제품 등)을 우선적으로 비교하여 설계에 반영하여야 한다.

차. 특기사항

1) 본 과업에 특정되지 않은 사항은 정부의 계약제도 및 관련법규, 최근 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계하여야 하며, 단 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선한다.

2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유발생시 발주처는 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 과업내용서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 발주처의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주처가 정하는 바에 따른다.

3) 본 용역 준공이후 저작권 및 사용권 등 모든 법적 소유권은 발주처에 귀속된다. 또한 설계공모 시 설계지침 내용 중 계약이후에 이행하여야 할 사항은 특별한 사정이 없는 한 연계하여 수행하여야 한다.

4) 본 용역 기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 설계의 경제성 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독관의 지시 및 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 한다.

5) 설계의 단가산출 및 일위대가 작성은 최신판 국토교통부 제정 표준품셈 및 기획재정부 회계예규 ‘예정가격기준’을 근거로 작성하여야 한다.

6) ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣에 의거 설계진행 중 발주처가 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

7) 설계자는 공사 중 발생하는 민원에 대비하여 설계하고 착공 전 철저한 공사관리 계획 수립에 적극 협조한다.

(1) 공사장 펜스 및 가림막 등 가설물 설치, 자재 적재 등으로 보행도로가 점용  되지 않도록 공사장 관리에 유의

(2) 공사차량 진출입으로 인한 교통민원에 대비하여 보행자를 위한 별도의 통행로 확보

(3) 공사 시 발생하는 소음, 분진, 진동 등의 피해 최소화를 위한 방안 모색

3. 설계 세부지침

1) 당해 사업부지 인접 상가와 유기적 연계 및 조화롭게 설계하여야 한다.

2) 본 건축물은 “운동시설”의 부설주차장으로서 부지 진ㆍ출입계획, 주차 동선 계획, 교통 흐름 계획 등에 있어 보도, 차도 분리 등 이용자의 안전을 우선 고려하여 설계하여야 한다.

※ 주차장으로서 방문고객의 편의를 위한 만남의 광장, 고객쉼터 등 적극적인 공간계획으로 방문객들에게 편안한 휴식장소 제공 필요하며, 주차 건물내 화장실 등에서 범죄 행위가 발생하지 않도록 접근성과 안전성이 담보된 곳에 계획 필요

3) 주차장의 기능이 발휘될 수 있어야 하며, 상징성, 경제성, 공익성, 에너지절약 등을 최대한 고려하고 관련법규 및 설계기준 등 제반규정에 적법하게 설계하여야 한다.

4) 장애인 및 남녀노소 등 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성하여야 하며, 범죄예방 건축기준에 적합하게 계획하여야 한다.

5) 관계법령 및 규정에 적합하고 행정적‧법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

6) 흙막이 가시설물 설계 등

(1) 건축물 설계 시 건물 기초, 엘리베이터 PIT, PIT층, 전기실ㆍ기계실 기초, 지하층 등의 시공을 위한 터파기 공사를 시행할 경우에는 사업부지 인접 시설물(도로, 주택 등 인접건축물, 상ㆍ하수도, 가스 등)의 침하, 처짐, 전도, 균열 등의 각종 피해가 발생하지 없도록 적정한 공법으로 흙막이 가시설물을 반드시 설계하여야 한다.

(2) 또한 흙막이 설계시에는 사업부지 내 지반을 면밀히 검토하여 터파기 후 터파기 사면 및 터파기 저면부(하부)에 지하수(건수 등) 유입 및 보일링(Boiling) 현상 등의 발생으로 인해 지반이 연약해 지거나 지반 침하가 발생하여 파일항타 장비 등 각종 장비 배치가 불가하거나 장비가 전도되어 시공이 불가능한 상태가 되지 않도록 차수벽 및 지반개량 공사(치환공법 등)를 반드시 설계하여 공사 중 설계변경사항이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(3) 또한, 흙막이 가시설물 설계시에는 터파기 저면에서 히빙파괴 현상(Heaving Failure) 및 보일링(Boiling) 현상이 발생하지 않도록 흙막이 널말뚝의 깊이를 점착력을 갖는 길이까지 박도록 설계하는 등 흙막이 설치에 따른 상기 하자가 발생하지 않도록, 부실한 설계가 되지 않도록 설계하여야 한다.

7) 건축물 배치계획 시 건축물의 외벽과 인접대지 경계선(사업부지 경계선)과의 이격거리는 흙막이 가시설물 설치에 지장이 없도록 적정거리를 이격하여 설계(배치)하여야 한다.

8) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성‧경제성‧안전성이 우수하며, 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

9) 건축물 내ㆍ외부, 마감자재, 사업부지 부대 공간, 조경공간 등의 모든 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립하여 계획한다.

10) 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지 관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기차단에 적합한 자재(창호, 도어) 등으로 계획한다.

11) 모든 설계 체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 중앙 통제형 체계를 구축하고, 누구나 기계(시설)조작이 편리하도록 계획 하여야 한다.

12) 신재생에너지, 빗물관리시설 설치 등 미래지향적이고, 친환경적인 건축물이 되도록 기타 제반 관련 규정에 적합하게 계획한다.

13) 설계용역 착수시 지형현황측량 및 지장물조사를 선행 실시하여 지장물조서(지장물별 현황, 관리부서, 협의내용 등), 현황측량성과도를 제출 한다.

14) 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야하며, 이때 공공사업 현장을 우선 고려하여 협의하여야 한다.

4. 설계진행 시 유의사항

1) 설계 착수시 관련부서 사전협의 결과서를 참고하여 설계시 반영하여야 한다.

2) 건물 배치는 향후 활용을 고려하여 배치하여야 하며, 주변 여건 등을 감안하여 연계동선 계획을 설계에 반영하여야 한다.

3) 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용 계획서(또는 신재생에너지 설치계획서)를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.(해당시)

4) 수급인은 신․재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2014-56호, 2014.03.11.)에 의거 신․재생에너지로 지열로 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성하여 제출하여야 한다.단, 시험천공(지열)에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 한다.(해당시)

5) 수급인은 건물에너지효율등급 (예비)인증서(해당시), 녹색건축물 (예비)인증서(해당시) 및 BF(예비)인증서를 용역 완료 전에 득할 수 있도록 한다.

6) 사인계획 : 내․외부 각종 안내판 등에 대한 사인계획을 반영하여야 한다.

7) 지질조사 공수는 3공(NX공법) 이상으로 하되, 사전에 위치 선정 등에 대해 발주기관과 협의/승인 후 시행한다.

8) 수급인은 인테리어 설계가 필요한 실에서는 인테리어 설계 후 발주청의 승인을 받아야 한다.

9) 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

10) 수급인은 사업 대상부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량 검토보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

11) 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

12) 수급인은 「건설현장 축중기 설치지침(국토해양부 훈령 제325호(제정 2009.8.17)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영 하여야 한다.(해당시)

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥이상인 건설공사

- 10,000㎥이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

13) 수급인은 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되, 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

14) 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

15) 수급인은 각 분야별(건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 통신, 소방) 실시설계 도서를 종합적으로 검토하여 향후 시공 시 분야별 도면 상이로 인한 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

16) 설비의 시운전에 소요되는 경비(전력비 등)를 산출하여 설계내역서에 반영 하여야 한다.

5. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축 폐기물처리도서는 성상별로 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

7. 도면작성

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

바. 설계도면의 장비일람표는 관급자재와 사급자재를 구분하고, 내역서 작성 시 관급자재 내역서를 도급내역서와 분리하여 작성하여야한다.

사. 자재는 표준화된 명칭ㆍ품명을 사용하여 도면이나 내역서를 작성하여야 한다.(조달청 나라장터 종합쇼핑몰 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 등)

제4장 분야별 세부지침

1. 지형현황측량

가. 과업내용

1) 기준점측량

2) 수준측량

3) 현황 및 용지측량(범위 협의)

4) 제도 및 성과정리

5) 지적도 및 토지조서 작성

6) 기타

나. 일반지침

1) 본 과업은 기본 및 실시설계 용역을 위한 지형현황측량 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며 모든 과업은 이 과업내용서에 의하여 시행하고, 세부계획(일시, 측량방법, 사용기기, 사용기준점, 측량좌표계, 과업참여자, 성과작성방법 등)을 수립 공공측량 작업규정에 의한 측량을 실시하여야 한다.

2) 본 측량은 측량․수로조사 및 지적에 관한 법 및 동법 시행령과 공공측량 작업규정에 의거 감독관의 지시에 따라 시행한다.

3) 현황측량은 다음사항을 준수하여야 한다.

(1) 각도는 도, 분, 초로 면적 및 길이를 미터법을 사용한다.

(2) 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되, 수시로 지적의 기지점과 상이여부를 검토함은 물론 지상공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최고 1M간격으로 표시하여야 한다.

(3) 주요 측량원점과 등고선 사이에는 필히 지반고를 기입한다.

4) 삼각점 및 주요 수준점 조서를 작성하여 감독관이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여야 한다.

5) 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업 수행상 필요한 것은 감독관의 지시에 의거 수급인이 시행하여야 한다.

2. 토질조사

가. 과업내용

보고서의 작성 및 편집은 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 일반지침

1) 수급인은 과업내용서에 의거 조사하며, 과업내용서에 명기되지 않는 사항은 건설기술진흥법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 국가건설기준코드 지반조사 KDS 11 10 10, 관련규정 및 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

2) 현장조사 방법은 조사용역 착수시 기본구상 및 기본계획을 원활히 수립할 수 있도록 사업지구내 토질전반의 개략적인 상황을 파악키 위한 개략조사를 실시하고 기본계획 수립 후 용역이 진행됨에 따라 상세조사를 실시하여야 한다.

3) 수급자는 조사지역을 정밀 답사하여 지표 지질조사를 실시한 후 조사에 대한 제반계획을 수립하여 착수 전 보고하여야 하며, 조사 목적상 계획의 변경이 있을 시는 감독원과 협의하여야 한다.

4) 수급인은 작업현황에 대하여 작업일보를 작성 감독원에게 보고하여야 하며 기계기구이동 이전에 감독원의 사전 승인을 받아야 한다.  만일 감독원의 승인 없이 장비를 이동한 경우는 그 성과를 인정하지 아니한다.

5) 수급인은 시방의 해석, 조사자료의 해석 등에 있어서 의견의 차이가 있을 경우 감독원의 해석 결과에 따라야 한다.

6) 수급인은 시추 및 원위치시험, 시험 굴 굴착 광경을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록 사진첩에 작성하여야 한다.

7) 수급인은 현장조사 완료 후 성과를 종합 분석하여 즉시 그 결과를 감독원에게 제출하여야 한다.

8) 본 조사용역 중 토층심도, 원위치시험회수, 실내시험회수 등은 추정 설계한 것인바 조사결과에 따라 실제에 맞추어 용역을 수행한다.

9) 조사 지점은 차후 필요시에 찾을 수 있도록 필요한 조치(표시말뚝, 인조점)를 취하여야 한다.

다. 세부지침

1) 지표지질조사

(1) 수급인은 현장답사 시 본 지구에 대한 충분한 자료수집 및 현장 지형확인, 등 지표관찰, 사면관찰, 지하수관찰 등에 대한 정밀한 지표지질조사를 실시하여 현장 조사시 반영토록 하고 조사결과를 서면으로 보고한 후, 조사보고서에 수록하여야 한다.

(2) 지표지질조사는 지표의 암석이나 지층상태를 관찰하여 조사지역 내의 지질분포상태, 지질구조, 지사 등을 밝힘으로서 지반의 안정성 여부 등을 규명하는 일련의 조사과정으로서 그 대상과 목적에 따라 조사의 정도가 달라지나 특별한 경우를 제외하고는 일반지질조사와 기초지반조사에 수반되는 지표답사로 실시한다.

2) 시추

(1) 시추조사는 NX구경으로 하는 것을 원칙으로 하되 현장여건에 따라 필요시 감독원 승인하에 BX구경을 사용할 수 있다.

3) 토질시험

(1) 각종 시험은 한국산업규격의 규정에 따라 시행하여야 하며 변경시 사전에 감독원의 승인을 득하여야 한다.

(2) 시험결과의 기록은 한국산업규격 소정 양식에 따른다.

(3) 수급자는 각종 실내시험 시료조제 및 시험실시 광경을 각 시료별로 구분 사진 촬영하여 제출하여야 한다.

(4) 수급자는 실내시험 실시에 있어 공신력이 있는 시험기관에 의뢰 실시하여야 하며, 시험계산서 등 제반자료(계산자료 등)에는 책임기술자가  인명날인하여 제출하여야 한다.

(5) 표준관입시험, 자연시료, 시험굴조사 및 오오거보오링에 의해 채취된 시료는 토질분류 및 물리적, 역학적 성질을 파악하기 위하여 아래 시험을 실시하여 그 결과를 분석 검토하여 보고서에 수록하여야 한다.

3. 건축 분야

가. 설계 일반 조건

1) 배치계획

(1) 각 시설의 사용자 접근이 우선적으로 고려된 부지이용 및 시설 배치가 되어 야 한다.

(2) 각 시설별, 기능별로 조화될 수 있도록 배치 하고 주차공간을 최대 한 배치  하되 차량 진출입에 적정한 회전반경 및 회차 공간을 확보해야한다.

(3) 자연에너지를 충분히 활용한 에너지 절약계획을 반영하여야 한다.

(4) 지형지세를 최대한 활용하여 적정한 LEVEL 계획을 하고, 가능한 한 부지 내 토사 반출입이 최소화 되도록 효과적인 절토 및 성토 계획을 하여야 한다.

2) 동선계획

(1) 계획부지 내에서 각 시설별 동선은 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 하고 피난 및 안전에 대해 충분히 고려하여 계획한다.

(2) 차량의 진출입 동선은 가급적 일방향으로 처리하여 차량 흐름이 원활하도록 고려하여 계획하여야 한다.

(3) 동선은 크게 진입도로, 보행로로 구분하여 계획하되, 진입도로는 주차장의 진입과 유지관리를 위한 기능을 충분히 충족하여야 하며, 보행로는 기능에 따라 진입로, 연결보행로 등으로 구분하여 계획하여야 한다.

(4) 주보행로 및 휴게공간 연결보도는 계단 설치를 지양하고, 보행 활동에 쾌적함을 줄 수 있는 재질 및 문양을 사용토록 하여야 한다.

(5) 각 보행동선은 보행량을 고려하여 충분하고, 안전한 보행로 폭원을 확보하되, 보행의 쾌적성 확보 측면에서 녹도개념으로 설계하도록 한다.

3) 평면계획

(1) 각 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

(2) 가능한 기능별, 층별 조닝을 통하여 시설별 구획이 명확하도록 하며 전체 계획상 피난 및 안전을 우선으로 한 합리적 시설구획이 되도록 계획하여야 한다.

(3) 공용실들은 평면의 기능에 맞게 배치하여 계획되도록 한다.

(4) 설계자는 각 실별 실 구성, 면적, 천장고, 마감재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 한다.

(5) 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

(6) 장애인·노인·임산부 등의 편의시설을 관계 법령에 따라 충분히 설치하도록 한다.

4) 입면계획

(1) 시설 고유의 분위기를 살리도록 하고 건물의 내･외부는 시각적 아름다움이 있어야 한다.

(2) 외관은 특징을 살려 주위환경과 조화되고 이용객에게 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 친환경적인 조형성을 고려하여야 한다.

(3) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열 손실을 방지하고 소음 등의 영향이 없도록 설계하여야 한다.

(4) 사용재료는 내구성 및 유지 관리가 우수한 것으로 설계하여야 한다.

(5) 창의 크기는 개방감과 실의 기능 및 에너지효율 등을 고려한 크기로 계획  한다.

(6) 형태 및 색상은 서로 조화를 이루도록 디자인 요소를 고려하여야 한다.

(7) 외관의 형태 및 재료는 단조로운 설계를 지양하고 외관의 변화를 줄 수 있도록 다양하게 계획되어야 하며, 디자인 요소는 통일성 있게 계획되어야 한다.

5) 단면계획

(1) 기능별 조닝을 통해 서로 독립이 되면서, 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연대가 가능하도록 단면을 계획한다.

(2) 우수의 침투를 방지하고, 장애인시설 기준에 적합하도록 하며 인접도로면과 부지지표면, 둔덕 등을 고려하여 설계하여야 한다.

(3) 우수의 침투방지, 출입자의 편리 및 장애인 시설 기준에 적합하도록 설정하여야 한다.

(4) 각 층별 수직동선은 유기적으로 연결하여 계획하여야 한다.

(5) 단면 및 층고계획에 있어서 구조 관련 기술자의 협력이 필요한 경우

협업을 통해 충분히 검토 후 구조의 안전을 확인받아야 한다.

4. 구조 분야

가. 설계 일반 조건

1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 기준에서 정한 값 이상의 소음․처짐․진동 등이 발생하지 않아야 한다. 또한, 유해한 환경에 대한 내구성을 확보하여야 한다.

2) 모든 공정은 일반적인 방법으로도 시공할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

3) 공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획한다.

4) 구조물은 내구연한을 고려하여 유해한 균열이나 침하를 방지하고, 철근이나 철골의 부식이 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

5) 구조형식 및 단면의 크기 등은 계획 및 시공성과 안전성을 고려하여 정하여야 한다.

6) 건축물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 계획하여야 한다.

7) 구조의 안전성능 및 사용성능은 국토교통부고시 건축구조설계기준(대한건축학회)에서 정한 설계기준에 충족하여야 한다.

8) 구조설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야 하며, 동일한 설계자가 도서에 서명날인 하여야 한다.

9) 지붕 마감재 및 건물의 외벽마감재와 옥외 부속물(국기 게양대, 안내 표지판 등)등은 태풍, 폭우, 폭설시 하중 지지력이 취약한 중심부에 설계기준 범위내의 하중이 가해져도 안전한 구조로 하여야 한다.

10) 기초형식은 현황조사 및 현장 주변여건을 감안하여 정한다.

11) 콘크리트는 동결로 인한 방지대책을 세워야하고 특히 기초 및 최하층의 바닥부위가 동해 피해가 없도록 계획을 수립하여야 한다.

나. 구조계획

1) 구조는 철근콘크리트(RC), 철골구조(SS) 또는 철골철근콘크리트구조(SRC) 등 합리적 구조로 한다.

2) 설계하중, 철골구조, 철근콘크리트구조 등은 구조재료의 규격 및 설계기준강도와 용도에 따른 하중조건 등을 검토하여 각 부분의 구조계획을 세밀히 설계해야 하며, “건축법” 및 “건축물의구조기준등에관한규칙”, “건축물의 하중기준”등 관련 규정에 적합해야 한다.

3) 지하층 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계한다.

4) 기둥, 보 및 내력벽의 배치는 합리적이어야 한다.

5) 일반적으로 사용되지 않는 특수구조를 적용할 경우 유사한 조건의 시공사례 및 증빙자료(구조 안전성, 시공성, 경제성을 비교 검토할 수 있는 자료)를 제출하고, 외국자료에 대하여는 우리말 요약서를 첨부한다.

6) 구조부재의 배치 및 구조형식은 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인 할 수 있는 것이어야 한다.

7) 변형, 처짐 등이 기준값 이하가 되는 구조로 한다.

8) 응력전달 효율이 높고 현장에서의 작업이 용이한 방법이어야 한다.

9) 외력 또는 온도 변화로 인한 구조체의 변형을 최소화하기 위하여 익스팬션 조인트를 설치하거나 이에 갈음할 수 있는 구조형식 및 근거를 제시한다.

10) 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

11) 불필요한 2차 응력 등이 발생하지 않는 구조이어야 한다.

12) 아래와 같은 경우에는 Expansion Joint를 설치하거나 Expansion Joint를 설치하지 않을 경우 변형이나 기타 균열을 방지할 수 있는 공법 및 근거를 반드시 명시하도록 하고, 지진 시에는 Expansion Joint가 Seismic Joint 기능을 갖도록 한다.

가) 하중이 편중되거나 부재간 강성의 차이가 심할 경우

나) 건물의 길이가 길어지거나, 이형 평면 형태로 인하여 수축․팽창에 의한 변형 및 균열이 예상 될 경우

13) 장스팬 구조는 합리적인 구조시스템을 선정하여 사용성을 고려한 구조계획이 되게 한다.

14) 굴착 및 되메우기 구간의 지하 구조물에 대한 안전성 확보를 위하여 정밀하게 해석하고 검토한다.

15) 향후 증축이 가능하도록 구조계획을 설계하여야 한다.

다. 구조 해석

1) 구조해석은 국제적으로 통용되는 프로그램(범용프로그램)으로서 한국건축구조 기술사회, 한국 전산공학회 및 그 외의 공인기관이 인증한 프로그램을 사용한다.

2) 해석모델의 입력 자료를 명시하고, 해석결과는 모델 입력 자료와 동일한 부재 기호를 사용하여 그룹핑(Grouping)한 부재별로 가장 불리한 부재의 위치와 안전율 등을 이해할 수 있도록 작성한다.

3) 구조응력 해석은 3차원 해석으로 함을 원칙으로 하며, 입력 DATA는 구조해석 모델의 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 DATA는 부재별로, 층별로 선 후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리하여 제시한다.

4) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명기하여야 하며, 적재하중은 규준에 정한 바에 의거 저감할 수 있다.

5) 풍하중에 의한 건물과 외장재의 거동 및 사용성에 대한 해석결과를 검증할 수 있는 방법을 제시한다.

6) 차량이 통과하는 부위의 바닥골조에 대하여는 차륜하중에 의한 영향을 조사하여 안전성 및 사용성을 확인한다.

7) 강성변화가 심한 부분 등 응력 집중이 발생하는 부위에 대하여는 별도의 해석 결과를 제출한다.

8) 장스팬구조 및 진동발생이 예상되는 구조는 해석에 의하여 구조물의 진동을 검토하고 그 결과치를 기준값과 비교하여 안전성 검토결과를 제시한다.

라. 구조 계산

1) 하중, 응력, 단면 계산 등 모든 계산은 약산으로 하여서는 안된다.

2) 응력계산은 실제 구조물에 가장 적합한 방법으로 하여야 한다.

3) 하중 및 응력계산은 가장 불리한 경우를 기준으로 하여야 한다.

4) 하중 및 응력계산은 정밀하게 계산하여야 한다.

5) 계산서는 근거와 과정 및 결과를 제3자가 쉽게 알 수 있도록 작성하여야 한다.

마. 구조 설계

1) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

2) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 규준 및 지침 등을 표기한다.

3) 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

4) 설계하중

가) 구조는 관련 법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

나) 칸막이벽은 위치 변경을 예상하여 그 위치가 어디로 변경되더라도 구조상 안전하도록 하중계산을 하여야 한다.

다) 시공 중 하중이 과대한 경우에는 이를 고려한 구조계산을 한다.

라) 구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부분은 함수율을 고려한 흙 및 조경의 중량을 설계하중에 포함시킨다.

마) 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부분은 그 중량(차량적재하중 포함)을 감안하여야 한다.

바) 주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계하여야 한다.

사) 고정하중, 적재하중, 풍하중, 지진하중 등을 고려하여 구조재 및 마감재 등의 실재중량을 계산하여 적용한다.

아) 적재하중

(1) 옥외 주차장의 적재하중은 16KN/㎡이상으로 하되 화물차량의 차륜압에 대한 고려를 하여야 한다.

(2) 각 건물의 기능, 소요실별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치된 실은 별도 계산한다.

(3) 적재하중에 의한 패턴하중을 고려하여 가장 불리한 경우의 하중에 대하여 휨 및 전단력을 결정한다.

(4) 설비관련실 하중은 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중 조건에 따라          설계한다.

(5) 지하 구조물 상부가 외부 주차장인 경우에는 그 중량(차량적재하중 포함)을 감안하여야 한다.

자) 부재단면 설계는 각 부재 설계에 대한 계산 흐름도와 각 단계별 적용식을 알기 쉽게 표기한다.

차) 전산 프로그램에 의한 부재설계 출력물은 이해하기 쉽게 작성하고, 부재별로 대표적인 경우에는 설계 기준에 따른 계산으로 작성하여 첨부하도록 한다.

카) 각 부재의 단면산정 결과는 배근약도 등으로 제시하도록 한다.

타) 부재단면 설계

(1) 부재단면은 철근의 이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트 부어 넣기가 용이한 크기이상 이어야 한다.

(2) 유효단면층은 철근의 피복두께는 건축공사 표준시방서를 기준으로 하여          산출한다.

(3) 부재단면(또는 철근량)은 실 용도의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생, 시공오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

(4) 장스팬의 지붕구조는 실용성을 고려하여 경제적이고 합리적인 구조 형식이 되도록 하여야 한다.

(5) 부재 내에 매입되는 각종 배관 및 단열재 등으로 인한 단면 손실을 고려한다.

바. 기초설계

1) 동일 구조물에 설치되는 기초형식은 가능한 같은 형식으로 하며, 이 기초의 최대침하량과 부등침하량을 예측하고, 이 값이 건물에 영향을 미치지 않도록 허용치 이내가 되도록 설계하여야 한다.

2) 건축 구조단면도에 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 해야 한다.

3) 기초지반 및 지정 부분의 허용 지지력은 토질 및 기초기술사의 판단에 따르고, 기초형식은 건축구조기술사가 토질 및 기초기술사와 협의하여 결정한다.

4) 설계용 지하수위를 예측하고, 공사 중 이 지하수위로 인한 시설물의 부력검토를 실시하여야 한다.

5. 토목 분야

가. 설계 일반 조건

1) 일반사항

(1) 현장의 자연적인 지형조건 검토, 부지, 옹벽 및 성토 조형성과 경제성을 합리적으로 계획한다.

(2) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

(3) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

2) 경계측량

(1) 경계측량은 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 동법시행령 규정에 준하며 감독원의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주자의 확인을 받는다.

(2) 경계측량은 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며 주위도로망 및 도시계획선까지 기재하고 대지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

(3) 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 기준하여 실측하여야 하며 석축, 옹벽, 담장, 전주 등을 상세히 명시하고 기타 설계 자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화 하여야 한다.

(4) 옹벽 및 석축은 높이의 변환지점에 높이를 수치로 도면에 표기하도록 한다.

3) 토공사 및 흙막이 설계

(1) T.B.M(가 수준점)을 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

(2) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

(3) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템이용을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 또한 토공설계시 잔토처리계획과 분진방 설치 등을 계획하여야 한다.

※ 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히 하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

(4) 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

(5) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

(6) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 하며, 적용근거를 제시하여야 한다.

(7) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

(8) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

(9) 본 대지는 건물의 부등침하가 발생치 않도록 하여야 한다.

(10) 구조물의 기초형식은 하중조건, 지반조사결과, 인접 구조물 현황, 안전성 및 경제성 등을 고려하여 적정 형식을 선정하여야 한다.

(11) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

(12) 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변지역의 민원을 최소화 할 수 있는 최신공법을 적용한다.

(13) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다.

(14) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하고 공기의 최소화가 되도록 경제적으로 설계 하여야 한다.

(15) 지하 토공작업 설계시 공사구역은 물론 인접구역의 도시가스 등 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후 처리방안을 설계도면, 지침서 등에 기재하여야 한다.

(16) 절토 및 성토부에서 사면안정 검토가 요구되는 구간은 사면안정성 검토 결과를 반영한다.

(17) 발파작업 필요시 발파설계 도면을 작성하여야 하고 보호대상 물건 별로 관련법령에 정한 허용 소음. 진동기준 이내가 되도록 설계하여야 하며, 관련 계측계획을 설계에 반영하여야 한다.

4) 하수도계획

(1) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

(2) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

(3) 강우강도 적용은 각종 규정 및 지침에 따라 적용한다.

(4) 관의 규격은 우수량 산정결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 설계한다.

(5) 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

(6) 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

(7) 맨홀 및 연결관 설치기준

① 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존관로에 접속하여야 한다.

② 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

③ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 한다.

④ 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 하며, 차도부, 녹지부와 보도부를 세분화하여 계획하여야 한다.

⑤ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 우․오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

⑥ 연결관 연결시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다. 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다.

(8) 우수받이 및 집수정, 오수 받이

① 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

② 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

③ 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

(9) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 하며, 우수처리 계획시 현황을 고려 외부유역을 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

(10) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.

(11) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 많이 지하(지반)로 침투되도록 침투․저류시설(우수 침투형 맨홀 등)의 설치 또는 오목형 지형 조성 방안을 검토 제시하고 설계에 반영하여야 한다.

5) 우 ․ 오수설계

(1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

(3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 우수본관의 최소관경은 D450㎜ 이상 오수본관의 최소관경은 D300㎜ 이상이 되도록 한다.

(4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

(5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

(6) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

(7) 관로시험 CCTV 및 공기압시험을 하도록 시방서 등에 명기하여야 한다.

6) 도로 및 포장설계

(1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

(2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

(3) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

(4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

7) 상수도

(1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

(2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

6. 기계 분야

가. 설계 일반 조건

1) 모든 설비계통은 신기술, 신공법의 적극적인 활용을 통한 최신시설과 정확한 품질관리, 철저한 안전시공, 공사비 절감을 통한 공사의 내실화를 이뤄야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등 기계설비와 관련되는 공사는 관계법령 및 제반규정을 면밀히 검토하여 공사를 시공, 감독하는데 차질이 없도록 구체적이고 합리적으로 설계도서를 작성하여야 한다.

3) 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 등의 공사와 시공한계를 명확히 하며, 설계도서간 상호 모순이 없어야 하고, 공사시공자(기술자 및 기능공) 및 감독자가 알기 쉽도록 설계도서를 작성하여야 한다.

4) 모든 기자재는 K.S표시품을 사용하여야 하며, K.S품이 없을 경우에는 관계법령(건축법, 주택건설촉진법 및 기타법령)에 의한 표준품 이상의 시중 최상품으로 하고, 에너지절약형, 절수형 등을 우선 적용하여야 한다.

5) 에너지절약을 극대화 할 수 있는 최적의 방식을 선정하고, 특히 기자재(전동기, 보일러, 펌프, 송풍기, 냉․난방기 등)는 에너지이용합리화법 및 관계법령에 의거 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 적용하여야 한다.

6) 특수자재 및 특수공법(신기술, 신공법 포함)은 별도의 특기시방서 및 상세도를 작성하여야 한다.

7) 각종 부하계산시 관계법령 및 자료를 합리적으로 연구 검토하여 설계도서에 반영하고 예기치 못한 재해, 특수상황, 부분부하시에 경제적인 운전, 주요기기의 복수 등을 고려하여야 한다.

8) 공사에 수반되는 각종 인허가 사항, 부담금, 공과금 등의 처리기준과 방법을 명확히 작성하여야 한다.

9) 외부기관(상수도, 지역난방, 도시가스, 지자체 등)과 협의가 필요한 경우, 발주청과 사전 협의하여 수행하며 공문, 회의록 등 근거자료를 협의완료 즉시 발주청에 제출하여야 한다.

10) 원가절감, 유지관리 용이, 관리비의 최소화 등을 기대할 수 있는 방식으로 설계 하여야 한다.

11) 기계설비 계통의 효율적인 열회수 방안 및 운전비용의 절감방안을 수립하여 설계에 반영한다.

12) 공기조화 방식을 합리적으로 채택, 자연환기를 동시에 감안하여 설계에 실효성 있게 반영한다.

13) 각 실과별 난방조절이 가능하여야 하며, 야간 가동분야는 별도 난방 등 특별기능의 별도 설비를 고려한다.

14) 지하수 활용 검토 및 보일러 등 설비용수의 사전 용량 및 조사를 통해 적절한 용수계획을 수립한다.

15) 난방시 열원으로 사용하는 도시가스, 지역난방, 전기 등을 종합 검토하여 효율적인 열원을 사용한다.

16) 효율적인 설비관리을 위해 통합자동제어 시스템(기계, 전기, 통신, 소방 등)을 고려하여야 한다.

17) 공간적ㆍ구조적 검토가 필요한 설비(물탱크, 엘리베이터 등)는 공간 구획 전, 법적 면적을 우선 확보하여 적정 규격의 설비가 설치되도록 하며, 유지관리 공간을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

18) 모든 적용단위는 C.G.S로 한다.

나. 설계 요령

단지배치 및 건축 평면계획에 의거 설비기본계획을 확정한 후 이를 근거로 기본설계를 하여야 하며 실시설계는 이를 구체화하여 실제 시공이 필요한 내용이어야 한다.

다. 설계 참고사항

1) 냉․난방 설비

냉․난방방식은 에너지의 효율적 운영 및 잉여에너지를 유효하게 이용할 수 있고, 쾌적한 환경과 관리가 용이한 시스템이어야 하며, 24시간 사용구역은 별도 설계를 고려하여야 한다.

2) 급수․급탕․위생․오배수 설비

국내외 실정을 감안한 가장 적합한 방식을 적용하되, 에너지절약 및 절수형 기자재를 우선적으로 적용하여야 한다.

3) 가스 설비

관계법령 및 제반규정에서 정한 시설 및 설치기준에 적합한 최신설비를 하여야 한다.

4) 환기 설비

사용목적과 상황에 맞는 환기방식을 결정하여 쾌적한 거주성을 유지하여야  한다.

5) 자동제어 설비

관리상 필요한 데이터를 보존할 수 있는 기록 기능과 원격제어 기능 및 감시 기능이 적용되어야 하며, 조정과 유지관리가 용이하고 소수의 인원으로 경제적인 운전이 가능하여야 한다.

6) 신 에너지 및 재생에너지 설비

신 에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법령 및 제반규정에서 정한 시설 및 설치기준에 적합한 최신설비를 하여야 한다.

7) 기타 부대설비

합리적이고, 경제적인 운전이 가능한 최상의 제품으로 설계하여야 한다.

7. 소방(기계) 분야

가. 설계 일반 조건

1) 시설의 용도 및 규모에 맞는 소방설비에 대한 설계를 하여야 한다.

2) 소방설비의 설계는 가장 최근의 국내 소방 관련법규에 따라야 한다.

3) 국내법에 적합하여야 하며, 특히 건축법, 소방기본법, 소방시설유지및안전관리법, 소방시설공사업법 등을 만족하여야 한다.

4) 소방설비 설계 및 시공에는 초기화재감지, 초기화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터의 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 고려하여야 한다.

5) 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 기계 등 소방(기계)설비와 관련되는 공사는 관계법령 및 제반규정을 면밀히 검토하여 공사를 시공, 감독하는데 차질이 없도록 구체적이고 합리적으로 설계도서를 작성하여야 한다.

6) 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 기계설비 등의 공사와 시공한계를 명확히 하며, 설계도서간 상호 모순이 없어야 하고, 공사시공자(기술자 및 기능공) 및 감독자가 알기 쉽도록 설계도서를 작성하여야 한다.

7) 모든 기자재는 K.S표시품을 사용하여야 하며, K.S품이 없을 경우에는 관계법령(건축법, 주택건설촉진법 및 기타법령)에 의한 표준품 이상의 시중 최상품으로 하고, 에너지절약형, 절수형 등을 우선 적용하여야 한다.

8) 에너지절약을 극대화 할 수 있는 최적의 방식을 선정하고, 특히 기자재는 에너지이용합리화법 및 관계법령에 의거 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 적용하여야 한다.

9) 특수자재 및 특수공법(신기술, 신공법 포함)은 별도의 특기시방서 및 상세도를 작성하여야 한다.

10) 각종 부하계산시 관계법령 및 자료를 합리적으로 연구 검토하여 설계도서에 반영하고 예기치 못한 재해, 특수상황, 부분부하시에 경제적인 운전, 주요기기의 복수 등을 고려하여야 한다.

11) 공사에 수반되는 각종 인허가 사항, 부담금, 공과금 등의 처리기준과 방법을 명확히 작성하여야 한다.

12) 외부기관(소방서)와 협의가 필요한 경우, 발주청과 사전 협의하여 수행하며 공문, 회의록 등 근거자료를 협의완료 즉시 발주청에 제출하여야 한다.

13) 원가절감, 유지관리 용이, 관리비의 최소화 등을 기대할 수 있는 방식으로 설계하여야 한다.

14) 모든 적용단위는 C.G.S로 한다.

나. 설계 요령

단지배치 및 건축 평면계획에 의거 설비기본계획을 확정한 후 이를 근거로 기본설계를 하여야 하며 실시설계는 이를 구체화하여 실제 시공이 필요한 내용이어야 한다.

다. 설계 참고사항

1) 소화용수는 동결되지 않아야 하며, 필요한 경우 동결방지대책을 강구한다.

2) 소화전함은 외함을 스테인레스 재질로 제작하되 내부에는 소화활동에 필요한 용구가 비치되어야 한다.

3) 옥외 매립배관은 적정한 강도를 지닌 내식성자재를 사용하여야 한다.

4) 소방 활동에 필요한 제반장비 및 공급 설치되는 기기는 소방법규에 의해 설계 및 시공되어야 한다.

5) 소화용수용 수원 및 펌프는 충분한 용량을 확보하여야 한다.

6) 전기실, 기계실, 통신실 등 에는 소방법에 의한 설비기준에 맞게 소방시설을 설치하여야 한다.

7) 가스계 소화약제설비를 사용할 때에는 심부화재와 표면화재에 각각 적응성이 있는 설비를 설치하도록 계획하여야 한다.

8) 기타 부대설비

합리적이고, 경제적인 운전이 가능한 최상의 제품으로 설계하여야 한다.

8. 전기, 소방(전기) 분야

[전기]

가. 설계 일반 조건

1) 설계는 전기사업법 및 동시행령, 소방법 및 동시행령 설치기준에 관한 규칙 등 관계법령 및 해당 행정관서의 조례, 지시, 기타에 위배되지 않도록 한다.

2) 자재규격

공사용자재는 한국공업규격(KS), (전), (검) 및 (품) 표시 규격순으로 사용함을 원칙으로 한다.

3) 전기 및 전기소방설비 수량산출 및 부하용량 계산

계산에 필요한 기준 (설계방식 및 적용공식 등)은 가능한 국내기준을 활용함을 원칙으로 한다. 단, 외국 규정의 적용이 불가피할 시는 예외로 한다.

4) 주차장 내 조명등은 차량 통행이나 움직임이 없을 경우 자동으로 조도를 조정하는 자동조명제어시스템 반영을 검토한다.

나. 특기 지시서

1) 규정 및 수전설비

(1) 전기사업법, 전기공급 약관 및 내선규정에 적합하도록 하며 여기에 기재되지 않은 사항은 감독원과 협의하여 원만한 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

(2) 한전 특고압 수전방식으로 하며 인입선 및 선로방식을 검토하여 설계에 반영 하여야 한다.

(3) 수.배전설비에 대한 보호협조, 보호방식 및 보호기기 선정을 검토하여야          한다.

(4) 특고압 수전설비의 계통 구성시 내선규정에 의한 특고압 수전설비 표준 결선도에 의하며 전선처리는 충분한 여유를 갖게 하여 보수 점검이 용이 하도록 설계 하여야 한다.

(5) 수배전 설비는 큐비클형 옥내 폐쇄 자립형으로 한다.

(6) 대수제어를 하기 위해 전등, 전열 및 동력부하로 구분하여 설치하고 계절부하(냉동기, Heat Pump 및 그 부속)전용의 변압기 설치 방안을 검토하여 설계에 반영한다.

(7) 필요시 심야전력을 사용하는 경우 심야시간에만 공급되도록 회로를 구성하고 심야전력을 계량할 수 있도록 전력량계를 설치한다.

(단 심야전력 ‘을’은 주, 야간 별로 계량장치 설치)

(8) 적정한 피뢰기(LA)를 선정 사용한다.

(9) ACB는 4극 동시 차단용 및 OCR, OCGR 내장형을 사용한다.

2) 조명설비

(1) 조명 등기구는 LED 조명 제품 반영을 원칙으로 하며, 예외대상에 포함되는 조명이라 하더라도 「고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 고효율 조명 또는 「효율관리기자개 운영규정(산업통상자원부 고시)」 에 따른 에너지소비효율 1등급 제품을 우선적으로 사용을 원칙으로 한다.

(2) 형(Type)별 설치기준

등 기 구 종 류	적 용 개 소
LED 램프(외·내장형)	각 실, 사무실, 복도, 회의실, 휴게실, lobby, 전기실 등
LED 램프(센서형)	화장실, 창고(천정이 있을 경우)
레이스웨이형	기계실
Pipe Pendent	공조실, 창고(천정이 없을 경우)
아크릴 직부등	주방

※ 건축 천정마감, 인테리어 및 현장여건에 따라 등기구는 변경될 수 있다.

(3) 사무실 조명등의 배열은 정해진 조도에 맞게 배치하며 조명 제어가 필요한 개소는 제어가 가능하도록 설계되어야 한다.

(4) 점멸기의 회로 구성은 전등수 2～6개를 1회로 구성한다.

(5) 창가 등은 일괄 소등 할 수 있도록 별도 회로로 구성한다.

(6) 외등은 LED 투광등기구 등을 설치한다.

○ 설치간격 : 30～40m

○ 등 높이 : 4～5m

○ 스위치 회로구성 : 격등 점등하며 조작이 편리한 장소에 광센서 또는 Timer에 의한 자동점멸기 설치를 설치하여야 한다.

(7) 전등배선은 HIV 2.0mm 이상을 사용하고 HI-PVC 배관을 하여야 한다.

(8) 외등배선은 CV 2C 케이블을 사용하며 E.L.P 전선관을 사용하여 격등회로로 구성한다.

(9) 수용율 적용 : 전등 50%, 전열 40%, 일반동력 60%, 냉동기 및 Heat Pump 100～110%를 적용하여야 한다.

(10) 계단 및 복도는 3로 스위치로 구성하며 설치높이는 바닥에서 1.2m, 문틀에서 가로로 30㎝ 간격으로 설치한다.

(11) 전산실, 자동제어실 등 전자기기 사용이 많은 장소 또는 실은 형광등 안정기는 전파 장해나 전자파 장해를 일으키지 않는 안정기를 검토한다.

3) 간선

(1) 간선은 전기실로 부터 최대한 짧게 하고 각 간선 용량의 균등을 꾀하기 위하여 배선비가 적게 들도록 경제적으로 설계하여야 한다.

(2) 간선은 CV 난연성 케이블을 사용한다.

○ 100 ㎟ 이상은 단심 케이블을 사용한다.

○ 100 ㎟ 미만은 단심 케이블 및 3상4선식은 4C 케이블을 사용하고 3상3선식은 3C 케이블을 사용한다.

(3) MCC반 및 분전반 접지는 1회로 다분기 방식을 적용한다. (접지선 GV38           ㎟)

(4) 비상용 부하가 있을 경우에는 상용과 비상용으로 구분한다.

(5) 승강기용, 동력용, 소방용 전원은 각각 독립된 회선으로 한다.

(6) 동력은 용도에 따라 계절별, 사용 빈도별로 나눈다.

(7) 주간선은 케이블 트레이를 사용하고 기타 간선은 HI-PVC 전선관을 사용           한다.

(8) 전력간선 계산시 적용하는 전압 강하율은 내선규정에 따른다.

(9) 구획된 구간을 전선류가 통과시에는 DUCT 및 케이블 트레이에 화기침입을 방지하도록 Fire Stop 을 설치하여야 한다.

4) 조도

(1) 조도 기준은 한국산업규격(KSA 3011)에 따른다.

실 명	기 준	실 명	기 준
각 실, 사 무 실	500 이상	전기실, 기계실	200
회 의 실	500 이상	축전지실, 화장실, 계단	200
창 고	100 이상

* 조도기준은 현장여건에 따라 달라질 수 있다

(2) 사무실 및 각종 실들은 적합한 조도를 유지토록 하며 분기회로별 점멸이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

5) 전열

(1) 콘센트는 환형 접지극부(얕은형) 매입형 220V 표시품으로 한다.

(2) 사무실, 창고 및 복도 등 적당한 개소에 적정 수량을 설치한다.

(3) 후로아닥트 설치장소의 적정수량의 하이텐숀을 설치한다

(4) 콘센트설치 높이는 바닥면에서 기구중심까지 0.3m로 하며 지하실 등 습기가 많은 곳에서는 바닥면에서 기구중심까지 0.5～0.8m로 한다.

(5) 콘센트 배선은 HIV 2.0mm를 사용하고(접지선1.6mm이상) 배관은 HI-PVC 전선관을 사용한다.

6) 동력설비

(1) MCC반은 자립형으로 한다.

(2) 노출배관을 원칙으로 하며 부득이한 경우에만 매입배관으로 하고 아연도 전선관을 사용한다.

(3) 전선은 CV 난연성 케이블을 사용한다.

○ 3심 케이블 (3상 380V)

○ 2심 케이블 (단상 220V)

○ 배전반, 분전반 및 MCC반에서 케이블 트레이를 거치지 않고 직접 부             하 공급되는 경우 HIV전선 또는 케이블을 사용한다.

(4) 동력에 사용되는 Flexible 전선관은 고장력 방수형을 사용한다.

(5) 전동기 기동방식

○ 11kW 미만         : 직입기동방식

○ 11kW～37kW 미만  : 소프트 스타터 방식

○ 37kW 이상         : 리엑터 기동방식

(6) 계기류의 취부

○ 5HP (3.7kW)이상 : A Meter 취부

○ 동력분전반 (MCC반 포함) Main Panel : V Meter 취부

○ 개별부하(유도성) 2HP이상에는 적정용량의 콘덴서를 설치한다.

(3상 2HP미만은 콘덴서 미설치 및 단상은 용량별 적용 콘덴서 설치)

7) 피뢰침 및 접지설비

(1) 피뢰침 및 접지설비는 KSC IEC 61024 및 전기설비기술기준, 내선규정 등을 적용한다.

8) 전등, 전열분전반

(1) EPS실에는 노출형 철제 분전반을 설치하며 EPS가 없는 경우는 벽체 매입형  (문짝 : Stainless)으로 한다.

(2) 전등, 전열 부하는 상평형이 되도록 한다.

(3) 벽체 매입분전반은 천정 속까지 공배관 22Φ*2공을 설치한다.

(4) 분전반의 Main 차단기는 MCCB(표준형)을 설치한다.

(5) 분전반의 각 분기 차단기는 ELB(과부하, 지락보호 겸용)를 설치한다.

9) 공동구 시설

(1) 공동구에는 점검과 보수를 위한 전등 및 전열회로를 구성하여야 한다.

(2) 전력 케이블은 케이블 트레이에 질서 정연하게 포설하여야 한다.

(3) 타 관련설비(기계설비 등)와 간섭되는 부분이 없어야 하며 통로 확보등 점검을 할 수 있도록 최대한 검토하고 설계에 반영하여야 한다.

10) 특수조명 설비(경관조명설비 등)

(1) 다른 영조물 경관조명설치 현황 및 본 설계에 반영 필요성 등 모든 상황을 고려하여, 설계시 에너지 절약형 및 자연환경 친화적 조명 선택한다.

(2) 경관조명설비의 경우 주변환경과 건축물에 부합하도록 계획하고, 실시설계전 조명시뮬레이션을 실시하여 발주기관의 승인을 득하여 설계하여야 한다.

[소방설비]

가. 설계 일반 조건

1) 소방관련 법규에 적합하게 계획하고 건축, 기계 설계자와 긴밀한 협조하에 완벽한 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 소방시설 기술기준 제97조에 의거 자동화재 탐지설비의 수신반과 연동되도록 발화층 및 직상층 경보방식이 되도록 한다.

3) 자동화재 탐지설비는 화재 시 완전 자동으로 진화되는 설비를 갖추어야 한다. (필요시)

4) 방화문과 연계되는 수신반은 감시 및 제어가 가능하도록 하여야 한다.

나. 감지기

1) 감지기는 램프부를 설치한다.

2) 연기 감지기는 복도, 계단, Pipe Shaft에 설치한다.

3) 정온식 감지기는 보일러, 주방에 설치한다.

4) 차동식 Spot형 감지기는 일반 사무실에 설치한다.

5) 차동식 분포형은 밧데리실에 설치한다. (필요시)

6) 전기실은 연기감지기 또는 차동식 Spot형 감지기를 설치한다.

다. 피난구 유도등 및 통로 유도등

1) 피난구 유도등은 바닥에서 1.5m이상의 문틀 중앙에 설치한다.

2) 통로 유도등은 바닥면에서 높이가 500mm(중심까지) 벽체부분에 설치한다.

(유도등 매입 또는 노출설계 명시)

3) 수신반과 연동으로 하며 3선식 배선을 하고 절전스위치는 적당한 장소에 설       치한다.

4) 유도등은 Ni - Cd밧데리 내장형을 사용한다.

라. 배관 및 배선

1) 배관은 HI-PVC전선관을 사용하며 감지기 배선은 HIV 1.2mm전선을 사용하고 그 외는 내열전선을 사용한다.

2) 소화설비용 Pump의 배선은 전용회선으로 구성하고 변압기 2차측의 주차단기 1차측에서 분기하여 사용한다. (MCC반에 “소화설비용 전원” 명시)

3) 기타 특수 소화설비는 소방법규에 따른다.

마. 자동화재 탐지설비의 전원

1) 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고 전원까지의 배선은 단독 전용 회선으로 하여야 한다.

2) 개폐기에는 “자동화재 탐지설비용”이라고 표시한다.

바. 유도등의 전원

1) 유도등의 전원은 축전지 또는 교류저압의 옥내 간선으로 하고 전원까지의 배선은 단독 전용 회선으로 하여야 한다.

2) 비상전원은 축전지로 하고 그 용량은 당해 유도등을 유효하게 20분이상 점등 시킬 수 있는 것으로 하여야 한다.

사. 소화설비용 전원설치 위치

1) 소화설비용 차단기는 저압배전반 또는 MCC Panel 하단부에 설치하고 그 뒷면에는 절연보호를 하여 유지보수 작업 시 감전사고에 대비하고 전면에는 “소화설비 전원“이라고 적색으로 표시한다.

아. 발전기 설비(필요시)

1) 발전기의 필요성과 경제성을 검토한다.

2) 용량산출은 Code에 의해 산출하며 건축법상 필요한 최소부하 및 소방법상 필수 전원을 포함한다.

3) 출력방식은 3상4선식 380-220V 사용을 원칙으로 한다.

4) 배기가스가 급기쪽으로 들어가지 않도록 급기, 배기 Fan을 설치한다.

5) 사용 연료원과 환경대책에 대한 관계를 검토한다.

자. 축전지 설비(필요시)

1) 소방법 상 필요한 비상전원 확보 시

2) UPS 설치 시

3) 1,000kVA 이상의 수전설비에 공급할 DC Control

4) Battery는 무보수 밀폐형 Battery를 설치한다.

5) 배관은 HI-PVC전선관을 사용한다.

6) UPS설치나 소방법상 필요한 비상조명등에 공급되는 경우 : 연축전지(HS         Type)

7) 조명등 및 환풍기용 스위치는 축전지실 실외에 설치한다.

8) 정류기의 충전방식은 3상 전파 정류방식을 채택한다.

9. 정보통신 분야

가. 일반 사항

1) 공사를 설계하는 자는 정보통신부령으로 정하는 기술기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 배선은 통합배선설비로 설계하여야 한다.

3) 구내통신 선로설비, TV공청설비, 종합유선방송설비 등은 관련법규에 적합하도록 설계한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,

방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

4) 통신실(교환실, 통신실) 및 사무실 바닥은 건축과 협의하여 access floor로 설계

반영한다.

5) 방송설비, 교환설비, LAN 설비 등 전원은 분전반에서 단독으로 설계한다.

6) LAN, 전화 등 통합배선은 예비배관을 설계에 반영한다.

나. 일반 지침

1) 전화 및 교환설비, LAN, 인터폰 설비

(1) 구내통신선로설비 또는 이동통신 구내선로설비를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치할 것

(2) 구내통신선로설비 또는 이동통신 구내선로설비는 그 구성과 운영에 있어 사업용 전기통신 설비와의 접속이 용이하도록 할 것

(3) 구내통신선로설비, 이동통신 구내선로설비, 종합유선방송 구내전송 선로 설비등은 초고속정보통신망 및 종합유선방송망을 접속하기 위한 통신장비를 설치할 수 있도록 하여야 하며, 구체적인 설치 방법은  정보통신부장관의 고시를 따를 것.

(4) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것

(5) 예비회선수를 20% 이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관 시설이 확보되는 경우에는 그러하지 아니한다.

(6) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 소요 회선수 및 제반시스템에 적합하도록 설계할 것

(7) 통신용 케이블은 CAT5e급 성능 이상의 UTP케이블을 적용한다.

(8) 인터넷통신망을 설계에 반영할 것

2) 전관방송설비

(1) 일반 안내방송, 층별, 단위별 방송이 가능하여야 한다.

(2) 소방법규에 의한 자동화재수신기와 연동하여 비상방송이 송출되어야 하며 비상방송 시 자동육성 대피 유도방송이 되어야 한다.

(3) 스피커의 수량과 AMP의 용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 계획 하여야 한다.

(4) 실별, 용도별 그룹구성 검토와 전관방송의 일반 방송기능과 비상발생시 방송 연계 기능이 가능토록 설계하여야 한다.

(5) 스피커 시설은 내/외부 구분 용도에 맞게 선택하여야 한다.

(6) 비상방송을 겸한 방송설비의 스피커 배선은 HIV 1.6㎜이상의 전선을 사용          할 것

(7) MAIN AMP 외에 LOCAL AMP를 설치시 Remote Control이 가능토록 설계할 것.

(8) ATT 설비가 있는 경우에는 3선식 배선으로 설계할 것

3) 종합유선방송전송선로 설비

(1) 유선방송(CATV) 수신 전계강도는 최종단 수구까지의 전계강도가 70(dB) 이상이 되도록 설계할 것

(2) 유선방송 인입배관은 맨홀(또는 핸드홀)에서 지중으로 2공이상 설계한다.

다만, 지중 인입 및 맨홀설치가 불가한 경우 아래와 같이 가공인입도로 설   계한다.

(3) 유선방송 가공인입배관은 방수가 되어야 하며 기술기준에 적합하게 설계한다.

(4) 위성방송을 고려한 경우에는 Head  End 설비를 설치할 것

(5) 종합유선방송 전송 구내설로설비는 접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동  구 등에  대한 기술기준에 따르고, 텔레비젼 공동시청 안테나시설에 관하여는 「텔레비젼공동시청안테나시설등의설치기준에관한규칙」에서 정하는 바에 따라 설계할 것

(6) 동축케이블은 삼중차폐를 사용할 것

4) 방재설비

(1) 소방법, 건축법 및 기타 법규에 준하여 설계할 것

(2) 자동화재경보 주수신반은 근무자가 상시 근무하는 당직실 또는 방재센타          에 설치할 것

(3) 유도등(피난구, 통로)은 실용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞는 장소에 설치할 것

(4) 감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에서 정한 적합한 감지기로 설치할 것

(5) 유도등의 배선을 3선식으로 하고 배선을 내열전선을 사용할 것.

(6) 실시설계 전 소방서와 협의 후 설계할 것

(7) 방범을 위한 방재모니터 및 CCTV를 설치하여 보완등급 높은 구역에 원격감시 구성 검토 반영

5) 약전설비공사

(1) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

(2) 동시통역 시스템 적정채널 시설을 계획한다.

(3) MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

6) 기타 설비

(1) 낙뢰로부터 건물 인원 및 장비를 보호하기 위한 피뢰설비를 고려할 것

(2) 모든 시설은 장래 확장(초기, 중기, 최종)에 대응 할 수 있도록 각종 설비 용량을 감안하여 설계할 것

(3) 효율적이고 편리한 주차를 위한 통합주차관리시스템(출입 통제시스템, 유‧무인 정산시스템, 주차유도시스템 등)을 검토 반영할 것

(4) 침입감지, CCTV, 출입통제 설비를 검토 반영할 것

(5) 발주기관의 요구에 따라 필요하다고 판단되는 장소에는 관련법령에 위배됨이 없는 CCTV 설비를 설계한다.

(6) 그 외 관련법규에서 필요로 하는 통신설비를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. “국토교통부고시 제2024-907호(2024.12.31.) 건축물의 설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

"계획설계"라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

※ 본 과업의 계획설계는 기본(계획)설계에 포함하여 계획한다.

나. 일반사항

1) 설계자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주자의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

2) 설계자가 제출한 안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 수정안을 재작성하여야 한다. 단, 이에 따른 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

3) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

4) 계획 설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

다. 설계서 구성

1) 설계 설명서 〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체 주차대수 산출근거 포함)

4) 우․ 오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정∙보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계 기준을 제시하여야 한다.

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

(1) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적,  조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패  사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등  사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정(일위대가표는 불필요)

※ 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포           함

(2) 구조계획서

- 설계근거 기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

(3) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

(4) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로  경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설,  건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평‧단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평‧입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

(1) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

(2) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

(3) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법   에 따른 성과물

(4) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

(5) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

(1) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

(2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

(3) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 : 조형물, 파고라, 벤치, 음수대, 휴지통, 전화 부스, 안내판류                      등

4) 기계설비

(1) 설계 설명서

설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간 설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

(2) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

(발주기관의 지침을 받아 작성)

(3) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

(4) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도 냉․난방  배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

(1) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수∙변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

(3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명  한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로  표시할 수 있다.

(4) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

(1) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에  대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도  등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

(3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설                       명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로                       표시할 수 있다.

(4) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로,  통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의  계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 실시설계서 작성

설계자는 기초조사 및 기본계획을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 실시하여야 한다.

1) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

2) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍․혹서․혹한 등으로 인한 작업 불가 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

3) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주처가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

4) 건축, 토목, 전기, 통신, 기계설비 등의 공사와 시공한계를 명확히 하며, 설계도서간 상호 모순이 없어야 하고, 공사시공자(기술자 및 기능공) 및 감독관이 알기 쉽도록 설계도서를 작성하여야 한다.

5) 기타사항

(1) 발주처가 지시한 내용 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

(2) 표준 성과도서 이외의 자료 작성

(3) 기타 조건의 변화 등에 따른 설계 변경의 처리

다. 자재선정

1) 설계자는 각 공종별 관급자재의 종류 및 수량, 규격을 파악하여 발주처와 협의하여 결정한다.

(1) 건축공사: 철근, 레미콘, 시멘트 등

(2) 기계설비: 수영장 장비시설 등

(3) 전기공사: 수배전반, 실내·외 조명설비 등

(4) 통신공사: 방송 및 CCTV 설비 등

2) 녹색제품 구매

녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조에 따른 사용자재는 녹색제품으로 설계 반영하여야 한다.

3) 공사용 자재 직접구매

(1) ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣ 제12조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따라‘공사용 자재의 직접 구매제도’를 설계에 반영한다.

(2) 관련 사항은 발주처의 특정기술, 공법, 자재 선정 자문위원회 설치 및 운영계획에 의거 처리해야 한다.

라. 시방서

설계자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서 등을 기본으로 하여 공종분류체계에 맞게 작성하고 자재, 입찰절차, 공사비, 공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 내용을 수정·보완하여야 한다.

1) 시방서는 일반시방서와 특기시방서로 구분하여 작성하여야 하고, 그 외의 사항은 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서 등을 적용하여야 한다.

2) 일반시방서에 정하지 아니한 특기사항 등은 특기시방서에 명기한다.

3) 전 공정을 단계별, 분야별, 공정순으로 공사시공자 (기술자 및 기능공) 및 감독관이 알기 쉽도록 세부적으로 상세히 작성하여야 한다.

4) 도면에 명기할 수 없는 내용, 주요자재의 종류, 제작․설치방법 및 기준, 시공방법 등에 대하여 세부적으로 작성한다.

5) 특수자재 및 특수공법에 대한 설치기준 및 방법(공인기관의 검증자료 포함)을 포함하여야 한다.

6) 구간별, 분야별, 단계별 공정 및 주요자재의 품질시험(관리, 선정, 검사) 계획하여야 한다.

7) 공사 또는 시운전용 전기, 수도, 유류 등 기타경비의 부담관계 명기하여야 한다.

8) 급수, 가스, 소방, 신․재생에너지 등 기타 인허가 처리과정 및 절차 명기하여야 한다.

9) 공사착수 전에 시공 및 감리업체의 설계도서 검토보고 의무화(부실공사 예방)하여야 한다.

10) 종합시운전 완료 후 보고서 작성방법 및 제출 명기하여야 한다.

11) 하자보수 만료와 무관한 부실시공 또는 시공상 하자에 대한 전면 재시공 등의  조치방법을 특수조건에 명기하여야 한다.

마. 내역서

1) 적용단가는 조달청 발행 가격정보를 기준으로 하고, 전문조사기관(기획재정부지정)이 발행한 자료, 2개 이상의 제조 또는 판매업체의 견적가를 기준으로 하되 저렴한 가격 적용하여야 한다.

2) 수량산출은 국토교통부 제정 적산요령을 기준으로 하되, 산출기초는 세부 내역을 알기 쉽도록 공종별로 구분하여 작성하여야 한다.

3) 복합단가로 구성되는 사항은 반드시 품명, 규격, 수량, 단가, 기타 특징을 명기하여 일위대가를 작성하되 건설표준품셈을 기준으로 하여야 한다.

4) 부가가치세, 산재보험료, 안전관리비등의 기타 경비는 관계법규를 적용

5) 예산내역서, 적용 단가비교표, 산출근거, 일위대가는 불명확하거 상이함이 없이 정확하게 산출하여야 한다.

6) 정책(공사) 실명제 시행에 따른 제반비용을 내역서에 반영한다.

(1) 공사 준공표지판 부착

(2) 건설공사 시공 관리대장 작성(디스켓 또는 CD)

(3) 주요 공정마다 감독관이 입회한 사진촬영 및 보존

바. 공사비 산출

1) 설계자는 실시설계를 진행하면서 VE 등의 관리도구를 활용하여 지속적으로 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주처에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우에는 설계자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 예상 범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성하여 발주처에 제출하여 승인을 받아야 한다.

사. 실시설계서 제출방법

실시설계가 완료되면 설계자는 실시설계 검사원 및 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준에 따른 세부적인 설계도서의 내용에 준하여 작성하여 발주처에 제출한다.

아. 설계서 구성

1) 건축

(1) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적,  조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등  사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

(2) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

(3) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

(4) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선  에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의   부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타   시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체 (축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥, 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성한다.

(5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

(1) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(2) 구조 및 수리계산서

(3) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고   실시설계내용에 반영

(4) 시방서

(5) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

(6) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료          등

3) 조경

(1) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(2) 시방서

(3) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

(4) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

(1) 설계 설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기  투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

(2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

(3) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서                      (위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

(4) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

※ 장비일람표는 관급자재와 사급자재 구분 작성

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

(5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

(6) 관급자재 선정검토서: 부하계산에 따른 적정한 형식이 선정되도록 비교ㆍ검토내용과 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 계약물품(전체), 기술개발제품(성능인증, 우수조달, 우수조달공동상표, 혁신제품 등) 우선하여 품목별ㆍ업체별로 금액, 지역업체 여부, 특징, 장ㆍ단점, 납품실적 등을 비교ㆍ검토내용 포함

5) 전기

(1) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도  등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한          설명

(2) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이  및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

(3) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명  한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,  주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과  특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

(4) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의  정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

(5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위  대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

(1) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도  등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

(3) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.  단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로   표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치  방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인  내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

(4) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및  경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결 방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

(5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사 자료 등

제6장 설계도서 납품목록

1. 납품시기

가. 성과품의 납품은 기본설계 납품, 실시설계 최종납품 등으로 구분하여 제출한다.

1) 기본설계도서: 착수일로부터 60일 이내에 제출

2) 중간검토보고 제출 설계도서 등: 검토보고일 기준 3일 이내에 제출

3) 최종납품도서: 제출일자 발주자와 협의

나. 설계자는 납품 10일 전 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고1부씩을 제출하여 예비검사를 받고, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

다. 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주처의 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

라. 상기 설계도서의 제출일정과 그 밖의 각종 보고용 제출도서는 발주처와 설계자가 상호 협의하여 조정토록 한다.

2. 기본설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3 반접	5	부	개략적 조감도
2	현황측량성과도	-	5	부
3	각정 검토 및 보고서	A4	5	부

※ 위 설계도서 전부를 USB로 제작하여 별도 제출

※ 단, 발주기관과 협의하여 납품도서의 종류, 규격, 수량을 조정할 수 있다.

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명		규격	수량	단위	공 종							비 고
						건축	조경	토목	기계	전기	통신	소방
1	설계설명서		A3	5	부
2	설계도면		A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	백상지, 반첩
3	설계도면		A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반첩
4	계산서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	(통합)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
6	관급내역서	(통합)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
7	수량산출서	(통합)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
8	단가산출서	(통합)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
		(분리)		각5
9	일위대가표	(통합)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
10	시방서	(통합)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기, 표준 등
		(분리)		각5
11	시설별 투시도		A1	2	매	◯							도면 표기시 미제출
12	USB			3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
13	지장물전수조사			5	부								대장및조서포함
14	구조계산서		A4	5	부
15	기타 발주기관 요구사항			5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	과업중 필요사항

1) 조감도는 제출 시 별도로 원본파일을 USB로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

※ 단, 발주기관과 협의하여 납품도서의 종류, 규격, 수량을 조정할 수 있다.

나. 기타 발주처 요구사항

1) 유지관리 지침서 등 작성

- 공사 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다. (폐기물처리계획 포함)

- 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

다. 기타

1) 공정표

- 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A3)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

- 예정공정표는 우기·동절기 등 공사 중지 기간을 충분히 고려하고, 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편이 유발되지 않도록 공정관리 전문가 참여하에 적정한 공사기간을 산정한다.

2) 기타 관련서류

- 시설물 건립에 따른 인․허가 서류 및 도서

- 교통영향평가 등 각종 평가 반영도서

붙임  1. 보안각서
2. 책임기술자 선임계
3. 하도급승인신청서
4. 월간공정보고서
5. 주간공정보고서
6. 설계도서 표지 및 제본의 형식

※ 별첨  1. 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식
2. 기본․실시설계의 내용 및 작성기준

【붙임 1】

보 안 각 서

⸰ 용  역  명: 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역착수일:

⸰ 용역준공일:

아래의 본인은 ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 제14장 용역계약일반조건 중 기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무에 의거 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민·형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

- 아      래 -

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					″
					″
					″

2025.    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

인천광역시장 귀하

【붙임 2】

책 임 기 술 자 선 임 계

⸰ 소        속:

⸰ 성        명:

⸰ 주        소:

⸰ 주민등록번호:

⸰ 기술면허종별:

⸰ 면 허  번 호:

상기인을‘88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역’의 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며, 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임  경력증명서 원본 1부.

2025.    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

인천광역시장 귀하

【붙임 3】

하도급승인요청서

⸰ 용  역  명: 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역착수일:

⸰ 용역준공일:

⸰ 도급  금액:

⸰ 공      종:

⸰ 상      호:

⸰ 주      소:

⸰ 대  표  자:

⸰ 자      격:

상기인에게  ○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 하도급 지명원 1부
2. 계약서 사본 1부

2025.    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

인천광역시장 귀하

【붙임 4】

월간공정보고

⸰ 용 역 명: 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역기간:

⸰ 보고일자:

⸰ 보 고 자:                    (인)(건축책임기술자)

⸰ 공정보고내용
1. 전체 공정의 진행상황(예정/실시)
2. 전월 작업내용/금월 예정 작업내용
3. 인원투입현황 및 외주작업현황(단위는 시간으로 표기)
4. 공정진행상의 문제점 및 해결책

2025.    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

인천광역시장 귀하

【붙임 5】

주간공정보고

용 역 명		88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역				보 고 자
총 공 정		예 정		실 시
금주공정
월일	금주 업무수행 계획(‵20. . .~ . . )			월일	전주 업무수행 실적(‵20. . .~ . . )
○/○ (월)				○/○ (월)
○/○ (화)				○/○ (화)
○/○ (수)				○/○ (수)
○/○ (목)				○/○ (목)
○/○ (금)				○/○ (금)
○/○ (토)				○/○ (토)

상기와 같이 전주의 업무수행내용과 금주의 업무수행계획을 보고 드립니다.

2025.    .    .

상      호:

책임기술자:                  (인)

인천광역시장 귀하

【붙임 6】

설계도서 표지 및 제본의 형식

구 분	실 시 설 계
설계도면		(측) (전면)
		88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업	88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 도면명 2025 . . 인천광역시장
각종서류		(측) (전면)
		88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업	88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 서류명 2025 . . 인천광역시장

⸰ 제출도서 표지의 글씨는 한글 고딕체(진하게) 하고 색채는 흑색으로 한다.

⸰ 표지용지는 레자크지 #75 250ｇ/㎡로 하고, 색상은 녹색으로 한다.
(제출되는 제반도서 포함)

【별첨 1】

설계용역 보고서상의 참여기술자 명단

⸰ 용 역 명: 88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역기간:

분야별	참 여 기 술 자						비 고
	소 속 업 체 명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자 격 증 번 호
							※협력용역업체 소속기술자는 소속업체명을 기재할 것.

※ 비고란에는 참여기술자 등급을 기재(예: 특급, 고급)

【별첨 2】

기본 ․ 실시설계의 내용 및 작성기준

가. 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장 기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

나. 공종별 세부적인 설계도서의 내용은 ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’ 별표2의 내용에 따른다.

다. 일반시방서에서 정하지 아니한 시공시의 유의사항 및 특별주문사항, 건설공사의 진행 단계별로 작성한 시공상세도면의 목록 및 시공상태를 검토, 확인 받아야하는 대상공종 등을 특별시방서에 명시하여야 한다.

라. 구조물을 설계할 때에는 설계방법을 용역보고서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

마. 설계보고서 및 설계설명서에 신기술 지정, 고시된 신기술의 적용가능여부를 명시하도록 하고, 각종 구조물의 유지관리를 위한 부대시설, 유지관리 계획서등을 명시하여야 한다.

바. 용역보고서 및 설계도면에 참여기술자(설계 감리자 포함)의 성명, 담당업무, 참여기간 등을 구체적으로 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인후 날인하도록 하여야 한다.

사. 지반조사는 시설물의 규모, 중요도, 지형 등에 따라 시추조사 대상, 간격, 구경, 심도등을 기준으로 실시하여야 한다.

아. 도시관리계획변경 및 교통영향평가 실시 후 설계도서에 주간선, 보조간선 도로로부터 차량 및 보행자 진출입 동선 및 안전시설 확인 가능한 교통처리계획도를 추가 한다.