가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역 과업지시서

2022. 9

교육시설과

Ⅰ. 설계용역개요	1

Ⅱ. 총칙	3

1. 과업내용	3

2. 기본방향	3

3. 계획방향	3

4. 적용기준 및 특기사항	6

5. 일반사항	7

Ⅲ. 일반지침	9

1. 공통사항	9

2. 조사 및 자료수집	13

3. 기본계획	18

4. 중간설계	18

5. 실시설계	19

Ⅳ. 설계지침	21

1. 공통분야	21

2. 건축분야	26

3. 구조분야	32

4. 토목분야	36

5. 기계분야	43

6. 전기분야	53

7. 통신분야	62

8. 소방분야	68

9. 조경분야	74

Ⅴ. 성과품 작성 및 납품	75

1. 일반사항	75

2. 성과품의 작성	75

3. 성과품의 납품	80

[서식1 ~ 서식10]	82

[별첨1] 가칭)선운2초등학교 학교시설기준(space program)	92

목   차

Ⅰ		설계용역 개요

1. 사업명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

2. 목 적

가. 광주선운2 공공주택지구 개발사업(3,567세대)에 따 공동주택 입주 원아의 원활한 배치를 위해 31학급 규모의 (가칭)선운2초등학교 신설이 필요함

나. 본 설계 과업 지시서는 광주광역시교육청에서 시행하는 『가칭)선운2초등학교 신축공사』를 설계함에 있어 적정한 설계지침을 설계자에게 제시함으로써 기존의 단순화된 초등학교 설계에서 탈피하여 다양하고 창의적인 학생중심의 교육시설을 확보하는 것을 목적으로 한다.

3. 설계 개요

가. 위치 : 광주광역시 광산구 운수동 36-4번지 일원

나. 부지 면적 : 13,000㎡

다. 사업 규모

(1) 연 면 적 : 10,700㎡ [±5 % 내외(규모 변경 시 발주처와 협의)]

(2) 건 폐 율 : 60% 이하(관련법령에 의거)

(3) 용 적 률 : 180% 이하(관련법령에 의거)

(4) 층    수 : 지상 4층 이하 (배치에 따라 발주처와 협의)

(5) 주요용도 : 교육연구시설(초등학교)

(6) 학   급 : 초등학교 31학급 (일반 30학급+ 특수 1학급)

4. 총 공사비 : 26,895,606천원 (VAT포함)

제시된 공사비는 본 공사에 대한 예정 공사비이며, 이에 따른 공종 간 금액을 배분하여 예정 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 한다.

5. 설계비 : “조달청 공고서”에 따른다.

6. 용역기간 : 착수일로부터 180일간

7. 과업 범위

가. 용역 분야 : 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방

※ 해당부지에 있는 기존 지장물은 모두 철거 (설계 포함)

나. 용역 대상물

(1) 부지정지 및 부대시설물

(2) 교사동 및 부속건축물 신축

(3) 지반측량 조사 및 측량

(4) 지질조사(NX7공, 실내시험 2회, 다운홀테스트 2회)

다. 업무 내용

(1) 설계업무(계획 및 중간설계, 실시설계)

(2) 사후 설계관리(준공도서, 건축물관리대장생성 및 준공서류 작성 제출) 필요시 협조

(3) 녹색건축 인증 설계 : 일반등급

(4) 건축물의 에너지효율등급 인증 설계 : 1++등급 이상

(5) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증

(6) 공공기간 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시)에 따라 건물에너지

관리시스템 기준등급 이상으로 설계

(7) 에너지절약계획서 제출 및 협의

(8) 건축물의 범죄예방(CPTED) 설계

(9) 설계의 경제성등 검토(VE)에 따른 설계 업무 협조

(10) 광주광역시교육청 학교시설사업협의회 2회(광주광역시 학교시설사업협의회 운영규정)

(11) 조감도(A2) (중간설계단계의 성과품임)

(12) 각종심의 자료 작성

(13) 건설기술진흥법 시행령 제75조의 2(설계의 안전성검토)에 따른 안전성검토 보고서 작성

(발주처가 해당 비용을 별도 지급)

(14) 공간 구성에 대한 검토

(15) 신재생에너지시스템 인증 설계

(16) 기타 발주청이 요구하는 사항

8. 기타 사항

(1) 설계용역 과업 지시서 내용을 숙지하고 사업비 예산액 등을 고려하여 적정 범위 내에서 가감하여 조정.

(2) 건축물 배치 및 평면은 운영 목적에 적합한 규모로 계획하되 향후 확충에 대비한 구조 등에 대하여는 발주청의 요구에 따라 계획을 수립할 것.

(3) 시설의 특성에 따라 유사 시설의 공용 방안을 검토하여 운영의 효율을 기 할 수 있도록 계획 할 것.

(4) 본 설계 용역물의 저작 재산권은 발주청에 있다.

Ⅱ		총 칙

1. 과업 내용

가. 건축, 토목, 조경, 기계가스설비, 전기, 통신, 소방 (기존 지장물 철거 포함)에 대한 설계용역  수행

나. 설계도서 작성기준은 『공공발주사업에 대한 건축사의업무범위와 대가기준 [국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14.)]』, 『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침[국토교통부고시 제2021-981호(2021. 7. 23)]을 적용하되, 광주광역시교육비 특별회계예산편성 기본 방침 우선 적용

2. 기본 방향

가. 본 사업은 광주광역시교육청의 초등학교 수용계획에 따른 교육연구시설의 초등학교 이전·재배치사업으로서 교육과정과 시설 운용의 연계 및 분리에 따른 시설물 활용에 최대한 효율적으로 접근할 수 있도록 시설물 배치계획

나. 지역의 교육여건 개선을 위한 환경조사 활동 등을 통해 중·장기 수용계획 등을 종합적으로 판단하여 자연친화적이며 친환경에너지 시스템을 적용한 건축물로 설계하여 학생들의 정서함양과 인성교육에 이바지 할 수 있도록 설계

다. 주변 시설물에 대한 철저한 현황 조사로 합리적인 계획이 되도록 할 것.

라. 북측 인접대지에 위치할 선운2유치원 시설과 본 시설과의 일조권 등을 고려한 계획 수립

마. 계획ㆍ환경ㆍ에너지 분야 등 관련 분야 전문가를 참여시켜 학습 여건에 적합하고, 효율적이며 경제적인 시설물이 확보되도록 설계도서 작성

바. 녹색건축 인증기준 및 학교시설 내진성능 평가 및 내진보강 가이드라인을 적용하여 설계

사. 공공건축물 녹색건축 인증 및 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2022-52호 2022. 1.28.) 적용

아. 녹색건축물 조성지원법에 의한 제로에너지건물 인증 설계

자. “장애인ㆍ노인ㆍ임산부 편의증진보장에 관한 법률” 에 따른 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 설계

차. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-197호, 2020.11.19.) 적용

카.  신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법에 따른 의무시설 이상의 태양광, 태양열, 풍력, 지열, 연료전지 등의 시설

타. 기계설비 기술기준(국토교통부 고시)을 적용하여 설계

3. 계획 방향

가. 교육과정에 대응할 수 있는 다양한 교육 환경

(1) 주 5일제 수업으로 시설물 사용 용도의 다변화에 대응

(2) 향후 교육여건 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 학습 공간 구성

나. 교수 학습 방법에 따른 공간 계획

(1) 스마트 스쿨 학교 조성 등 미래 교육과정에 대응 가능

(2) 수준별 이동수업 등 학습활동을 대비한 공간구성

(3) 다양한 수업 형태로 인한 다목적 공간의 활용

다. 사용자의 활동에 맞는 공간 계획

(1) 학생들의 행동 사항 파악

(2) 자연적인 형태 창출

(3) 색채환경 조성

(4) 신체 발달에 대응한 변환 치수(높낮이) 적용

(5) 정적, 동적인 공간 영역 개발

(6) 특별활동, 취미활동, 특기적성교육 등을 위한 공간 확보

① 학생활동 및 필요공간 확보

② 교사활동 및 필요공간 확보(교재연구, 휴게, 체력단련, 연수, 탈의샤워)

③ 지역주민 활동 및 필요공간 확보

라. 학교시설의 복합화로 지역사회의 교육·문화중심이 될 수 있도록 조성

(1) 시설의 복합화로 지역주민 활용 연계

(2) 학생과 주민이 공용으로 활용할 수 있는 융통성을 고려한 효율적 공간 활용

(3) 지역주민이 학교시설(체육관, 시청각실, 도서실 등)을 사용할 수 있도록 계획하고,       시설개방에 따른 동선 분리, 보안계획 등을 수립

마. 친환경 학교 조성

(1) 생활 속의 환경교육의 장으로서의 그린스쿨, 녹색학교환경 조성 개념 도입

(2) 건축계획 및 설계 고려〔배치․평면계획, 녹지조성(생태공간, 생태조경계획),생태학습장, 자연에너지 이용, 쾌적한 실내공간 유지, 건물형태〕

- 향후 물 부족에 대비한 중수시설 설치 고려한 계획 수립 권장

(3) 설비적 측면〔대체에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력) 시설, 우수 및 중수도 시설, 온열환경, 소음차단, 표준조도확보〕 고려

(4) 재료,시공적 측면〔실내오염물질 농도 저감, 석면 미포함 자재 사용, 환경신기술 도입〕

(5) 설계자는 「녹색건축물 조성지원법」에 따른 “녹색건축물 인증” , 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른“건축물의 에너지효율등급인증(1++등급이상) 및 제로에너지건축물 인증(5등급 이상)”,  「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 따른 “장애물 없는 생활환경(BF) 인증”을 취득하도록 설계하여야 한다.(설계자는 설계완료 후 예비인증을 취득하여 제출 하여야 함)

바. 융통성 있는 공간계획

(1) 식당 : 다목적 활동이 가능한 공간 활용

(2) 체육관 : 강당 겸용

(3) 시청각실 : 음악실, 대규모 회의실, 공연장 등 기능 겸용

(4) 도서실 : 멀티미디어 강의실 겸용

(5) 현관 홀 : 전시공간, 휴게공간, 모임공간

사. 미적 조형성

(1) 지역의 미적 요소를 함유하는 LAND MARK 역할

(2) 색채의 기능 고려, 학습능률의 고려, 학생들의 발달 및 건강 특성 고려

아. 미래사회 대응계획

(1) 학생수 증감에 따른 학급수 변동을 유연하게 대처할 수 있도록 계획 수립

(2) 스마트 스쿨학교의 기반 조성으로 미래형 학교로의 환경 조성

(3) 도서실, 정보검색, 컴퓨터실의 연계 (RFID 내장도서, 디지털서가, e-book, u-table)

자. 에너지 절약계획, 에너지 순환·자원 활용계획, 신재생에너지 계획

(1) 에너지 절약계획

① 건물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용 시간 등에 따른 평면계획과 조닝 계획

② 반투명․ 투명, 낮은 내부칸막이, 창의 형태 등을 검토하여 주광의 집성을 극대화

③ 외벽, 지붕, 창호 등에서 발생하는 열교현상을 최소화, 출입구는 방풍실 계획

④ 절수기기(절수용 변기, 변기 세정수로 손 씻는 장치, 샤워 인클로저, 절수형 샤워 헤드, 절수용 음수대 등) 계획 검토

(2) 에너지 순환․자원 활용계획

① 투수성 포장 계획

② 우수저류시설 설치(필요 시)

③ 교지 내 실개천, 연못 등의 수공간 조성, 생태마당 마련

(3) 신재생에너지계획

① 태양광, 태양열, 지열, 연료전지 등 고려

② 공공기관 신축 건축물에 대한 신재생에너지 설치 의무화에 따른 신재생에너지 설비 설치계획

③ ②항에 따른 설치계획서 작성

차. 안전 및 무장애 계획

(1) 안전 계획

① 소방법 및 건축법 등에 적합한 방화 및 안전시설을 계획

② 학교 진입 시 안전 확보, 동선의 원활성과 넓고 긴 시야 보장, 시설물의 안전설계, 재료

및 설비의 안전성)

③ 유지관리의 효율성을 고려한 시설 계획, 설비

④ 내진구조 및 재해방지

⑤ 재난 시 지역주민들의 대피 공간 활용

⑥ 학교시설안전관리기준에 적합하도록 설계

(2) 무장애 계획

① 학생들의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계

② “장애인ㆍ노인ㆍ임산부 편의증진보장에 관한 법률”의 기준에 따른 장애인 편의시설의 설치계획(장애물 없는 생활환경(BF) 인증)

③ 휠체어 사용 시 적절한 공간이 확보될 수 있도록 계획

④ 장애인 전용 주차 공간은 이용이 편리한 위치에 계획

카. 사용자 의견 반영 계획

(1) 설계자는 학생, 학부모, 교직원 등 사용자에게 설계 공모안, 기본설계, 중간설계, 실시설계 등 단계별로 설명하고 의견을 수렴하여 설계에 반영한다.

(2) 설계자는 설계과정에서 사용자의 의견을 수렴하고 반영하기 위한 과업수행 방안을 착수계에 포함하여 제출한다.

타. 계획 지침

본 공사는 학교 건축공사로 사전에 제반 규정을 숙지하여 제 법규에 위배 되지 않도록 하여야 하며 제반 관계기관의 협의 승인을 건축사 책임으로 득하여야 한다.

파. 기타사항

(1) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등 고려하고 외장의 화려함(고비용) 지양

(2) 지구환경 문제와 새 학교 증후군 등에 능동적으로 대처하고 예방할 수 있는 친환경학교 시설로 조성한다.

(3) 각 실의 기능과 동선이 합리적이고 적정면적이 되도록 계획

(4) 경제적인 구조와 열 손실을 방지하도록 계획

(5) 건물 외형은 자연경관 및 기존 건물과 조화될 수 있는 형태로 하며 변화성을 추구

(6) 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의(Barrier Free)를 고려한 설계.

(7) 공중화장실등에 관한 법률 내 화장실 설치기준

(8) 공사 시 안전사고 예방시설에 대한 대책 마련하고 아래 사항에 대한 계획 수립.

① 운동장 사용 계획(필요 시)

② 급식실 및 식당 운영 계획(필요 시)

③ 공사장 구획․구분 계획 등(공사장과 학생들 출입 및 보행․차량동선의 분리)

④ 기타 필요 사항 등

(9) 본 지침은 해당 부분에 대하여 적용.

4. 적용기준 및 특기사항

가. 적용기준

(1) 본 설계용역은 각종 관련법령, 설계기준에 의거 수행하되, 구체적인 적용기준은 설계 기본방향, 공통 및 분야별 기술 지침의 관련 기준을 참고한다.

(2) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 등을 포함하여 제출한다.

5. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 시 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수신고서

◉ 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허 수첩 사본 첨부)

◉ 예정 공정표

◉ 각 분야별 용역비 산출내역서

◉ 과업 수행 계획서

② 보안각서

(2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검수원

② 납품 기한 연기원

③ 납품 검수원

④ 기술 협정(하도급) 통지 등 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

계약상대자는 착수신고서 제출시 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 한다.

① 관련 분야별(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 색채 등) 업무 범위와 책임 한계

② 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

③ 설계품질 보증계획

④ 각 분야별 인력투입계획

⑤ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

다. 업무협의 및 공정보고

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 후 발주청과 협의하여 정기적인 업무협의회(월1회 이상)를 실시하며, 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

① 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정 시

② 계획설계 완료 시

③ 중간설계 완료 시

④ 학교시설사업협의회 회의 시(기본설계)

⑤ 실시설계 완료시

⑥ 학교시설사업협의회 회의 시(실시설계)

⑦ 공정보고 시(필요시)

⑧ 납품 시

(2) 계약상대자는 월 1회 이상 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서를 작성하여 발주청에 보고하고, 계약자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

라. 관련기관 인․허가 및 협조

(1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축인.허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 등의 계획 및 설계시는 발주청과 협의 한다.

(3) 계약상대자는 과업부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스 공급가능여부, 전기․전화 공급지점 등을 계약상대자 책임하에 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의 결과를 발주기관에 보고 한다.

(4) 계약상대자는 동 사업 인․허가사항에 대하여 발주청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 인.허가 및 공사계획, 사용전 검사등의 행정절차를 수행하여야 한다.

(5) 각종 인.허가에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

마. 설계 타당성 등 각종 심의위원회 심의등

(1) 계약상대자는 광주광역시교육청의 각종 심의위원회의 자료 제출 요구 시 심의 자료를 제출하여야 한다.

(2) 설계심의에 대한 방법 및 시기는 별도로 정할 수 있다.

(3) 계약상대자는 각종 심의회에서 제시된 의견에 대하여 설계 반영 여부를 발주청과 협의하여 결정하되, 심의 결과 지적사항을 수정․보완하여 실시설계에 반영한다.

(4) 본 과업 수행 중 발주청은 상기 내용 외에 필요할 경우 본 과업의 설계 사항을 수시 검토할 수 있으며, 이에 대한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

바. 하도급의 범위

(1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사, 시험, 지반조사 등 이와 유사한 작업

② 제도 및 도면작성, 수량 및 견적업무, 구조계산업무

③ 기타 발주청이 인정하는 업무

(3) 하도급은 관계법령에 의거 적격자에 하도급을 해야 하며, 용역착수 시 하도급관련 제반서류를 발주청에 제출한다. 계약상대자는 하도급된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 지며, 하도급 기술자명부를 작성하여 제출한다.

사. 설계시에 적용하는 재료

(1) 본 설계 용역에 적용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

(2) 신기술 등을 설계에 포함하려는 경우에는 반영의 필요성과 유사 기술과의 비교자료 등을 첨부하여 기본설계ㆍ실시설계 전에 사용 협약토록 발주부서에 보고하여야 한다.

(3) 건축자재 등을 설계에 반영할 때에는 주요 자재에 대하여 비교 분석 자료를 검토하여 설계에 반영토록 한다.

아. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무 한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임하에 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

자. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

차. 언  어

(1) 과업수행 중 사용 문서는 한글로 작성하고 사용 언어는 한국어로 하며, 업무상 사용하는 통역 및 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

(2) 사용 문서 글씨 크기는 표지, 제목, 부제목 등을 제외한 일반글씨는 12포인트를 기준으로 한글 워드프로세서로 작성, 변경이 필요한 경우는 사전 발주청의 승인을 받는다.

카. 책임 및 하자보증

(1) 설계자는 일체의 제출도서에 대해 책임을 지며, 시공 중 설계도서가 현장과 상이하거나 누락, 오류 등이 있을 경우 현지조사 및 시험, 기술검토 등의 요구가 있을시 이를 시행하여야 하며 이때의 비용은 설계자가 부담한다.

(2) 제출된 설계도서에 대한 하자(즉 공사시공 및 준공 후 설계구조의 불완전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사물량의 착오로 인하여 손해가 있을 시 등) 발생 시 설계자로서 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로 발생되는 민․형사상의 책임을 진다.

Ⅲ		일반지침

1. 공통사항

가. 적용 요령

(1) 용역 수행은 본 과업 지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(2) 본 과업 지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

(3) 본 과업지시서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주 청의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

(4) 발주청 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(5) 각종 계산 기준은 외국 기준을 적용할 수 있으나, 발주 청과 협의하여야 한다.

나. 설계유의사항

(1) 예산 범위내 설계 할 것

(2) 대지조건을 최대한 활용한 배치(수평증축 가능성 고려) 및 주위와의 조화

(3) 상호 동선의 연계 편리성 확보

(4) 공사비 절감 및 유지관리의 편리성을 감안하여 지하층 최소화

(5) 장애인 편의시설 및 설비의 기준에 관한 규칙을 적용할 것(설계완료 후 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 인증을 득하여야 하며, 공사완료와 동시에 시공자가 본인증을 득하여야 함으로 제반 사항을 고려 설계하고 본인증에 대한 내용을 특기시방서에 명기할 것.

(6) 설계내역서 작성 시 물량의 누락, 자재의 표기 모호, 단가 오적용 등으로 공사계약자로부터 설계변경요구 등 상당한 문제점이 발생하고 있으므로 설계 내역서 작성에 신중을 기할 것

(7) 과업범위의 내용 중 금회 설계용역에 적용이 어려운 부분은 발주처와 협의

(8) 기본설계도서 제출 전 평면계획에 대하여 발주자와 긴밀한 협의요.

(9) 오염 물질을 다량 방출하는 자재(도장재, 접착제, 목재 등)는 친환경 건축자재로 설계하여야 하며 필요시 특기시방서에 명기할 것.

(10) 지역 내의 모든 시설에 관한 계획은 종합 기본계획을 수립 후 이에 따라 세부시설 계획이 작성되어야 한다.

(11) 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고, 해석이 용이하도록 작성되어야 한다( 설계도면, 시방서, 각종 계산서 등 )

(12) 신재생에너지 설치의무화 관련 법규에 따라 예상에너지사용량의 일정비율 이상을 신재생에너지로 공급(‘22년~‘23년 32% 적용, 기준 변경 시 관련 규정에 적합하도록 적용)

(13) 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 제2017-881호, 2017.12.28)에 따라 에너지성능지표(EPI) 74점 이상으로 적합하게 설계.

(14) 녹색건물조성지원법 제17조에 따라 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 의해 건물관리

시스템 기준등급 이상으로 설계

다. 책임과 업무 한계

(1) 용역의 추진 절차

① 본 용역의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

② 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 발주청이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

③ 계약상대자는 발주청 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

④ 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대한 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다.

⑥ 계약상대자는 설계 용역 중 관련 자료를 인용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주청에 알려야 한다.

⑦ 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 실제 상황을 파악하고, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

⑧ 용역 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

⑨ 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 각 공종별로 긴밀히 협조하여 세부 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 해야한다.

⑩ 계약상대자는 용역 종료 후라도 공사 진행과정에서 설계 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주청이 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다

(2) 공정 보고

공정보고는 매월 정해진 날짜에 발주청에 제출되어야 하며, 만약 공정이 지연되면 그 사    유를 명시하고 적절한 만회대책을 수립(10%이상 지연 시)하여야 한다.

(3) 인허가 및 승인

① 용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 사항에 대하여 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주청의 협조를 받아 필요한 서류를 작성함과 동시에 인․허가(협의)를 받을 수 있도록 하여야 한다.

② 건물 준공과 동시에 건축물관리대장등재에 필요한 일체의 서류를 제출 및 세움터 시스템에 등재한다.

(4) 보  안

① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주청과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

② 검토 및 협의 창구 단일화 : 계약상대자와 발주청의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 한다.

(5) 설계도서의 저작권

본 설계도서의 저작 재산권은 발주청에 있으므로 경미한 변경은 계약상대자의 동의 없이     할 수 있다.

(6) 과업 변경(발주청 승인에 의한 업무내용 변경 시 계약변경)

① 업무 내용 변경은 발주청과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

② 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주청과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 하며, 만약 업무 내용의 변경이 발생할 때는 “(7) 추가용역”에 의한다.

③ 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준] 규정에 따른다.

(7) 추가 용역

계약상대자는 계약에 의한 용역과 별도로 발주청과 협의되어 불가피하게 추가키로한 용역 외 수행업무에 대하여는 추가 용역비를 청구할 수 있다.

① 추가 용역에 대한 범위, 대가 및 방법은 계약서에 의함.

② 추가용역에 대하여는 사전에 발주청과 협의하여 결정하되, 발주청이 승인하지 않은 사항은 대가를 지급하지 않는다.

(8) 대지 현황 자료

① 발주청은 법규적 현황, 도로 이용, 벤치마크와 기준선 등 지형 및 토지에 대한 정보와 각종 조사자료(기타 계약의 이행에 필요한 사항으로 설계자의 지침이 될 만한 자료)가 있을 경우 이를 제공할 수 있다.

② 계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게 조사․연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주청에 서면으로 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

③ 계약상대자는 대지의 현황을 실측한 후 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항	(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 발주청과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

④ 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 우․오수현황, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 일반적 기록, 추가정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

⑤ 학생들의 등·하교 동선(교문)과 교직원들의 차량 출입 동선을 분리하여 설계하여 학생들의 안전로를 확보하여야 한다.

⑥ 대지와 도로와의 레벨차를 조사하여 대지가 도로보다 낮을 경우 성토를 통하여 원활한 배수가 이루어지도록 하여야 한다.

(9) 기존 시설의 처리(대지조성 포함)

① 계약상대자는 부지 등에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

② 발주청 또는 계약상대자가 관련기관과 협의로 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토한 후 매설된 구조물이 있을 경우 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를 명백히 해야 한다.

③ 계약상대자는 사업시행 변경 등으로 기존 구조물의 철거 및 대지조성 등이 필요할 경우 이를 설계에 반영하여야 한다.

(10) 공사비와 예산

① 용역 수행 시 발주청과 협의하여 적정 예산 관리에 노력해야 한다.

② 태양에너지 등 환경 친화형 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요 예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주청의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

③ 상세내역 작성은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

(11) 학교시설사업협의회

① 학교시설사업협의회의 설계자문은 배치 및 공간 계획의 적정성, 건설공사의 안전 및 시공의 적정성 등 설계의 타당성과 학교시설관련 전문분야를 사전에 검토하여 부실 설계를 방지함을 목적으로 한다.

② 계약상대자는 본 학교시설사업협의회 설계 자문 내용에 대하여 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 설계에 반영하는 등 필요한 조치를 하여야 하며, 이에 따른 용역 내용의 변경 등이 발생할 경우에는 발주 청과 협의하여 정한다.

(12) 사용자 의견 수렴

① 사용자 의견수렴은 경양초등학교 사용자의 의견을 반영하여 수요자가 원하는 고품질의 학교시설 제공을 목적으로 한다.

② 계약상대자는 발주청 및 경양초등학교와 일정을 협의하여 설계공모안, 기본설계, 중간설계, 실시설계 등 단계별로 설명하고 의견을 수렴하여 설계에 반영한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 현지답사

(1) 계약상대자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 적합한지의 여부를 확인하여야 한다.

(2) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

(3) 현지답사 시는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생시 또는 구조물 계획 시 참조 한다.

나. 측량

① 측량은 측량법 및 공공측량의 작업 규정에 관한 기준에 따라 시행하여야 하며, 기본 및 실시설계에서 과업에 필요한 모든 측량을 수행한다.

② 계약상대자는 측량을 실시 하기 전에 측량 작업계획서를 작성하여 발주청에 제출한다.

③ 측량기구의 점검 및 보정 : 측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 사용시에는 점검 및 보정 하여야 한다.

④ 계약상대자는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 하고, 안전사고 발생에	따른 모든 책임은 계약상대자가 진다.

⑤ 관계기관의 제 수속 절차는 계약상대자의 부담으로 신속히 처리한다.

⑥ 측량 성과품(원도, 작업일지, 야장)은 용역 납품 시 발주청에 제출하여야 한다.

⑦ 각종 기준점은 가능한 변형이나 침하가 발생하지 않는 고정점으로 선정하고, 필요시 인조점을 두며 인조점은 기준점 1개소당 3개 이상, 변형되지 않도록 설치하여 항상 기준점에 대한 확인이 가능하도록 하여야 한다.

(2) 현황측량

① 기준점 표기 : 각종 기준점이나 주요 측점은 도면 및 보고서에 표기한다.

② 도면 작성 : 지정된 폭원 외에 본 과업 수행에 필요한 부분은 여유 있게 측량하여 교차로, 주요 건물 및 시설 등에 대한 지형지물 명칭을 기입하고, 지하 매설물 및 지상 공작물에 대한 현황을 포함하여 「공공측량의 작업 규정에 관한 기준」에 따라 작성한다.

③ 지적현황도 작성 : 현황측량의 성과와 관할구청에 비치된 지적도 및 도시계획선을 확인하여 지적 현황도를 작성한다.

(3) 중심선 측량

① 측점 간격 : 중심선의 측점 간격은 20m 간격으로 하고 지형지물이 변화하는 지점, 곡선의 시․종점 등 필요한 지점에는 중간 측점을 설치하여야 한다.

② 측점 규격 : 측점에 설치하는 말뚝의 규격은 5cm x 5cm x 45cm로 하는 것을 원칙으로 하고 기존 구조물 또는 도로 포장상의 측점은 콘크리트 못(5cm)을 박고 페인트로 표시한다.

(4) 종단측량

가수준점(T.B.M)을 설치하고 매 측점마다 표고를 정확히 측정하며, 반드시 왕복으로 측량을 실시하고 측량성과는 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.

(5) 횡단측량

횡단측량은 중심선 측점마다 양측으로, 노선의 직각방향으로 시행하며 지형이 급변하는 지점 또는 구조물 설치지점, 선형분리, 확폭 등이 예상되는 구간에는 충분한	폭을 측량하여야 한다.

다. 지장물 조사

(1) 각종 지하 매설물 및 지상의 지장물에 대한 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

(2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

(3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

라. 지반, 지질조사 및 토질시험  [지질조사(NX7공, 실내시험 2회, 다운홀테스트 2회)]

(1) 일반사항

① 지반조사: 계약상대자는 과업지시서와 한국산업규격에 따라 조사를 수행하여야 한다.

② 과업내용서 이외의 조사: 본 과업에 없으나 설계 상 꼭 필요하다고 판단되는 사항은 반드시 실시해야한 다. 이때 추가 사업비는 도급자가 부담한다.

③ 인허가사항: 지반 및 지질조사 시 필요한 경우 인․허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자 부담으로 이행하여야 한다.

④ 세부조사계획서 제출

지질 및 지반조사는 기본설계단계에서 시행하는 것을 원칙으로 하되, 가능한 구조물의 위치가 확정된 후 실시토록 한다. 도급자는 다음 사항을 포함한 세부 조사계획서를 수립하여 발주청 승인을 득한 후 조사에 착수한다.

◉ 조사내용(목적․개요)

◉ 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

◉ 조사내용, 조사방법, 조사장비

◉ 기타 교통처리 등 필요한 사항

⑤ 안전관리

◉ 계약상대자는 조사 실시 중 관리자의 허가없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

◉ 도로상에서 조사를 하는 경우는 교통안전에 대한 발주청, 도로관리자 및 관할 경찰서와 협의 후 안전하게 해야 하며, 조사 완료 후 노면을 원상복구한다.

(2) 조사 및 시험

① 기존자료 조사 및 조사계획서 제출

계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 기시행한 조사기록과 기본설계 등 기존자료를 수집하고 대상지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석 시 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

② 지표지질조사

축척 1:25,000 지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행하여야 한다.

◉ 암석의 종류 및 분포상태

◉ 풍화심도 및 상태

◉ 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

◉ 계획지역 지역사면의 안정성

◉ 구하천이나 매립지의 분포

◉ 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압용출수 등 지하수 특성

◉ 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

◉ 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반지형 및 지질적 주변상태

③ 시추조사

◉ 사전조치사항

지하매설 지장물이 예상되는 지역은 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 일정 심도까지 인력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

◉ 시추방법

- 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

- 시추간격 및 심도는 현장조사 후 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 발주 청의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있으며 기반암층 확인을 원칙으로 한다.

◉ 자연시료 채취

- 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취하여야 하며, 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중 교란을 방지한다.

◉ 지하수위 측정

- 시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 24, 48 및 72시간 단위로 각각 측정하여 조사지점의 수위 변동 상황을 관찰하고, 만약 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 일정기간을 설정, 수시로 측정하여 지하수위의 변동원인 및 상태 등을 파악하고 공사에 미치는 영향을 검토한다.

④ 현장시험

◉ 표준관입시험

- 표준관입시험은 KS F 2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 동일 층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하지 못하더라도 관입깊이가 1cm 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

- 채취된 시료를 함수비 변화가 없도록 200ｇ이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치 현장 토질분류 등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착한다.

◉ 기타 현장시험

- 현장여건 및 설계 목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 아래와 같은 시험을 할 수 있다. 이때 계약상대자는 추가시험의 필요성에 대한 전문가의 자문을 첨부한 시험계획서를 제출하여 발주청의 검토, 확인 후 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비정산 한다.

- 양수시험, Sounding, 물리탐사, 공내재하시험, 현장투수시험 등

⑤ 실내시험

◉ 토질시험 : 시추조사 등 채취된 시료의 토질시험은 KS규정에 의거 실시한다.

- 함수비 시험(KS F 2306)                  - 밀도시험(KS F 2308)

- 액성한계․소성한계시험(KS F 2309)         - 투수시험(KS F 2322)

- 흙의 0.08mm 체 통과량 시험(KS F 2309)  - 입도시험(KS F 2302)

- 다짐시험(KS F 2312)                     - 현장밀도시험(KS F 2311)

- 노상토 지지력비(CBR)시험(KS F 2320)

◉ 암석시험(필요시) : 암석시험은 KS규정에 의거 실시한다.

- 비중시험(KS F 2518)               - 흡수율시험(KS F 2518)

- 탄성파속도시험                     - 탄성계수시험

- 포아송비시험                       - 일축압축강도시험(KS F 2314)

- 삼축압축강도시험(KS F 2346)        - 인장강도시험

◉ 시험시기 : 토질의 물성시험은 부지 내에서 채취된 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 하여야 한다.

마. 표토 및 지장수목조사

(1) 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.

(2) 사업부지내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.

(3) 기존수목을 현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.

(4) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

바. 교통량 및 시설 조사

(1) 학교 주변의 교통 관련 시설(도로, 보도 육교, 주차장, 버스정류장, 교통 신호등 기타)을 조사하여 학교설계 시 출입구 설계에 반영한다.

(2) 학교 주변 도로망을 조사하여 정문 및 후문 설치에 참고한다.

바. 배수시설 조사

(1) 암거 및 배수 구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

(2) 현지조사 항목

① 과거최고 홍수위

② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

(3) 자료수집 항목 : 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

사. 소음․진동조사

※ 하부사항은 공사발주 시 공사시방서의 내용에 명기 사항임

(1) 계획 대지 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.

(2) 소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를 조사한다.

(3) 사업으로 인한 환경영향을 예측하여 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서 및 시방서에 반영한다.

(4) 소음측정 결과 주변 도로 등으로부터 소음이 관련기준에 의거 학교기준치를 상회할 우려가 있는 경우는 방음벽 등 소음방지시설을 설계에 반영해야 한다.

아. 구조물 조사

(1) 계획 대지 부근의 기존 건물 및 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사한다.

(2) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재 위치 등에 대한 상세한 사항을 현장 조사 및 관련자료를 확보하여 조치계획을 발주청과 협의한다.

자. 용지 조사

(1) 계획 대지 및 주변의 지장물별로 지번과 가옥의 소유자를 조사하여 용지도를 작성해야 한다.

(2) 발주청 요구 시 지장물 현황조서를 용지도와 함께 제출하여야 한다.

(3) 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 한다.

(4) 민원 발생 예정 지역 및 협의 사항을 조사․검토한다.

차. 관련계획 자료조사

(1) 주변지역을 상세히 조사하여 본 과업과의 연관성을 검토 후 반영한다.

(2) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사․검토하여 사업계획에 반영한다.

카. 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

3. 기본계획

전국의 신설 학교를 현지 답사하여 장점 및 단점, 개선사항 등을 발굴하여 설계 공모안에 반영하여 기본설계를 진행한다.

4. 중간설계

계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주청에 제출․승인된 결과에 의하여 다음과 같이 중간설계를 수행해야 한다.

가. 용역 내용

(1) 자료 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 파악

② 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

③ 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의

④ 유사 사례 및 관계법령 조사

⑤ 각종 협의

⑥ 관련 기관 또는 부서와의 협의

(2) 설계 조건 및 방침 설정

기본계획(연구용역)에 따라 용역물의 특성에 맞게 설계조건 및 방침을 설정한다.

(3) 설계 사항

① 기능 배치

② 공간 구성

③ 공사비 배분

④ 동선 계획

⑤ 방재 계획

⑥ 시설 배치 계획

⑦ 평면, 입면, 단면 계획

⑧ 구조 계획

⑨ 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)

⑩ 조경 계획

⑪ 각종 설비(전기, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비, 냉난방설비 등)계획

⑫ 에너지효율1++등급 및 녹색건축 일반등급 인증을 획득하기 위한 방안

⑬ 신․재생에너지 이용계획

⑭ 수요자의 요구사항

⑮ 토사운영계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상․하수도계획

5. 실시설계

계약상대자는 기본계획 및 기본 및 중간설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

(2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

(3) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

(4) 기본 및 중간설계도서와 공사비 산출서가 발주청에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면 계약상대자는 발주청의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

(5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

(6) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(7) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주청에 제시하여야 하며, 발주청의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우는 계약상대자가 설계도서를 수정하여야 한다.

가. 용역 내용

(1) 실시설계 사항

① 외부 및 내부공간 설계

② 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

③ 평면, 단면, 입면 및 상세설계

④ 공사비 계산과의 조정

⑤ 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

⑥ 색채 계획의 수립

⑦ 각종 설비의 설계

⑧ 신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

⑨ 에너지효율1++등급 및 녹색건축 일반등급 이상 인증을 획득하기 위한 방안 검토

⑩ 제로에너지건물 인증을 위한 검토

⑪ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 검토

⑫ 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

⑬ 수요자의 요구사항 결정

⑭ 각종 설계 등의 조정

나. 현장 조사

계약상대자는 최종 설계도서 납품 전에 분야별 설계 참여기술자가 현장을 방문하여  기존조사 현황과 일치하는지 여부를 확인해야 한다.

다. 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야간 간섭되는 부분은 계약상대자 책임하에 협의 ․ 조정하여야 한다.

(1) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 계약상대자는 부실 설계 시 공사 입찰단계, 시공단계에 발주청에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성 및 제출해야 한다.

(2) 전기, 기계, 통신등 타 공정 부분과의 관계에서도 상호간의 협의로 도서작성에 만전을      기하여야 한다.

라. 색채와 재료

① 외부 마감 재료 계획 및 내부 마감 재료 계획

② 색채 계획

- 학교의 독창성 및 비전, 지역문화 시설물로서의 상징성 등을 제시할 수 있도록 계획한다.

- 학생들의 기호와 정서, 지적 창의성 발달 등에 도움이 될 수 있도록 구조물의 매스, 배치, 입면 형태 및 색상 등을 계획한다.

- 건물 내외, 옥외 구조물 등에 사용하는 재료의 색상 및 질감 등은 학생들의 정서와 교육에 지대한 영향을 미치므로 사용자의 성별 및 연령에 따라 실용도, 내구성 등을 감안하여 계획한다.

- 발주청과 색채계획을 수립하고, 설계도서 납품시 반드시 제출하여야 한다.

라. 공사시방서

계약상대자는 건축,토목,조경,전기,통신,소방,기계, 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서에 맞게 공사 일반 시방서, 특기 시방서를 작성한다.

마. 공사비 산출

(1) 계약상대자는 실시설계 시 VE용역 계약자와 협의하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 필요한 경우 발주청에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 한다.

(2) 계약상대자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

Ⅳ		설계 지침

1. 공통분야

본 과업 지시서는 설계상의 제반 조건을 규정한 것으로, 설계 진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

가. 일반조건

(1) 본 과업 지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되, 의견이 불일치 될 경우 과업 지시서와 관련 규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

(2) 건축, 전기, 기계설비, 가스, 통신, 토목, 조경, 소방, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 과업지시서에서 규제한기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

(3) 본 과업 지시서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

(4) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

② 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련 자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와	보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

③ 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.

(5) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부고시 및 에너지이용 합리화법에 의한 고효율 인증 기자재를 우선 사용을 검토 하여야 한다.

(6) 과업대상 학교는 관련법 및 지구단위계획이 정한 규정에 적합하게 계획 되어야 한다.

(7) 학교시설에 적용하는 관련 법규 및 지방자치단체의 각종 관련 규정을 적용하여야 한다.

(8) 주요 기반 시설의 설계범위는 학교와 연결되는 모든 인프라 및 인입 시설을 포함한다.

(9) 도시기반시설과 연계되는 각종 시설을 설치하는 경우 관련 기관과 사전에 충분히 협의하고, 기존의 기반 시설 설치계획과 연계된 설계가 이루어 질 수 있도록 한다.

(10) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

나. 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련 법규 그리고 최신(근)의 정부 제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 하며, 준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 주요한 것은 다음과 같다.

(1) 건축법

(2) 건설기술 진흥법

(3) 건설산업기본법

(4) 환경정책기본법

(5) 산업안전보건법

(6) 에너지이용 합리화법

(7) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

(8) 환경보전법

(9) 도시가스사업법

(10) 고압가스안전관리법

(11) 수도법

(12) 전파법

(13) 승강기시설 안전관리법

(14) 물환경보전법

(15) 하수도법

(16) 소방기본법,소방시설공사업법, 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률

(17) 전기공사업법, 전력기술관리법

(18) 정보통신공사업법

(19) 소음진동관리법

(20) 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법

(21) 녹색제품 구매촉진에 관한 법률

(22) 중소기업진흥에 관한 법률

(23) 실내공기질 관리법

(24) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률

- 동법시행규칙 제2조 제1항(별표 1) 편의시설의 구조. 재질 등에 관한 세부기준 참조

(25) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

(26) 공종별 표준시방서(국토교통부)

(27) 학교시설 내진설계기준 (교육부고시 제2020-223호, 2020.4.1.)

(28) 건설공사안전시공관리 시방지침서(국토교통부)

(29) 한국산업규격(KS)

(30) 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부고시 제2022-30호, 2022.1.18.)

(31) 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙(국토교통부)

(32) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

(33) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-197호)

(34) 기타 관할 행정기관의 자치법규 등

(35) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부고시 제2021-919호, 2021.12.9)

(36) 건축구조기준(국토교통부고시 제2020-803호, 2020.11.9.)

(37) 건축공사 품질 및 규격관리실무 편람

(38) 건설공사의 안전, 환경 등에 관한 법령 및 규정

(39) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

(40) 건축전기설비 설계기준(국토교통부)

(41) 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준

(42) 녹색건축물 조성 지원법(국토교통부령 제18469호, 2021.9.24.),녹색건축 인증기준에 관한 규칙(국토교통부고시 제2021-831호, 2021.3.24)

(43) 콘크리트구조설계기준(국토교통부)

(44) 구조물기초설계기준(국토교통부고시 제2014-281호, 2014.5.29)

(45) 지하안전관리 업무지침(국토교통부 고시 제2022-46호, 2022.1.27.)

(46) 건설현장 축중기 설치 지침[국토교통부 훈령 제1058호(2018.8.1)]

(47) 정부표준품셈, 한국공업규격

(48) 전기용품 및 생활용품 안전관리법

(49) 한국전기설비규정(KEC), 전기설비기준령, 내외선 규정

(50) 『전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 및 전기통신설비기술기준규칙』등의 학교신축공사와 관련한 제반 법률을 모두 적용하여 설계한다

(51) 학교안전사고예방 및 보상에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제10조 제1항(별표1)의      학교안전시설관리기준 참조

(52) 국토교통부 – 직통계단설치기준(「건축법 시행령」 제34조 제1,2항 등 관련) 2020.10.8. 변경 시행 기준 적용

(53) 국토교통부 – 필로티 건축물 구조설계 가이드라인

(54) 기계설비법 및 기계설비 기술기준(국토교통부 고시)

(55) 국토교통부 - 학교 급식실 환기설비 설치 가이드

(56) 기타 관련 법령

다. 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능이상이 확보되어야 한다.

(1) 구조 안전 성능

① 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

② 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.

③ 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진․내진․내풍․내설․내충격 성능을 가져야 한다.

④ 본 안내서 제4장 1의 나. 적용기준”의 각 기준 등에서 정한 안전율 이상을 확보하여야 한다.

(2) 내구성능

① 구조물 설계 시 내구연한은 반영구적으로 한다.

② 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는 방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.

③ 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

④ 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 부동침하 등에 대비하여 Flexible Joint 등을 계획한 실시설계가 되도록 한다.

⑤ 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

(3) 방․내화 안전성능

① 구조물은 내화구조로 하여야 하며, 「소방관계법령」에 따른 소방설비를 반드시 갖추어야 한다.

② 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 발주기관에서 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

③ 화재발생시 그 확산이 최소화 되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.

④ 화재발생시 인명피해 예방을 위한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추어야 한다.(소방관련법 참조)

⑤ 기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

(4) 단열 및 보온 성능

① 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하여야 하며, 단열재는 시간이 경과해도 성능저하가 없는 제품을 사용하여야 한다.

② 실내 결로현상이 발생하지 않도록 단열 및 보온재를 설치하여야 한다.

③ 단열 및 보온재는 내화성․내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

④ 외기에 접하는 모든 부위(벽, 바닥 및 천장 스라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치	하는 등 동파 및 동해에 대비하여야 하며, 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다.

⑤ 창호는 국토교통부고시 『에너지절약설계기준』에 따라 기밀재료를 사용토록 설계해야 한다.

⑥ 준불연 이상의 성능을 가진 단열재를 사용한다.

(5) 통풍 및 환기성능

실 마다 실용적 최대 사용 인원수에 적합한 통풍 및 환기시설을 갖추도록 하여야 한다.

(6) 결로 방지성능

① 건물 어느 부분도 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 표면 결로 및 실내 결로가 발생하지 않도록 한다.

③ 지층, 최상층 창호의 결로 방지에 특히 유의하여야 한다.

(7) 소음에 관한 성능

① 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음 조치를 하여야 한다.

② 대강당 및 회의실 등 공동 사용시설은 그 용도에 따라 가장 적합한 차음, 흡음, 방음 조치를 하여야 한다.

③ 건물 내․외부의 소음에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

(8) 실 환경 관련 성능

① 가급적 자연채광을 최대한 도입하여 실내 환경에 쾌적성을 제공하여야 한다.

② 실 마다 필요한 조도가 확보되도록 인공조명을 하여야 한다.

(9) 방수성능

① 건물의 “지붕(옥상), 실내, 외벽, 지하층, 녹화(조경) 조성 부분 등” 어느 부분도 누수가 발생되지 않도록 하여야 한다.

② 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으로 주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.

③ 지하구조물의 방수는 지하수위를 고려한 안전한 방수공법을 채택하여야 한다.

④ 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

(10) 편리성

① 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여야 한다.

② 각종 설비는 사용하는데 편리하여야 한다.

(11) 유지관리

① 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

② 자재 등은 유지관리에 소요 되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.

③ 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보하여야한다.

④ 구조설계 시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계 시 주요 구조부재를	수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감 방법을 강구하여 실시설계에 반영한다.

라. 기본 지침

(1) 기본 방향

① 주택재건축사업에 따른 학생 배치를 위한 경양초 이전 재배치사업은 사용자 의견을 수렴하고, 변화하는 교육과정에 대비할 수 있는 교육 공간 창출과 미래지향적 학교시설로 건축

② 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물 조성

③ 학생과 교직원이 건강하고 편안하게 생활할 수 있는 생활속의 환경교육의 장으로서의 학교환경 조성

④ 토지 이용효율 극대화(증축계획 고려)와 충분한 녹지 및 오픈스페이스를 확보

⑤ 시설물 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하고, 내구성, 안전성, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토되어야 하며 에너지 절감 정책 방향을 고려하여 가급적 외장의 화려함(고비용)을 지양한다.

⑥ 장애인 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립하여 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의를 고려한 설계로 한다.

(2) 현황

① 대지위치 : 광주광역시 광산구 운수동 36-4번지 일원

② 지역 지구 : 제2종일반주거지역, 공공주택지구

③ 대지 면적 : 13,000㎡

④ 건폐율 : 60%이하

⑤ 용적률 : 180%이하

⑥ 위치도 등 관련 자료 첨부

2. 건축분야

가. 건축계획 일반사항

(1) 기본 지침

① 설계용역의 착수 시 설계자는 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명한 인식과 확인을 하여야 한다.

② 배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 지구단위계획, 인접 건축물, 공개공지, 보행자와 차량의 동선 요구 조건과 승인된 전체 마스터플랜 등과 상응하여야 한다.

③ 건축물 외부의 설계와 마감 재료는 건축물의 형태와 조화되어야 하고, 인접 건물 등에 상응하여야 하며, 영구적이고 내구적이며 보수가 용이하여야 한다.

④ 내부 공간 계획은 동선이 명확하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.

⑤ 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고, 내구적이며, 유지관리 및 보수가 용이하여야 한다.

⑥ 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

⑦ 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법을 채택하여 설계하여야 한다.

⑧ 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의 지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 피하여야 한다.

⑨ 외부재료는 미래지향적 이미지를 표현하고 주변과 조화를 이룰 수 있는 반영구적 재료로 하며, 유지관리가 용이한 마감재 선정

⑩ 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계	단 등의 재료계획은 최상의 조건으로 계획

⑪ 학생안전을 최우선으로 하는 방향으로 계획하여야 하며, 행정시설 등에 대한 보안계획을 반영하여야한다.

⑫ 옥상을 활용한 옥상조경, 정원 등 친환경 요소를 고려 할 수 있다.

⑬ LPG충전소 관련 지형을 이용한 교사동 배치계획, 안전창호 등 학교안전을 고려한 교사 계획을 수립

(2) 외부의 비(非)구조 부재

① 외벽 및 마감 재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정기간이 경과한 후에도 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.

② 2층 이상의 외벽 등에 타일(Tile)이나, 부착식 외장재를 사용하는 경우는 다음 사항을 고려하여 탈락되거나 떨어져 나가지 않도록 한다.

◉ 각 층 또는 최하층에 유효한 캐노피를 계획한다.

◉ 차양을 계획하지 아니한 경우에는 건물 주위에 식수 등을 하여 벽면에 접근하지 못하도록 하고 출입구 또는 통로가 되는 위치의 경우에는 가급적 유효한 차양을 계획한다.

◉ 노출면 및 차양의 돌출부 등에 마감을 하는 경우에는 탈락되지 않도록 재료 및 공법에 대해 충분히 고려한다.

(3) 지붕 및 캐노피

지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간	격을 두어 위험 방지에 노력한다.

(4) 외부 바닥

현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

(5) 배치계획

① 주변 건축물과의 연계성을 고려한 통합 배치 계획이 되도록 계획하여야 한다.

◉ 기존 건물이 있는 경우는 연계성을 고려한 배치계획이 이루어지도록 계획한다.

◉ 토지 이용의 기본방향과 시설들의 영역 관계에 부합되도록 자연스러운 공간배치가 이루어지도록 한다.

◉ 학교의 이미지에 적합한 시설들을 채택하고, 자연환경과 조화를 이룰 수 있록 각 시설물들의 성격과 특징을 통합적으로 배치 계획이 되도록 한다.

② 배치계획은 소음 등 환경 위해 요소의 최소화를 고려한 계획이 되도록 한다.

③ 부지 이용의 효율성이 극대화된 배치계획을 고려한다.

④ 차량이 부지 내 진입 시 주변 교통의 흐름을 방해하지 않도록 동선을 고려한다.

- 학생들의 안전을 위한 드롭존(Drop Zone)을 부지내 설치 권장

- 주차장 부지 내에 전기차 충전 주차장 설치 공간 확보 권장

⑤ 대지 내 녹지 및 휴게공간이 최대한 확보될 수 있도록 한다.

⑥ 배치계획은 반드시 건물간의 높이, Mass, 균형 등 미적 안정성이 고려되어야 하며, 에너지효율을 고려한 배치이어야 한다.

⑦ 계획부지 내에서 건물간의 계획, 옥외시설(조경) 등은 서로 합리적인 체계를 가	질 뿐만 아니라 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.

⑧ 지하층은 지하수위를 고려하여 건축계획을 한다.

⑨ 건물의 배치는 실의 기능 및 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관을 고려하여 계획하여야 한다.

⑩ 재난에 대비한 소방용, 비상용, 시설관리용 차량 동선을 고려한 배치계획이 되어야 한다.

⑪ 학생 안전과 동선을 고려하여 초등학교에 유치원이 있는 경우는 운동장을 분리하는 것을 원칙으로 하며, 유치원은 별도의 옥외공간 및 놀이공간을 확보하여야 한다.

(6) 주차계획

① 사업 부지로의 차량 출입 계획은 사업부지에 지정된 지구단위계획에 의한다.

② 주차장 설치는 관련법에 적정하도록 설치한다.

③ 주차장법 및 건축법, 교통영향평가 등을 고려하여 출입구 위치 등 합리적으로 계획하여야 한다.

④ 건물 내 옥내주차장을 설치하는 경우는 자주식 주차방식만을 계획한다.

(7) 방재계획

재해 시 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위하여 필요한 공간확보를 고려한다.

① 내진 안전성의 확보

◉ 강진 발생에 대비한 내진설계를 하여 지진 등의 재해발생 시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

◉ 재해로부터 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지함은 물론 지역 주민들의 대피 공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 한다.

◉ 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기 설비, 기	계설비) 및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부,칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.

◉ 「학교시설 내진설계기준」, 「학교시설 내진성능평가 및 보강 매뉴얼」을 적용한다.

② 화재에 대한 안전성 확보

◉ 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 규정에 의거, 외벽 마감재료에 대한 성능기준을 준수하여야 한다.

◉ 학교의 특성을 고려하여 인명 피해방지를 위한 경보시설과 피난 유도시설이 고려되어야 하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각 실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비를 계획하여야 한다.

◉ 소방 관련 법률과 기준을 준수하여 학교시설에 적합하게 설계하여야 한다.

◉ 학교시설 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난 유도와 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각 실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 확보되도록 설계한다.

(8) 에너지 절약 계획

① 부지 환경 조건, 실용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이용과 에너지 사용의 합리화 및 열 손실 방지를 도모하여야 하며, 대체에너지의 적용 시 대체에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성 및 효율성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

② 에너지총사용량 절감을 위해서 교실 남향 및 남동향 배치, 차양설치, 단열성능 향상 등 Passive 요소를 적극도입한 후 신재생에너지를 적용하여야 한다.

나. 건축계획 방향

(1) 대지이용계획

① 시설물의 성격에 적합한 외부공간체계를 부여하고, 공간의 위계성 및 다양성을 느낄 수 있도록 변화 부여

(2) 평면계획

① 각종시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 계획한다.

② 사용자들에게 혼잡이 발생하지 않도록 동선을 분리 계획한다.

③ 로비, 홀은 적정한 여유 공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

④ 급식실은 관련법에 근거하여 설치해야하며, 식당은 가능한 학교에서 다목적공간으로 활용이 가능토록 고려되어야 한다.

- 급식실은 지상 1층에 배치하되 불가피하게 2층 이상에 배치할 경우 전용 EV를 계획한다.

(3) 입면계획

① 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 학교로서 품격을 고려하여 계획한다.

② 첨단시설에 부응하는 외장 마감과 미관을 고려하여 계획한다.

③ 입지 건과 주변 경관과의 조화를 고려하여 계획한다.

(4) 단면계획

① 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간계획이 되도록 계획한다.

② 각 시설간 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.

③ 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

④ 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

⑤ 건물 1층 바닥 레벨(FL)을 지면(GL)보다 300mm 정도 높여 실의 사용성 및 유지관리 편의성을 확보하고(현장 여건 등에 따라 적용 불가한 경우 제외), 운동장-교사 지면(GL)간 적정한 단 차를 확보한다.

다. 실별 세부지침

(1) 일반사항

① 일반교실, 특별교실, 교사 지원시설 등과 유기적으로 연계될 수 있도록 배치한다.

② 각 실의 기능을 고려하여 합리적이고 효율적인 배치 및 크기를 계획하고, 부대 기능 상호간의 합리적인 공간을 구획하여 편리성을 제고한다.

③ 각 실의 용도와 기능에 따라 수평, 수직으로 조닝하며, 학년별로 분리하여 배치한다.

④ 연관성이 있는 실들은 유기적으로 활용될 수 있도록 인접 배치하며, 공동 활용 실들은 이용자 동선을 감안하여 배치한다.

⑤ 학생들의 학습 및 생활 장소로서 일조, 채광, 통풍 등을 고려한 환경을 확보하고, 장애가 있는 학생도 고려하여 계획한다.

⑥ 화재 예방 등 충분한 방재성과 범죄예방 환경설계를 통한 방범성 등 안전성을 갖춘 안정감 있는 시설환경을 조성한다.

⑦ 자연 채광 및 환기가 이루어지게 하여 에너지 절약이 가능한 시설환경을 계획한다.

⑧ 학교시설이 지역사회에서 공동체적 유대감을 가질 수 있는 문화교류 및 방재의 거점을 담당할 수 있는 공공시설로의 역할을 수행할 수 있는 공간으로 계획한다.

⑨ 학생수요 및 교과과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 건축적, 설비적 장치를 계획한다.

⑩ 정적인 실과 동적인 실 분리 배치 및 개별 운영 또는 탄력적인 공간 활용이 필요한 실의 범위 등 실별 조닝(zoning) 계획 수립한다.

- 정적인 실과 동적인 실 분리 배치가 불가피한 경우 방음구조 적용을 고려한 계획 수립

(2) 일반교실

① 교실 모듈은 학급당 학생수, 학습 형태 등을 고려하여 적정하게 계획한다.

② 동일 학년의 교실은 가능한 같은 층에 배치하고, 일반교실 주변에 계단, 화장실, 교사연구실을 근접 계획한다.

③ 초등학교 저학년 교실은 가급적 지상 1층에 배치하고, 1학년 교실은 실 마다 바닥 난방 및 개수대를 계획한다.

④ 교실 및 공용공간의 벽면 일부는 수업을 위한 보드, 학습자료 및 학생 작품전시 등 기능이 가능한 마감재로 조성할 수 있다.

(3) 교과전담교실

① 교과별 교실들은 적절하게 그룹화하고, 같은 교과의 이론과 실습 교과 교실은 서로 근접하게 배치한다.

② 교과 전담 교실의 경우 각 교과에 적합한 교구를 구성할 수 있는 공간을 계획한다.

③ 교과 교실의 인접 복도는 다목적 공간을 확보하여 락커 공간 혹은 휴게․학습 공간 등으로 활용할 수 있도록 한다.

④ 특별교실은 실험 등의 특성을 감안하여 온도, 급․배수, 환기, 흡음, 조도 등을 계획한다.

⑤ 바닥 마감재는 시약 등으로 인하여 오염․훼손․변질 될 우려가 있으니, 청소 등 유지관리를 고려하여 선택 계획한다.

⑥ 이론 수업과 실험․실습이 동시에 가능하도록 계획한다.

⑦ 통합 활용이 가능한 특별교실들은 다목적으로 활용하도록 설계하여 창의적이고 경제적인 공간계획이 되도록 한다.

(4) 음악실

① 음악실은 악기 연주 및 성악에 따른 차음 및 흡음구조로 계획한다.

② 정규수업 이외에 다양한 목적으로 활용할 수 있도록 활용성을 고려한다.

(5) 미술실

회화, 조각 활동을 위한 적절한 채광 및 조도 계획이 필요하며, 화구 등을 보관할 수 있는 준비실 혹은 창고를 마련하며, 미술 재료 및 화구 세척을 위한 싱크대와 급․ 배수, 환기시설을 계획한다.

(6) 컴퓨터실

① 컴퓨터실은 도서실, 전산실 등과 유기적으로 연계할 수 있도록 계획한다.

② 전원의 용이한 공급 및 컴퓨터의 융통성 있는 활용을 위하여 이중바닥구조로 계획하고 정전기에 대응할 수 있는 자재(접지, 전도성 타일 등)를 계획한다.

③ 준비실을 계획하고 준비실과 컴퓨터실 사이에 출입문을 설치하고, 시야 확보를 위한 창호를 계획한다.

(7) 도서실

① 도서실은 학생, 교사에게 정보와 자료를 제공하며, 수업 시간뿐만 아니라 방과 후에 개인ㆍ그룹학습 활동과 집회 활동, 발표회, 학생회 활동 등 다목적으로 활용할 수 있도록 계획하며, 컴퓨터로 자료검색 등이 가능한 정보 자료실로 계획한다.

② 도서관(실) 내부에는 열람실과 서가 등을 설치하며, 정보화에 대응하기 위한 컴퓨터나 시청각 교재(비디오테이프나 카세트테이프, CD 등)를 일반도서와 함께 활용할 수 있도록 한다.

③ 도서관(실)은 학교의 모든 곳으로부터 접근이 용이하며 시설개방이 가능한 위치에 선정한다.

④ 가능한 한 시청각실, 컴퓨터실과 연계하여 계획하도록 하며, 공간의 가변적 활용을 위하여 각 세부 공간을 벽 처리를 하지 않은 열린 공간으로 계획한다.

⑤ 방과후 학교 운영을 고려하여 시설관리(방범 및 방화 등)가 용이하도록 계획한다.

(8) 체육관(다목적 강당)

① 체육관(다목적 강당)은 정규 농구장 규격 및 주변 안전거리를 확보하도록 계획한다. [특수구조 건축물 심의 고려 구조 설계]

② 체육관(다목적 강당) 하부에 진동 및 소음에 취약한 실(교실 등)이 배치되는 경우는 대책         을 마련한다.

③ 탈의실, 샤워실, 화장실, 운동기구고 등 부속시설과 일체적으로 계획한다.

④ 개방 시, 지역주민의 이용에 편리하도록 출입구를 설치한다.

(9)휴게 공간

① 학생 중심의 다양한 옥외활동을 위해 운동장 이외의 다양한 크기의 옥외활동(휴게공간, 소규모 놀이공간, 조경 공간 등)을 조성한다.

② 복도에 놀이, 유희를 위한 공간을 조성하되, 학생들의 안전을 위한 디자인, 최소한의 통행로 폭 이외의 공간을 확보한다.

③ 초등학교 연령별 발달 특성과 놀이패턴을 고려하여 저, 중, 고 학년별 독립적인 놀이, 활동공간 을 조성한다.

(10) 공용 공간

① 학교 1층 출입구에 신발장 공간을 두어 학생들이 신발을 갈아신고 교실로 이동할 수 있도록 현관 공간을 계획한다.

② 복도, 계단, 경사로 등은 안전하고 원활한 동선으로서 기능을 확보할 수 있도록 규모, 배치 등을 계획한다.

③ 안전성 확보에 유의하면서 학생들의 다양한 활동, 교류 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

④ 교사 동 중앙에 넓은 계단을 계획할 경우, 단순한 이동 수단이 아닌 다기능 활동을 유도하는 공간(자율 독서 공간, 무대 관람석)으로 계획을 고려한다.

(11) 화장실

① 대규모 집중화를 지양하고 사용자의 동선이 최소화되도록 가능한 3교실당 1개소의 소규모 형태로 분산 배치하며 층별로 동일한 위치에 남녀 구분하여 배치한다. 또한 인접한 교실 및 건물에의 영향을 최소화 하고, 전체 배치와 공간기능을 고려하여 필요시 휴게공간을 인접하여 계획한다.

② 교직원용, 외부인 화장실은 학생용과 별도로 적절한 위치에 계획한다.

(12) 증축 고려

향후, 1개층 증축을 고려한 구조계산 및 설계를 계획하며, 수평증축을 고려한 배치계획을 한다.

3. 구조 분야

가. 기본사항

(1) 구조 설계는 합리적인 구조 계획과 구조 계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 특수공법이나 특정 자재를 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토하여야 한다.

(3) 구조물의 균열 발생을 최소화 할 수 있도록  계획하여야 하며, 지진이나 신축 등으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

(4) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

(5) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

(6) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.

(7) 구조 설계는 건축구조설계기준(국토교통부 고시)에서 규정한 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.

(8) 태양광 시설물 설치 시 구조물의 하중, 풍하중, 적설하중 등을 포함한 구조 계산을 하여야 한다.

(9) 소방 물탱크는 내진에 따른 구조 계산을 하여야 한다.

(10) 설계자는 학교시설물에 대한 설계 시 반드시 구조검토(내진설계 포함)를 실시하고 설계도서 납품 시 제출하되, 이와 별도로 관련 규정에 의한 구조 안전 및 내진설계 확인서를 제출하여야한다. [관련 : 건축법｣ 제48조 및 건축법 시행령｣ 제32조 ]

나. 적용법규 및 관련기준

(1) 설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 한다.

(2) 적용규준 및 규칙은 최신의 정부 제정 기준이 우선한다.

다. 구조계획

(1) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

(2) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

(3) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

(4) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

(5) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.

(6) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

(7) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수 이상으로 한다.

라. 주요 구조재료의 성질 및 특성

(1) 구조계산에 의한다.

(2) 구조용 콘크리트 강도는 건축물의 내구연한을 고려하여 24N/㎡ 이상을 권장한다.

마. 구조 설계

(1) 모든 부재의 설계에 적용된 해당 기준을 명시한다.

(2) 참고기준은 구조 설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.

(3) 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

(4) 설계하중

① 건축구조기준(국토교통부 고시)을 적용한다.

② 도서실의 수장고, 이동식(모빌렉)서가 등의 설치 시 집중하중의 이동발생 시에도 안전하도록 고려하여야 한다.

③ 시공 중 공사하중이 과다한 경우에도 고려되어야 한다.

④ 구조물 상부에 흙을 덮어 조경하는 부위는 그 중량(토심 900㎜이상)을 감안 하여야 한다.

⑤ 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려하여야 한다.

⑥ 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 감안 하여야 한다.

⑦ 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계하여야한다.

⑧ 옥상에 기계설비 또는 전기설비등에 필요한 중량의 장비를 설치할 경우 그 중량을 감안하여야 한다.

(5) 고정하중

구조재 및 마감재 등의 실제중량을 계산하여 적용한다.

(6) 적재하중

① 각 건물의 기능, 소요실 별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.

② 기계설비의 하중 : 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중조건에 따라 설계한다.

③ 지하구조물 상부에 도로 또는 외부주차장이 설계될 경우에는 관련기준에 의거 충분한 하중을 받을 수 있는 구조로 설계한다.

(7) 풍하중

① 건축구조기준국토교통부 고시)에 따라 해당지역의 설계기본풍속 및 노풍도를 적용하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.

② 건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한 정확한 예측이 어려울 경우 풍동실험 및 적설실험을 할 수 있다.

③  풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 ①풍하중보다 우선적으로 사용될 수 있다.

(8) 지진하중

① 건축구조기준(국토교통부 고시)에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시 동적 해석을 하여야 한다.
[관련 : 학교시설 내진설계 기준(교육부고시 제2017-143호, 2017.12.28)

② 지진하중 산정 시 전단파 속도를 감안하여 지반종류를 판별하여야 한다.

③ 비구조요소(커튼월, 창문, 칸막이벽 등 벽체 마감재)에 대한 지진하중을 고려하여야 한다.

(9) 수압

지표면 하부의 구조설계에는 지역 또는 부지 내 위치, 토층여건과 강우 시 지하수위 상승 등에 의한 부력을 감안하여야 하며, 공사 중의 부력발생 여부도 포함하여 제반 사항을 검토하고 그에 따른 적절한 조치가 되어야 한다.

(10) 온도하중/건조수축하중

구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

(11) 기초설계

① 건축구조기준(국토교통부고시 제2019-117호, 2019.3.14.)에 의함

② 최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.

③ 건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 구조가 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

④ 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질․기초기술사의 판단에 따른다.

(12) 구조해석

① 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다.

② 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명시하여야 하며, 적재하중은 층별로 저감시킬 수 있다.

③ 슬래브 또는 벽의 개구부, 피로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는 부분은 응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.

④ 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

(13) 부재단면 설계

① 부재단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트의 부어넣기가 용이한 크기 이상이어야 한다.

② 부재단면(또는 철근량)은 실용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생 시 시공오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

바. 구조계산서의 작성요령

① 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성 이해하기 쉽게 한다.

② 구조계산서 작성

◉ 일반사항

◉ 구조개요

◉ 학교시설 내진설계기준 > [별표1] 학교시설물 내진기준 적용 확인을 위한 설계단계 체크리스트 제출

◉ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제58조(구조안전확인서 제출)

<별지 제2호 서식> 구조안전 및 내진설계 확인서 제출
◉ 국토교통부 필로티 건축물 구조설계 가이드라인 > 필로티 건축물 구조설계 체크리스트 제출(해당시)

◉ 구조설계기준(적용기준 명시)

◉ 구조설계기준(SYSTEM)

◉ 구조재료의 재질 및 강도

◉ 부재단면 요약

◉ 구조골조 평면 및 주단면도

◉ 설계하중 산정

◉ 구조해석

◉ 부재설계

◉ 기초지반 지내력 검토

◉ 내진, 내풍설계 검토

4. 토목분야

가. 일반사항

(1) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 부지 내 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강법을 제시하여야 한다.

(3) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

(4) 공법 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.

(5) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음 사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

① 공사 중 표면수 처리 방안

② 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법설계

③ 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

④ 지하수 발생 시 지하수 처리방안

⑤ 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

(6) 주변의 토지이용 현황 및 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스등)을 조사 확인하여 설계에 반영한다.

(7) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(8) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

(9) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

(10) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.

(11) 건설기계는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 사용토록 한다.

(12) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.

(13) 경계부분은 도로 및 인접 토지, 구조물 등에 피해가 없는 구조물로 설계한다.

(14) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장 평면도, 하수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

(15) 토공량(사토 또는 순성토량)이 10,000㎥이상으로 도로를 이용해야 할 경우는 『건설공사 차량과적 방지지침』에 의거하여 건설현장에 축중기를 설치하여야 한다. [관련 : 국토교통부 훈령 제1058호 건설현장 축중기 설치지침(2018.08.01) 참조]

나. 설계기준 및 범위

(1) 설계기준

① 설계도서는 관련 법규 및 관할행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가에 문제가 없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.

②하수도분야 설계는 관할행정관청의 수도정비기본계획 및 하수도정비 기본계획등 상․하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영해야 한다.

③ 상․하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 도시계획 등 타 계획과 관계될 경우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계규정을 준수하여 설계하여야 한다.

(2) 토목부분의 설계범위

① 토공계획

② 터파기 및 흙막이 가시설 계획

③ 구조물계획

④ 하수도계획

⑤ 도로 및 포장계획

⑥ 기 타

다. 지반조사 및 시험

(1) 계약상대자는 필요시 지반조사 및 각종 시험 등을 시행하여 현장에 부합되는 설계가 될 수 있도록 하여야 하며, 시험을 시행하지 않아 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

(2) 연약지반, 구조물의 기초형식에 따라 지반조사계획 및 결과를 구분하여 지반조사 보고서에 명기하여야 한다.

(3) 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 시행하여야 한다.

(4) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 설계도서 납품 시 발주처에 제출한다.

라. 세부 설계지침

(1) 토공계획

① 토공설계는 가급적 절․성토의 균형을 유지하고 부득이 한 경우 토질의 상태, 토취장, 사토장, 골재원 등을 조사하여 최소거리, 최소경비로 운반할 수 있도록 계획하고, 운반거리는 사토․반입토는 10km 이내로 한다.

② 지반선 및 건물 지반면은 사전조사를 기본으로 주변 도로계획을 충분히 검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 계약상대자가 제시하여야 한다.

③ 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

④ 토공계획은 가능한 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을 맞추고 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다.

⑤ 원칙적으로 단이 지게 해서는 안 되나 부득이 단을 지게 하는 경우에는 가급적 옹벽설치 대신 경제성 및 미관을 고려하여 조경석 설치 등으로 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하여 충분한 층 다짐을 실시하도록 설계하여야 한다.

⑦ 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획 하여야 한다.

⑧ 부지횡단면은 20m간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

⑨ 비탈면은 토지이용도, 안전성 및 경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

⑩ 터파기 시 암반인 경우 주변환경을 조사하여 민원이 예상되는 경우는 무진동, 무소음 공법 등을 검토하여 인접 지역의 민원 및 피해를 최소화 할 수 있도록 하여야 한다.

⑪ 부지 내에서의 도로 교차부분은 종․횡단도상에 측점, 계획고를 표시하여 도면을 작성한다.

⑫ 부지조성 계획고 결정 후 종․횡단도를 작성하여 토공량을 산출하여야 한다.

⑬ 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요시 관계기관과 협의하여야 한다.

⑭ 비탈면 구배는 국토교통부 비탈면 설계기준을 적용하며, 비탈면 보호방법은 현장상황에 따라 적정공법을 선정하여 사면붕괴 등이 발생치 않도록 설계한다.

⑮ 건물 계획고는 외부 토목계획고와 차이를 45cm이상으로 하되 발주청과 협의하여 결정한다.

(2) 터파기, 흙막이 가시설 계획

① 지하 굴착 시 흙막이 가시설 공법, 차수공법, 지반보강공법 등은 안정성, 시공성, 경제성을 고려한 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.

② 터파기로 인하여 주변 구조물의 피해 발생으로 민원이 발생되지 않도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

③ 터파기 가시설 계획

◉ 굴착방법, 지보공법, 차수공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하며, 경제적인 공법을 제시해야 한다.

◉ 굴착에 따른 지하수위 저하로 인한 주변 구조물의 침하방지 등을 위해 계측기 등을 충분히 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.

◉ 안전한 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정, 인접지반의 변위량(지표침하계, 지중경사계) 등에 대하여 계측기의 종류, 계측빈도 및 설치 계획서를 별도로 설계하여야 한다.

◉ 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정,설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

◉ 계측위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

◉ 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

◉ 계측과 병행하여 지보공 및 지질상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

◉ 어스앵커 설치가 수반되는 경우 해당 건물주의 동의서와 도로 등 공공시설물 침입시 해당 관리기관과 협의 또는 승인을 득해야 한다.

◉ 지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제출하여야 하여, 민원사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.

◉ 지하터파기 시 인접구조물 및 지하매설물이 있어 사업추진에 영향이 우려되는 경우는 기존구조물의 안전성을 검토한 후 관련규정에 의거하여 적정한 안전조치를 하여야한다.(참고 : 건축법제41조).

④ 흙막이 가시설 구조해석

◉ 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

◉ 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야한다.

◉ 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

◉ 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램.

- 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 있는 프로그램.

◉ 흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.

◉ 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부 상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

◉ 흙막이 가시설 구조물의 버팀 보는 좌굴 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

(3) 구조물 계획

① 기상이변으로 집중호우, 폭설, 기습한파 등을 고려한 배수로, 트랜치, 맨홀, 외벽단열, 스노우멜팅 등 적절한 안전시설을 구축하여야 한다.

② 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

③ 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고, 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

④ 구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

⑤ 구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사, 실내시험 데이터 및 유사 현장의 지반자료를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다.

⑥ 철근이음, 압축강도, 정착길이, 피복두께 등은 콘크리트구조설계기준 등 관련기준에 따라야 한다.

⑦ 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 발주기관의 협의 및 기술심의에 적합하여야 한다.

⑧ 옹벽

◉ 옹벽은 전도, 활동 및 토압에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안정에 대한 계산은 사용하중에 준해야 한다.

◉ 활동과 전도에 대한 안전율은 각각 1.5, 2.0 이상이어야 하며 기초지반에 작용하는 외력의 합력은 기초 저폭의 1/3이내에 들어오도록 하고, 지반에 작용하는 최대압력이 지반의 허용지지력을 넘지 말아야 한다.

◉ 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

◉ 옹벽표면에는 V형 홈을 가진 수축줄눈을 설치하고 그 설치간격은 중력 및	반중력식옹벽 5.0m, 역T형 및 L형옹벽 6.0m이하로 설치하며, 신축이음의 설치간격은 중력 및 반중력식옹벽 10.0m, 역T형 및 L형옹벽 18.0m로 설치한다.

◉ 옹벽에는 배수공(PVC 파이프: Φ65mm)을 2㎡당 1개소를 설치하며, 최하단 배수공은 기초지표면에서 10cm 위에 설치토록 설계하여야 한다.

◉ 옹벽후면 유출수에 대한 배수는 후면에 일정규모의 잡석을 채워서 배수공으로 배수시켜 벽면에 작용하는 수압은 저하시키고 필요한 경우 잡석채움 최하단에 유공관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 설계하여야 한다.

◉ 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

◉ 구조물 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

⑨ 양압력 처리계획(필요시)

◉ 구조물 하부에 작용하는 양압력으로 인한 구조물의 부상여부를 검토하여야 하며, 부상우려가 있을 경우 방지 방안이 강구되어야한다.

◉ 적용 지하수위는 지반조사보고서의 지하수위를 설계에 적용하여야 한다.

(4) 하수도계획

① 하수도계획은 환경부 제정 하수도시설기준과 광주광역시 하수도정비기본계획 및 하수분야업무 처리지침 등에 의하여 설계한다.

② 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

③ 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

④ 강우강도 적용은 다음과 같이 적용한다.

◉ 지선관거   - 확률년수 : 10년,   - 강우강도식 : [eqn: {925.16} over {sqrt {t} `+~2.4580}-13.5]

◉ 간선관거   - 확률년수 : 30년,   - 강우강도식 : [eqn: {1,259.4} over {sqrt {t} `+~3.0380}-22.5]

⑤ 관 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게하며, 하수관은 φ450mm이상, 연결관은 φ300mm이상으로 한다. 또한  설계 최대 유량에 10～20 %의 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200mm이상이 되도록 한다.

⑥ 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec내로 계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책(낙차용 맨홀 설치)을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

⑦ 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

⑧ 맨홀 및 연결관 설치기준

◉ 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.

◉ 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

◉ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하여야 한다.

◉ 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.

◉ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 오수맨홀 내부 바닥은 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

◉ 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다.

◉ 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다. 특히 우수맨홀은 낙차를 두어 이물질 유입 시 청소 등 유지관리에 지장이 없도록 한다.

⑨ 우수받이 및 집수정, 오수받이

◉ 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

◉ 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

◉ 오수받이 바닥은 인버트 기능이 발휘될 수 있도록 해야 한다.

⑩ 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 한다.

⑪  관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한관 기초를 계획하여야 한다.

⑫ 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 지하(지반)로 침투되도록 침투․저류시설(생태연못, 우수 침투형 맨홀 등)을 검토하여 고갈되어가는 지하수를 확보 할 수 있는 시설을 가능한 반영 할 수 있도록 계획한다.

⑬ 절취 및 비탈면의 배후지가 넓어 강우 시 다량의 표면수 유출이 예상되는 경우에는 비탈면 보호를 위해 비탈머리를 따라 산마루 측구를 설치해야 한다.

⑭ 배수시설 계획은 인접 우․오수관로 및 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.

⑮ 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

(5) 도로 및 포장계획

① 부지 내 도로의 설계는 『도로의 구조∙시설기준에 관한 규칙』및 『도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스팔트 형식 또는 환경친화적인 배수성, 투수성포장재 등으로 하며 국토교통부 『도로포장설계시공지침』에 따라 설계 및 시공 되어야 한다.

② 도로의 최소곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

③ 중량물 통과가 예상되는 암거, 지하주차장 등 지하구조물 부분은 통과 예상 하중을 설계에 반영하여야 한다.

④ L형 측구의 보차도 경계석 및 도로경계석은 화강석으로 설치한다.

⑤ 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형고압블록, 점토블록 및 기타 적정 재료로 색상과 모양을 고려하여 환경 친화적인 설계를 하여야 한다.

⑥ 부지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부『도로안전시설 설치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.

⑦ 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선폭을 확보하여야 한다.

⑧ 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않도록 연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.

⑨ 장애인 이동권 보장을 위한 보차도경계석의 턱 낮추기와 점자블럭 등을 관련 시설기준에 맞게 설계하여야 하며, 보도에 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주 (bollard)설치가 필요할 경우 “보도설치 및 관리지침(국토교통부)”에서 정하는 기준에 맞게 설계하여야 한다.[관련 : 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률]

(6) 기타

① 옹벽설치 시 상단, 비탈면 상단, 인근 지장물 등 추락위험 등이 있는 곳은 반드시 안전철책 등 안전시설을 설치하여야 한다.

② 각종 구조물 설계 시 기초지반 지지력, 터파기 계획 시 지반조사 결과를 근거로 설계하여야 한다.

③ 폐기물은 관련 규정에 맞게 처리하여야 하며, 특히 발생되는 폐기물 중 재활용 가능자원을 분리‧보관‧배출할 수 있도록 “자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률”에 따른 시설을 설치하고, 폐기물이 100톤 이상 발생 시는 공사를 분리발주토록 설계도서를 분리 제출한다.

④ 도로표지판 등 교통안전시설(시선유도시설, 도로반사경 등)은 이용자의 편의 및 학생들의 안전을 고려하여 설계되어야 하며, 특히 출입로가 경사 등으로 결빙 시 차량 미끄러짐이 우려될 경우는 국토해양부 “도로안전 및 설계기준”을 참조하여 미끄럼 방지대책을 수립하여야 한다.

⑤ 차선도색은 도로교통법령에 의거 설치하되, 학교외부의 도로(도시계획도로)에 대한 차선도색은 관할 행정관청과 협의하여 설계하여야 한다.

⑥ 학교경계에는 외부인이 쉽게 출입 할 수 없도록 주변경관과 조화롭고, 학교개방성에도 부합하는 투시형 휀스나 담장 등을 설계에 반영해야 한다.

⑦ 정화조 설치에 대해서는 분류식 지역 또는 합류식 지역인지를 확인한 후 정화조 설치 여부를 검토하여 반영해야 한다.

5. 기계분야

가. 설계 기본방향

(1) 학교 부지의 환경조건을 분석하여 강당, 체육관, 교육시설 등 기능별로 최적의 내부환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

(2) 건축물의 기계설비는 기계설비 기술기준 등 관계법령에 따라 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입 할 수 있도록 계획한다.

① 설비기기 용량의 최적화 계획

② 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

③ 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

④ 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

⑤ 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

(3) 구획별, 시간대별 냉난방 시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정 시 에너지 소비량 해석을 통한 복합시스템(용도별, 사용시간대별 제어 가능한 시스템 구성)을 구축하도록 한다.

(4) 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템의 가동중단이 없도록 한다.

(5) 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

(6) 각 실별 환기설비는 폐열회수형 환기장치 시스템을 적극 검토한다.

(7) 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신․재생에너지 이용 등 에너지 절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.

(8) 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

(9) 이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입을 검토한다.

(10) 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단제어 운전을 적극 검토한다.

(11) 건축물 에너지 절약 설계기준”에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야하고, 경제성과 효율성에 대해 검토하고, 결과를 제출하여야 한다.

(12) 기계설비분야는 신기술 및 친환경을 고려하여 설계하여야 하며, 정부의 에너지 수급   정책과 에너지 절약계획, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계에 반영한다.

(13) 주요 설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설․변경, 에너지절약 설계기준 등을 고려하여 경제성을 검토하고 설계에 반영한다.

① 쾌적한 실내환경

◉ 실 특성을 고려한 환기방식선정

◉ 각 실의 용도에 적합한 냉․난방 시스템 계획

◉ 소음 및 진동 최소화

② 경제적이며 효율적인 설비계획

◉ 에너지 소비분석에 의한 경제적인 시스템 선정

◉ 효율적인 기기 운용 시스템 계획 및 부하산정의 적정성

◉ 효율성, 경제성을 고려한 설비계획과 신․재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 연료전지 등)의 적극이용 검토

나. 세부사항

(1) 열원설비

① 각 실의 특성을 고려한 최적의 열원시스템 선정

② 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

③ 부분 부하 운전 및 대수 분할 운전이 가능하도록 시스템 구성

④ 열효율의 증대 및 장비와 배관 부식 방지를 위한 수처리 장치 설치

⑤ 건축 증축 및 확장에 대비한 열원설비의 대응방안 및 장비 스페이스의 고려

⑥ 신재생에너지 이용설비의 열원 선정 및 연계 계획

⑦ 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비

⑧ 급탕 및 난방 순환펌프의 에너지 절약적 제어방식 채택

(2) 공조설비 계획

① 용도별, 시간대별, 적절한 조닝 계획으로 에너지 손실 억제

② 강제식 환기가 가능한 시스템 채택

③ 강당, 교실, 과학실, 컴퓨터실 등의 실별 특성을 고려한 설비 검토

④ 실내공기 환기 및 방음․방진을 고려한 시스템 채택

⑤ 내부공간의 구획 및 파티션 변경(공간의 면적증설 및 변경 대응방안 반영) 등에 대응하는 공조방식 적용

(3) 위생설비

① 절수형 위생기구 선정

② 신체 장애인을 고려한 위생기구 설치

③ 위생적이고 내식성 있는 자재 선정

④ 급․배수설비 시스템의 안정적인 공급과 배출

⑤ 직수 방식과 부스터 방식을 함께 고려하고 급수원 단수 시 대책 강구

⑥ 오수, 배수 및 폐수 분리 배출

⑦ 동파 및 결로 방지대책

⑧ 급수, 급탕수의 수질유지 및 공급계획

⑨ 화장실의 중수도(빗물활용 포함) 이용 검토(필요시)

⑩ 학생(유, 초, 중, 고) 및 교직원 등 사용자 규모별 계층을 고려하여 위생기구를 선정

(4) 장애인 및 기타 편의시설 설비

① 장애인․노인 등의 편의를 위한 설비 설치

② 건물 내 주요 설비의 감시 및 원격제어 설치

(5) 환경친화적 설비

① 주변 환경오염 방지

② 자연조건(자연채광, 자연환기 등)을 적절히 이용

③ 빗물이용시설 설치 및 재활용 고려

(6) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

① 장비반입구 및 기계설비 보수공간의 충분한 확보

② 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리 및 점검이 용이

③ 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

(7) 자동제어 설비 및 관리시스템 계획 시

① 건물 자동제어 시스템 도입에 의한 시스템 효율 증대 및 유지 관리비 절감

② 건물에너지관리시스템 등 에너지 관리 용이

③ 적정한 실내 온습도 및 에너지 절약이 가능한 제어

④ 증설 및 유지관리가 용이한 제어

⑤ 주요 장비별 상호 연관성 있는 연동 및 중앙제어 시스템 구축

다. 설계범위

(1) 적용설비 검토

① 열원설비

② 냉․난방 및 공기조화설비

③ 환기설비 및 공기정화설비

④ 위생설비(급수, 급탕, 오․배수, 통기)

⑤ 자동제어설비

⑥ 방음․방진설비

⑦ 방음․방진설비

⑧ 가스설비

⑨ 승강설비

⑩ 신․재생에너지 이용설비

⑪ 기타설비(주방설비, 중수도설비 및 우수이용설비 등 필요 시)

라. 설계기준

(1) 외기온도조건

건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 - 설계당시 최근고시)을 적용하여야 한다.

(2) 공기조화설비 실내 설계기준

실내 온․습도 및 공기청정도 기준은 실 특성을 고려하여 적합한 온․습도, 청정도를 적용한다. 시설 기준은 설비공학편람 등 각종 국내․외 문헌을 참고한다.

(3) 건축물 각 부위의 열관류율 기준

건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율에너지기자재보급촉진에 관한 규정을 적용한다.

(4) 배관자재의 사용기준

① 성능이 공인된 것으로 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

② 배관재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것으로 내식성 및 내구성이 좋을 것

③ 유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용한다.

(5) 위생설비 설계기준

위생설비는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제17조(배관설비) 및 제18조(음용수용 배관설비)등 기준을 적용하며, 또한 신체 장애인에 맞는 설비시설로 하고 절수형 세정방식을 채택하도록 검토하여 설계 계획한다. [참고자료 : 학교화장실 적정면적 제시 및 모델개발 연구2009.09(서울시교육청)]

(6) 오수처리설비 설계기준

오수설비는 관련법규 및 관할 관청조례에 적합하도록 설치한다.

마. 세부 설계지침(기계설비 기술기준 국토교통부 고시)

(1) 일반사항

① 각 실의 용도에 적합한 설비를 설계하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지관리성 등이 확보되도록 한다.

② 효율적인 설비설계로 최고의 기능발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

③ 기계설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

④ 기계실, 공조실 및 배관 PIT 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검  구를 충분히 설치하여 확장, 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.

⑤ 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여  야 한다.

⑥ 기자재 사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 외)를 선정하여야 한다.

⑦ 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과 수리 등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.

⑧ 소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설(장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 적절한 방음, 방진 대책을 강구하여야 한다.

⑨ 본 과업 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

(2) 열원설비

① 열원공급은 도시가스, 일반전력 및 심야전력, 열병합발전, 경유 등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원공급방식이 되도록 한다.

② 열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 최적의 설비시스템이 되도록 하며 분석 내용을 제시하도록 한다.

③ 열원기기는 부분부하 운전 및 전 부하 운전 시 효율이 좋고 비례제어가 가능하도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야  한다.

④ 냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 효율을 유지할  수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 한다.

⑤ 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이하고 경제적이며 효율이 좋은 시스템을 적용한다.

⑥ 배기가스에 사용되는 연도는 스테인리스와 같이 내부식성 재질로 제작 설치한다.

⑦ 냉각탑은 레지오넬라균 방지를 위한 수처리 설비를 반영하고, 소음방지를 위해 냉각탑 사양은 저소음형으로 선정하고, 매연 등에 오염되거나 환기용 급기구에 혼입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.

⑧ 열원기기는 건물용도별 기능을 충분히 검토하여 신뢰성, 안전성, 경제성, 보수 및 유지관리성이 높은 설비로 선정한다.

⑨ 냉각탑 등을 설치할 경우 냉각수의 비산, 백연현상 등으로 인한 피해가 없도록 하며 주변의 미관을 고려하여 설계한다.

⑩ 관련법에 의한 일정비율이상을 신․재생에너지를 열원으로 사용할 수 있도록 설계하여야 한다.

(3) 냉․난방 및 공기조화설비(또는 환기조화설비)

① 실내 환경은 학교보건법에서 제시하는 기준을 만족하여야 한다.

② 개별 냉난방, 중앙 냉난방 방식 및 지역 열원을 고려한 존별 냉난방 방식 등에 대해 우선적으로 비교 검토하도록 한다.

③ 공기조화방식은 시설(실)별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려하여 각 용도별로 유지관리 및 에너지절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

④ 용도별, 시간대별에 따라 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며, 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여	야 한다.

◉ 실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

◉ 사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

◉ 방위에 따른 일사 및 외벽부하 등이 타 구획과 다른 곳

◉ 부하 중 현열비가 타 구획과 상이한 곳

⑤ 필요시 일부실에는 바닥난방을 적용한다.

⑥ 전산실 등은 적정한 습도를 유지할 수 있도록 시스템을 구축을 검토해야 한다.

⑦ 덕트계통은 가능한 길이를 짧게 하여 마찰저항이 최소화 되도록 한다.

⑧ 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한 풍량조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.

⑨ 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의하여 단열효과가 저하되지 않도록 고려한다.

⑩ 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시키는 경우에는 실내 공기을 저하시키지 않는 범위 내에서 외기 냉방시스템을 적용한다.

⑪ 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지 대책을 강구한다.

⑫ 배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치, 지지방법, 보온 등에 대하여는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 발휘하도록 한다.

⑬ 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정□건축기계설비공사 표준시방서□등에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

⑭ 소음․진동의 발생원이 되는 공조설비․기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래하지 않도록 설계하여야 하며, 각 실별 효과적인 방음․방진 대책을 강구한다.

⑮ 건물 내 부압발생에 따른 지하층 또는 저층부에서 외기침입이 발생하지 않도록 적정설계를 하여야 한다.

(4) 환기 설비

① 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조 설비와 조화되도록 한다.

② 환기 설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

③ 환기용 공기 취입구는 오염원의 재진입을 최소화하기 위하여 배기구에서 최소 5m 이상이 떨어지도록 검토한다..

④ 주방, 식당, 화장실, 샤워실, 탕비실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기는 STS 재질, PVC재질 등을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.

⑤ 각 사용처에 적용되는 필터는 청정도와 목적에 적합한 필터를 적용하여야 하며 고성능필터 사용 시에는 프리필터를 거쳐 제품수명을 연장시켜야 한다.

⑥ 공동구 또는 지하주차장이 있는 경우 배기가스에 의한 오염여부 등을 검토하고, 필요시 강제 환기설비를 설치하여 배출하도록 계획한다.

(5) 위생설비

① 급수설비

◉ 급수방식은 건물의 특성, 에너지절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적 급수가 가능하도록 계획한다.(조경 급수 포함)

◉ 급수는 시수직결식, 가압급수방식, 고가수조 방식 등을 검토하여 현지여건에                    적합한 방식을 채택하고 적정수압을 항상 유지하여야 한다.

◉ 적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

◉ 위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업규격(K.S) 규격품 또는 동등한 수준 이상의 품을 사용하며, 기구별 최소사용압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.

◉ 교차 오염 방지를 위해 급수용과 기타용수의 배관의 혼용을 금하고 보온마감재 색을 다르게 표시하고 용도별 배관의 표찰을 붙여 구별이 용이하게 한다.

◉ 수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등 적정장소에 설치한다.

◉ 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머 흡수기를 설치하여 배관의 충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

② 급탕설비

◉ 급탕방식은 중앙공급식 및 개별식을 검토하여 존별로 공급할 수 있도록 구성한다.

◉ 급탕설비는 온수가 안정적으로 공급되도록 한다.

③ 오․배수설비 및 통기설비

◉ 오․배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집수정 또는 집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새확산이 되지 않도록 한다.

◉ 배수계통은 일반 잡배수, 오수, 우수 등으로 분리하고  각기 실외배수로 오수정화시설 등으로 처리한다.

◉ 강제배수 펌프는 2대 이상 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을 하고 만수 시에는 동시 운전이 가능하도록 설계한다.

◉ 주방의 배수는 바닥 트랜치를 이용하여 옥내 배수를 유도하고, 트랜치와 바닥은 청소 및 소독이 가능하도록 하여 항상 청결히 유지할 수 있도록 한다.

◉ 오․배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

◉ 통기방식은 개별통기, 루우프통기, 신정통기, 결합통기 및 도피통기방식 등을 검토하여 각 위치에 적합한 방식을 적용한다.

◉ 오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 방지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

◉ 오․배수 배관계획 시 최하층은 역류되지 않도록 한다.

(6) 자동제어설비 계획 시

① 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어가 용이하여야 한다.

② 자동제어 시스템 선정 시 효율성, 경제성 및 에너지절약을 종합적으로 고려한다.

③ 중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행하며, 현장제어반과 데이터라인을 통하여 정보를 교환하고, 최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감프로그램 등을 통하여 시스템 전반을 통합 관리하도록 구성한다.

④ 중앙감시시스템은 원격제어장치는 고 신뢰도와 유지보수가 용이하고 장기간 사용이 가능한 방식을 채택한다.

⑤ 정전 시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 중앙감시시스템 전용의 UPS를 설치한다.

⑥ 향후 설비 증설이나 유지보수 시 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채택한다.

⑦ 자동제어 설계기준

◉ 유지관리가 용이하여야 하며, 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

◉ 각종 온도, 습도, 압력의 감시 및 상․하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가 가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

◉ 절전 운전제어, 최적 기동제어, 외기 취입제어, 공조기 제어가 되도록 한다.

◉ 습도제어 및 냉․난방 온도제어 기능을 가져야 한다.

◉ 현장 제어반의 경우 에너지관리 소프트웨어를 구성하여야 하며, 독립제어 기능이 있어야 한다.

⑧ 자동제어장치 구성

자동제어시스템은 건물용도에 가장 적합한 방식으로 선정하며, 이상시 신속하게 대   처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

◉ 중앙관제장치

- 복잡한 여러 설비계통을 합리적이고 효율적으로 운용

- 필요한 정보의 집중화

- 각종 기기의 운전상태의 파악

- 경보기기의 조작 및 상태기록 작성

- 프로그램 운전, 수요제한

- 운전조작의 편리성, 유지보수의 용이성, 에너지 절약

◉ 현장조절장치

공기조화, 위생 등의 기계설비 계통에 있어서 과다한 냉난방 방지 및 수위 수온조절 등으로 에너지 절감효과를 기대할 수 있도록 하고, 검출기, 조작기 등은 다음과 같은 기능을 갖도록 한다.

- 냉각코일, 가열코일의 용량 제어

- 각종 탱크의 액면 감시 및 제어

- 급수, 배수탱크의 가동 및 상태 감시(경보설비)

- 온수탱크 및 열교환기 등의 온도제어

- 부하에 따른 각종장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)의 가동대수 제어

(7) 방음․방진설비

① 샤프트내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 설치한다.

② 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준(관련법․규정) 이하로 유지 되도록   방지대책(방진, 소음기 설치 등)을 강구하여야 하며, 재실자의 업무를 방해하지 않은    상태이어야 한다.

(8) 도시가스설비

① 가스차단장치

◉ 가스차단장치가 설치되는 장소에서는 감시실에서 가스누설여부 및 차단 상태를 파악할 수 있어야 한다.

◉ 차단밸브는 역압, 기체압, 전기 또는 스프링 등을 동력원으로 이용하는 것으로 하며 정전 시에도 정상적인 기능을 할 수 있도록 보완전력을 갖추는 것으로 한다.

② 가스정압기실(설치 시)

지상 옥외에 안전한 곳에 캐비넷형으로 설치하되 주변환경과 조화가 되어야하고,  환기소통이 용이함은 물론 가스점검이 편리한 장소로 한다.

(9) 주방설비

① 이용 인원수를 기준으로 하여 조리 및 배식이 위생적이고 원활하게 될 수 있도록  하며, 동시 사용 시에 대한 인원을 고려하여 계획한다.

② 배수를 위한 트랜치 및 그리스트랩 장치, 냉․온수 급수장치, 후드용 덕트 등 식당 및 주방의 운영을 위한 기본시설을 갖추도록 한다.

③ 동선이 고려된 주방기기배치 및 냄새가 타구역으로 확산되지 않도록 계획한다.

④ 회수된 식기류는 조리부분과 분리하여 세척할 수 있도록 한다.

⑤  주방의 종합위생설비는 위해요소중점관리기준(HACCP)에 의한 설계를 원칙으로 한다.

⑥ 국토교통부 「학교 급식조리실 환기설비 설치 가이드」를 준용한다.

(10) 승강설비 계획

① 설계기본방향

② 세부지침

◉ 소요대수, 정원(용량) 및 정격속도는 건물규모, 근무인원 및 내방객 등을 고려하여 적정하게 계획하고 운전방식은 전자동 방식으로 수송효율과(대기시간단축)을 높일 수 있는 방식으로 계획하여야 한다.

◉ 승강기 내부에는 시각 및 청각장애인을 위한 설비 및 안내시스템 및 인터폰 등을 설치하여야 한다.

◉ 승강기 기계실에는 환기설비를 계획하여야 한다.

◉ 승강기는 전 층을 운행하도록 계획하고 설치 제원은 발주처와 협의하여 결정하도록 하며, 소방설비 법규를 준수하고 소화활동에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

◉ 장애인 수직이동을 위한 장애인용 승강기가 필요한 경우 관련법규에 의한 적정속도의 장애인전용 엘리베이터 또는 수직리프트를 설치하여야 하며, 내외마감은 승객용 엘리베이터의 실내마감을 적용하도록 계획한다.

◉ 승강기의 설치는 관계법령 및 검사기준에 적합하도록 설치되도록 계획한다.

(11) 지하주차장 환기 설비(필요시)

① 주차장 설비의 효율적인 에너지 이용계획 검토

② 자연환기방식, 기계환기방식 또는 절충방식을 비교 검토하여 적합한 방식 제시

③ 지하주차장의 기계식 환기용 팬은 대수 제어 또는 풍량조절(가변익, 가변속도제어), 등 에너지절약형 방식을 검토하여 선정

◉ 주차설비계획 (주차장 환기설비 포함)

◉ 주차장 기전설비 및 장비 배치에 관한 사항

◉ 주차시설 형식 및 주차설비 선정계획 검토

◉ 배출가스의 환경오염 검토에 대한 사항

(12) 시 운전 계획

① 장비별 시 운전 및 종합 시운전 계획을 구분하여 상세히 작성한다.

② 운영요원에 대한 기술지도 및 교육 훈련계획 등이 포함되도록 하여야 한다.

(13) 상수도 계획

① 본 사업의 급수계획은 질적으로 안정하고 양적으로 충분한 물이 공급될 수 있도록 합리적으로 계획하여야 한다.

② 상수도계획에 사용되는 재료는 한국산업규격에 준하며, 자재 반입 시에는 품질을 보증하는 시험 성적서 등을 제출한다.

③ 급수량 산정은 시‧도의 수도급수조례에 규정을 준수하여 설계에 반영한다.

④ 급수관로 분기점에는 적절한 위치에 제수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

⑤ 급수관 재질은 시공성, 내구성, 경제성 등을 비교․평가한 후 최적의 급수관을 선택하여야 한다.

⑥ 급수관로의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 계획하여야 한다.

⑦ 상수도 시설은 수요자에 질적으로 안전하고 양적으로 충분한 물을 공급하도록 합리적으로 계획하여야 한다.

(14) 기 타

① 시상수도 및 도시가스 등 인입관련 사항은 관련기관과 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

② 각종 시험치 검사에 필요한 제반 경비를 설계에 계상하여야 한다.

③ 시험, 시운전 등 준공검사 완료시까지 소비되는 전기, 용수의 비용과 소모품류는 시공사 부담 등 관련내용을 설계에 포함하도록 계획한다.

④ 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

6. 전기분야

1) 설계방향

(1) 설립 목적과 기능에 적합한 전기분야 계획 및 배치한다.

(2) 주위 자연경관과 조화를 이룰 수 있는 옥외조명 배치 계획한다.

(3) 경제성을 고려한 효율적인 운영관리를 위한 회로구성한다.

(4) 실별 용도에 적합토록 기기 배치 계획 수립한다.

(5) 사용목적 및 사용자에 대한 충분한 배려한 설계를 한다.

(6) 타공정과 협의하여 설비배치 및 운영토록 구성한다.

2) 일반사항

(1) 쾌적한 평생교육공간을 조성하고 사용자의 안전성, 관리의 편의성, 경제성 및 신뢰성과    미려함을 고려하고 특히 에너지 절약을 고려한 시설로 계획한다.

(2) 각 설비에 대한 인입계획.

(3) 사용전원의 용도별 회로구성 계획.

(4) 실별 사용용도에 따른 전원회로 구성계획.

(5) 단순, 반복적인 설계는 지향한다.

(6) 에너지 절감형 새로운 관련규정 도입한다.

① 건물에너지 관리 시스템 연계 운영

(7) 환경 친화적이며 에너지 절약형 대체에너지, 유지관리에 용이한 학교 구성.

(8) 고효율기자재의 적극 활용 및 학교급별 수준에 맞는 기구 선택.

(9) 사용자의 용도에 적합한 실의 규모 및 회로구성.

3) 공정협의 사항

(1) 건축분야 협의사항

옥외 독립된 변전실의 계획(위치 및 넓이, 천장높이) 및 기계실과의 관계 협의.

바닥재, 출입문의 방화계획, 큐비클 받침대 등.

장비 반입구의 계획시 크기의 결정.

EPS실의 계획.(장비설치시충분한공간 확보)

천장마감재에 대한 등기구 선정 및 기구배치 고려.

명시조명과 분위기조명의 배려.

옥상 냉․난방 시설 실외기 설치 부분의 협의.

신재생에너지 의무사업에 대한 옥상 기초 계획 협의.

태양광발전설비 설치시 구조물(하중,풍하중,적설하중)등 포함한 구조 계산을 하여야 한다.

태양광 시설물 설치로 인한 빛반사 대책을 충분히 고려하여 설계하고, 필요시 주변 건물 빛 반사가 최소화 방안 또는 빛반사율이 없다는 근거를 제시 하여야 한다.

녹색 건축물 에너지효율 등급 예비인증서 취득 계획 협의.

신재생에너지 시설관련 협의.

(2) 기계설비분야 협의사항

① 각 장비에 대한 위치 및 전기적 사양 협의.

② 냉․난방 및 공조설비 등의 시설 계획에 따른 협의.

③ 화장실 및 기타 실에 대한 환기시설의 사전 협의.

④ 급식실 조리시설 기구 배치에 따른 협의.

⑤ 중앙제어계획 시 충분한 협의.

⑥ 공사 및 관급자재 기계장비의 시공한계 명문화.

⑦ 신재생에너지(태양광, 지열, 수축열, 태양열, 연료전지 등) 시설에 대한 협의.

(3) 토목분야 협의사항

① 정화조 및 기계장비 전원공급 및 방식 협의.

② 부지내 지장물등 이설에 따른 협의.

③ 구령대 설치 사전 협의 .

④ 옥외 전기간선설치시 토목구간과 연관부분 협의.

⑤ 지하수관련 협의.

(4) 통신,소방분야 협의사항

① 각 장비에 대한 위치 및 외형 치수 협의.

② 전기적 사양(부하용량, 상시, 일반전원) 협의.

③ 비상방송설비 계획에 따른 협의.

④ EPS실 공관 활용 협의.

(5) 감독관 및 유관기관 협의사항

① 관련법령에 의한 전기공사전반에 관한 협의.

② 관할 유관기관(한국전력공사,전기안전공사)과 협의.

4) 실시설계 작성지침

(1) 인입구간 조사 및 인입방법 검토

① 전기공급인입.(지중화지역 및 가공)

② 책임한계점 전기사업자(한국전력공사 관할 지점)와 사전 협의.

③ 인입 장주도 및 지중화 패드-스위치 설치 한계 도면화.

④ 가공 및 지중화 지역에 대한 검토.(현장방문 : 전기사업자(한국전력 기관 방문))

⑤ 지중매설(1.2m∼0.6m 기준) 쉬트 설치 및 지중화 표시기 설치 계획.

⑥ 인입구 맨홀과 건축물 인입배관 지수판 계획하고, 날짐승 침입차단 계획.

⑦ 수·배전반 연결 덕트 및 인입배관 빗물 등에 의한 안전사고 예방을 위해 배수고 계획.

⑧ 수·배전반 연결시 측면 인입방법 검토.(빗물 침입에 의한 2차 재해방지)

⑨ 수·배전반 베이스 및 인입 덕트 ‘건축전기설비 내진설계 시공지침서’에 의한 내진방법 도면화.

⑩ 내진시공 책임한계를 도면에 명문화.

⑪ 배전반(모터제어반 포함)에서 저압 2차 전원 계획시 배전반 측면으로 검토.

(2) 동력공급원의 조사

① 수·변전설비의 인입방법 검토.

② 수·변전설비의 변압기 용량 검토.(1BANK : 일반용, 동력 및 냉난방기용)

③ 전압변동 검토.

④ 전산실, 방송실, 기타 중요실에 무정전전원장치 계획 검토.

⑤ EPS실 건축과 협의하여 가로2M*세로1M이상 확보 할 것.

(3) 전력간선

① 케이블이 집중되는 장소에는 케이블-트레이 계획.

② 전력간선 방식은 경제성 및 안전성을 고려하여 나무가지식 방식을 검토.

③ 각 회로별 선명 기입하도록 도면에 명문화.

④ 24시간 상시전원 부하분리 : 조리실 24시간 필요전원 구분(냉장고, 냉동고, 소독고, 가스수신기, 등) 냉장고, 서버실, ES실 내부 작업용 콘센트, 어항, 키폰, 소방수신기, ES실 내부 약전용(키폰, 증폭기, 허브 등)전원 등 소방시설 전체.

⑤ 분전반 안전커버에 색상 분리하여 상시전원 확인.

⑥ 콘센트 설치시 프레이트 색상 달리 계획하여 24시간 전원임을 확인 할 수 있도록 계획.

⑦ 전력간선 계획시 ‘건축전기설비 내진설계 시공지침서’에 의한 내진방법 도면화.

(4) 피크전력관리시스템 및 절전시스템

① 에너지 절약 설계기준에 맞게 기본요금(요금 적용전력) 절감을 위한 최대피크전력 관리시스템 적용으로 전기요금 절감 방안 검토.

② 전기사업자(한국전력공사) 계량기와 연동한 시스템 적용 검토.

③ 중앙제어기 설치 위치 사전 검토.

④ 냉·난방시스템 피크전력 계획 유·무을 확인하여 계획.

⑤ 전력요금 절감을 위한 사용하지 않은 무부하 시간대 잉여전력 차단장치 계획하여 전력요금 절감 계획.

⑥ 배전반에서 장비연결 책임한계를 도면에 표기.

⑦ 에너지절약 설계기준에 맞는 매입형 및 시스템박스형으로 기준에 준하여 계획.

(5) 신에너지 및 재생에너지에 관한 설계 전반

① 태양광 발전 및 태양광 가로등 기타 에너지 사용 계획.

② 옥상 계획시 기초(건축공사반영) 및 구조협의(건축설계구조반영), 옥외 계획시 기초부분 시공한계 명확히 계획.

③ 계통연계형으로 계획시 배선의 연결 한계를 명확히 도면에 표기.

④ 분리발주에 따른 전기부분, 건축부분등 시공한계 명확히 표기.(패드, 기초대등)

⑤ 지역시스템 적용시 전원공급 확인.

⑥ 신재생에너지는 에너지관리공단에 설치계획서까지 제출하도록 한다.

⑦ 태양광발전시스템 적용이 어려울시 건축, 설비부분의 신재생에너지로 협의.

(6) 전원 제어반 및 기타시설에 관한 설계

① 행정실 또는 경비(관리)실에 상시전원을 제외한 일반전원을 차단할 수 있는 전원제어반  설치 계획.

② 전원 제어반과 함께 설비업체에서 시공하는 기기(냉난방 중앙제어반, 환기 중앙제어반,  난방 중앙제어반, 자동제어반 등), 소방업체에서 시공하는 기기(수신기, 시각경보기

전원반 등), 통신업체에서 시공하는 기기(CCTV랙, 모니터 등) 및 최대전력관리장치 등을 내장할 수 있는 함(캐비넷) 구성 계획.

③ 한국전력공사 전기사용 신청 및 계약에 관한 계획을 설계도서에 명확히 표기.

④ 다목적교실(강당), 식당, 기숙사 및 지열시스템에 분기계량기를 시설하여 사용자의 유지관리 편의 제공 계획.

(7) 조명계획

① 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한  규정에 의하여 LED등기구 계획.

② 전체 전등배선에 접지선 계획.

③ 건축 천장마감재를 반드시 확인하고 등기구 계획 및 배치.[M․T-BAR, 규격(300, 600, 펜달 등), 기타 페인트 마감]

④ 스위치(와이드형으로 계획), 방송ATT(필요시), 냉난방기 제어기, 공기순환 제어기, 가습기 제어기 등 한 장소에 계획(FL 1200)

⑤ 친환경(녹색인증등), KS+고효율 인증자재 자재 적극적으로 계획.

⑥ 조도기준은 일반실(300～500LX이상 : 루버형 등기구), 특별실(300～500LX이상 : 루버형,  LED 등기구), 컴퓨터실교실(500LX : 이상루버형, LED 등기구), 다목적강당(600LX이상 :  PLS), 조리실(300～600LX이상 : 방습형 등기구), 전처리실(600LX이상 : 방습형 등기구),  기타 KS 조도기준표 준함.(장시간 책상에서 작업을 하는 장소로 눈부심이나 조도 저하  로 인한 작업자의 피해를 최소화 할수 있는 고효율 고연색성 등기구를 선택하여 배치  계획) (친환경인증 기준표 참조하여 조도 기준 선정)

⑦ 화장실에는 에너지 절약형 센서 부착(KS+ 고효율 인증제품등)및 전원자동차단장치계획.

⑧ 관리실 및 화장실 등 공동시설부분에는 LED등기구 적극 활용.(KS, 고효율인증등)

⑨ 고천장 등기구 설치시 관리가 편한 전동리프트 LED투광등으로 계획.(유·무선)

⑩ 각 현관 출입구, 계단, 지하 출입구, 지하 출입문 입구 및 안쪽, 급식실 출입 동선 등 필요한 장소에 센서등기구 계획하여 이용자의 안전 확보.

⑪ 각실에 등기구, 냉난방기 실내기, 스피커, 열교환기 디퓨져, 감지기 기타 기구 설치 위치 확인하여 배치 계획 .

⑫ 건물에너지관리시스템 구축 운영에 관한 협의.

⑬ 에너지 절약설계 방향을 충분히 연구하여 설계용역 업체에서는 제시하여 협의.

(8) 전열계획

① 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 및 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한  규정에 의하여 대기전력콘센트(매입형 및 시스템박스형) 계획.

② 설치높이 : 기술 기준에 준함.(일반 0.5M, 조리실 : 1.2M이상, 핸드드라이 1.5M 또는 천정마감재부터 0.3M, 비데 1.2M, 공중전화 1.5M, 전기온수기 1.5M 또는 천정마감재부터 0.3M등)

③ 컴퓨터실 전열 : 2중바닥의 경우 덕트 등 계획하여 시스템 박스 계획하고 시스템박스  커버에는 바닥재를 붙일 수 있도록 도면에 표기(바닥 구멍따기 품 적용 검토)

④ 합판거푸집, 페러-데크, 데크-프레이트 등 확인하고 박스설치 품 적용여부 확인).

⑤ 콘센트의 위치는 가구배치에 따른 후면, 출입문 후면 등 피하여 배치.

⑥ 24시간 상시전원 계획시 콘센트 프레이트 색상을 달리하여 계획

⑦ 선풍기전원 콘센트는 천정면 마감재에서 0.3M위치 벽면에 매입.

⑧ 전체전열에 접지선 계획.

⑨ 에너지 절약설계 방향을 충분히 연구하여 설계용역 업체에서는 제시하여 협의.

(9) 냉·난방설비 전원 계획

① 실외기 전원공급 계획시 전용 분전반 계획시 옥내형으로 계획하고, 케이블-트레이 설치 후 실외기 연결하며 방수형후렉시블 및 콘넥터 처리하고 케이블 말단에는 링압착 터미널 설치.

② 기계장비의 연결 및 시운전은 장비 납품업체에서 시행토록 명문화.

③ 실내기 전원공급 계획시 전용 분전반에서 실외기 전원과 동일한 조건(분전반)에서 공급하고 실외기 그룹별로 실내기 전원공급 계획.

④ 박스에서 실내기까지 후렉시블전선관 및 배선 계획하고 말단에 터미널 처리.

⑤ 기계장비의 연결 및 시운전은 장비 납품업체에서 시행토록 명문화.

⑥ 실내기 온도조절기 설치 계획시 박스에서 실내기까지 후렉시블전선관 계획 하고, 각 실내기 별로 박스에서 벽면 실내기온도조절기 공배관 및 박스 설치.

(10) 공기순환기전원 계획

① 공기순환기 전원공급 계획시 전용 분전반에서 공기순환기 전원공급 계획하고 (층별 및 그룹별) 박스에서 실내기까지 후렉시블전선관 및 배선 계획 말단에 터미널 처리.

② 기계장비의 연결 및 시운전은 장비 납품업체에서 시행토록 명문화.

③ 공기순환기 온도조절기 설치 계획시 박스에서 공기순환기까지 후렉시블전선관 계획하고 각 실외기 별로 박스에서 벽면 실내기온도조절기 공배관 및 박스 설치.

(11) 바닥난방 전원설비 계획

① 실내 온도조절기 전원공급 계획시 전용 분전반에서 실내온도조절기 전원공급 계획.(층별 및 그룹별)

② 실내온도 조절기 박스(FL 1200이하)에서 전기히터까지 전선 및 배관 계획.

③ 실내온도 조절기 박스(FL 1200이하)에서 바닥까지 온도조절기용 센서 공배관 계획.

④ 기계장비의 연결 및 시운전은 장비 납품업체에서 시행토록 명문화.

(12) 급식실 전원설비 계획

① 각 급식기구 및 조리기구의 전압방식 및 전원공급 방법 확인.(기계설비 협의)

② 각 급식기구 및 조리기구 장비 일람표 도면 첨부.

③ 전원 인입방법을 정확히 이해하고 전기설비 계획.

④ 접지에 대한 충분한 검토.

⑤ 각 급식기구 및 조리기구 장비의 상시전원 공급이 필요한 장비 확인.

⑥ 수시로 사용하는 고추분쇄기, 세미기, 감자탈피기 등은 장비주변에 ON/OFF 버튼설치 하여 사용자 편익 고려.

⑦ 옥상 배기휀 및 벽면 배기휀 사용자 동선을 고려하여 ON/OFF 버튼설치.

⑧ 조리실 내부 콘센트 바닥에서 1,2M(0.8M)이상.(방수계획)

⑨ 가스제어반 전원 공급은 설비와 협의 하고, 상시전원 공급 및 제어반과 천장속내 풀박스(2개소) 및 공배관 시설 계획.

(13) 선수합숙소 및 기숙사 전원 계획(시공계획이 있을 시 적용할 것)

① 전원 공급계획시 냉방부하,난방부하, 일반부하 전원 차단 및 전등소등(취침등) 계획.

② 사감실내 전원제어반 시설계획시 미사용 부하를 차단할 수 있는 전원제어반 구성 및 수신기, 냉난방 중앙제어반(설비업체시공) 제어반내 내장 계획.(사용자 편의제공)

(14) 옥외보안등 전원설비 계획

① 등기구 선택은 반드시 LED 등기구로 선택하고, 폴은 부식등을 고려하여 스텐레스스틸폴로 계획.

② 폴내부에는 인체안전용 차단장치(누전차단기등)를 설치.

③ 폴은 주변의 상황과 조화를 이룰수 있는 폴을 선택하여 감독관과 협의하여 적용.

④ 도시계획 및 기존 시군 가로등 위치에는 보안등 배치를 지양하고 지역주민의 야간 체육활동 및 학생의 보행안전에 기준을 두고 배치함.

⑥ 기준에 적합한 조도 기준 적용.

⑦ 기초는 보안등의 중량이나 바람에 의해 뒤틀리거나 처지지 않는 기초계획.

⑧ 기초 앵커는 반드시 이중볼트로 계획하고 캡을 계획하여 안전성 검토.

⑨ 폴내부에 케이블 연결시 빗물이나 습기에 의한 위험을 방지하기위해 방수용 안전캡 계획.

⑩ 기술기준에 적합한 접지.

5) 설계 구성 지침

(1) 수·배방식 및 동력설비 구성

① 수전전압 구성 한국전력공사 공급선로 3Φ4W 22.9[KV-Y] 다중접지방식 60[HZ]으로  구성하고고 옥외 수전실을 우선 설치토록 건축과 협의.

② 수전방식구성방식은 폐쇄형 배전반의 경우 1회선 수전의 상시(본선)선과 예비공배관확보 수전방식 채택하고 최단거리 인입위치 선정.

③ 학교 시설물의 적정한 배치 운영과 안전성 및 신뢰성을 고려한 변전방식으로 구성.

④ 각 변전설비의 적정한 보호방식 채택.

⑤ 변압기는 옥내에 설치시 소음, 진동, 안전성을 고려 하고, 표준효율인증 변압기 설치계획 수립.

⑥ 옥외 안전 보호망 설치 구획

옥외 수배전반 계획시 통제구역을 표시하는 안전문을 계획. (해당시적용: 옥외의 경우 메쉬안전울타리(지상 2.0미터, 바닥0.15미터)를 설치하여 전기로 인한 안전사고를 미연에 방지)

⑦ 배전선로 계통은 3Φ4W 220V/380V 60[HZ] 일반용과 동력용으로 별도 계획.

⑧ 부하증설 및 변경에 대비한 공간 및 예비확보.

⑨ 수․배전반 뇌진 및 고주파로인한 피해 계획수립

⑩ 고주파로인한 변압기 소음 및 차단기트립등 계획수립.

⑪ LED전등 고주파로인한 차단기트립등 계획수립.

⑫ 수배전반 및 MCC반 받임대(패드) 뇌진에 의한 콘크리트 구조물 계획하고, 받임대는 반드시 몰탈마감 후 우레탄방수등 마무리 시공 건축설계자 협의함.

⑬ 실내의 경우 출입문 및 수․배전반 4면에 위험표지판 부착하고 도면 표기.(옥외의 경우 안전울타리 4면에는 위험표지판 부착)

⑭ 출입문의 시건장치 계획.

(2) 분전함 구성

① 철판의 두께는 분전함 1.6t이상, 자립형 2.3t 이상을 원칙으로 함.

② 속판은 반드시 2중 보호판 2중 문짝 처리함.

③ 분전함내 차단기는 반드시 표준형 및 분전반형(감독관과 협의 차단기구성)이상으로 계획하고 설명서나 도면에 명기함.

④ 각 분기의 명판 부착하고, 하단에는 절연판 계획.

⑤ EPS실내의 분전반은, ALL STEEL, 벽매입형 분전반 및 기타함은 SUS COVER로 설계.

⑥ PAC용 전원함은 하단에 PULL BOX 설치.

⑦ MCC반은 인출형으로 구성하고 바닥기초는 건축공사분으로 설계 할 것.

(3) 배관 및 배선

① 천장 및 벽면 노출 : 내충격비닐전선관, 강제전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 케이블덕트.

② 지중매설 : PE전선관, 파상형비닐전선관.

③ 인입 : CN-CV CABLE 이상.(안전공사시설기준적용)

④ 간선 : 600V (F-CV) CABLE 이상.

⑤ 접지 : 600V (F-GV) CABLE 이상.

⑥ 분기 및 기타 : 450/7500V  HFIX 이상, 제어케이블은 CVV 이상.

⑦ 모든 전선은  IEC 규정에 의해 설계 할 것.

(4) 접지방식

① 전기를 사용하는 모든 기계기구, 전기기계 기구 등의 사고시 충전될 우려가 있는 모든 도체, 피뢰설비, 중성점을 갖는 저압회로의 중성점은 반드시 전기설비기술기준령 제21조 및 동법 제24조와 내선규정에서 정한바에 따라 접지 계획함.

② 접지공사의 종류 : 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종

6) 설계도서 작성 지침

(1) 설계도서 작성순서

① 표지 및 목차.

② 내역서.(공사내역서, 관급내역서, 한국전력공사수수료 내역서, 전기안전공사 수수료 내역서)

③ 내역서 작성에 필요한 산출조서 수량 및 공임은 전기 표준품셈에 의하여 작성하며,

본 표준품셈에 명시되지 않는 품으로 타부분(토목, 건축, 기계 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부분의 품을 적용하고, 타부분과 유사한 공종의 품은 본 전기 표준품셈을 우선 적용함.

④ 일위대가 및 적용 단가조사표.(견적서포홤)

⑤ 전기부하용량 계산서.(전압강하, 간선부하용량, 변압기용량), 산출기초.(물량, 공량)

⑥ 공사, 관급 시방서 작성.(일반시방서, 특별시방서).

⑦ 설계도면.

⑧ 기타설계에 필요한 자료(견적서, 사진, 기초자료등).

⑨ 필요시 유관기관 협의공문.(한전, 안전공사, 시청, 동사무소,등)

(2) 공사설명서 작성

① 공사의 목적 및 개요.

② 공사 기간의 산정.(주공정과 협의)

③ 시공에 있어서의 기본사항과 공사에 필요한 성능 및 기준.

④ 공사 목적물의 설치 장소 및 위치.

⑤ 공정 및 시공 방법.

⑥ 산업폐기물의 처리방법.

⑦ 지중매설의 시공방법.

⑧ 기타 지정을 요하는 사항.

⑨ 특정제품의 모델 및 상세는 도면에 표기 할 수 없으며 도면 및 설명서에 기준사양을 작성하고‘동등이상’이라 표시.

(3) 설계도서 작성순서

① 공사 배치도 : 1/600 ～ 1/1,200.

② 범례도 : 임의작성.

③ 간선 및 분기 개통도 : 임의작성.

④ 옥외 간선도 : 1/600 ～ 1/1,200.

⑤ 수․변전설비 개통도, 분전함, MCC함 : 임의작성.

⑥ 수변전설비 설치도 : 1/50 ～ 1/10.

⑦ 각 평면도 : 1/100 ～ 1/200.

⑧ 각종 상세도 : 임의 ～ 1/50.

⑨ 작도 용지는 영구보관에 지장이 없도록 품질이 양호한 트레이싱 용지를 사용한다.

⑩ 도면 원도의 크기는 75㎝×50㎝로 사용한다.

⑪ 표기문자는 한글사용을 원칙으로 하고 한글만으로 이해가 어려운 경우에는 영문 및 한문으로 명기한다.(다만, 배치도, 평면도, 입면도, 주요 단면도 및 실내 마감표는 한글, 영문을 병용 기입하여 표기 숫자는 일체 아라비아 숫자 사용)

⑫ 전기 일반도 : E-001부터 시작

⑬ 도면작성은 원칙적으로 CAD를 사용하며 색채는 사용하되 건축평면은 반드시 LAYER ‘0‘으로 규정하고 색상은 8번(변경가능)으로 통일하며 출력 두께는 가장 가늘게 정한다.

⑭ 도면을 수정할 때에는 완전히 지워 작도하고 청사진 제작시 2중으로 복사되지 않도록 한다.

⑮ 각 공사별로 도면목록을 작성하고 방향표시 상세표시 KEY PLAN 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찿을 수 있도록 하고 저장은 각 장으로 저장한다.

⑯ 모든 도면상세도는 가능한 건축도면 위에 표기한다.

⑰ 평면도의 각실에 실명직접 기입한다.

⑱ 주요한 부분은 부분평면상세도(축척1:50,NO)를 작성한다.

⑲ 설계도서 작성에 있어 전기법규 및 관계 해당 법에 위배되지 않아야 한다.

⑳ 도면 작성시 시공가능 여부 및 타공정 시공한계 명문화를 정확히 판단하여 작성함.

7. 통신분야

1) 설계방향

(1) 설립 목적과 기능에 적합한 통신분야 계획 및 배치한다.

(2) 경제성을 고려한 효율적인 운영관리를 위한 회로구성한다.

(4) 실별 용도에 적합토록 기기 배치 계획 수립한다.

(5) 사용목적 및 사용자에 대한 충분한 배려한 설계를 한다.

(6) 타공정과 협의하여 설비배치 및 운영토록 구성한다.

(7) 학생 및 학부모가 안심하고 다닐 수 있는 학교 만들기.

(8) 학교폭력(성폭력) 예방 인프라 구축.

(9) 통신이라함은 방송, 전화, LAN, TV, 보안장비 설치에 관한 배관 배선 장비를 통틀어 칭함.

2) 일반사항

(1) 쾌적한 평생교육공간을 조성하고 사용자의 안전성, 관리의 편의성, 경제성 및 신뢰성과    미려함을 고려하고 특히 에너지 절약을 고려한 시설로 계획한다.

(2) 각 설비(광인입, 유선방송, 보안용 폐쇄형 카메라 등)에 대한 인입계획.

(3) 사용 약전설비의 용도별 회로구성 계획.

(4) 실별 사용용도에 따른 약전회로 구성계획.

(5) 스마트교육 인프라 구축을 위한 교실시스템 구성계획.

(6) 사용자의 용도에 적합한 실의 규모 및 회로구성.(방송, TV, LAN, 전화, 보안설비등)

(7) 통신장비 보호를 위하여 역섬락 방치설치 및 전기접지설비와 협의

(8) 에너지 절감형 새로운 장비 및 기구 과감한 도입

(9) 환경 친화적이며 에너지 절약형 대체에너지, 유지관리에 용이한 학교 구성 등

(10) 고효율기자재의 적극 활용 및 학교급별 수준에 맞는 기구 선택

(11) 설계과정은 계획단계, 설계단계(실시설계)에서부터 시공을 고려한 설계가 되어야 하며    사전에 설계조건의 파악 및 자료조사 등을 통하여 설계하고자 하는 건축물의 설계조건   이나 성격을 정확히 파악한 후 설계에 착수.

(12) 코스트 비교분석을 통하여 구조 및 자료계획을 구체적으로 경제적인 설계가 되도록 함.

(13) 공사완성 후 경제적이고 효율적인 유지관리를 위하여 실시설계 계획 단계에서부터 유지  관리측면을 검토 및 조사되어야 하며 실시 설계시 유지관리에 관한 사항을 반영.

(14) 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해독이 용이하도록 작성되어   야 함.(설계도면, 시방서, 내역서, 각종 계산서 등)

(15) 단순, 반복적인 설계는 지향.

3) 공정협의 사항

(1) 건축분야 협의사항

① 학교 서버실 및 방송실의 계획 협의(넓이 및 천장높이).

② TPS실의 계획. (전기EPS실 공간 활용 및 별도구획 할 것)

③ 천장마감재에 대한 통신기기 및 기구배치 고려.(타 공종과의 배치 협의)

(2) 소방설비분야 협의사항

① 각 장비에 대한 위치 및 전기적 사양 협의.

② 비상방송설비 계획에 따른 설계공정협의.

(3) 토목분야 협의사항

① 부지내 지장물등 이설에 따른 협의.

② 옥외 통신간선설치시 토목구간과 연관부분 협의.

(4) 전기야 협의사항

① 각 장비에 대한 위치 및 외형 치수 협의.

② 통신장비 전기적 사양(부하용량, 상시, 일반전원) 협의.

③ 비상방송설비 계획에 따른 무정전장치설치 전원 협의.

④ TPS실 공관 활용 협의.

(5) 우리청 전산관련 협의사항

① 통신서버장비 설치에 관한 협의. (광주광역시 교육청 학내전산망 설치 기준)

- 시설과 및 전산실 발주도서 별도작성하여 전산실에 설계도서 납품.

② 통신장비에 대한 위치 및 외형 치수 협의.

③ 스마트교육 인프라 구축을 위한 교실시스템 구성계획 협의.

(6) 감독관 및 유관기관 협의사항

① 관련법령에 의한 통신공사전반에 관한 협의.

② 관할 유관기관 및 기간통신사업자에 관한 협의.

4) 실시설계 작성지침

(1) 인입구간 조사 및 인입방법 검토

① 통신공급인입방법검토 하고, 인입예비배관 및 필요사항 조정.(지중화지역 및 가공)

② 책임한계점 정보통신기간사업자(KT, LG, SK, 방송공급업체등)와 사전 협의.

③ 서버실 및 방송실(학교안전, 시험등)등 중요실에 무정전전원장치 계획 검토.

④ 가공 및 지중화 지역에 대한 검토.(현장방문 : 통신기반 시설 기관 방문)

⑤ 지중매설(1.2m∼0.6m 기준) 쉬트 설치 및 지중화 표시기 설치 계획.

⑥ 인입구 맨홀과 건축물 인입배관 지수판 계획하고, 날짐승 침입차단 계획.

⑦ 인입 장주도 및 지중화 설치 한계 도면화

⑧ 통신기반시설에 필요한 통신사업자 인입점 간 배관 계획

⑨ 인입 덕트 ‘건축전기설비 내진설계 시공지침서’에 의한 내진방법 도면화.

⑩ 내진시공 책임한계를 도면에 명문화.

⑪ 공중파 및 유선방송사업자 인입방법 검토 후 계획.

(2) 통신간선 조사

① 케이블이 집중되는 장소에는 케이블-트레이(전기별도) 계획.

② 일반방식(전화, LAN, 방송, TV등 별도회선)과 통합배선방식 장·단점 검토 후 적용. (설계용역자 검토서 제출 후 승인)

③ TPS(EPS)실 내부에 종합단자함 필요전원(키폰, 증폭기, 허브 등) 전기공사 설계용역 업체 계획 협조.

④ 종합단자함 및 중간단자함 계획시 건축마감재를 파악하고 주변의 환경에 조합된 단자함을 계획.

⑤ 방송실 및 서버실 등 케이블이 집중되는 개소에 노출되지 않는 배관방식 계획.               (벽면 케이블-트레이 계획은 지양)

⑥ 케이블이 집중되는 장소 및 단자함에 배선정리 등 간결하게 배치할 수 있는 방법검토하여 도면에 표기.

(3) 단자함 계획

① TPS(EPS)실 내부에 각기능별함으로 계획하고, 장비의 설치 높이가 1.8M 이내가 되게 배치.

② 방송실 서버실등 함은 매입을 원칙으로 하고 부득히 노출시는 감독과 협의시공 하며, 건축마감을 고려하여 계획.(특정제품 사양)

③ TPS(EPS)실 내부에 기능별단자함 필요전원(키폰, 증폭기, 허브 등) 전기공사 설계용역 업체 계획 협조.

④ 기능별단자함 및 중간단자함 계획시 건축마감재를 파악하고 주변의 환경에 조합된 단자함을 계획.

⑤ 약전용 단자함은 SPD계획.

⑥ 증폭기는 양방향, 허브(렉포트 POE기능), 방송용 단자함등 간결하게 배치.

⑦ 통합배선방식의 선택경우 비상방송용 스피커 별도 계획.(초중필요시, 고등학교 필수)

⑧ 층간 및 측벽 관통부분 방화구획.

⑩ 종합단자함 내함 및 문짝에 접지연결용 터미널 설치.

⑪ 종합단자함 커버에 도면 보관용 수납공간 확보.

(4) 전화통신 계획

① 관리실 및 기타 필요실에 구내통신 계획.

② 공중전화용 계획.

③ 주장치, 보조장치 위치 계획.(학교실별 파악후 회선수 산정하여 반영)

④ 서비보호용 저압용 SPD설치.

⑤ 시청각실 및 급식실 계획.

⑥ 키폰전화기 학교장, 교감, 행정실, 관리실별 파악하여 설계반영(5대이상)

⑦ 일반 발신전용 전화기는 학교실별 근무자파악후 설계반영(20대이상)

⑧ 엘리베이터 관리실(행정실,교무실)의 인터폰 설비 계획.

⑨ 엘리베이터내 비상전화회선(국선) 설치 계획.

(5) TV 계획

① 지상파와 유선방송 수신가능한 디지털방송 설비 계획.

② 건축물내 TV증폭함 설치하고 CATV선로 예비관 계획.

③ 방송통신설비의 기술 기준 및 유선 방송시설 설비등에 관한 기술기준에 적합하게 계획.

④ 방송실, TPS(EPS)실 내부의 단자함에 증폭기, 분기기, 분배기 시설.

⑤ 증폭기함의 전원은 전기설비설계와 협의.

⑥ 통축케이블 간선 및 구획포설 계획.

⑦ 방송실 음향방송 연계가능한 디지털 영상방송장치 계획.

(6) LAN 계획

① 간선 광케이블 계획.

② 각실(보통교실, 행정실, 교무실등) 교육망, 업무망, 무선망등 우리교육청 학내전산망 설치 기준으로 설치 계획 할 것.

③ 말단에 아웃렛 계획하고 구내통신과 LAN포트 색깔 분리 표기.

④ 허브(렉포트)는 POE기능있는 장비로 TPS(EPS)실 계획(컴퓨터실 별도 계획).-전산팀협의

⑤ 우리청 서버와 연계가능한 장비(허브) 선정.-전산팀협의 후 전산팀발주 내역서 작성

⑥ 학내전산망 배관 및 배선은 시설과 발주내역서 작성.

⑦ 학내전산망 장비(L2, L3, 무선)관련 및 광케이블 성단공사는 전산팀 발주내역서 작성 .

(7) 방송설비 계획

① 건축과 방송실 계획.(방음 등)

② 리모트 앰프 계획 : 방송실 전체, 관리실 리모트,  각 각 사용 가능토록하고 우선 방송 순서는 비상방송→ 관리실→각실 순으로 함.

③ 방송은 각 실별 2선 방식 계획하고 공통배선방식 지향.

④ 비상방송에 대비하여 방송실에 UPS계획.(UPS는 변전실에 계획하고, 비상방송, 키폰 주장치, 소방수신기등)

⑤ 영상장비와 음향장비의 호환 계획.

⑥ 비상방송설비 계획에 따른 소방설계공정협의.

5) 설계 구성 지침

(1) 사용전압 구성

① 전기분야 설계용역자에게 필요한 전기공급선로 3Φ4W 220/380V 60[HZ] 협의.

② 상시전원 필요시 전원 확인.

(2) 서버실 구성

① 이중바닥구조 계획하여 신·증설 계획 검토하고 예비선확보 최단거리 인입위치 선정.

② 상시전원 필요시 전원 확인.

③ 장비 및 사용자에 대한 안전성 확보.

④ 서버장비의 서어지에 대한 적정한 보호방식 채택.

(3) 방송실 구성

① 학교 방송실의 적정한 배치 운영과 안전성 및 신뢰성을 고려한 방송실 계획으로 구성.

② 방송장비의 서어지에 대한 적정한 보호방식 채택.

(4) 방송장비 구성

① 신뢰성과 안전성을 고려한 디지털 방식계획.

② 고효율 장비의 활용 및 PULL-HD급으로 설계 계획수립.

(5) 배선개통 구성

① 배선선로 계통은 광케이블과 일반케이블 방식 검토 계획.

② 약전설비 부하증설 및 변경에 대비한 예비확보.

(6) 장비 및 통신시설안전 구성

① 강풍, 뇌진에 의한 시설물의 안정 대책 수립.

(7) 단자함 구성

① 철판의 두께는 1.6t이상, 자립형 2.3t 이상을 원칙으로 함..

② 속판은 반드시 2중 보호판 2중 문짝 처리함.

③ 단자반내 배선 정리용 PVC덕트 계획하고 문짝에는 설명서나 도면 함 계획.

④ 하단에는 절연판 부착 및 각 분기의 명판 부착.

(8) 배관 및 배선

① 천장 및 벽면 노출 : 내충격비닐전선관, 강제전선관, 레이스웨이, 케이블트레이, 케이블덕트.

② 지중매설 : PE전선관, 파상형비닐전선관.

③ 인입 : 통신기반시설 사업체 인입을 위한 배관 계획.

④ 간선 : 광 및 LAN UTPcat6., F-FR-3 CABLE이상.

⑤ 접지 : 600V (F-GV) CABLE 이상.

⑥ 비상 및 자체 방송 : HFIX 이상 절연전선.

⑦ 유선방송 : 동축케이블 차폐형 이상

⑧ 구내통신 : UTP CAT6.

⑨ 구내 인터넷 : UTP CAT6.

(9) 접지방식

① 약전설비에 사용하는 모든 기계기구, 전기기계 기구 등의 사고시 충전될 우려가 있는 모든 도체, 피뢰설비, 중성점을 갖는 저압회로의 중성점은 반드시 전기설비기술기준령 제21조 및 동법 제24조와 내선규정에서 정한바에 따라 접지 계획함.

② 접지공사의 종류 : 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 (해당접지기준적용)

③ 역섬락방지장치 설치 설계반영.

④ 통신접지시 전기접지관련 협의하여 이격거리 충분히 설계반영.

5) 설계도서 작성 지침

(1) 설계도서 작성순서

① 표지 및 목차.

② 내역서.(공사내역서, 관급내역서, 각종수수료 내역서)

③ 내역서 작성에 필요한 산출조서 수량 및 공임은 정보통신 표준품셈에 의하여 작성하며, 본 표준품셈에 명시되지 않는 품으로 타부분(토목, 건축, 기계 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부분의 품을 적용하고, 타부분과 유사한 공종의 품은 본 정보통신 표준품셈을 우선 적용함.

④ 일위대가 및 적용 단가조사표.(견적서포홤)

⑤ 산출기초.(물량, 공량)

⑥ 공사, 관급 시방서 작성.(일반시방서, 특별시방서).

⑦ 통신회선 선번장표(전화, 방송, LAN, TV, 보안설비등)

⑧ 설계도면.

⑨ 기타설계에 필요한 자료(견적서, 사진, 기초자료등).

⑩ 필요시 유관기관 협의공문.(정보통신기간사업자인KT, LG, SK, 방송공급업체, 동사무소등)

(2) 공사설명서 작성

① 공사의 목적 및 개요.

② 공사 기간의 산정.(주공정과 협의)

③ 시공에 있어서의 기본사항과 공사에 필요한 성능 및 기준.

④ 공사 목적물의 설치 장소 및 위치.

⑤ 공정 및 시공 방법.

⑥ 산업폐기물의 처리방법.

⑦ 지중매설의 시공방법.

⑧ 기타 지정을 요하는 사항.

⑨ 특정제품의 모델 및 상세는 도면에 표기 할 수 없으며 도면 및 설명서에 기준사양을 작성하고‘동등이상’이라 표시.

(3) 설계도서 작성순서

① 공사 배치도 : 1/600 ～ 1/1,200.

② 범례도 : 임의작성.

③ 간선 및 분기 개통도 : 임의작성.

④ 옥외 간선도 : 1/600 ～ 1/1,200.

⑤ 약전설비 각 개통도, 단자함: 임의작성.

⑥ 서버실 및 방송실 장비 설치도 : 1/50 ～ 1/10.

⑦ 각 평면도 : 1/100 ～ 1/200.

⑧ 각종 상세도 : 임의 ～ 1/50.

⑨ 작도 용지는 영구보관에 지장이 없도록 품질이 양호한 트레이싱 용지를 사용한다.

⑩ 도면 원도의 크기는 75㎝×50㎝로 사용한다.

⑪ 표기문자는 한글사용을 원칙으로 하고 한글만으로 이해가 어려운 경우에는 영문 및 한문으로 명기한다.(다만, 배치도, 평면도, 입면도, 주요 단면도 및 실내 마감표는 한글, 영문을 병용 기입하여 표기 숫자는 일체 아라비아 숫자 사용)

⑫ 통신 일반도 : T-001부터 시작

⑬ 도면작성은 원칙적으로 CAD를 사용하며 색채는 사용하되 건축평면은 반드시 LAYER ‘0‘으로 규정하고 색상은 8번(변경가능)으로 통일하며 출력 두께는 가장 가늘게 정한다.

⑭ 도면을 수정할 때에는 완전히 지워 작도하고 청사진 제작시 2중으로 복사되지 않도록 한다.

⑮ 각 공사별로 도면목록을 작성하고 방향표시 상세표시 KEY PLAN 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찿을 수 있도록 하고 저장은 각 장으로 저장한다.

⑯ 모든 도면상세도는 가능한 건축도면 위에 표기한다.

⑰ 평면도의 각실에 실명직접 기입한다.

⑱ 주요한 부분은 부분평면상세도(축척1:50,NO)를 작성한다.

⑲ 설계도서 작성에 있어 정보통신법규 및 관계 해당 법에 위배되지 않아야 한다.

⑳ 도면 작성시 시공가능 여부 및 타공정 시공한계 명문화 를 정확히 판단하여 작성함.

8. 소방분야

1) 설계방향

(1) 교사신축으로 인한 화재의 안전과 재산과 인명을 보호하고 관리하는 목적으로 관계법령에 적합한 소방시설 설치한다.

(2) 설립 목적과 기능에 적합한 소방분야 계획 및 배치한다.

(2) 경제성을 고려한 효율적인 운영관리를 위한 회로구성한다.

(4) 실별 용도에 적합토록 소방시설장비를 계획 수립한다.

(5) 화재예방, 화재탐지, 화재진압등 사용자에 대한 충분한 배려한 설계를 한다.

(6) 타공정과 협의하여 설비배치 및 운영토록 구성한다.

(7) 안전성을 고려한 견고한 시설의 계획.

(8) 장차 시설의 증설 및 확장에 대비한 호환성 있는 계획수립.

(9) 우리청 담당 기술자가 제시한 설계방향을 면밀히 검토하여 계획수립.

2) 일반사항

(1) 소방시설의 안전성과 시공의 난이성 및 기능면에서 합리적으로 검토되어야하며, 가능한 배관과 배선이 노출되지 않게 미려하게 계획하며, 건축물의 구조에 지장을 주어서는 않된다.

(2) 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 일치 되어야하고 해독이 용이하도록 KS제도준칙(KS C 0102)에 따른다.

(3) 모든 계통은 단순하고 운전이 편리할 수 있도록 계획.

(4) 실별 사용용도에 따른 소방회로 및 소화전 구성계획.

(5) 용역설계자는 실시설계에 있어 본 지침서에 의하여 작성하되 미비 또는 의문사항은

우리청 담당 기술자와 상호 협의한다.

(6) 건물의 용도에 적합한 실의 규모에 따라 소방시설구성.(옥내소화전, 스프링클러, 자동화재 탐지설비, 유도등설비, 옥상비상구 자동개폐장치신호선 구성, 방화셧터 신호선 구성등)

(7) 설계용역 계약 후 착수계 제출시 설계용역 참여기술자를 소정양식에 의하여 작성하며          자격사본을 제출함.

(8) 설계과정은 계획단계, 설계단계(실시설계)에서부터 시공을 고려한 설계가 되어야 하며 사전에 설계조건의 파악 및 자료조사 등을 통하여 설계하고자 하는 건축물의 설계조건이나 성격을 정확히 파악한 후 설계에 착수.

(9) 기타 설계용역 공정 예정표등 담당자가 요구한 사항등.

(10) 공사완성 후 경제적이고 효율적인 유지관리를 위하여 실시설계 계획 단계에서부터  유지관리측면을 검토 및 조사되어야 하며 실시 설계시 유지관리에 관한 사항을 반영.

(11) 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해독이 용이하도록 작성되어야 함.(설계도면, 시방서, 내역서, 각종 계산서 등)

(12) 규모에 따른 소방설비 사전 협의하고, 소방동의, 착공신고, 공사감리 대상여부

사전 협의후 설계도서에 명확히 표기.

(13) 납품전 건축설계사무소와 협의하여 관할 소방서에 가능한 동의를 받아 설계도서를 납품할 수 있도록 한다. (부득히 소방서에 동의가 어려울 경우 감독관 승인 후 납품 후 동의를 받을 것.)

(14) 소방공사 감리비산정 할 것.

(15) 소방법령에 따라 설치하는 소방시설에 대하여 내진설계를 적용하여 설계 할 것

(16) 단순, 반복적인 설계는 지향.

3) 공정협의 사항

(1) 건축분야 협의사항

① 기계실 계획 협의.(넓이, 천장높이, 방수).

② 기계실 받임대(패드)의 계획.(넓이, 천장높이, 방수)

③ 천장마감재에 대한 소방기기 및 기구배치 고려.(타 공종과의 배치 협의)

(2) 전기설비분야 협의사항

① 각 장비에 대한 위치 및 전기적 사양 협의.

(3) 토목분야 협의사항

① 옥외 소방배관시공 토목구간과 연관부분 협의.

(4) 통신분야 협의사항

① 비상방송설비 계획에 따른 통신장비 연동 및 시공 협의.

(5) BF인증에 관한협의

① 음성인식 유도등에관한협의(학교비상방송관련 협의시 제외 가능여부 확인)

② 화장실 및 기타 비상벨 및 비상전화에 관한 협의

(6) 감독관 및 유관기관 협의사항

① 관련법령에 의한 소방시설물 협의.

② 관할 소방서 소방동의에 관한 협의.

4) 실시설계 작성지침

(1) 옥내소화전 검토

① 금차 기계실의 기계설치 위치 공간에 대한 검토.

② 소방펌프 구동(소방MCC반)에 관한 전기설계와 협의.

③ 건축물 옥내소화전설치시 파이프 피트 및 기타 이용가능한 건축물 공간의 활용 계획.

(2) 스프링쿨러 검토

① 금차 기계실의 기계설치 위치 공간에 대한 검토.

② 소방펌프 구동(소방MCC반)에 관한 전기설계와 협의.

③ 알람배르실 건축물 공간의 활용 계획 협의

(3) 자동화재탐지설비 구성 검토

① 자동화재 탐지설비 소방법규에서 규정한 시설로 설계.

② 화재수신반, 감지기, 음향장치(경보), 발신기등으로 구성.

③ 자동화재탐지설비는 건축물각실, 실별용도에 맞게 구성하고, 경계구역은 관련설치 기준에 의한 설계 계획.

④ 수신기 위치는 숙직실에 설치를 원칙으로 하고, 관리실(행절실) 부수신기를 연결하여, 화재감지시 신호를 줄 것.

⑤ 소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를 설계.

⑥ 화재감지기의 설치는 건축물각실, 실별용도에 맞게 관련규정을 준수하여 설계.

⑦ 음향장치 설치는 주음향장치, 지구음향장치등 관련규정을 준수하여 설계.

⑧ 지상 5층이상 소방대상물은 직상발화 방식구성 설계.

⑨ 발신기는 소방대상물의 층마다 설치하고, 관련법규규정에 의한 설계.

⑩ 발신기는 매입을 원칙으로 한다.

(4) 시각경보기 구성 검토

① 시각경보기 설비설치 기준에 의한 설계.

② 복도, 통로, 공용으로 사용하는 로비, 급식실, 휴게실등에 설치하며, 각 부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 계획.

③ 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 계획.

(5) 유도등 구성 검토

① 유도등은 소방법규에서 규정한 시설로 설계.

② 피난구유도등, 복도통로유도등, 거실통로유도등, 계단통로유도등, 객석유도등 시설 기준에 의한 계획.

③ 유도표지의 설치계획.(필요시).

④ 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결 설치계획.

⑤ 옥상 비상구 자동개폐장치 계획.

⑥ 건축방화셧터설치시(방화문) 전원선 및 신호선 구성을 협의하여 설계에 반영.

(6) 기타소방설비 적용계획

① 비상방송설비는 통신과 협의하여 계획.

② 휴대용 비상조명등 설치는 관련 소방법령에 설치 계획.(필요시)

③ 비상콘센트설비는 관련 소방법령에 의한 설치 계획.(필요시)

④ 무선통신 보조설비는 관련 소방법령에 의한 설치 계획.(필요시)

⑤ 방화셧터설치, 방화문, 자동개폐장치, 배연창, 공조설비등 건축 및 기계설비협의.

⑥ BF인증 관련 음성인식 유도등, 화장실 및 기타실 비상벨설치

⑦ 기타 우리청에서 요구하는 시설계획.

5) 설계 구성 지침

(1) 소방시설 구분 구성

① 소방기계설계 구성.

② 소방전기설계 구성.

③ 학교 시설물의 적정한 배치 운영과 안전성 및 신뢰성을 고려한 소방설비로 구성.

④ 소방설비기계실 구성시 통제구역을 표시하는 안전문으로 계획.

⑤ 수신반은 회로증설 대비하여 여유회로구성.

⑥ 소방시설구성시 독립된 공간구성.

⑦ 소방펌프설치에 관한 및 MCC반 및 받임대(패드) 뇌진에 의한 콘크리트 구조물하고, 받임대는 반드시 몰탈마감 후 방수등 마무리 시공 건축설계자 협의함.

⑧ 실내의 경우 출입문 제한구역 부착하고 도면 표기.

⑨ 출입문의 시건장치 계획.

(2) 소방MCC함 구성 및 전기설계협의(전기공사포함)

① MCC반은 인출형으로 구성하고 바닥기초는 건축공사분으로 설계 할 것.

② 소방전용MCC반은 붉은색으로 구성

(3) 배관 및 배선

① 천장 및 벽면 노출 : 내충격비닐전선관, 강제전선관, 레이스웨이, 케이블트레이,               케이블덕트.

② 지중매설 : PE전선관, 파상형비닐전선관.

③ 간선 : 600V (F-FR-3,8) CABLE 이상.

④ 접지 : 600V (F-GV) CABLE 이상.

⑤ 분기 및 기타 : 450/7500V  HFIX 이상, 제어케이블은 CVV 이상.

⑥ 모든 전선은  IEC 규정에 의해 설계 할 것.

(4) 접지방식

① 소방시설기준에 요한 접지는 전기설비기술기준령 제21조 및 동법 제24조와 내선규정에서 정한바에 따라 접지 계획함.

② 접지공사의 종류 : 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종(해당접지기준적용)

5) 설계도서 작성 지침

(1) 설계도서 작성순서

① 표지 및 목차.

② 내역서.(공사내역서, 관급내역서, 각종수수료 내역서)

③ 내역서 작성에 필요한 산출조서 수량 및 공임은 소방공사, 기계설비, 전기 표준품셈의하여 작성하며, 본 표준품셈에 명시되지 않는 품으로 타부분(토목, 건축, 기계 등)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부분의 품을 적용하고, 타부분과 유사한 공종의 품은 본 소방공사, 기계설비, 전기 표준품셈을 우선 적용함.

④ 일위대가 및 적용 단가조사표.(견적서포홤)

⑤ 산출기초.(물량, 공량)

⑥ 소방부하용량 계산서.(펌프용량계산서, 수량확보 계산서)

⑦ 공사, 관급 시방서 작성.(일반시방서, 특별시방서).

⑧ 통신회선 선번장표(전화, 방송, LAN, TV, 보안설비등)

⑨ 설계도면.

⑩ 기타설계에 필요한 자료(견적서, 사진, 기초자료등).

⑪ 필요시 유관기관 협의공문.(관할소방서)

(2) 공사설명서 작성

① 공사의 목적 및 개요.

② 공사 기간의 산정.(주공정과 협의)

③ 시공에 있어서의 기본사항과 공사에 필요한 성능 및 기준.

④ 공사 목적물의 설치 장소 및 위치.

⑤ 공정 및 시공 방법.

⑥ 산업폐기물의 처리방법.

⑦ 지중매설의 시공방법.

⑧ 기타 지정을 요하는 사항.

⑨ 특정제품의 모델 및 상세는 도면에 표기 할 수 없으며 도면 및 설명서에 기준사양을          작성하고‘동등이상’이라 표시.

(1) 설계도서 작성순서

① 공사 배치도 : 1/600 ～ 1/1,200.

② 범례도 : 임의작성.

③ 간선 및 분기 개통도 : 임의작성.

④ 옥외 간선도 : 1/600 ～ 1/1,200.

⑤ 약전설비 각 개통도, 단자함: 임의작성.

⑥ 서버실 및 방송실 장비 설치도 : 1/50 ～ 1/10.

⑦ 각 평면도 : 1/100 ～ 1/200.

⑧ 각종 상세도 : 임의 ～ 1/50.

⑨ 작도 용지는 영구보관에 지장이 없도록 품질이 양호한 트레이싱 용지를 사용한다.

⑩ 도면 원도의 크기는 75㎝×50㎝로 사용한다.

⑪ 표기문자는 한글사용을 원칙으로 하고 한글만으로 이해가 어려운 경우에는 영문 및한문으로 명기한다.(다만, 배치도, 평면도, 입면도, 주요 단면도 및 실내 마감표는 한글, 영문을 병용 기입하여 표기 숫자는 일체 아라비아 숫자 사용)

⑫ 소방기계 일반도 : MF-001부터 시작, 소방전기 일반도 : EF-001부터 시작

⑬ 도면작성은 원칙적으로 CAD를 사용하며 색채는 사용하되 건축평면은 반드시 LAYER ‘0‘으로 규정하고 색상은 8번(변경가능)으로 통일하며 출력 두께는 가장 가늘게 정한다.

⑭ 도면을 수정할 때에는 완전히 지워 작도하고 청사진 제작시 2중으로 복사되지 않도록 한다.

⑮ 각 공사별로 도면목록을 작성하고 방향표시 상세표시 KEY PLAN 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찿을 수 있도록 하고 저장은 각 장으로 저장한다.

⑯ 모든 도면상세도는 가능한 건축도면 위에 표기한다.

⑰ 평면도의 각실에 실명직접 기입한다.

⑱ 주요한 부분은 부분평면상세도(축척1:50,NO)를 작성한다.

⑲ 설계도서 작성에 있어 정보통신법규 및 관계 해당 법에 위배되지 않아야 한다.

⑳ 도면 작성시 시공가능 여부 및 타공정 시공한계 명문화 를 정확히 판단하여 작성함.

9. 조경분야

가. 일반사항

1) 설계목적

학생들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 학교의 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 학습할 수 있는 학교 교육환경을 조성한다.

2)  본 과업의 성과물에 대한 제반 모든 권한은 원칙적으로 우리교육청에 있다.

나. 설계의 범위

1) 조경계획은 관련법규 및 기준에 적합하고 친환경 건축물 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

2) 건축 및 토목계획에 의거 다음사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

3) 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사 검토 및 결정

4) 공종별 계획을 근거로 실시설계작업 이전에 공종별 세부설계 기준안을 작성한다.

5) 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고 이에 관련된 사항들이 논리적 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

6) 주변 환경 및 입지여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치한다.

7) 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물외의 이미지 형상에 적합한 것을 채택한다.

다. 설계 시행 방법

1) 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계방향을 설정하고  기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하고, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록  계획되어야 한다.

2) 학교를 상징하는 수종이나 향토수종, 고장을 상징할 수 있는 수종을 식재하며, 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

3) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고 절․성토 사면은 자연 훼손을 최소화 하며, 환경친화적인 방법으로 복구․복원방안을 수립한다.

4) 생태학습의 장(생태 연못 등)으로 활용되는 공간은 친환경 건축물인증에 적합한 규모로 조성하고 학생들의 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

5) 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

6) 보행로, 광장, 휴게소 등의 포장구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 한다. 이때 토목분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

7) 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 학생들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

8) 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 검토하여 설계에 반영토록 한다.

9) 공사비 산정은 건설공사 표준품셈에 의거 산정하되 표준품셈에 명기되지 아니한 것은 산출근거를 제시하여야 하며, 원가계산은 기획재정부에서 정한 원가계산에 의한 예정가격작성기준에 의거 작성한다.

Ⅴ		성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 예비검사

계약상대자는 설계용역 준공예정일 14일전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

나. 설계도서 작성기준

설계도서 작성은 건축사법 및 건축물의 설계도서 작성기준『국토해양부고시 제2016-1025호, 2016.12.30.』에 따라 작성한다.

다. 계약상대자는 모든 설계도서의 성과품 인쇄 및 제본은 발주청과 협의 후 실시한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계 종합보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(서식1 양식참조)을 수록한다.

(2) 발주기관의 지시사항, 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용을 보고 한다.

(3) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 발주기관과 사전협의 후 시행하여야 한다.

나. 설계 설명서

(1) 공통분야: 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

(2) 건축분야: 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 건축계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비, 등

(3) 토목분야: 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술. 신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

(4) 조경분야: 토양조사 결과, 배수, 급관수 계획, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획, 옥상녹화 계획 등에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

(5) 기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

(6) 전기분야: 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부공정 계획,  세부 공사비 산정, 친환경 설계내용 등

(7) 통신분야: 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

(8) 소방분야: 주요 소방시설 설치, 방화 구획, 피난시설 검토, 경보시설 등

다. 각종계산서

(1) 해당 건축물 내 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비, 용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

(2) 물량산출서

① 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

② 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부 하여 제출하여야 한다.

라. 설계도면

(1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용 하여 작성한다.

(3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

(6) 모든 도면은 CAD로 작성하고 전자저장매체(USB 등 충분한 용량확보)에 담아 제출 한다

마. 공사시방서

(1) 공사시방서는 국토교통부 표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다. 공사시방서를 작성할 경우는 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합  하게 시방서 내용을 수정․보완 또는 선택하여 시방서를 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항

(3) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 사용자재는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

⑦ 학교 특성 또는 설계자의 설계의도 상 신기술, 신공법, 특허공법, 특허기술을 채택한 경우는, 동 기술이나 공법을 적용해야하는 타당성을 제시한 후, 발주자,수요자 등이 참여한 공신력 있는 자재선정위원회를 통하여 결정하여야 한다.

⑧ 발주청에서 자재선정위원회를 개최 할 경우 도급자(설계자)는 동 업무에 지장이 없도록 모든 관련서류나 회의자료를 준비하여야 한다.

바. 공사내역서

(1) 공사내역서 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 기준으로 하되 발주청과 협의하여 적용하여야 하며 내역서 파일은 조달청 및 발주자가 요구하는 파일 또는 조달청에 계약 의뢰 가능한 파일로 제출하여야 한다.

(2) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 우선 적용하고 “행정안전부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 및□건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준□에 의하여 산출하되, 아래기준을 참고하여 산출한다.

① 재료비

◉ 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

◉ 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

◉ 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다.

② 직접노무비 : 대한건설협회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

③ 일정규모이상 공사에서 사용자재는 발주자가 직접구매(관급)토록 설계자는 관련	사항을 설계도서에 표기하여야 한다. (관련 : 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법제12조 및 건설산업기본법시행령 별표1)

④ 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 발주청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매)를 할수없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 설계개요서, 설계설명서, 공사시방서, 설계내역서에 표기하여야한다.(관련 : 중소기업제품구매촉진및판로지원에 관한법률시행령 제11조,)

(3) 필요시 공사비에는 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비. 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 기존 건물 철거비, 폐기물처리비(100톤이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

(5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(7) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

(8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

(9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

(10) 수량 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

② 국가재정법 및 동법 시행령

③ 재무회계예규

④ 기타 관련법규 및 기준

사. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, 별도로 A3규격으로 축소하여 제출 한다.

아. 지장물 조서 및 인․허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

① 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

② 사업시행으로 인한 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재

(2) 관계법규에 따라 과업 범위에 포함되어 있는 제반 인․허가용 도서를 작성한다.

자. 설계도서 검토

(1) 검토 방법

① 설계시행 책임기술자가 검토

② 먼저 각종계산서 확인 검토

③ 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

(2) 제출도면

검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도면 제출

차. 기타

(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 도면 등은 발주청 협의를 거처 A3 등으로 달리 할 수 있다.

3. 납품도서 단계별 목록(계획설계, 중간설계, 실시설계)

① 계획설계의 도서내용

종 류		내 용
건축	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악
		설계구상안
	건축계획서	설계개요
		배치계획
		평면계획
		입면계획
		단면계획
	모형	Sketch 또는 Study Model
	건축 도면	배치도
		대지 종․횡단면도
		각층 평면도
		입면도(2면 이상)
		단면도(종․횡단면도)
구조	구조계획서	구조계획개요
기계	기계설비 계획서	건축주 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정
		기계설비 계획개요
전기	전기설비 계획서	해당 법규 검토
		설계방향 설정, 전기설비계획개요
조경	조경계획서	식재 계획도
	심의 도서	심의 대상인 경우

② 중간설계의 도서내용

가. 건 축

종 류		내 용
일반사항	건축 계획서	공사개요(위치, 대지면적등)
		건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등)
		건축물 용도별 면적, 주차장규모
	법규 검토서	관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성
	안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구적도	대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표	바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배치도	축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계
	주차 계획도	법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
		옥외 및 지하 주차장 도면
	각층 및 지붕 평면도	기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치
		방화 구획 및 방화벽의 위치
	입면도(2면 이상)	주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료
	단면도(종․횡단면도)	건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이
		천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현
	투시도	투시도 또는 조감도

종 류			내 용
상세 도	수직 동선 상세도	계단평면 ․ 단면 상세도
	부분 상세도	지상층 외벽 평 ․ 입 ․ 단면도
		지하층 부분 단면 상세도
기타	정화조	정화조 평면 ․ 단면도
		용량 계산서

나. 구 조

종 류		내 용
일반 사항	구조 계산서
	설계 설명서
도면	기초 일람표
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성
	기둥 일람표
	보 일람표
	슬래브 일람표
	옹벽 일람표
	계단배근 일람표
	주심도

다. 기 계

종 류		내 용
일반사항	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확정
	소방시설 계획서	건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
도면	도면 목록표
	소방 설비도	해당 소방관련 설비
	장비 배치도	기계실, 공조실등의 장비배치방안 계획
	계통도	공조배관설비 계통도
		DUCT설비 계통도
		위생설비 계통도
		소화 설비 계통도
	기준층 및 주요층 기구 평면도	소화 설비 평면도
	저수조 및 고가수조	저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시
	도시가스 인입 확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사, 확인
	기구 상세도	기구의 선정

라. 전 기

종 류		내 용
일반 사항	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확장
	소방시설 계획표	각종 설치시설에 대한 계획표
도면	도면 목록표
	계통도	전력 계통도
		소방 계통도
	평면도	소방 평면도
	상세도	조명기구의 선정

마. 토 목

종 류		내 용
일반사항	설계 설명서
도면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종․횡 단면도
	포장계획 평․단면도
	우․오수배수처리 평․종단면도
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치

바. 조경공사

종 류		내 용
일반 사항	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도
	식재 평면도
	단면도

③ 실시설계의 도서내용

가. 건 축

종 류			축 적
일반 사항	공사 시방서
	설개 개요
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반 도면	표지
	도면 목록표
	안내도
	구적도
	지적도
	면적 산출표
	대지 종․횡단면도
	배치도		1/100이상
	주차 계획도		1/100이상
	평면도		1/100이상
	입면도(2면 이상)		1/100이상
	단면도(종․횡단면도 등)		1/100이상
	실내벽 및 반자의 마감도		1/100이상
상세 도면	수직 동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50
		계단 평․단면상세도	1/5～1/50
		승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50
		주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50

종 류			축 적
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50
		발코니 상세도	1/5～1/50
		출입구 상세도	1/5～1/50
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50
		창호 평면도	1/5～1/50
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100

나. 구 조

종 류			축 적
일반 사항	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)
	시방서
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	구조 평면도		1/30～1/200
	구조 단면도		1/30～1/200
	기초일람표		1/30～1/100
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30～1/100
	기둥 일람표		1/30～1/100
	보 일람표		1/30～1/100
	슬래브 일람표		1/30～1/100
	옹벽 일람표		1/30～1/100
	계단배근 일람표		1/30～1/100
	잡배근 일람표		1/30～1/100
	주심도		1/30～1/200
상세 도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50
		경사로 상세도	1/30～1/50
		코아 상세도	1/30～1/50
	접합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50
		보접합 상세도	1/5～1/50
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50

다. 기 계

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성
	부하 계산서	설계기준에 따라 세부 부하 계산
	설계 설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리
도면	도면 목록표	도면목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사항을 알아보기쉽도록 표기
	옥외배관 평면도	옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리 등의 인입, 인출과 관경 및 위치등을 표시	1/100이상
	각 설비 계통도	각 설비별 계통 표시
	각 설비 평면도	공조, 환기, 위생, 소화설비등에 대한 내용등을 표시	1/100이상

라. 전 기

종 류		내 용	축 적
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종 부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		소방계통도
	평면도 상세도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상

마. 토 목

종 류		내 용	축 적
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성
도면	주요 평면도		필요축적
	대지종․횡 단면도		필요축적
	토공사 평․단면도		1/5～1/100
	흙막이 상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5～1/50
	옹벽 평․단면 전개도		1/5～1/100
	옹벽 상세도		1/5～1/100
	지하매설 구조물 현황

바. 조 경

종 류		내 용	축 적
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상
		포장계획 평면도	1/100이상
		시설물 평면도	1/100이상
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상

4. 성과품의 납품

번호	명 칭	크 기	부 수	용 도	비 고
1	설계백도	A1반책	1부(분야별)	시공용
2	CAD디스켓	CD	2EA(총괄)	보관용
3	납품용	A4상철	2부(총괄)	납품용, 보관용	도면,시방서, 내역
4	공사집행용	A4상철	2부(분야별)	발주, 감독용	도면,시방서
5	도 면	A3▹A4반책	5부(분야별)	감독,학교,시공용
6	공사시방서	A4상철	3부(분야별)	설계,감독,시공용
7	공사비내역서	A4상철	4부(분야별)	설계,감독,시공용
8	일위대가표	A4상철	2부(분야별)	설계․보관용
9	수량산출서	A4상철	2부(분야별)	설계․보관용
10	지반조사서	A4상철	2부	설계,감독용
11	소방동의서류	A4상철	2부	제출용,보관용
12	건축승인서류	A4상철	1부	(건축물대장등재시, 세움터 도면탑재)
13	에너지절약 계획서	A4상철	1부	검토기관:한국교육녹색환경연구원
14	에너지효율등급 및 제로에너지건축물인증서류	A4상철	1부	보관용
15	설계안전성검토 보고서	A4상철	1부	보관용	해당시
16	신재생에너지(태양광) 구조검토서	A4상철	2부	보관용
17	조감도 1점 (중간설계 성과품임)	(액자66*51㎝, 규격60*45㎝), 사진 11“*14” 3점, 5“*7” 10점(필름원판포함)
※ 설계 용역자는 과업준공 시 상기와 같이 성과품을 납품하되, 이와 별도로 설계도서와 함께 모든 과업 성과품은 저장매체(CD) 1개에 일괄 저장하여 3조를 아래기준에 의거 제출하여야 한다. ㅇ 설계도면은 도면목록 화일 및 한글폰트 화일이 포함되어야 한다. ㅇ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 발주 청과 조달청이 요구하는 파일로 제출한다.

1. 계약대상자는 설계용역 준공예정일 15일 전에 납품목록 및 최종성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

2. 최종 성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료 된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

3. 설계 완료시 모든 과업 성과품을 CD에 일괄 저장하여 납품하고, 내역서는 [조달청 공사원가 호환규정 및 코드]를 준수하여 작성된 설계내역전산파일을 포함하여 제출한다.

4. 유의사항

1) 우리교육청에서 설계도서가 필요하여 요구할 때 용역자는 요구 양식의 설계도서를 제공하여야 한다.

2) 설계납품 후 설계와 시공이 상이한 부분(구조, 마감 및 물량변경 등)이 발생될 경우 공사 감독공무원의 요청이 있을시 지체 없이 상이한 부분에 대하여 검토하고, 그 결과를 감독공무원에게 회보토록 한다.

3) 본 설계도서 내용의 하자로 국고에 손실이 발생할 때에는 용역자가 변상한다.

4) 설계용역비는 추정공사비보다 실지 설계 소요공사비가 초과될 경우 용역비를 증액할 수 없으며, 5%이상 부족 시에는 정산처리 함을 원칙으로 한다.

5) 본 설계도서의 소유권과 저작권은 우리청에 귀속된다.

6) 설계용역비의 지불은 담당공무원의 검수조서에 의하여 지불한다.

7) 납품 시 각종 계산서 및 산출서에 대한 책임을 져야 하며, 비경제적이고 불리한 설계로 판단될 경우 즉시 도급자 부담으로 수정 또는 보충설계를 하여야 한다.

8) 설계에 필요한 각종 조사 및 시험 등에 필요한 비용은 도급자가 부담한다.

9) 본 과업지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되, 의견이 불일치 될 경우 과업지시서와 관련규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

10) 건축, 전기, 기계설비, 가스, 통신, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 과업지시서에서 규제한 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

11) 본 과업지시서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

〔서식1〕 착수신고서

착 수 신 고 서

계  약  건  명 :

계  약  금  액 :

계 약 년 월 일 :

착 수 년 월 일 :

준  공  기  한 :

붙임 : 설계용역 투입계획

상기와 같이 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.

년     월     일

광주광역시교육청 교육감 귀하

〔서식2〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

2. 계약  일자 : 2022.   .   .

3. 착수  일자 : 2022.   .   .

4. 완수예정일 : 2022.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2022년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

광주광역시교육감 귀하

〔서식3〕

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

※ 참고 : 준공표지판 표기가 가능토록 상세히 기재요

〔서식4〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2022.   .   .

4. 착수  일자 : 2022.   .   .

5. 완수예정일 : 2022.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부.

2022년.   월.  일.

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

광주광역시교육감 귀하

〔서식5〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2022.   .   .

4. 착수  일자 : 2022.   .   .

5. 완수예정일 : 2022.   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체 신고증 등) 사본 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부.

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2022년   월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

광주광역시교육감 귀하

〔서식6〕 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자(예정)
수 급 인				하수급인	회사명
					대표자
					연락처
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과		비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3(엔지니어링 기술) 소방공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방공사업법시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제6조

〔서식7〕 실시 설계 검사원

실시 설계 검사원

1. 용 역 명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

2.계약 금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2022.   .   .

4. 착수일자 : 2022.   .   .

5. 완수예정일 : 2022.   .   .

붙      임  납품설계도서 목록  1부.

실시 설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2022년   월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

광주광역시교육감 귀하

〔서식8〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2022년  월  일 ∼ 2022년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2022. . .)	금주예정사항(2022. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

광주광역시교육감 귀하

〔서식9〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 가칭)선운2초등학교 신축공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2022년  월  일 ∼ 2022년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2022. . . ∼ 2022. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

광주광역시교육감 귀하

〔서식10〕 <개정 2017. 2. 3.>
구조안전 및 내진설계 확인서 (5층 이하의 건축물 등)
1) 공사명								비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2		층수 (높이)		/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류				지하수위
	기초 형식
	지내력 기초		설계지내력 fe= t/m2		파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 내진설계 개요	해석법		내진설계범주(A,B,C,D)
			등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수		IE=		건물유효 중량		W=
10) 기본 지진력 저항시스템			X 방향			Y 방향		구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수
	허용층간변위		Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
11) 내진설계 주요결과	지진응답계수		CSx=			CSy=
	밑면전단력		VSx=			VSy=
	근사고유주기		Tax=			Tay=
	최대층간변위		Δx,max			Δy,max
12) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티			유, 무
			면외어긋남			유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속			유, 무
	수직시스템 불연속					유, 무
13) 특이사항
「건축법」 제48조 및 「건축법 시행령」 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자 : 건축구조기술사 □ 설계자 : 건 축 사 □ 주 소 : 또는 주 소 : 연락처 : 연락처 :

〔별첨1〕가칭)선운2초등학교 학교시설기준

◦ 실별 규모(space program)와 산출근거

구 분	세부시설	산출근거		면적(㎡)	비 고
		실수	단위면적
교실	일반교실(1학년)	5	60.75	303.75
	일반교실	25	60.75	1,518.75
	특수학급	1	60.75	60.75
	소 계	31		1,883.25
교과교실	영어교실	2	60.75	121.5
	수학교실	2	60.75	121.5
	소 계	4		243.0
특별교실	과학실	2	121.5	243.0	준비실 포함
	실과실	1	121.5	121.5	준비실 포함
	음악실	1	121.5	121.5	준비실 포함
	소규모연습실	3	30.38	91.13	다용도 활용
	미술실	2	121.5	243.0	준비실 포함
	컴퓨터실	1	121.5	121.5	교사/준비실 포함
	소 계	10		941.63
지원시설	다목적교실	3	60.75	182.25
	시청각실	1	187.5	187.5	부속실(무대,준비실 등)포함
	도서실	1	182.25	182.25	안내,서가,열람실, 정보검색실 등 포함
	소규모체육실(활동실)	1.5	60.75	91.13
	학생자치회실	1	30.38	30.38
	상담실(Wee클레스)	1	60.75	60.75
	동아리실	3	30.38	91.13
	식 당	1	450	450.0
	조리실	1	283	283.0
	학생탈의실	4	30.38		공유면적 포함
	교직원휴게실	3	30.38	91.13
	탈의/샤워실	4	30.38	121.5	남/여 구분,교사용, 학생용
	다목적강당	1	880.0	880.0	무대, 부대시설 포함
	허브공간	6	30.38		층당 설치/공유면적 포함
	현관신발장 공간	2	60.75		현관별 설치/공유면적 포함
	소 계	33.5		2,651.02
	교장실	1	60.75	60.75	회의실 포함
	교무센터	1.5	60.75	91.13
	학년교사실	1	156.0	156.0
	전산(성적처리)실	1	30.38	30.38
	방송실	1	60.75	60.75
	행정실	1	91.13	91.13
	인쇄실	1	30.38	30.38
	문서(보관실)실	1	30.38	30.38
	보건실	1	91.13	91.13
	회의실	1	30.38	30.38	운영위원회실 겸용
	돌봄교실	2	60.75	121.5
	창고	1.5	60.75	91.13
	중앙통제실	1	30.38	30.38
	소 계	15		915.42
순 면 적(소계)		93.5		6,634.32
공 유 면 적		연면적의 38%		4,065.68
연면적/합계				10,700.0