경북대학교병원

「생명의학연구원 신축사업 설계용역」

과  업  지  시  서

2025. 10.

목   차

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	4

2. 과업의 목적	4

3. 과업의 개요	4

4. 과업의 범위	5

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	8

2. 업무보고 및 회의	10

3. 관급자재의 선정	12

4. 에너지절약형 건축물 설계	13

5. 설계의 경제성 등 검토	13

6. 보안성 검토	14

7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	14

8. 가설구조물 설계	15

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등이 적용기준	16

2. 설계 일반 지침	17

3. 설계 기본 방향 및 세부지침	20

4. 설계진행 시 유의사항	39

5. 설계도서의 분리작성	41

6. 설계도서 표기	41

7. 도면작성	42

9. 유해⦁위험요인과 감소대책을 위한 설계조건	42

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	44

2. 계획 설계	44

3. 중간 설계	47

4. 실시 설계	58

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	67

2. 중간설계 납품도서	67

3. 실시설계 납품도서	68

[붙임 1] 보안각서

[붙임 2] 책임기술자 선임계

[붙임 3]하도급승인 요청서

[붙임 4](계획, 중간, 실시)설계 검사원

[붙임 5]주간공정보고

[붙임 6]월간공정보보

[붙임 7]표준설계관리일정표

제1장 총  칙

1. 과업의 명칭

경북대학교병원 생명의학연구원 신축사업 설계용역

2. 과업의 목적

보건의료기술 분야 수요증대에 대한 글로벌 수준의 연구 역량 강화 및

연구인프라의 지역적 불균형을 해소

3. 과업의 개요

구 분	내 용
사 업 명	경북대학교병원 생명의학연구원 신축사업
위 치	대구광역시 중구 삼덕동2가 44-2번지
지 역 ․ 지 구	중심상업지역, 방화지구, 시가지경관지구(중심), 역사문화환경보존지역
용 도	교육연구시설(연구소)
대 지 면 적	1,157 ㎡
건 축 규 모	7,650 ㎡
사 업 기 간	2025년 ~ 2029년
총 사 업 비	28,298백만원
예 정 공 사 비	22,530백만원(전기공사 제외 금액)
설 계 용 역 비	937백만원(전기설계 분리발주)
용 역 기 간	착수일로부터 13개월(공휴일 포함) (각종 행정절차기간은 협의후 제외할 수 있음)

※ 건축면적은 설계상 가장 적정한 면적을 적용하되 각 실 면적은 ±5%를 초과하지 않도록하고, 연면적은 –3%로 주어진 연면적을 초과하지 않도록 한다.

※ 건물규모는 설계과정에서 경북대학교병원(이하“발주기관”이라한다)과 계약상대자(이하“수급인”이라한다)가 협의하여 조정될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 한다.

※ 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다. (용역계약일반조건 등 참조)

※ 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 통신, 소방(기계,전기), 폐기물처리, 기존 건물 철거(석면포함) 등에 대한 총공사비이며, 각종(가스, 수도, 오수, 폐수 등) 인입에 따른 시설분담금 또한 공사비에 포함(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

※ 낙찰차액을 감안해서는 안됨(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

※ 본 사업은 총사업비 관리 대상이며, 총사업비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성한다.

1) 기존건축물(철거예정)

건 물 명	본 관	별 관	연면적	비 고
경대병원 생명의학연구원	1,303.93㎡ ( 394.44평 )	74.4㎡ ( 22.51평 )	1,378.33㎡ ( 416.94평 )	지하1층 / 지상3층

2) 부지전경

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계(가설계획 포함)로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 및 각종 인․허가(건축협의 등을 포함)에 필요한 서류작성 및 제출, 연면적 증가 시 면적승인 및 시설비 증액 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.(철거도서 작성 및 수량산출 포함, 전기설계 분리발주)

※ 설계용역 성과물은 제반 인․허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

※ 건축, 기계, 소방, 조경, 토목, 통신 등 제반분야 일체의 비용을 포함한다.

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

다. 현황측량 및 지반 조사(NX 1공, BX 2공, 다운홀테스트 1개소) 실시는 시행 전 반드시 수요기관과 협의 후 진행하여야 한다.

1) 내진설계 대상이므로 지반(지질)조사 시, 지반(지질)의 분류를 파악하기 위해 반드시 전단파 속도 측정을 실시하여야 한다.

2) 내진설계 관련 전문 업체의 책임기술자가 서명․날인한 결과물을 제출하여야 한다.

라. 제로에너지건축물 인증(4등급 이상)을 취득하여야 한다.

마. 녹색건축 “일반”등급 이상의 인증을 취득하여야 한다.

바. 지하안전관리법에 따른 지하안전영퍙평가를 받아야 한다.

사. 기존 건축물 철거에 대한 해체계획서 작성 및 관련인허가를 득해야 한다.

- 기존 도면 제공 및 미등기 건물은 현장 실측 필요

- 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 조사 및 성분검사 결과 반영

(대가는 별도 협의)

- 해체공사 착공전에 해체계획서의 변경이 필요할 시, 해체계획서 변경 및

해체인허가 변경은 본 용역이 완료된 이후에도 추가적인 용역비 정산

없이 본 용역업체에서 진행해야 함

(단, 시공사 편의에 따른 변경은 해당 없음)

아. 발주기관(경북대학교병원)에서 수행하는 계획, 중간, 실시설계 단계에서 설계적정성, 실시설계 단계에서 VE수행을 위한 설계자료 제출 협조

자. 타 기술용역 등 설계와 관련한 각종 용역진행에 대한 업무 협조

(회의참석, 자료제출, 용역 결과의 설계반영 등)

차. 건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성검토대상 건축물에 해당 될 경우 설계안전성검토보고서를 작성하여 검토기관 검토 후 조치사항에 대하여는 설계에 반영

카. 기타 기술(설계)용역을 수행하는데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

타. 사업추진 단계별로 진행되는 협의․조정 시 필요한 각종 기술적 증빙자료의 작성 및 보조업무

파. 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간(예정공정표 포함)을 산출해야 한다.(건설기술진흥법 제45조의2 공사기간 산정기준 참조)

하. 기타 기술(설계)용역을 수행하는데 발주처(감독관)가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서를 작성해야 한다.

거. 산업안전보건법에 따른 설계안전보건대장을 작성한다.

너. 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 수급인의 협의하에 수행한다.

더. 인․허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 용역업체는 용역착수 후 현장을 답사(반드시 당 현장 이외의 발주처에서 지정하는 현장을 추가 답사하고 답사보고서를 제출하여야 함), 해당 인․허가 관청을 방문․협의하여 관련 법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 인․허가관련 각종 용역 필요 여부 검토

4) 기본설계도서 작서 후 본 병원의 설계검토를 받도록 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

6) 수급인은 붙임의 법령 및 시설기준 등을 고려하여 과업을 완수하며, 변경 시 발주기관과 협의하여 진행할 수 있다.

제2장 과업의 내용

과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시 다음 서류 2부를 제출한다.

1) 착수계 1부(공문포함)

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등 각1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부

12) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항, 공동수급협정서 등)를 포함한 USB 2개 및 전자파일

13) 기타 발주지관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 계획설계 도서 납품

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련 법규 검토서(건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 녹색건축물 조성지원법 등 인․허가를 득하기 위한 기타 관련법 및 각종 영향평가 포함)

4) 현장조사 결과 보고서

5) 현황측량 성과도

6) 유사시설 견학보고서(발주처가 지정한 현장의 답사보고서 포함)

7) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

8) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 중간설계도서 납품

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

4) 공사시방서(초안)

5) 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

6) 지반(지질)조사보고서

7) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

8) 녹색건축 인증 취득 관련 검토서 및 자료

9) 제로에너지건축물 인증 취극 관련 검토서 및 자료

10) 설계안전보건대장(건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시[별지2])

11) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 설계VE 반영결과 제출

1) 설계VE 검토, 확인, 반영될 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE관련 요구자료 제출

바. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인․허가 증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

8) 제로에너지건축물 예비인증서

9) 녹색건축 예비인증서

10) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

11) 설계안전성검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험서으 저감대책에 관한 사항

12) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 산정자료(필요시)

13) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

14) 설계안전보건대장 관련 반영사항 증빙자료

15) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 기타 서류

1) 용역의 공정보고

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3) 총사업비 관리지침에 따른 설계적정성검토를 위한 도서(계획/중간/실시)

2. 업무보고 및 회의

<수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야한다.>

가. 업무보고

1) 주간업무(공정)보고

- 매주 금요일 오전10시(협의 후 변경 가능)까지 붙임 양식에 따라 수요기관 담당자에게 전자우편으로 제출한다.

2) 월간업무(공정)보고 : 매월 말 오전 10시까지 문서(공문)로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출한다.

3) 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 보고한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가)수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회(필요시)

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회7일전까지 감독관과 사전협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회

- 수급인은 중간설계(안)을 적성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최 할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서등 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의 된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규종

1) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

2) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

다. 설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성 시 발주처와 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

2) 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시)

3) 제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부 고시)

4) 녹색건축 인증 기준(국토교통부 고시)

5) 기타 에너지관련 제반 규정

나.‘건축물의 에너지절약설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 제로에너지건축물 인증, 녹색건축인증 일반등급 이상의 예비인을을 취득하여야하며, 취득에 필요한 컨설팅비용 등은 수급인이 부담한다.(수수료는 별도)

5. 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

가. 근거 규정

1) 건설기술진흥법 시행령 제75조

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)

나. 실시 시기 : 실시설계 단계에서 1회

다. 시행방법

1) 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침 등 관련 규정에 따라 발주기관에서 별도로 선정한 설계VE 전문용역업체나 기관이 실시한다.

2) 설계용역 과업 수행자는 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

라. 설계VE 활동 기간 중에 본 과업 수행자의 주요 업무 내용

1) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE조직에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.(설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

3) VE실행간계에서 발주기관으로부터의 설계VE제안서의 조치계획서를 작성하고 이를 발주부서에 제출해야 한다.

4) 수급인이 만약 설계VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 한다.

또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수해야 한다.

5) 외부 자문위원의 합동토론회(계획/중간/실시설계) 제안사항에 대하여 검토․반영할 수 있다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든책임은 수급인에게 있다.

7. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사 시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영 될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획/중간/실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.

다. 계획/중간/실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치 결과 보고서를 필히 첨부한다.

8. 가설구조물 설계

가. 수급인은 ⸢건설기술진흥법⸥ 제48조 제5항에 따라 시공과정에 필요한 가설구조물의 안전성 검토를 실시하고, 설계도서를 작성하여야 한다.

※ 작성대장 : 건설기술진흥법 시행령 제101조의 2 제1항에 따른 가설구조물

○ 높이가 31미터 이상인 비계

○ 브라켓(bracket) 비계

○ 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

○ 터널의 지보공(支保工) 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

○ 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물

○ 높이 10미터 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물

○ 공사현장에서 제작하여 조립ㆍ설치하는 복합형 가설구조물

○ 그 밖에 발주자 또는 인ㆍ허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

나. 수급인은 산업안전보건법에 따른 설계안전보건대장, 건설기술진흥법령에 따른 안전관리계획 수립 시 가설구조물에 대한 위험요소를 발굴하여 저감대책을 수립하고, 이를 설계도서에 반영해야 한다.

제3장 과업수행 지침

법령 등이 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산첩 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령․고시․지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설게도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

라. 본 과업은 ⸢건축구조기준⸥의‘건축물 내진설계기준’에 따라 내진설계를 수행한다.

1) 지진하중 산정 시 2400년 재현주기지진의 유효지반가속도 S값은‘건축물 내진설계기준’에서 제시하는 지진구역계수에 위험도계수를 곱하여 구한 S값의 100%보다 작아서는 안 된다.

2) 건축물의 내진등급과 중요도계수는‘건축물 내진설계기준’에서 제시하는 내진등급과 중요도계수를 적용한다.

마. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가 과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계 과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다

3) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

다) 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

라) 건설기술 진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

마) 설계․건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령

바) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능하지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계범에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 대지현황 및 주변 인접지 현장조사, 우수량, 지하수위, 기후변화 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

5) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간을 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

8) 사업대상지 인근 주거지 및 대학병원을 고려하여 소음, 분진, 진동 등 공사시 피해를 최소화 할 수 있는 저감 방안을 계획한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지로 반영하여야 한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재 선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

5) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving)설계

1)‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’,‘건축물의 에너지절약 설계기준’등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생에너지 등 각종 냉난방설비 별 장단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방품, 방한, 단열 등 에너지절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 기계설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

7) 제로에너지건축물, 녹색건축 인증 기준에 준하여 설계

8) 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

차. 환경친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

3) 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

4) 설계자는 설계 완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

5) 본 공사의 굴착, 토공사(흙막이), 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사, 마감공사 등의 시행 시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 하며, 가설공사 시 대공간에는 시스템 동바리 등(필요시)을 고려하여 안전하게 설계되어야 한다.

파. 장애인 편의시설 계획

1) 보건복지부령 및 관계법령 등 장애인 편의시설 및 설비기준에 적법하게 설계하여 편의성을 최대한 고려하여 계획한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 설계 기본 방향 및 세부지침

가. 일반사항

1) 기본방향

가) 본 사업의 과업지시서 등을 준수하고 사업개요 등을 참고하여 계획한다.

나) 경북대학교병원 생명의학연구원을 수행함에 있어 공공의료 수요증가에 따른 융합진료가 가능한 융복합센터 구축과 본 병원 실정에 부합되고, 경제적이며 안전한 미․구조․기능을 충분히 발휘하고자 함.

다) 토지이용 효율의 극대화와 녹지 및 오픈스페이스를 확보한다.

라) 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 효율성을 최대한 충족시키며, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하고, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계방안을 제시한다.

마) 건물의 마감 재료는 기능성, 내구성, 내수성, 미관 등이 우수하고 경제적인 친환경자재를 사용하여야 하며 외부 마감은 불필요한 구조물을 지양하여야 하며, 시설물 완공 후 유지관리 비용이 과다하게 부담되지 않도록 설계한다.

바) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

사) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 설비 기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

아) 본 건축물은 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 시행령 제15조(신․재생에너지 공급의무 비율 등)에 의거 지열, 태양광 등 신․재생에너지 공급의무 비율을 이행해야 하므로 이를 감안하여 계획한다.

자) 향후 해당 분야 확대 등 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간간 통합/분리/연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 건축적, 설비적 장치를 계획한다.

차) 다수의 이용자가 이용하는 공간이므로 유니버셜 디자인(Universal Design)을 적용하여 시설의 품격을 제고한다.

카) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여야 하며 본 지침에 이의가 있을때에는 발주처의 해석에 따른다.

2) 기본조건

가) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 전기설비 설계를 적용한다.

나) 정보통신설계의 적용여부 및 향후 미래를 대비할 수 있는 정보통신 계획을 한다.

다) 수·변전실은 기존 시설용량을 감안하고 향후 유지보수 및 증설에 대비하여 장비의 반입․반출이 용이하도록 계획한다.

라) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조,공간 확보 여부, 경제적인 장비선정 및 시스템구성을 한다.

마) 냉·난방시설계획은 에너지절약, 유지관리비 절감 등을 고려하여 계획한다.

바) 이용자의 제 활동 등에서 그 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내환경을 유지할 수 있는 설비를 계획한다.

사) 대지특성, 주변지형 및 환경조건을 분석한 지형계획으로 공사비의 최소화를 실현한다.

아) 현장여건 및 건물계획을 고려한 환경친화적 계획, 내구성을 비교 검토하여 현장여건에 적합한 공법의 적용

자) 건물의 기능, 지리적 조건, 역사성, 지역적 특성을 고려한 조형미를 구현하여야 한다.

차) 공사용 전기는 별도로 공사에 반영하여야 한다.

나. 건축분야

1) 일반사항

가) 건축물 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

나) 지반(지질)조사 검토보고서를 참고하여 구조, 시공상 안전하면서 경제적인 설계가 이루어져야 한다.

다) 방수, 방습, 단열 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

마) 진·출입로에 따른 주차장 계획과 차량 등 동선계획을 고려한다.

바) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

사) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 경제적인 유지관리가 되도록 설계한다.

아) 내외장 설계 시 인테리어 요소를 가미한 정교한 설계가 되도록 하여야 한다.

자) 제반 부수시설의 가구, 안내사인, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

차) 부지내 현황을 철저히 분석하여 외적인 미․구조․기능, 기존 설비(이설 포함)등에 대한 대안도 함께 제시하여야 한다.

카) 터파기 공사 시 맨홀 및 배관이 손상되지 않도록 고려하여야 한다.

2) 구조계획

가) 기능이 적절한 구조

나)안전한 구조

다)경제적인 구조

※‘건축물의 구조기준 등에 관한 규칙’ 및‘건축구조설게기준’에 적합하여야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 KS표시품 사용이 원칙이며 KS표시품이 없을 경우 국내 상품 자재 중에서 발주처와 유용성 및 효과성에 대해 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입자재 등을 사용 시에는 사전에 발주처와 협의하여 결정한다.

라) 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

마)‘녹색제품 구매촉진에 관한 법률’에 의한 녹색제품을 우선적으로 사용한다.

4) 건축계획적 주요사항

가) 효율적 배치와 기능적 입면

① 충분한 기초조사(지질, 주변여건 및 도시계획 등) 및 부지가 효율적으로 활용될 수 있도록 진출입 및 건물의 축·향·경사, 일조·통풍·배수·소음 등을 고려하여 계획한다.

② 부지여건, 주변지역의 접근체계, 기존도로 및 계획도로 등을 최대한 수용하여 자연생태환경 및 경관 훼손을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

③ 일조 등 경제성을 고려하여 건물 배치를 하며, 교통량 및 교통안전을 고려하여 진출입 동선을 계획한다.

④ 옥외 공간 및 시설물이 다수의 이용에 있어 접근성, 안전성이 확보되고 유사시 통제가 가능하도록 계획한다.

➄ 인근 건축물의 형태․높이를 고려하여 건축물의 스카이라인 및 시설물을 계획하며 주․야간 경관을 고려한다.

나) 평면(공간)구성

① 사용자 편의와 다양한 공간 활용을 고려 적절한 실별 배치계획을 수립한다.

② 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안한다.

③ 각각의 영역에 대한 개별성과 독자성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계방법을 적용한다.

④ 스페이스프로그램의 모듈을 참고하고 계획 시에는 건물기능 및 용도에 맞게 다양한 모듈을 검토하여 적용하도록 한다.

➄ 실 소요공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스프로그램에 의하여 유연성있는 공간구조를 제공하여야 하며, 실험실 등에 대한 맞춤형 공조 시스템으로 안전하고 쾌적한 공간을 제공하여야 한다.

다) 세부시설계획

① 전체 연면적, 스카이라인 및 건폐율의 허용범위 내에서 층수, 실별 프로그램조정이 가능하다.

② 공사비가 증액되는 경우는 발주처의 심의를 받아야 한다.

라) 에너지절약형 친환경 계획

① 에너지절약을 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 배치, 매스, 평면, 외피, 개구부 계획 등에 반영한다.

② 패시브 및 액티브 시스템 계획을 통한 건물의 에너지요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

③ 자연환기 설계 도입 및 쾌적한 실내공기환경 조성계획을 반영한 에너지절약 및 신재생에너지 이용 계획을 수립한다.

④ 신재생에너지 공급 의무비율 이상으로 지열, 태양광 등에 대한 적용을 검토한다.

마) 안전한 동선

① 부지의 접근동선(차량 및 보행자 등), 인접대지와의 경계, 외부공간구성, 시설의 내·외부 동선과 공간 확보계획을 사용자 중심으로 안전하게 설계하여야 한다.

② 긴급차량의 접근이 용이하고 보행․자전거․차량이 간섭받지 않고 안전하게 진출입할 수 있도록 계획하여야 한다.

다. 토목분야

1) 공통사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 급수관로, 폐수관로, 도시가스관로, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 등과 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

라) 주변 시설물 및 지반(지질) 변형의 확인 및 조치를 위해 흙막이 및 주변 시설물에 계측설비 설치를 계획한다

마) (소규모)지하안전영향평가 대상 시 평가를 받아야 한다.

2) 측량

가) 일반사항

① 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성과 구조물의 안정성을 확보하는데 있다.

② 본 지시서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련 규정에 따라 시행한다.

③ 본 지시서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 발주처의 승인을 득한 후 실시한다.

④ 조사 내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 발주처의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

➄ 인․허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

3) 토공 설계

가) 정확한 부지 현황조사를 통하여 설계를 하여야 한다.

나) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며, 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

다) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 계획, 중간 및 설시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

라) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행(Trafficability)을 확보토록 한다.

4) 구내 우·오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 하며, 기존 시설을 고려하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고ㅡ 최종연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하여야 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위 내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

사) 관종, 접합방법 등은 장․단점을 비교하여 발주처와의 사전협의를 거쳐 결정한다.

5) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안잔을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 지반(지질)조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장설계 시 P.P.Mat 및 PET Mat 등 적용을 검토하여야 한다.

마) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며, 포장면은 적절한 구배를 주어 우천시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거기로 설계에 반영한다.

나) 관종, 접합방법 등은 장·단점을 비교하여 발주처와의 사전협의 등을 거쳐 결정한다.

7) 주차장

가) 본 주차장은 안전, 내구, 기능, 결제, 시공성, 사후 유지관리 등을 고려하여 현지여건에 적합한 설계를 하여야 한다.

나) 구조물은 주변 환경과 조화를 이루는 안전한 공법을 적용하고 경제적으로 계획한다.

다) 주변의 기반시설(포장, 우수, 오수, 구조물 등)을 파악하여 적용하여 기능과 유지관리에 유리하게 계획한다.

라) 가능한 차량의 진출입이 주 보행로의 연속성을 끊고 보행권을 위협하지 않도록 계획한다.

마) 화재 등 재해 발생 시 소방차 및 긴급차량의 진출입이 건물 접근에 용이하도록 계획한다.

바) 보행 동선은 기존 보행로와 대지 내 조경시설물 등과의 연계를 고려하여 계획한다.

사) 동선계획 시 차량, 보도를 고려하여 계획한다.

아) 차량통행에 지장이 없도록 적정한 조명시설을 하여야 한다.

자) 해당 대지의 용도지역을 확인하여 관련법규 및 기준에 적합하도록 계획한다.

차) 주차장의 구조는 차량주행 동선 및 통행차량 안전을 최대한 확보할 수 있도록 하여야 한다.

카) 주차장 형태 및 구조와 평면위치 및 계획, 주차계획, 진출입계획의 배치 및 세부시설계획 등 주차장계획관련 전반에 대하여 용역과정 착수시 발주처와 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

8) 기타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

라. 조경분야

1) 일반사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 주변 환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

다) 조경은 자연 및 인공지형을 이용하여 계획하여야 한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 조경수는 성목이 되었을 때는 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

3) 조경 시설물

가) 벤치, 등의자, 파고라 등 시설물은 이용자의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 ㅂ수에 용이하여야 한다.

다) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

라) 조경시설물의 디자인과 설치위치는 안을 작성, 발주처와 협의하여 결정한다.

마) 준공석, 표지석 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성, 발주처와 협의하여 결정한다.

마. 기계설비 분야

1) 일반사항

가) 건축물의 기계설비는 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입 할 수 있는 계획이 되어야 한다.

① 연구소의 특수성을 고려한 계획

② 설비기기 용량의 최적화 계획

③ 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

④ 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

➄ 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

⑥ 비상시를 대비한 설비 계획

나) 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

다) 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설보수 등으로 인한 시스템의 가동중단이 없도록 한다.

라) 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지절약 기자재를 고려한다.

마) 중앙통제 방식의 냉난방 설비를 적용한다.

바) 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신·재생에너지 이용 등 에너지절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.

사) 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

아) 건축물 에너지절약 설계기준에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야 한다. 경제성과 효율성에 대해 검토하고, 결과를 제출하여야 한다.

자) 기계설비 분야의 친환경 성능을 고려하여 설계하여야 하며, 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약계획, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계에 반영한다.

차) 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설·변경, 에너지절약 설계기준 등을 고려하여 경제성을 검토하고 설계에 반영한다.

① 쾌적한 실내 환경

- 각 실의 특성을 고려한 환기방식 선정

- 각 실의 용도에 적합한 냉․난방 시스템 계획

- 소음 및 진동 최소화

② 경제적이며 효율적인 설비계획

- 에너지소비 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

- 효율적인 기기 운용시스템 계획 및 부하산정의 적정성

타) 자동제어, 단순 모듈화 등 다양한 방법을 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기한다.

파) 냉난방 설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비, 환기설비, 가스설비 등 유지관리가 편리하고 에너지절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주처의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

2) 공기조화설비

가) 연구소의 특수성을 고려한 검토

나) 공조부하 및 기계용량 검토

다) 조닝에 대한 검토

라) 공기환경에 대한 규정 및 기준에 대한 검토

마) 에너지절약형 시스템 선정 검토

바) 열원방식 및 기기선정 검토

사) 냉난방 열원 기기의 용량 결저

아) 기계설비 외부 규격을 고려하여 보수 점검이 용이하도록 장비 배치

자) 실별 특수성 및 경제적인 환기방식을 선정하여 설계

차) 덕트 및 배관에 대해서는 소음, 진동 및 동파방지를 고려하여 설계

3) 열원설비

가) 열원기기는 부하변동에 적절히 대처할 수 있도록 합리적으로 배분하고 운전비를 최소화 할 수 있는 시스템을 선정한다.

나) 보일러 연료는 협의하고, 기존 시설을 면밀히 검토 후 설계에 반영한다.

4) 냉·난방설비

가) 건물 및 용도의 특성에 적합한 냉·난방방식으로 한다.

나) 공조조닝은 중앙 제어가 용이하도록 하고, 안전 및 에너지절감 등을 고려하여 모든 관리는 자동제어실의 통제가 가능하도록 계획한다.

다) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

라) 냉·난방 방식은 중앙통제방식을 계획하고 유지관리상의 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계한다.

5) 위생설비

가) 위생기구는 ks표시품 또는 동등 이상 제품을 사용한다.

나) 위생기구 및 자재는 내용연수를 고려하여 선정하되 감염원을 고려하여 내구성, 내식성 자재를 우선 적용한다.

다) 위생도기 및 부속류는 절수형을 원칙으로 한다.

라) 급수방식은 현장상황에 따라 발주처와 협의하여 반영한다.

마) 저수조 설치시에는 제반법규에 적합하게 하고 비상시를 대비하여 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

바) 실험실, 화장실 등에는 온수를 공급하여야 한다.

사) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

아) 고장상황 발생 시 비상조치가 가능하도록 계통별, 구역별 바이패스 배관, 드레인밸브, 차단밸브를 설치한다.

6) 오·폐수처리 설비

가) 관계 법규 및 환경기준에 맞도록 설계하되 기존 처리설비 용량과 상태를 면밀히 검토 수 고려하여 설계한다.

나) 유지관리가 용이한 방식을 비교 검토하여 채택하여야 한다.

다) 오·폐수처리장에서 발생되는 악취가 실내로 유입되지 않도록 급배기관련 설치를 적절하게 설계한다.

7) 자동제어

가) 본 건축물 규모에 적합한 것으로 선정하여 기능이 우수하고, 온·습도조절 및 주요 제어대상에 대하여 중앙감시실에서 기기를 제어 할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 각 그룹별 제어방식과 조닝에 대한 제어방식을 검토·설계한다.

다) 향후 유지보수, 개선공사에 용이하여야 한다.

8) 가스설비(의료가스 외)

가) 연료용가스에 대한 설비 등은 이용자와 협의하여 계획하여야 한다.

나) 부식과 압력에 강한 재질로서 기존 기구와 호환이 가능토록 한다.

다) 관련법규에 적합하고 안전하고 유지관리가 용이한 설계를 하여야 한다.

9) T.A.B

가) 냉난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 물분배계통 및 전체 공조시스템에 대한 T.A.B를 시행한다.

나) 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정, 평가하도록 설계 및 공사내역에 반영한다.

10) 의료가스 설비

가) 관련법을 준수하여 설치하여야 한다.

나) 설비(가스실, 의료가스기계실, 탱크 등)와의 확장 및 연계성을 고려한다.

다) 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정, 확인 하도록 설계 및 공사내역에 반영한다.

11) 기타설비

※ 설비의 기능에 적합한 설계 필요

가) 실내의 기타 부대설비가 필요한 경우 이에 대한 기본계획을 하여야 한다.

나) 휀(Fan)시설 부분의 전원 스위치 위치를 도면에 반드시 표기하여야 한다.

다) 기타 관리의 용이성을 검토하여 밸브를 적정 위치에 설계한다.

바. 전기설비 분야(분리발주, 참고용)

1) 일반사항

가) 전기설비는‘에너지이용합리화법’등 관계법규에서 규정한 제품, 자재 및 에너지절약 고효율기기를 설치하여야 하고, 향후 증설 및 유지관리가 용이하도록 한다.

나) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 설계 전에 경북대학교병원 생명의학연구원의 전력인입 관련사항, 각종 동력설비 장비의 전원관계 등을 충분히 확인한 후 반영한다.

라) 시설용량은 일반전등, 전열 동력(일반, 의료)을 구분하여 산출하고, 장차 증가 예상치를 조사하고, 고려(감독부서와 협의)하여 설계하여야 한다.(전기설비 부하 용량 계산서 제출)

마) 자가발전설비

바) UPS 및 감시제어설비

2) 전기설비 공종별 지침

가) 수·변전설비

- 별도 1회선(주·예비회선)인입을 검토하고, 한국전력공사와 협의 후 반영한다.

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정수용류르 부등률을 적용한다.

- 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

- 용량 검토, 한전 책임분기점, 인입설로 교체를 검토하여 설계하여야 한다.

- 한전전원 인입점 타당성과 예비전원설비 여부를 검토하여야 한다.

나) 전력간선설비

- 배전거리, 전압 강화, 고조파 유도장애 등을 관련 규정에 맞게 고려하여 용도, 용량별로 구분하여 시설하여야 한다.

- 전선 및 배관의 굵기는 케이블의 허용전류, 전압강화 및 단락전류, 기동시 전압강하 등을 고려하여 선정하여야 한다.

- 사용되는 모든 전선은 IEC규격 및 관련규정에 따라 용량에 적합한 규격 또는 동등이상의 것이어야 하고, 규격 결정시에는 허용전류, 단락전류 및 전압강하 등에 대한 충분한 검토를 하여 설치하여야 한다.

3) 동력설비

가) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 설계하여야 한다.

나) 부하별, 용도별로 구분하여 동력제어반(MCC)을 구성하고 제어는 현장제어반에서 자동 및 수동으로 운전이 가능하도록 계획하여야 한다.

다) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

라) 발전기1대로 모든 부하를 담당할 수 있도록 하고, CTTS(무정전절체스위치), 매연저감장치를 포함한다.

마) UPS용량을 충분히 확보하고 병렬시스템으로 구성한다.

4) 조명설비

가) 용도에 맞는 역률 95%이상 LED조명으로 적합하게 설계한다.

나) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

다) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 방폭등을 고려하여야 한다.

라) 조명기구 설치기준은 건축마감 재질을 감안, 조도기준, 조명률, 보수율 등을 고려하여야 한다.

마) 각종 등기구는 에너지절약 및 유지보수에 용이하도록 선정, 배열하고 고효율기구 점멸방식에 유의하여 설계하여야 한다.

5) 전열설비

가) 콘센트의 설치 높이 및 위치는 관련규정에 적합하게 설치되어야 한다.

나) 용도에 적합한 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

6) 의료IT시스템 설비(IPS시스템)

가) 의료IT시스템은 (전기설비기술기준의 판단기준 249조를 참조) 의료용 절연변압기, 의료용 절연 감지 모니터, 분배 회로 차단기, 분전반 등으로 구성되어 의료 IT 회로상의 절연저항과 의료용 절연변압기의 과부하 및 온도를 계속적 감시하는 시스템을 설치한다.

7) 피뢰침 및 접지설비

가) 피뢰설비는 KSCIEC 61024 피뢰설비 기준에 적합토록 설치하여야 한다.

나) 접지설비는 개별접지방식을 원칙으로 하며 전기설비 기술기준에 관한 규칙 및 배전규정, 공급규정, 전기용품 안전관리법, 내선규정 등 관련법규 및 규정에 의거 설치하여야 한다.

다) 접지선의 굵기 선정 및 시설방법은 관련규정에 따라 설치해야 한다.

8) 기타사항

가) 병실 확대 등에 능동적으로 대처할 수 있는 전력인입계획(3상 전력 등)을 수립한다.

나) 전기설비 설치에 따른 해당기관 또는 동등업체에게 안전점검이 이루어질 수 있도록 안전점검 등을 반영하여야 한다.

다) 전기실, 발전기실 및 UPS실은 유지관리를 고려하여 충분한 공간을 확보한다.

라) 전력제어를 통한 에너지절약 및 인력사용의 효율화와 전력설비의 기기 성능이 우수하며 신뢰도가 높은 시스템으로 계획한다.

마) 수·변전설비, 조명설비 등의 종합제어, 감시 및 운영관리가 가능한 자동제어설비를 채택한다.

바) 전기용 EPS실고 정보통신용 TPS실을 별도로 계획하며, 유지관리에 용이하도록 배치한다.

사) 조명은 자연채광을 적절히 활용하여 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고, 조명회로 구성은 부분 점·소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 사용빈도가 적은 화장실 전등은 센서를 부착하여 사용할 때만 점등되도록 구성한다.

아) 낙뢰 등을 대비한 피뢰 및 접지설비는 최신 개정된 규정으로 계획한다.

자) 각 설비별로 방진대책을 세워서 반영한다.

차) 지진발생을 대비한 내진설계를 통해 지진 등의 재해 발생시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

사. 소방설비 분야

1) 일반사항

가) 소방관련 제반법규에 적합하고 대략적인 용량 및 규모에 대한 검토와 방재설비(전기, 통신)와 관련된 소화설비, 소방법상 방화구역 적용시 문제점, 배연시설 등을 종합적으로 검토 계획한다.

나) 소화설비의 적용범위 기준에 따른 기기 적정용량, 대수, 형식 등 누락됨이 없이 설계한다.(소화기구, 옥내․외 소화전, 스프링클러, 소화용수설비, 연결 송수관, 제연설비, 배연설비, 피난기구)

다) 건물내 층별, 구역별 방화구획에 따른 방화구조물 및 방화댐퍼 등을 설치되도록 설계한다.

라) 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물안전관리법 등의 설치 기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

마) 화재시 인간의 행동 특성과 피난동선을 고려한 실내․외 소화설비를 적정 배치하여야 한다.

바) 주변기기장치와 주요 방재반을 연결하는 배선수를 최소화하는 방향으로 구성하여 공사비와 유지비를 절감하고, 화재의 사전예방, 화재시 조기경보 및 조기 진화를 할 수 있도록 설계하여, 피해를 최소화하고 피난 유도에 만전을 기하도록 계획하여야 한다.

아) 층별 배치 및 용도에 적합한 건축물의 특성을 고려하여 초기 화재감지, 대피, 유도, 초기 화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획하고 신뢰성이 높은 기기를 설치할 수 있도록 계획하여야 한다.

자) 모든 방재 설비가 자동 화재탐지설비와 연동되기 때문에 감지기의 경계구역을 효율적으로 구분 설정하여야 한다.

차) 자동 화재 탐지설비는 실별 용도, 층고 등을 고려하여 화재를 조기에 발견할 수 있도록 감지기의 종류를 선정한다.

카) 소방시설은 ‘소방시설공사업법’, ‘화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률’ 및 ‘화재안전기준’에서 규정하고 있는 내용을 준수하여 소방시설을 적용한다.

타) 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모하여야 한다.

파) 수신반의 회로는 증설을 대비하여 여유회로를 확보하며ㅡ 각종 소방시설의 동작상태를 감시할 수 있도록 감시시스템을 계획한다,

하) 유지보수 및 안전관리에 역점을 두어 계획한다.

아. 정보통신설비 분야

1) 일반사항

가) 한국정보통신산업연구원의 정보통신공사 설계기준 등을 기준으로 정보통신설비설계에 대한 기본적인 사항을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

나) 용도에 적합한 정보통신, 사무자동화, 빌딩자동화 등 시스템을 유기적으로 통합할 수 있도록 설계한다.

다) 적용기기는 국내외적으로 표준화된 제품을 우선적으로 적용함을 원칙으로 하며 기술변화에 따른 교체, 확장 등에 대해 호환성과 유연성을 확보한다.

라) 건물의 특성을 충분히 파악하여 초기투자 및 유지관리의 경제성을 검토하여 계획한다.

마) 설계는 최신 관계법령 및 기준 등에 적합하게 설계한다.

바) 전기용 EPS와는 별도로 각층에 통신용 TPS실과 통신실을 계획하며 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

사) 건물 내 전화 및 네트워크 구성을 위해 각 층 별 TPS실에 IDF를 구성하여야 하고, 전화용 MDF실은 별도 1개소로 구성한다.

아) 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

자) 정보통신실 사무실과 서버실의 적절한 공간을 확보하여야 하며, 정보통신장비의 원활한 유지관리를 위해 서버실은 AI센터 배부에 배치하여 각종 서버 및 네트워크 장비가 통합 관리 될 수 있어야 한다.

차) 주요 정보통신장비의 운영과 보호를 위해 정전을 대비한 비상전원 설비 및 온습도 조절을 위한 항온항습장치가 설치되어야 한다. 비상전원 설비 및 관련 배터리는 관련 법규를 준수하도록 선정된 격실에 나누어 설치되어야 하며, 항온항습장치는 서버실 내에 설치 하여야 한다.

2) 정보·통신설비 공종별 지침

가) 통합배선설비공사

- 신축 건물 내에 각층 TPS실(세로 연결, 각 층 동일 위치), MDF실 1개소, 서버실 1개소(AI센터 내부)를 적절한 위치에 반영하여야 한다.

- 통합배선(TEL, LAN)은 미래 수요를 감안한 충분한 회선을 확보하여 TEL, LAN 통합배선망으로 설계하고 예비관로를 확보 설치해야 한다.

- 각 층 통합배선용 케이블은 UTP CAT.6으로 하며, Data용의 경우 4P, 청색, 전화용의 경우 4P,회색으로 한다.

- 각 격실에서  TPS실로 포설된 케이블(TEL, LAN)의 말단은 Patch Panel을 적용한다. MDF실에서 TPS실로 포설된 케이블(TEL)의 말단은 1-10 Block을 적용한다.

- 각 격실에 따라 Data(D), Voice(T) 포트 수량을 적절하게 반영하여야 한다.

- 주요 정보통신 장비(서버, 네트워크 등)는 공사 내역에 포함시키지 않고, 별도 관급자재로 발주할 수 있더록 설계하여야 한다.

나) 전관방송설비

- 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)를 준수하여야 한다.

- 비상 방송 및 층별, 구역별 방송이 가능토록 하여야 한다.

- 복도를 제외한 전 격실에서 방송음량을 조절할 수 있도록 조작스위치(ATT)를 설치하여야 한다.(FL.800~1500,전등 스위치와 동일)

- 복도 및 격실에는 천정형 스피커를 적용하고, 옥외에는 가로등 고정형 스피커를 적용한다. 각 스피커 간 수평거리는 25m 이하로 하되, 각 격실이나 옥외에서 유효하게 방송 청취가 가능하여야 한다.

다) CATV설비

- 각 층 위치별로 포설된 케이블이 집합되고 관련 분배기가 설치되는 함체는 TPS실에 위치하여야 한다.

- 기타 지정된 회의실, 사무실에 1개 선로를 포설하고 매입형 마감으로 설계한다(FL.300, 전기 매입 콘센트와 동일)

라) CCTV설비

- 각 층에 포설되는 CCTV용 케이블은 UTP CAT.6(빨강)으로 한다.

- 각 케이블은 천정부 Tray를 통하여 포설하며, Tray 외 구간은 별도 배관을 설치한다.

- 각 층 고용부 CCTV 카메라는 TPS실로부터 케이블이 포설되어야 하며, 카메라 수량에 따라 2~3개층 단위로 묶어 Network Switch에 연결할 수 있다.

마) 출입통제설비

- 출입통제 설비가 구축되어야 할 개소는 외부 출입구 등으로 한다.

- 케이블은 향후 구축 예정 개소에서 TPS실까지 천정부 Tray를 통하여 포설될 것이며ㅡ 관련하여 구축 예정 개소의 단말기 위치에서 Tray까지의 구간에 별도 배고나이 설치되어야 한다.

- 구축 예정 개소의 출입문 종류에 알맞게 잠금장치를 구상하고, 해당 잠금장치와 출입통제 설비(단말기) 사이에도 케이블을 포설 할 수 있도록 배관을 설치한다.(필요시 출입문 틀 일부 관통 처리)

바) 통신접지설비

- 각 층별 TPS실, 전화용 MDF실, 서버실 등에 관련 법렬을 준수하여 접지 케이블 포설 및 관련 설비가 구축되어야 한다. 관련 함체는 적절한 위치의 벽부에 매입 설치한다.

사) A/V설비

- 지정된 공용 회의실에 구축하는 것을 원칙으로 한다.

- 각 개소 당 장비는 실의 규모와 용도에 따라 적용한다.

자. 신재생에너지 분야

가) 에너지절약시스템 도입과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지설비, 신․재생에너지 이용 등 자연 친화적이며 경제적인 기법을 도입한다.

나) 에너지 절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

다) 지진발생을 대비한 내진설계를 통해 지진 등의 재해발생시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

라) 지열, 태양광 등 신․재생에너지 설비의 적용 시, 설치공간을 고려한 건축물 배치계획을 수립한다.

차. 설계진행 지침

1) 납품은 계획설계, 중간설계, 실시설계도서로 구분하여 납품한다.

※ 필요시 관계법령에 의하여 분야별(건축, 설비, 전기, 통신, 소방 등)로 적법하게 분야별 해당 건축사 및 기술사의 날인을 받아야 한다.

2) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

3) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연 될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

4) 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

5) 건축법시행령 제91조의3（관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

6) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 안정성과 조형미를 살리면서 경북대학교병원 생명의학연구원 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변 건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

다) 본 사업부지 주변 현황으 ㄹ고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계하여야 한다.

라) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유지적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 수요를 감안한 미래지향적 참단 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하여야 한다.

8) 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

: 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 반드시 적용 하여야 한다.

9) 에너지절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지절약형 구조로 설계하야여 한다.

나) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

다) 기계설비는 신․재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

라) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영을 고려해야 한다.

10) 환경친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 환경 조성

나) 조경 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획, 기타 시설은 환경친화적으로 설계

다) 공사시행시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

11) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿌만 아니라 유지간리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안․통제 관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

12) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

나) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

다) 지반(지질)조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기조구조계획이 이루어진 설계

13) 주요자재 사용계획

가)기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며, KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처와 협의하여 선정한다.

다) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용하여야 한다.

라) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

14) 하도급의 범위

가) 용역업체는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다,

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사함 작업

② 지반(지질)조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

④ 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

➄ 건설공사의 수량 및 견적업무

⑥ 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

다) 용역업체는 하도급 하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 용역업체는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

나. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/공사기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

다. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 실(추후 발주기관과 협의하여 시행)에서는 인테리어 설계에 대한 계획/중간/실시설계 단계별로 발주기관에서 보고회를 개최하고 승인을 받아야 한다.

라. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영 하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물, 기타 시설물

마. 수급인은 상수도는 기존 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

바. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

사. 수급인은 부재 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

아. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

- 설계자는 추후 시공자 선정이후 TBM점에 대하여 인수인계하여야 하며, 인수인계서를 작성하여 발주처(공사감독부서)에 제출하여야 한다.

자. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

- 토취장 또는 사토장은 반드시 현장조사/확인 후 운반거리를 산정 내역에 반영하여야 하며, 반드시 운반거리 산출근거를 제출하여야 한다.

카. 수급인은 ⸢건설현장 축중기 설치 지침(국토교통부 훈령)⸥에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

차. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

파.‘건설공사 품질관리 업무지침’[별표2]에 따른 가설기자재 시험비용,‘화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령’제15조의5(임시소방시설의 종류 및 설치기준 등) 및‘임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)’을 검토하여 내역에 반영한다.

하.‘건설기술 진흥법’제62조(건설공사의 안전관리),‘건설기술 진흥법 시행령’제98조(안전관리계획의 수립) 및 제100조(안전점검의 시기․방법 등)를 검토하여‘건설기술 진흥법’제63조(안전관리비용)에 따른 내역에 PS로 반영한다.

거. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구 사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 별도 작성(시방서 포함)하여야 한다.

다. 도면은 통합하여 제출하나, 투입되는 예산 및 범위에 따른 구분 표기, 내역서는 국고지원과 자부담을 부리하여 작성하여야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하여 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신소방 : ET

7. 도면작성

가. 도면규격은 A3규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시 하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

8. 유해·위험요인과 감소대책을 위한 설계조건

가. 해당 건설공사 중 유해․위험 요인의 감소방안을 마련하여 공사 중 산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 해야 한다.

1) 건설공사 주체별 역할과 책임

주체별	역할과 책임
발주자 (전문가)	· 사업 전반에 대한 안전보건 총괄관리 · 근로자의 안전보건을 확보할 수 있도록 공사금액과 공사기간을 확보 · 안전보건역량을 갖춘 설계자와 시공사, 감리자 선정 · 설계안전보건대장 및 공사안전보건대장 확인 · 설계자의 안전설계 반영확인 및 시공자의 유해·위험방지계획 이행확인
설계자	· 시설물의 안전설계를 수행하여 유해·위험요인을 저감한 설계안 작성 · 유해·위험요인의 발굴과 위험성 감소대책을 수립하여 설계에 반영 · 설계안전보건대장 작성
시공자	· 근로자의 안전한 작업을 확보하기 위해 안전보건 조치를 계획하고 이행 · 유해·위험방지계획의 작성과 이행, 근로자의 교육 및 관리 · 산업안전보건법의 근로자 안전보건조치 이행 · 공사안전보건대장 작성

2) 다음 각 호의 유해․위험요인에 대한 시설물의 안전설계를 수행하여 유해․위험요인을 저감한 설계가 되도록 해야 한다.

No	유해·위험요인	설계조건
1	추락	추락 사고 시 작업자의 안전을 위한 가설 계획 마련
2	전도	장비 등의 전도 시 피해가 최소화 될 수 있는 장비․인원 투입 계획을 반영한 공정 계획 마련
3	낙하	공사중 낙하 사고에 따른 작업자의 안전을 위한 가설 계획
4	비래	비래 사고 예방을 위한 공정 계획 마련
5	충돌	충돌 사고 예방을 위한 장비․인원 투입 계획을 반영한 공정 계획 마련
6	협착	적정 안전관리비 계상
7	붕괴	공사중 붕괴 예방을 위한 설계안전성 검토
8	위해물질 등의 접촉	위해물질 등의 접촉 사고 예방을 위한 공정 계획 마련
9	감전	사고 예방을 위한 공정 계획 마련
10	폭발	적정 안전관리비 계상 및 가설 계획 마련
11	화재	화재 빈발 공종의 적정 공정 계획 마련

※ 계약 체결 후 발주자가 제공하는 기본안전보건대장 참조

제4장 설계도서 작성요령

공통사항

가.‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야하며, 동 기준의 별표(설계도서 작성벙법)에서 명시한 내용 중‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

다. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

⸢건축물의 구조기준 등에 관한 규칙⸥의 [별표13]‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

라. 설계자가 작성․제출하는 시방서 안내

① 작성방법은 표준시방서(국토부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요․핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성․제출한다

② 시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.

※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능

2. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안)작성시 포함사항

1) 설계설명서[현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등]

2) 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master Plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토니이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장 조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법(해당시)

1) 일반사항

가)측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보사는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부 실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지 측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련 규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적 수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업 수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면 지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반 사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사 내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10%이상 여유있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부재내․외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내․외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

: 기 조사된 지적도와 현황측량돈 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

: 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정 양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변 건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

3. 중간설계

가. 정의

-“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화 된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계회서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

7) ⸢건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시⸥ [별지2]설계안전보건대장을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 지반(지질)조사(해당시)

1) 일반사항

가) 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치 등)와기존 조사 내용을 첨부하여 작성 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

나) 현장 시추 작업 시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주처에 보고하여 발주처에서 입회가 가능하도록 하여야한다. 다만, 발주처 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주처에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지만, 토질 및 기초분야 엔지니어랑활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행하여야 한다.

※ 건축법 시행규칙 제36조의2(관계전문기술자)에 따라 지질조사 및 토목설계는 토질 및 기초기술자의 협력을 받아야한다.

라) 지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 수급인은 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

사) 지반조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 하여야한다.

2) 지반조사 방법

가) 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요 구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 기반암 3.0m 이상까지 실시하여야 한다.(KDS 11 10 10 ‘지반조사’기준)

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 수급인은 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록하고 토층 여건과 토층 변화에 따라 (변화가 심할 때 등)위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다, 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조사명

- 조사기간

- 조사위치

- 조사자

- 시행자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아회수율 및 천공속도

- 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추중에 판단하는 토층 및 암층 분류

- 토층 및 암층의 심볼 위치

타) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합․분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이로 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

파) 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조사명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명 날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

∘ 지층분포상태 및 지층의 측성

∘ 지하수위 분호

∘ 표준환입시험 결과

∘ 각종 시험성과 및 분석 자료

∘ 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

∘ 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요자료

∘ 기초형태에 대한 제안

하) 지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

3) 지반조사시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서의 자연시료 채취는 KSF2317에 규정한 시험방법에 의거 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

라) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

- 공내재하시험, 공재전단시험, 현장투수시험, 암반수압시험, 순간충격시험, 지하수유양유속시험, 양수시험 등 협의

마) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 스트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF규정에 의거하여 실시한다.

바) 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

사) 하향식 탄성파탐사시험(다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

차) 사진촬영

- 조사 전·후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol)등 각종 표시 및 기호는 표준 기호를 사용한다.

다) 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

- 조사며으 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사·분석·검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서(초안) : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

- 당해공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기사방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 “ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출표

- 내·외부 마감표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항(축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평·단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평·입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서(옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)·성토 사면안정성검토서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결고 등 지질조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함)

- 바) 시방서(초안)

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 시방서(초안)

4) 기계설비

가) 설계설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교·검토 후 결정)

나) 시방서(초안) : 중간설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상·하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉·난방배관, 공조덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서

- 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사서, 견적서 등

바) 기타 필요한 사항

사) 작성지침

- 제반 관계법규와 규정 및 각종 설계기준에 적합하도록 한다,

- 특수공법 및 특수 자재는 선진 외국을 준용하나 관련 사항을 충분히 검토 적용하고 개요 및 설명서를 첨부한다.

- 설계 도면은 각종 확대도와 상세도를 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 한다.

* 각종 치수의 명확한 표기

* 각부 자재의 품질, 규격, 형태의 표기

* 도면 이해를 위한 주기 상세 명기

* 품목별 수량 집계표 명기 : 규격, 단위, 수량

* 시공 공법 및 계통 설명도 명기

* 중요 장치 및 기구의 확대 설명도 명기

* 기타 필요사항

5) 전기(분리발주, 참고용)

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서(초안)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다, 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도며종류

- 현장안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다,

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서(초안)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S.등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범레 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신, 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소와, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 제연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 시방서(초안)

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기시항: 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 단계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 중간설계시 작성된 설계안전보건대장의 관련 내용을 반영하여 설계도서를 작성하며, 반영사항을 제출하여야 한다.

6) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 ; 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비)요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다)시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 당해 공사의 시방서에는 건축물의 내진능력*을 산정하여 준공표지판에 공개**하도록 필히 기술

* 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력

** 내진능력은 수정 메르칼리 진도 등급(MMI 등급)과 최대지반가속도를 함께 표기(에시 : Ⅶ-0.150g)

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내·외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평·단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥·보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면, 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평·입·단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다)지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 핑요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 덕트계산서, 관경계산서9위생, 오·배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도, 단면도(호가대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기(분리발주, 참고용)

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, UPS, 비상발전기 등 기타설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 비상발전기실, UPS실과 각층 EPS실 배치 전력제어 감시반 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

- 신축 건물 접지공사 공법과 방법을 제시하고 설계반영

- 한전인입분담금, 전기사용전검사비, 전기안전요청 검사비, 다중이용시설 전기안전점검비, 관청업무 등 대관업무 반영

- 전기설비용량 수정에 따른 인입구(책임분기점) 수급지범 또는 한전 전용선로 구축 방법 제시 및 설계반영

- 신축 건물의 각각의 설비와 기타설비 기존 건물의 각각의 설비와 기타 설비가 상호 연동하여 운영에 지장이 없도록 설계에 반영

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S.등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범레 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기(유류탱크 및 위험물전용도면 포함), 전력제어, 조명제어, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 전관방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 빔프로젝트, 출입통제, 전산네트워크, 전산서버, GPS시계설비, 인터폰설비, 비디오폰, 너스콜 설비 등 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치. 결선도 등의 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 전화 수구와 랜 수구는 분리하며, 통합 배관 배선으 가능하게 설계하되 케이블 색상구분

- 각 설비별 HUB 및 렉장비는 각각 분리하여 향후 설비 증설에 지장이 없이 설계

- 별도의 통신장비실과 각층 TPS실은 확장 가능한 공간을 확보하며, 설비증설이 용이하게 설계함

- 별도의 전산장비실과 각층 TPS실은 확장 가능한 공간을 확보하며, 설비증설이 용이하게 설계함

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다, 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN,  CATV,  CCTV,  MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7)소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 재연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 ; 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

제5장 설계도서 납품목록

계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	3	부	계략적조감도 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	3	부	유사시설견학보고서 포함
3	현황측량성과도		3	부	-
4	관련법규 검토서	A4	3	부	-
5	공사비 검토서	A4	3	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB 2개로 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯		전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯		공사비, 일위대가등 산출근거포함
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서(초안)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯		특기시방 포함
6	지질조사보고서	A4	5	부		◯
7	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부
8	제로에너지건축물 인증 관련 검토서	A4	3	부
9	설계안전보건대장

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 USB 2개로 제작하여 제출

※ 인증 및 평가 도서 별도 제출

※ 심의 및 협의용 별도 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	종결보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯		1부로 작성
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯		견적서 포함
8	일위대가표	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	일반시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	특기시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	조감도		1	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
13	공정표		3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯		전공종 포함
14	USB		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯		계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
15	녹색건축 예비인증서 및 평가도서, 제로에너지건축물 예비인증서 및 평가도서
16	지하안전영평가 검토보고서 등 증빙서류
17	에너지 절약계획서 검토 관련 증빙서류
18	설계안전검토보고서, 설계안전보건대장 관련 반영사항 증빙자료
19	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
20	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯

1) 조감도는 원본 File을 USB로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

※ 인증 및 평가 도서 별도 제출

※ 심의 및 협의용 별도 제출

※ 건축 허가 등 대관청 수속용 도서는 별도임

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리 계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성·제출하여야 한다.

라. 조감도 (A1이상, 표구 포함) 1부

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20   년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

경북대학교병원 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경북대학교병원 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

경북대학교병원 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

경북대학교병원 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

경북대학교병원 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

경북대학교병원 귀하

〔붙임 7〕 표준설계관리일정표