관세청 관세인재개발원 탐지견훈련센터 증축 공사 설계용역

과 업 내 용 서

2025. 8.

관세청 관세인재개발원

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 공통사항(과업)	6

2. 과업수행 중 단계별 제출서류	10

3. 업무보고 및 회의	16

4. 관급자재의 선정	18

5. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)	18

6. 에너지 절약형 건축물 설계	19

7. 기타 인증	20

8. 보안성 검토	20

9. 민원발생 대책수립	20

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	21

2. 설계일반 지침	22

3. 수요기관 지침	28

4. 설계진행 시 유의사항	34

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	36

6. 설계도서의 분리작성	37

7. 설계도서 표기	38

8. 도면작성	38

9. 관계기관 업무협의	39

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	40

2. 계획설계	41

3. 중간설계	50

4. 실시설계	56

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	65

2. 중간설계 납품도서	65

3. 실시설계 납품도서	66

〔붙임  1〕 청렴서약서 및 보안각서	68

〔붙임  2〕 책임기술자 선임계	70

〔붙임  3〕 하도급승인 요청서	71

〔붙임  4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원	73

〔붙임  5〕 주간업무보고	74

〔붙임  6〕 월간업무보고	75

〔붙임  7〕 특정자재사용리스트	76

〔붙임  8〕 실별 규모 산출내역(안)	77

〔붙임  9〕 표준설계관리일정표(예시)	80

〔붙임 10〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	81

〔붙임 11〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표	81

제1장  총 칙

1. 과업의 명칭 : 관세청 관세인재개발원 탐지견훈련센터 증축 공사   설계용역

2. 과업의 개요

가. 대지위치 : 인천광역시 중구 운북동 933-15, 933-18, 933-28

나. 대지면적 : 58,866㎡

다. 건물규모

1) 연 면 적 : 4,283㎡(확정)

2) 건폐율/용적율 : 법정 건폐율/용적률 이하

3) 용    도 : 동물관련 시설

4) 사업규모(안)

건물명	건축 연면적(㎡)	층수	비고
교육관	828.21 내외	지상 2층	-
견사동	1,048.03 내외	지상 1층	-
훈련동	2,406.76 내외	지상	수급인 창의적 제안

※ 실별규모 산출내역[붙임 8] 참조

※ 건물 동수는 대지의 효율성 및 차후 이용성을 고려하고, 설계자는 발주처와 협의하여 동수를 정할 수 있다. 건물용도는 사전에 인허가 기관과 협의하여 결정하여야 하며, 변경될 경우 변경기준에 따른다.

※ 건물규모는 설계과정에서 관세인재개발원(수요기관) 및 조달청(대행기관)(이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정할 수 있으며, 제반법규 적합여부는 검토하여야 한다.

※ 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(용역계약일반조건 등 참조)

라. 공사비 예산액 : 10,816,000,000원(VAT포함)

1) 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거 및 각종 폐기물처리용역, 각종 영향평가 및 실시계획인가 등인허가 사항을 반영한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 공사비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

2) 공사예정가격이 총사업비 조정결과의 공사비 예산을 초과할 수 없으며 또한 낙찰차액을 감안해서는 안된다.

3) 총사업비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성한다.

마. 과업기간 : 착수일로부터 총차 300일(공휴일 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 국가기관일 경우 :「(계약예규)용역계약일반조건」 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(용역의 일시정지), 제32조의2(계약상대자의 용역 정지)

나) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

다) 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계(검토용 도서 포함, 철거 및 가설계획 포함)로 구성되며, 건축협의 등 각종 인·허가, 제반협의, 실시계획의 인가 협조를 포함한 인허가 처리, 경제성 검토에 필요한 서류작성/제출, 면적승인 및 시설비 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.(인허가 사항 설계도서 반영, 철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 각종 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다. 각종 예비인증 취득 시 예비인증 완료일정 및 건축협의 일정은 추후 협의 후 조정할 수 있다.

※ 계획·중간·실시설계 각 단계별 설계공정 계획을 수립하여야 한다.

※ 계약 금액은 건축, 기계, 전기, 소방, 조경, 토목, 통신 등 제반  분야 일체의 비용 및 각종 인증, 예비인증(녹색건축“우수” 등급 이상, 장애물 없는 생활환경 인증, 신․재생에너지 공급의무, 제로에너지건축물 인증 4등급 이상) 인증기관 수수료(용역비 포함) 및 필요한 추가업무 비용(현황 및 경계측량, 설계경제성 검토, 설계안전성 검토, 기본안전보건대장, 손해배상책임 보험 등)을 모두 포함한다.

(본인증 시 협조하여야 함)

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무를  협조 하여야 한다.(경미한 변경신고 포함)

다. 지반조사 NX 6공(예정), 지적현황측량, 경계측량

라. 지반 및 현장조사 등 지장물 조사에서 폐기물 발견 시, 지정폐기물(석면 등) 조사 및 성분검사 결과를 반영한다.(대가는 별도협의)

마. 건설기술 진흥법에 따른 설계의 안전성 검토대상 건축물에 해당될 경우 설계안전성검토보고서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

바. 중간 및 실시설계 단계에서 VE 수행을 위한 설계자료를 제출하여야 한다(공사물량 산정근거 작성 및 제출 / 증감액 산출서 포함)

사. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 검토 요청하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서에 반영해야 한다

아. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은

발주기관과 수급인의 사전 협의 후 수행한다.

자. 사업추진 단계별로 진행되는 협의․조정 시 필요한 각종 기술적 증빙

자료의 작성 및 보조업무를 수행한다.

차. 인․허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역 착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련 법규 및 규제 사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결 조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

※ 각종 인·허가, 심의, 에너지 관련 계획서 제출 등 관계기관과

협의 후 관련 자료를 사전에 문서로 제출하고, 그 추진계획을

설계예정공정표에 포함

3) 본 과업의 재해영향성평가, 교통영향평가, 환경영향평가, 지하안전영향평가, 문화재조사 등 각종 기술용역, 도시계획시설결정(변경) 및 실시계획인가를 실시할 경우 수급인은 설계도서에 결과를 반영하며 각 용역업체와 협조하여 발주기관 업무에 협조하여야 한다.(도시용역 경관성검토 자료 협조, 경미한 변경신고 등)

4) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 및 세움터 개설 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

카. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은

발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

타. 본 용역은 「건설기술 진흥법」제50조 및 동법 시행령 제82조․83조에 의거 건설기술용역 (설계)평가 대상으로, 자료제출 등 업무에

적극 협조하여야 한다

파. 기본안전보건대장을 참조하여,「산업안전보건법」제67조 및「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」에 따른 ‘설계안전보건대장’을 작성하여 제출하여야 한다.

하. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은

발주기관과 계약상대자의 협의 하에 수행한다. 또한, 개정된 최신

관례법령을 적용한다.

거. 본 과업이 완료된 후 현장시공 단계에서의 설계상의 결함이나 수정 사항이 발견되었을 때에는 계약상대자의 책임하에 즉시 보완·수정한다.

너. 수급인은 반드시 제시된 시설 공사비 범위 내에서 설계를 마무리하며, 과업 종료 후 사후 설계 관리 업무에 협조하여야 한다.

※ 사후 설계 관리 업무란 공사 시공 과정에서 건축사의 설계 의도

가 충분히 반영되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장 여건 변화 및

업체 선정에 따른 자재와 장비의 치수, 위치, 재질, 질감, 색상

등의 선정 및 변경에 대한 검토 보완 등을 위하여 수행하는 설계

업무이다.

제2장  과업의 내용

1. 공통사항(과업)

가. 적용요령

1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약     상대자가 더욱 합리적인 방안으로 연구·발전시킨다.

2) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 계약 상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항은 발주기관의 해석에 따른다.

3) 본 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

4) 발주기관 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별  전문가의 참여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

5) 각종 계산 기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

6) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토  보고서가 있어야 한다.

7) 설계 의도 및 요구조건 등을 위하여 부득이하게 특정 제품을 반영 해야할 경우 발주기관의 승인을 득하고 관계 법령에 따라 설계에 반영하여야 하며 [붙임 7] 특정자재 사용 목록을 작성하여 제출하여야 한다. 단, 관급자재는 ｢조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준｣에 따른다.

8) 사업책임기술자는 해당과업 종료 시까지 설계에 참여하여야 한다.

9) 외부의 부당한 영향력 행사를 차단하고 업무처리의 공정성과 투명성 확보를 위하여 본 사업의 사업책임기술자 및 분야별 기술자는 착수일 기준으로 3년이내 조달청에서 공무원으로 근무한 경력이 없는 자로 하여야 한다. 다만, 본 사업과 관련한 전문성을 갖추고 있어 필수적으로 참여해야 하는 기술자가 있는 경우에는 발주기관의 승인을 득한 후 참여할 수 있다.

나. 계약상대자의 책임과 업무

1) 설계의 목표와 추진 절차

가) 계약상대자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

나) 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토 하여야 하며, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 작성한 설계 요구조건(Design Criteria)에 대하여 미리 발주기관의 승인을 받아야 한다.

다) 계약상대자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

라) 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적

경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에

대해 총체적 책임을 진다.

마) 설계는 관련법규와 계약조건, 발주기관과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주기관에 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주자와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

바) 계약상대자는 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를   이용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나  상이점에 대하여 즉시 발주기관에 알려야 한다.

사) 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 실제 상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

아) 계약상대자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생 되지 않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주기관에 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

자) 계약상대자는 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계 도면의 미비 불분명, 누락, 모순, 오류 등 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

차) 계약의 수행 중 계약 당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는  본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

2) 계약상대자의 의무

가) 계약상대자의 설계능력이 부족한 부문과 발주기관이 특별히   지정하여 협의된 분야는 설계 경험이 있는 타사와 기술제휴   하거나, 협력 설계하여 완벽한 설계를 하여야 하며, 이에 따른 업체 선정은 발주기관의 하도급 승인을 받아야 한다.

나) 계약상대자는 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 본과업의 동등이상 주요 시설을 조사하여 설계에 충분한 기초자료   수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사계획 등에 대하여는 발주기관과 사전 협의를 거쳐 추진하여야 하며, 조사 후 시설현황 조사사항의 비교분석 결과 등을 보고서로 작성 발주기관에 제출하여야 한다.

다) 계약상대자는 과업수행 과정에서 필요 시 발주기관의 요구에 따라 위원회 등의 심의를 거쳐야 하며, 지적‧보완사항이 있을 경우에는 발주기관의 지시에 따라 설계에 반영하여야 한다.

라) 용역(과업) 수행자의 교체

(1) 교체가 불가피한 경우 발주기관에 사전 승인을 받아야 한다.

(2) 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 본 용역을 성공적으로 수행하기에 부족하다고 판단하여 발주기관이 보완을 지시할 경우 계약상대자는 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연 부분에 대하여는 대책을 수립하여 발주기관에 제출하여야 한다.

마) 계약상대자는 본 공사에 국산 제품을 최대한 사용 하되 설계의 성능이 보장될 수 있는 KS제품이어야 한다. 이외의 경우는   설계와 관련된 객관적인 검증 자료를 제출하여야 한다.

바) 설계용역의 수행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주기관에 그 내용을 보고하여야 하며, 관계법규 및 계약문서 검토 후 발주기관과 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

3) 인‧허가 및 승인

용역 착수 시 인‧허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성한 후 발주기관에 제출함으로써 업무 범위를 명확히 하고, 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인‧허가(협의)를 받을 수 있도록 해야 한다.

4) 업무연락

업무연락은 계약상대자와 발주기관이 상호 유기적으로 수행되어야 하며, 계약상대자는 제출한 과업수행계획서에 업무 연락의 절차,  조직, 방법 등을 체계적으로 정리하여 제출하여야 한다.

5) 보안

가) 업무 내용의 비공개: 계약상대자는 발주기관과 업무 수행 중  알게 된 내용과 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 공개해서는 안된다.

나) 성과품에 대한 발주기관에 최초 제출: 계약상대자가 작성한   모든 발주기관 관련 성과품에 대하여 이를 공개, 공모 기타   다른 행위에 앞서 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

다) 검토 및 승인 창구 단일화와 절차 체계화: 계약상대자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화 되어야 하고, 절차는 일정한 양식을 통하여 정례화되어야 하며, 보안을 철저히 유지해야 한다.

라) 계약상대자는 본 과업과 관련된 모든 작성 문서(제출되는 각종 보고서 등), 사업 진행과정과 관련된 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

마) 계약상대자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

(1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

(2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로   유출시켜서는 안 된다.

(3) 폐기물은 소각 및 세절하고, 폐기 대장을 제출해야 한다.

(4) 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하고 보안 불이행으로   발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

2. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류 원본을 제출한다.(공문서는 1부, 부수는 추가 협의)

1) 착수계 1부(공문포함)

2) 수행조직도 1부(비상연락망 기재)

3) 전체 참여기술자 현황 및 명단 1부(분야, 성명, 구체적 업무내용, 기술등급, 자격종목, 참여기간, 생년월일 등)

4) 사업 및 분야별 책임기술자 선임계 1부(자격증 사본, 건설기술진흥법에 의한 경력증명서)[붙임 2]

※ 사업책임기술자(책임건축사)는 주요협의회에 항상 참석 가능한 기술자 배치

※ 분야별책임기술자(건축)는 모든 협의 및 주간 월간업무 작성   기술자로 배치

※ 공동, 분담이행일 경우 대표사 선임계 제출

※ 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

5) 각 공종별 참여기술자 서류 1부(자격증 사본, 건설기술진흥법에  의한 경력증명서, 재직증명서)

※ 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

※ 각 공종(하도급 포함) 참여기술자 변경 시 즉시 변경승인 요청

※ 건설기술진흥법 제21조에 따른 경력신고 기술자만 신고

※ 설계용역 계약체결 시 제출하는 참여기술자 명단은 실제 업무 수행자만 배치

6) 과업수행계획서 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 붙임의 표준설계관리일정표를 참고하여 설계용역과 관련 일정을 모두 포함하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부

(분담이행자 용역수행 내역서 포함, 총차/금차 구분)

※ 입찰공고서 및 「(계약예규)용역계약일반조건」제4조 및 제37조, 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 따라 수급인이 직접 작성하여 제출한다.(기초금액 산출자료를 별도로 제공하지 않음)

9) 하도급 예정(하도급승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

※ 「건설기술 진흥법」 제30조(건설엔지니어링의 실적 관리)에 따라 기술자현황 및 계약현황, 관련기관 통보

11) 청렴서약서 및 보안각서 각 1부

※ 보안각서 제출자만 용역에 참여할 수 있음

※ 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

12) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 공동수급협정서(분담이행사별 금액, 비율 표기), 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항, 공동수급협정서(분담이행사별 금액, 비율 표기) 등)를 포함한 USB 및 서류 1부

13) 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영) 결과 보고서 1부

14) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

15) 본 용역 사업 중에 필요한 설계도서는 별도의 비용 없이 계약상대자가 제공

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내 착수발표 회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 사업 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 계획․중간․실시설계는 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준[별표2] 건축설계에서의 도서작성(중급)에 준하여 납품하여야 한다.

라. 계획설계 도서 제출(붙임 4)

1) 설계(안)을 기초로 하는 계획설계 도서 제출(각종 비교검토서 포함)

2) 배치, 평면, 입면(안)을 포함한 설계도면, 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련법규 검토서(공종별 검토 내용 포함)

4) 현장조사, 현황측량, 경계복원측량(해당 시), 지반조사 통합보고서

5) 유사시설 견학보고서(필요시 수요기관과 협의)

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

7) 합동토론회 발표 자료

8) 지급된 1단계 심사(계획대안검토) 체크리스트 작성 제출

- 1단계 심사 체크리스트 주요내용

가) 관련 법규검토

나) 배치, 평면(안) 검토

다) 구조공법 검토

라) 설비공법 검토

마) 현장조사의 적정성 검토

바) 발주기관 요구 적용 여부 등

마. 중간설계 도서 제출(붙임 4) : 과업기간 2/3 이내에 완료

1) 지급된 2단계 심사(도면, 내역, 설비검토) 체크리스트 작성 제출

- 1단계 체크리스트 반영 결과

- 2단계 심사 체크리스트 주요내용

가) 공사비 검토(총괄, 분야별)

나) 설계도면 검토(분야별)

다) 구조계산서 검토

라) 예산초과 시 절감방안 검토

마) 부하계산서 검토

바) 관급자재선정 반영검토

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 공종별 설계도면(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

5) 녹색건축 인증 취득 관련 검토서 및 자료

6) 신․재생에너지 공급의무 관련 검토서 및 자료

7) 장애물 없는 생활환경 취득 관련 검토서 및 자료

8) 공사시방서(초안)

9) 구조계산서 등 계산서, 물량산출서

10) 합동토론회 자료, 조치계획 및 증감액 산출서, 예산절감방안 검토서 등

바. 설계VE 보고서 협조 및 반영결과 제출(각 3부)

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

사. 건축협의(허가 및 실시계획인가)도서, 각종 예비인증 도서 제출

- 관계기관(신재생, 각종 심의 부서 등)에 업무 요청 단계 시 발주자에게 문서 제출.

아. 수급인은 3단계 심사일(승인된 예정공정표 3단계 심사일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 제출하여야 한다.

자. 실시설계 검토용 도서 제출(붙임 4)

1) 지급된 3단계 심사(실시설계 중간점검) 체크리스트 작성제출

- 2단계 체크리스트 반영 결과

- 3단계 심사 체크리스트 주요내용

가) 설계설명서 검토(분야별)

나) 실시설계납품도서

다) 실시설계도면 검토

라) 발주용 내역서 검토

마) 공사시방서 검토

바) 구조계산서 검토

사) 물량산출서 검토

아) 단가산출, 견적서 검토

자) 분야별 크로스 체크

2) 내역서(원가계산서 포함)

3) 공종별 설계도면(인허가용)

4) 계산서 및 물량산출서, 각종 시방서

5) 단가산출서, 견적서

6) 신․재생에너지 공급의무 관련 인증

7) 제로에너지건축물 예비인증서

8) 녹색건축 예비인증서

9) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

10) 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공일까지 산정)

11) 설계안정성 검토(해당시)에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서           잔존하여 시공단계에서 고려해야하는 위험요소, 위험성, 저감대책

에 관한 사항

※ ｢산업안전보건법｣ 개정에 따라 설계자는 발주처에서 작성한 기본안전보건대장을

인계받아 설계안전보건대장 작성 후 감독관 확인을 받는다.

12) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

13) 계획/중간/실시설계/관계기관 협의도서 등의 모든 단계별 자료가    포함된 파일 USB 각 2개 제출

14) 합동토론회 자료

차. 공사계약요청 자료 제출

1) 공사개요서 (장기계속공사의 경우 금차예산에 맞게 예산분리)

2) 총 공사원가계산서 및 도급공사별 원가계산서

3) 내역서 (xls, xml), 견적서(pdf)

4) 관급자재 목록 (관급심의결과 변동사항 포함)

5) 설계도서(별도 제출) 및 현장설명서(해당 시)

6) 공사기간 산출서(건설기술 진흥법 제45조의2 및 공공 건설공사의 공사기간 산정기준, 근로기준법 등 고려, 공사기간 심의 후 최종 보완자료)

7) 각 폐기물처리용역 자료 및 내역서

카. 실시설계 도서 제출

1) 실시설계 완수 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체(실시설계 검토용 도서 제출 포함 등)

4) 공사예정공정표(건설기술 진흥법에 대한 공기산출근거 포함, 근로기준법 등 고려)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 사후정산 항목 증빙 자료

8) 손해배상보험증권(설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령)

9) 계획/중간/실시설계/관계기관 협의도서 등의 모든 단계별 자료 포함된 파일 USB 각 2개 제출

타. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

가) 주간업무보고 [붙임 5]

나) 월간업무보고 [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3) 설계 경제성(VE) 반영결과 제출 : 반영된 설계도서

4) 공항개발사업에 따른 서울지방항공청에 승인 및 허가를 받기 위해

조건에 부합한 모든 관련 자료를 제출하여 승인 및 허가를 득하여야 한다.(시행허가 및 실시계획 승인 등)

3. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계 진행사항을 보고하여야한다≫

가. 업무보고

1) 주간업무

- 매주 금요일 오전 10시까지 붙임 양식에 따라 사업 담당 감독관에게 전자우편으로 제출한다. 각 공종은 중간설계 이후 포함

(파일명 예시: 251001주간업무(탐지견훈련센터).hwp)

※ hwp파일로 작성, 책임기술자 확인, 각 공종(중간설계 이후) 포함

2) 월간업무

- 매월 말 오전 10시까지 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 사업 담당 감독관에게 서면(공문서)으로 제출한다. (수정예정공정표 필요 시 포함)

(파일명 예시: 251001월간업무(탐지견훈련센터).hwp)

3) 수시협의

- 설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시 마다 사업담당 감독관에게 제출하여야 한다.

4) 특별협의

- 설계진행 시 계약상대자는 발주기관의 요청에 따라 각종 설명회 및 발표회를 진행할 수 있으며, 이 경우 사업책임기술자(또는 책임기술자)가 지정 장소에서 진행한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 계약상대자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 사업 책임기술자로 하여금 협의 하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 계약상대자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아  채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석  하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에   장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

- 수급인은 계획설계(안)를 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회

- 수급인은 중간설계(안)를 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)를 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계 진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해  관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에  의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도  통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고  참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

4. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

2) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

3) ‘조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준’

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.(사전공개 등 조달청 훈령에 따름)

다. 설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성 시 수요기관 검토담당자와 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

5. 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

가. 근거 규정

1) 건설기술 진흥법 시행령 제75조

2) 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침

(국토교통부고시)

나. 실시 시기 : 중간설계 또는 실시설계에서 1회 이상

다. 시행 방법

1) 기본(중간)설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침에 따라 조달청 조직으로 실시 또는 발주기관에서 별도로 선정한 설계VE 전문용역업체나 설계감리자가 실시한다.

2) 설계용역 과업수행자는 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

라. 설계VE 활동 기간 중에 본 과업수행자의 주요 업무 내용

1) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE 전문용역업체(설계감리자)로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE 전문용역업체 (설계감리자)에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.(설계팀 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

3) VE실행단계에서 설계VE제안서의 조치계획서를 작성․제출해야 한다.

4) 수급인이 만약 설계VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고  타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도  제출해야 한다. 또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정  설계를 착수해야 한다.

5) 발주기관 설계검토 자문위원의 제안사항(계획/중간/실시설계, 총 3회)에 대하여 검토·반영해야 한다.

6. 에너지 절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)

3) 신․재생에너지 공급의무

4) 녹색건축 인증 기준(국토교통부 고시)

5) 제로에너지건축물 인증

6) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 녹색건축인증 우수, 신․재생에너지 공급의무, 제로에너지건축물 인증 4등급 이상의 예비인증을 취득하여야 한다.

7. 기타 인증

가. 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 취득

나. 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 인증사항    다. 건설기술 진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상 건축물에 해당 될

경우 설계안전성검토보고서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야        한다. (필요 시)

8. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출해서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 및 세절 처리하고, 폐기 대장을 관리 및 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

9. 민원발생 방지대책 수립

가. 신축 예정 부지 주변 건물에 일조권, 조망권, 하천 환경훼손 등 피해가 없도록 관련 법규를 준수하여 설계하여야 한다.

나. 민원 발생을 최소화할 수 있는(소음, 먼지, 기타환경) 민원발생 방지 조치를 설계에 반영하여야 한다.

다. 공사차량 진출입으로 인한 부지 주변 교통영향 최소화 방안을 마련하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 보행자의 안전사고 방지를 위해 가설펜스 등 일반인 출입관리에

대한 대책을 마련하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 공사폐기물로 인하여 주변 대지 및 도로변이 오염되지 않도록 환경

대책을 설계에 반영하여야 한다.

(환경부 ‘날림먼지 관리 매뉴얼’ 참조하여 구체적인 저감방안 반영)

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술 진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방시설공사업법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법, 환경영향평가법, 도시교통정비 촉진법, 행정중심복합도시 건설지역 내의 지구단위계획 분야,

도시경관 분야, 녹색도시 분야, 도로교통 분야, 정보통신 분야,   환경 분야, 폐기물 분야, 상수도 분야, 도로점용 분야, 주차장 분야, 소방 분야, 기반시설 분야, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과   관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배 되지 않도록 하여야 한다.

(최신 규정 준수)

나. 본 과업은 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한

지침(국토교통부고시)에 의거 수행하여야 한다.

다. 설계도서 작성기준은「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부고시)에 따라 작성한다.

라. 본 과업은「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행해야 한다.

마. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과  상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후  설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 (계약예규)용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완  설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 수급인은 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치 하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 수급인은 용역 착수 시 관련 규정에 따라 보험 또는 공제에 가입

하여야 한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

다) 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

라) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

마) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령

바) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

4) 용역이 종합심사낙찰제 대상일 경우 물량내역수정허용공종 선정 및 물량산출적정성 검토 등의 업무에 협조하여야 한다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서는 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조

(답변서, 검토서, 현장 회의록 등 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 적극 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과  문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이  부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각  기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하 되지 않도록 대책을 수립하여   설계에 반영하여야 한다.

4) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의   효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

5) 대지현황 및 주변 인접지역 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위, 홍수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 해당 허가권자 및 인증기관 등과 사전 협의를 통하여 관계법 등에 따른 불필요한 변경이 생기지 않도록 해야 한다.

7) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고 심의 일정에 의한 차질이 없도록 해야 한다.

바. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이   있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요 회선(직통, 교환기, fax,   인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재 선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

사. 대지 주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음  (騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

아. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다. 특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지  사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생에너지 등 각종 냉․난방설비 별 장단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) ‘효율관리기자재 운용규정’ 및 ‘고효율에너지기자재 보급촉진에   관한 규정’을 준수하여 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재  사용 및 고효율 시스템 설계

4) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항 및 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부고시), 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침(신·재생에너지센터    공고)을 준수하여 신·재생에너지 설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

자. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지 이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성(가축분뇨시설의 위치, 냄새 차단, 정화 등)

3) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획

기타 시설은 환경 친화적으로 설계

4) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소화 되도록 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

차. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는  방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

카. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 내진설계 규정에 적합하며, 진동하중에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의   실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이  확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

4) 설계자는 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에   대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로  작성된 설계안전검토보고서(건설공사 안전관리 업무수행 지침의  서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야  하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술 진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

5) 본 공사의 굴착, 토공사(흙막이), 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사 등의 시행 시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 하며, 가설공사 시 대공간에는 시스템 동바리 등(필요시)을 고려하여 안전하게 설계되어야 한다.

타. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요) : 향후 시설의   증축계획을 고려하여 증축 예상 위치에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

파. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 하며 해풍을 고려한 건축물 재료를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS제품 적용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후   설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우 특정자재 사용목록을 [붙임 7]의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다.(특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서  제출 시에 별도 제출)

6) 신축 부지의 위치가 외부의 소음이 많은 지역이므로, 건물 내부

방음 대책을 고려하여야 한다.

하. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

※ 하도급 승인 및 통보방법 등 세부사항에 대하여는 발주기관과

반드시 사전에 협의하여야 한다.

3) 하도급은 관계 법령에 의거 적격자에게 하도급 하여야 하며, 설계 용역의 하도급을 체결하였을 경우 하도급 기술 참여자 명부를   작성하여 즉시 감독관에게 통보하여야 한다. 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 져야 한다.

4) 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에  의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

※ 건축법 시행규칙 제36조의2(관계전문기술자)에 따라 지반조사 및 토목설계는 토질 및 기초기술자의 협력을 받아야 한다.

거. 특허 및 신기술, 신공법 등을 적용 시 관련규정 검토(계획설계)

1) 「건설기술 진흥법」제14조(신기술의 지정ㆍ활용 등) 제5항, 제14조의2(신기술사용협약)

2) 「건설기술 진흥법 시행령」제34조(신기술의 활용 등)

3) 「건설기술 진흥법 시행규칙」제40조(설계도서의 작성)제1항 제5호

4) 「건설기술진흥업무 운영규정」제45조(위원회의 심의 등), 제46조

(유사 신기술의 활용)

5) 「신기술사용협약 등에 관한 규정」

6) 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」제5조의2(신기술 또는 특허 공법이 요구되는 공사 적용기준)

7) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제21조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제1항제2호, 제94조(계약심의위원회의 설치)

너. 해당 건설공사 중 유해ㆍ위험 요인의 감소방안을 마련하여 공사 중

산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 해야 한다.

1) 소음, 분진, 진동 등 발생    2) 추락(떨어짐)

3) 붕괴(무너짐)                4) 전도(넘어짐)

5) 충돌/끼임(협착)             6) 낙하

7) 질식                        8) 화재/폭발

9) 감전                       10) 작업허가제

11) 불량가설 기자재           12) 보건

13) 근로자(기상 고려)

3. 수요기관 지침

가. 계획 분야(일반사항, 배치 계획)

1) 사업부지의 관련법규와 조례, 규정, 자치법규 등을 검토하여 규제사항을 설계에 반영하여야 한다. 설계도서는 관계법령에 따른 인·허가를 득할 수 있도록 작성되어야 한다.

※ 인천 중구청에서 실시한 지적재조사에 따른 토지면적 변경이 진행 중인 사안

으로, 지적 확정 시 토지면적을 변경하여 반영하여야 한다.

2) 사업계획서 자료를 근거로 설계하되, 사업계획서 내용보다 효율적인 설계 의견이 있을 경우 수요기관과 협의하여 최대한 합리적인 설계가 이루어질 수 있도록 노력한다.

3) 설계용역자는 문헌‧서류조사, 현장조사 등의 사전조사를 철저히   하여 주변 도로 연결 관계, 지반상황, 우ㆍ오수관의 위치, 전기  인입점, 시설운영 연속성 등을 종합적으로 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

4) 공사기간에는 공사구역 내에 공사 인력들이 이용 가능한 화장실 등의 시설과 차량대기, 장비‧자재 보관에 필요한 공간을 확보(위해물품 창고 시건 등)하여야 한다.

5) 공사 기간에 발생할 수 있는 소음, 먼지 등의 주변 피해와 민원  발생이 최소화되도록 적극적인 방지 대책을 수립하여야 한다.

6) 실의 기능에 따라 일조 및 채광을 고려하여 계획한다.

<배치계획 안>

구분	층수	사무실	비고
교육관	1층	회의실, 강당, 화장실․장애인 화장실(남, 여)	-
	2층	교육생 대기실(5개소/화장실포함), 공용 세탁실, 화장실(남, 여)	-
견사동	1층	견사(100칸 규모), 사료창고, 급식준비실, 견목욕실, 세탁실, 견장구보관함 보일러실, 화장실(남, 여)	외부 야외배설장 / 가축분뇨시설
훈련동	○층	훈련실(8개 구역 이상), 마약창고, 교관대기실 훈련교보재실, 훈련물품창고, 화장실(남, 여)	외부 견 대기공간 설치 / 층수는 창의적 제안

※ 공사 현장사무실도 설계 시 반영(위치, 규모, 전력사용 등)하여야 한다

나. 차량 및 보행자동선

1) 보행자 및 훈련견의 안전에 유의하고 보행 및 차량동선이 간섭되지 않도록 계획한다.

2) 내부와 연계되는 외부공간을 조성하여 건축물 내/외부가 자연스럽게 연계될 수 있는 방안을 검토한다.

3) 주계단 및 수직동선은 이용자가 쉽게 인지하고 이용할 수 있어야 한다.

4) 화재/비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방 진입용 동선계획을 수립한다.

5) 장애인, 여성 및 노약자 이용 주차는 출입구에 근접하게 계획한다.

6) 근무직원 주차장과 교육생 등 외부 방문객을 위한 주차장은 분리 배치하여야 한다.(차량 이동 동선을 고려)

7) 근무인원, 교육생, 외부 방문객 등 이용자를 고려하여 주차공간을 확보하여야 한다.

8) 주차 증설 구역 및 훈련동 앞에 차량 진입이 가능할 수 있도록

이동로를 확보해야 한다.

9) 장비 출입, 폐기물 처리차량, 대형차량(버스) 등의 차량이 쉽게  진출입 및 주차 가능하도록 충분한 도로 너비를 확보하여야 한다.

10) 보차분리로 보행자와 훈련견 및 인원을 보호하도록 한다.

11) 법정 이상의 주차대수를 계획하여야 한다.(주차장 조성구역 협의)

다. 건축 분야(동별 세부시설계획, 증축 총 연면적 4,283㎡ 확정)

1) 교육관(약 828.21㎡, 면적조정 가능/ 지상 1층~2층)

- 1층은 회의실 및 강당(교육장) 설치 구역으로서 회의실과 강당은 복도 등 공용공간이 중간에 설치되어 분리될 수 있게 설계되어야 한다.

- 2층은 교육생 대기실(바닥난방) 및 세탁실 등 설치 공간으로 냉․난방 및 온수관련 시설이 반영되어야 한다.

- 회의실과 다과실은 관리동에서도 이용하므로 관리동에서의 접근을 고려해 계획하여야 한다.

- 교육생대기실은 적절한 채광이 가능하도록 계획하여야 한다.

- 강당은 탐지견훈련센터 홍보, 단지 내 주요 행사, 중․소규모 국내외 위탁교육 등 사용자(사람, 탐지견)들이 이용하는 공간임을 고려하여 계획하여야 한다.

- 회의실은 전처리 및 조리가 가능하도록 주방기능을 갖춘 다과준비실과 창고 2개실을 포함하여 계획하여야 한다.

- 사용자를 고려하여 방음 및 차음계획을 하여야 한다.

- 복도 포함 모든 실에 냉․난방 기기가 설치되어 있어야 한다.

- 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 따른

장애물 없는 생활환경 인증 기준에 준하는 설계를 실시하여야 한다.

- 계단 및 바닥 재질은 재해(미끄럼 방지 등)가 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

2) 견사동(약 1,048.03㎡, 면적조정 가능 / 지상 1층)

- 견사에 연결된 야외배설장(건축면적에 포함되지 않음)이 구축되어야 한다

- 급식준비실은 견 급식을 효율적으로 배분할 수 있는 중앙 장소에 위치하여야 한다.

- 세탁실은 견사와 가장 이격된 공간에 설치(소음) 되어야 한다.

- 견 장구보관함은 견사와 근거리 배치되어야 한다

- 가축분뇨시설(오폐수 처리장)은 관련 법(가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률)을 준수하여 설계되어야 한다

- 견사 내부 바닥은 난방시설이 구축되어야 하며 견사 구역별로 천정형 냉․난방기가 설치되어 있어야 한다.

- 견사 구역별로 물청소(급수)가 가능한 릴 호스가 설치되어 있어야 한다.

- 견사 내부에는 분뇨 냄새를 최소화할 수 있는 환기시설(흡기, 배기)이 구축되어야 한다

- 견사는 주거시설과 같이 일조 및 채광권을 확보할 수 있도록 한다.

- 탐지견들이 사용하는 공간은 동물보호법 및 관련 법령에 위배되는 사항이 없도록 한다.

- 견사는 배변·활동공간과 휴식공간을 쉽게 구분할 수 있도록 하여야

한다.

- 견사 외부 소음방지를 위해 방음 및 차음계획을 세워야 한다.

- 견사와 인접하여 탐지견의 복지를 향상시킬 수 있도록 야외 휴게공간을 배치하되, 관리의 편의성을 고려하여 계획하여야 한다.

- 외부인들이 출입할 수 있다는 점을 감안 해 보안이 이루어질 수 있도록 보안경비시스템을 갖추도록(전기 등) 계획하여야 한다.

- 견이 이동하는 공간(견사 내부 및 복도 등 / 협의)은 방수 및 미끄럼 방지가 가능한 재질로 설계되어야 한다.

- 탐지견 1두가 단독으로 사용하는 견사 및 이와 연결된 야외배설장은 견과 견이 서로 보이지 않도록 설계되어야 한다.

3) 훈련동(2,406.76㎡, 면적조정 가능 / 층수는 창의롭게 제안)

- 훈련동선: 견사동(훈련견, 훈련교관) → 훈련동 외부에 설치된    견 대기공간 → 훈련동(훈련 단계별 각 훈련실) → 견사동

- 탐지견을 동행해 계단을 이용하므로 동행에 적합한 계단 및 복도 폭을 계획하여야 한다.

- 교관대기실은 적절한 채광이 가능하도록 계획하여야 한다.

- 마약창고에 보관되는 마약은 훈련용 교보재로 교보재실과 연계하여 사용이 용이하도록 한다.

- 훈련실간 방음 및 차음계획을 세워 훈련에 지장을 주지 않도록

해야 한다.

- 훈련동 각 실별 냉․난방 기기가 설치되어 있어야 한다.

- 훈련동 내부 탐지 공간은 미끄럽지 않으면서 거칠지 않은 바닥

재질로 설계되어야 한다.(기존 훈련동 참고)

- 훈련동은 8개 이상의 구역으로 구성하며, 훈련동 내에는 교관대기실, 마약보관실, 훈련용품 보관실, 훈련교보재실 등이 있어야 한다.

- 특수목적견이 연속성 있는 단계별 훈련이 진행될 수 있도록 기존 훈련동과 견사가 인접하도록 설치하여야 한다.

라. 입면 계획

1) 과도한 치장은 지양하고 직관적이고 단순하게 입면을 구성하여야 한다.

2) 전체적으로 영구적이며 합리적인 구조로서 경제성과 안정감 있는 입면과 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 극대화할 수 있도록 계획하여야 한다.

3) 방위별 적정 창면적비를 고려하여 계획하여야 한다.

마. 단면 계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획하여야 한다.

2) 소음발생이 많이 발생될 것으로 예측되는 공간은 소음차단 설계가 되도록 계획하여야 한다.

3) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획하여야 한다.

4) 실의 특성을 고려한 적정 층고 고려하여 계획하여야 한다.

5) 추가적인 증축(수직, 수평)을 고려하여 계획하여야 한다.

바. 구조분야 계획

1) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인  구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것 이어야 한다.

2) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 건축법 제48조, 같은 법 시행령 제32조 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 및 건축구조 기준에 적합하게 내진설계를 하여야 한다.

3) 구조의 안전 성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수하여야 한다.

4) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

5) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

사. 기타사항

1) 공공건축물로서, 주변 환경과 어울리는 외부 경관 및 옥외 배치  계획이 도출되도록 계획하여야 한다.

2) 예산을 초과하는 과도한 디자인은 지양하여야 한다.

3) 법규 및 지침 등을 위반되지 않도록 관련 규정 철저히 검토하여야 한다.

4) 지반조사보고서의 결과를 반영하여 안전성과 시공성이 확보될 수 있도록 설계하여야 한다.

5) 설계용역자는 수요기관에서 지정하는 인천세관 등 유사한 시설

건축물을 필히 견학하고, 수요기관과 긴밀히 협의하여 설계하여야

한다.

6) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를

제시할 수 있어야 한다.

7) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며,   본 지침에 이의가 있을 시 발주자의 해석에 따른다.

8) 공항지역 건축행위 시 공항시설법에 따라 관계기관(서울지방항공청 , 인천광역시 중구청, 인천광역시 항공과 등)과 사전에 협의하여 일정에 포함시키고 인․허가를 취득하여야 한다.

(건축물 대장상 운수시설 - 공항시설에 해당됨)

9) 건축물의 외관, 배치, 실별 면적 등을 창의적으로 제안

※ 계획방향, 내부공간, 기타사항에 대해서는 용역 착수 후 협의 및 조정 가능

4. 설계진행 시 유의사항

가. 지반조사는 사전에 위치 선정 등 지반조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지반조사를 시행한다.(조사 후 결과보고서 제출, 해당 시 소규모 지하안전영향평가에 활용할 수 있도록 지반 조사 계획을 철저히 수립할 것)

나. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/ 공사기간 별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

다. 수급인이 인테리어 설계가 필요하다고 판단되는 실에는 발주기관의 승인 후 설계에 대한 단계별 진행과정을 보고해야 한다.

- 인테리어 설계가 필요한 실 : 추후 발주기관과 협의하여 시행

마. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해  조사하여야 하며, 지하 매설물이 존재 시 이설 방안을 조사하여   설계에 반영하여야 하며, 조사 항목은 다음과 같다.

- 공공 시설물, 전기/통신/가스/상․하수도/가축분뇨 시설물 및 기존   구조물, 기타 시설물

바. 수급인은 기존 상수도 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

사. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토  보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

아. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을   사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

자. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사 하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영  하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영 하여야 한다.

차. 수급인은 「건설현장 축중기 설치 지침(국토교통부훈령)」에 따라 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어   축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

카. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지반조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액  금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저한 지질조사를 통해 분석하여야 한다.

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영 한다.

파. 「건설공사 품질관리 업무지침」[별표 2] 품질시험기준(“1. 라. 가설기자재“는 산업안전보건관리비 처리 가능),「건설기술 진흥법   시행규칙」[별표 5~6] 품질관리활동비, 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제15조의5 (임시소방시설의 종류 및 설치기준 등) 및「임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)」을 검토하여 내역에 반영한다.

거. 「건설기술 진흥법」제62조(건설공사의 안전관리),「건설기술 진흥법 시행령」제98조(안전관리계획의 수립) 및 제100조(안전점검의 시기ㆍ방법 등)를 검토하여 「건설기술진흥법」63조 안전관리비용) 및  건설기술진흥법시행규칙」제60조(안전관리비)에 따라 도급내역에 PS로 반영한다.

너. 「교통영향평가 지침」제31조(교통개선대책의 이행여부 확인) 및

「교통안전시설 등 설치·관리에관한규칙」제16조(경찰청교통안전시설

심의위원회) 비용(해당 시)

더. 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령」제11조(건설폐기물 처리용역의 발주)에 따라 100톤 이상 건설폐기물 분리발주,「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」에 따라 건설공사로 인하여 나무의 뿌리, 가지 등 임목폐기물이 5톤 이상 발생되는 경우에는 건설폐기물로 분류되지 않으며,「폐기물관리법」에 따른 사업장 일반폐기물로 분류 : 5톤 이상 임목폐기물 도급 반영

러. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출 도서의 승인

가. 수급인은 조달청 표준설계관리일정표에 따라 각 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사날짜를 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출 후 승인을 득하여야 한다.

나. 수급인은 계약체결 시 수요기관의 단계별심사용 체크리스트를 감독관에게 전산파일을 지급 받아 작성 후 제출하여야 한다.

다. 수급인은 체크리스트 “세부검토내용”에만 작성(대안제시를 포함하여 구체적으로 작성하여야 하며 도면번호를 기재할 것)

6. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비, 철거, 5톤 이상 임목폐기물 포함), 전기, 통신, 소방(기계소방, 전기소방), 각 폐기물처리용역 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 「건설폐기물 처리 등에 관한 업무처리지침」에 따라 건축물 폐기물처리도서(건설폐기물, 가연성 폐기물, 매립 폐기물, 분리가능한 폐아스콘, 지정폐기물(폐석면) 등)는 분리발주가 가능하도록 내역 등   자료를 작성하여야 한다. 기타의 폐기물 발생 시 사전 협의하여   처리한다.

다. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신 등 도면은 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 검토가 가능하도록 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다. (착수계와 비교확인, 경력증명서 신청 시 확인)

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

1) 각부 치수 및 사용 자재의 명확한 표기

2) 건축, 기계, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

3) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성하고 견적(부가세 및 제경비 포함여부    확인)일 경우 2개 이상 조사한다.

4) 국내에서 시행된 적이 없는 특수 공법인 경우에는 공인기관 기술  검토서 첨부

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

8) 소방도면 : EF(전기소방), MF(기계소방)

8. 도면작성

가. 도면규격은 A1 및 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별이 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가   가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등) 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

6) 각 공종별(건축, 구조, 기계, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방) 시공상세도와 시공 시 주의 사항을 시방서와 도면에 작성한다. 공사 진행단계별로 작성하여야 하는 시공상세도면을 작성하거나 작성되지 않은 목록을 시방서에 명시한다.

7) 공종간의 간섭사항 및 시공에 필요한 주요 사항은 도면으로 작성 하고 주의 사항을 작성한다.

바. 토목 도면 작성 시 별도로 진행되는 소규모지하안전영향평가용역의 계약상대자와 협조하여 작성한다.(굴토심의, 구조안전심의 관련 등 포함) 작성한다.

9. 관계기관 업무협의

가. 각종 인가, 심의, 건축허가(심의) 신청, 에너지절약계획서 제출,   신재생에너지 설치계획서 제출 등 관계기관과의 공식적 업무 시  관련 자료를 사전에 협의 후 문서로 제출한다.

나. 관계기관과의 공식적인 일정은 설계예정공정표에 표기한다.

제4장 설계도서 작성 요령

1. 공통 사항

가. 「건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시)」을 준수하여야   하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여  작성하고 반영하여야 한다.

다. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다. 「건축물의  구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

라. 설계자가 작성·제출하는 시방서 안내

1) 설계자가 작성·제출하는 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는『설계자 작성용 공사시방서 방침』에 따라 작성한다.(붙임10, 11 참고)

2) 작성방법은 표준시방서(국토교통부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요·핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성·제출한다.

3) 시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야 하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.

※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능

2. 계획 설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안 하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체 부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하고 작업 진행 시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완 조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인이 즉시   보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간 설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성 시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도 및 지반조사결과

9) 주요 자재/장비 사용성 검토

10) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사시설 건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장 조사는 관련 문헌 및 서류 조사와 현장 조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류 조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향

을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업 시행자로부터 대지에 관련된 토지대장,

지적도, 토지이용계획 확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례,

지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장 조사를 실시  하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․ 난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부 실시계획서를 작성 하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 계약상대자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자가 발주기관과 협의하여 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인이 보완하여야    하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완,   수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되, 도곽선 및 도근점(3개소)을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유가 있게 측량해야 한다.

카) 경계복원측량이 필요한 경우는 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 기준으로 한국국토정보공사에 측량을 의뢰하여 성과도를 제출한다.

2) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를   나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야   하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을   감안하여 발주기관과 협의 후 여유 있게 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 및 훼손 우려가 없는 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출  한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량 성과는 측량법에 의한 공공측량 작업 규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요 지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다. T.B.M.과 중복되지 않도록 설정한다.

- 주요 측량 원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종 조사 및 계산

- 지적의 복제

◦ 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

◦ 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정 양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M,   지상 및 지하 지장물, 주변 도로 도시계획도로선, 주변 건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 계약상대자가 설계목적 상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면 지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가 경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자가 발주기관과 협의하여 해결하여야 한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인인 이를 계약상대자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

바. 지반(지질)조사 (KDS 11 10 10 지반조사, KDS 17 10 00 내진설계 일반 2.1 지반조사)

1) 일반사항

가) 지반(지질)조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, 공수, 굴착행위신고서)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

나) 현장 시추 작업 시 반드시 현장에 설계용역 건축 및 토목 등 관련분야 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주처에 보고하여 발주처에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만,  발주처 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전 과정에 대한 현장시추 결과보고서(증빙자료 포함)를 발주처에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링 활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

※ 건축법 시행규칙 제36조의2(관계전문기술자)에 따라 지질조사 및 토목설계는 토질 및 기초기술자의 협력을 받아야 한다.  (하도급승인요청 사항)

라) 지반(지질)조사는 발주기관이 승인하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야  한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계  자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 수급인은 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 토질지반 정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반 정수가 설계에 반영되도록 하여야한다.

사) 지반조사 완료 후 국토교통부의 국토지반정보포털시스템에 등록을 검토한다.

2) 지반조사 방법

가) 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의  변화가 심하고 공사기간 중에 장기적으로 안정성이 요구되는  주요 구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 기반암 3.0m이상까지 실시하여야 한다. (KDS 11 10 10 지반조사, 전단파속도 760m/s 이상)

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.(필요 시 터파기 포함)

바) 수급인은 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의   지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공   한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층 여건과 토층 변화에 따라(변화가  심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소 당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조사자

- 시행자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아 회수율 및 천공속도

- 앞 층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추 중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼 위치

카) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합 분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

타) 수급자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 각종 시험성과 및 분석 자료

◦ 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

◦ 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진,

보링 코어 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

◦ 기초형태에 대한 제안

파) 지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

3) 지반 조사 시험

가) 자연 시료 채취

- 연약 점토층에서의 자연시료 채취는 KSF2317에 규정한 시험 방법에 의거 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에  보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하 수위 측정

- 시추를 완료한 시추공은 PVC관을 설치하여 공사 중 지하수위 측정을 할 수 있게 하고, 별도의 이용계획이 없는 시추공은 폐쇄 후 감독관의 확인

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험 회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입 깊이와 타격 회수를 기록한다.

라) 기타 현장시험

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

- 공내재하시험, 공내전단시험, 현장투수시험, 암반수압시험, 순간충격시험, 지하수 유향/유속시험, 양수시험 등

마) 실내토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

바) 실내암석시험

- 채취된 암석 코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여  실시한다.

사) 하향식 탄성파 탐사시험(다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)을 파악하여 내진설계에 활용

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고  상자 내에서 토사나 암석 코어를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코어가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며,  암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코어 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코어가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은  요령으로 시료 병에 넣어 시료 상자에 보관한다.

차) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전  과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링 주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준 기호를 사용한다.

다) 수급인은 현장 조사 및 실내 시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 수급인은 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인 하여야 한다.

- 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

3. 중간 설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요 기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에  필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요 장비의 용량 산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관과 협의한다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning) 가능

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조 계획서

- 설계 근거 기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중 조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 도면 종류

- 중간 설계 보고서 : 주요자재 비교검토서 포함

- 설계 도면 : 공종별, 반접이, 1단계 조치 / 2단계 체크리스트

- 내역서(관급내역 포함) : 공종별 공사비(책임기술자 날인)

- 계산서

- 각 인증 관련 검토서 : 허가를 위한 모든 제반 사항 체크

- 적정성검토 자료 : 1단계 조치 결과 포함한 발표 자료 및 공사비 증액 요구서(해당 시)

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요 구조물 및 수리계획

- 사전 조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공 방법

- 개략 공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리 계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면 안정성검토서

다) 지질조사 보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등  지질조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역 산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략 공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계 내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면 종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략 공사비, 설계자의 분석검토서, 사전 조사 사항, 각종 방식에 대한 중간 설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요 예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면 종류

- 범례 및 도면 목록

- 기계기구 및 장비 일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타 설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방 배관, 공조 덕트, 위생 배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기 설비 개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토 사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려 사항

- 인입 방식 및 인입 지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출 근거 제출)

다) 시방서

- 자재 시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격 사용 방법, 제작 기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면 종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외 간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요 설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전 지점, 수전 경로, 통신설비의 연결 지점 및 단자 또는 구내 설비와의 연결 방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치 계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요 설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신 설비 개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선 인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한  검토 사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전 대비 방안 등에 관한 고려 사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입 방식과 인입 지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프 용량 산출서, TV 전계 강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량 계산서

- 케이블 트레이 용량 계산서 등

다) 시방서

- 자재 시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격 사용 방법, 제작 기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면 종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외 간선도 : 통신설비 및 필요 설비의 옥외 간선 평면도, 국선인입 지점 및 경로, 통신설비의 연결 지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결 방법 표시

- 통신 장비 설치도 : 각종 기기의 배치 계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

4. 실시 설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간 설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후 설계 관리 업무 단계에서 수행 방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영 여부를 확인하고 최종 설계 도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간 설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성 기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요 장비의 용량 산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출 요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서는 제출 일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사 개요 : 위치, 대지 면적, 공사 기간, 설계 금액 등

- 설계 개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차 면적, 조경 면적, 최고 높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전 조사 사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로 상황 등 사전 조사 내용을 바탕으로 설계 내용에 반영

- 세부 시공 방법

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 내·외부 색채 사용계획

- 가설계획 및 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조 계획서

- 설계 근거 기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조 성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공 순서 등 모두 기술

라) 도면 종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연 색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분 배치도 : 상기 배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호 일람표, 각층 창호 평면도, 창호 상세도

- 각부 구조 배근 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽 배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조 평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면 계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채 사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업 수행지침, 설계 금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요 구조물 및 수리계획

- 사전 조사 사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부 시공계획 및 자재 사용계획

- 세부 공정계획

- 세부 공사비 산정 기타 필요한 세부 사항

나) 구조 및 수리 계산서

다) 지질조사 보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전 조사 사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부 시공계획

- 자재 사용계획

- 세부 공정계획

- 세부 공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지절약 측면에서 초기 투자와 유지관리비와의 세부 비교검토 내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서: 본 공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사 시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

다) 설계 계산서: 부하계산서, 장비 용량 계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스 배관), 필요시 견적서 등

라) 도면 종류

- 건축 주요 부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계 기구 및 장비 일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비 배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부 계통도

- 평면도 : 각종 설비 평면도, 기계실 확대 평면도, 정화조 평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종 설비 평면도 단면도(확대 도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 산출 근거, 내역서, 일위 대가표, 가격 조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기 설비 개요 : 각 설비(전력, 전기, 소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토 사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려 사항, 인입 방식 및 인입 지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서 일위 대가표(분전반 포함), 가격 조사 자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비 개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토 사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전 대비 방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입 방식과 인입 지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프 용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량 계산서

- 케이블 트레이 용량 계산서 등

다) 공사 시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방 각 한권으로 구성)

- 자재 시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격 사용 방법, 제작 기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종 기기의 설치 기준, 설치 방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

라) 도면 종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외 간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입 지점 및 경로, 통신설비의 연결 지점 및 단자 또는 구내 설비와의 연결 방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출 근거, 내역서, 일위 대가표, 가격 조사 자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비 개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기 감지 조치 등에 대한 설명 : 자동 감지 또는 육안 으로 화재 발견 시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와  연계부분에 대한 검토 사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프 용량 계산서, 소화가스 설비 약제량 산출서

- 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방 각 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격 사용 방법, 제작 기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당 규격의 번호로 표시 가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치 기준, 설치 방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임10, 11 참고)

라) 도면 종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체 배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명 표기, 각종 기구 배치, 공종별로 세분화하여 층별 작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종 기호 및 상세도 작성

- 각종 기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출 근거, 내역서, 일위 대가표 가격조사자료 등

제5장  설계도서 납품목록

공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

[별표2] 건축설계에서의 도서작성(중급)에 준하여 납품하여야 한다.

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계(안)	A3	3	부	개략적 조감도, 스터디모형(부지) 포함, 1단계 체크리스트, 개략 공사비(공종별) 검토서 등
2	현장조사보고서	A4	3	부	유사 시설 견학보고서 포함
3	현황측량보고서	A4	7	부	현황측량 성과도, 경계측량 성과도 포함
4	지반조사보고서	A4	7	부	현장조사, 측량보고서와 통합
5	관련법규 검토서	A4	3	부	각 공종별 포함
6	공사비 검토서	A4	3	부	공종별 책임기술자 확인(날인)
7	기타 발주기관 요구 사항 체크리스트	A4	3	부	체크리스트(각 공종 감독관 확인) 공사비 증액 검토자료(필요 시) 등

※ 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위

제출목록 및 [별표2]건축설계에서의 도서작성을 포함하여 USB 각

2개로 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계 보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	주요자재 비교검토서, 재료 검토서 포함
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별, 1단계조치 / 2단계 체크리스트
3	내역서 (관급내역 포함)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 예산 분배표(책임기술자 날인)
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	각 인증 관련 검토서	A4	3	부								허가를 위한 모든 인증 사항 각 3부씩 제출
6	VE검토 자료	A4	5	부								1단계 조치 결과 포함한 발표자료 및 공사비 증액요구서(해당 시)
7	투시도 또는 조감도(파일포함)	A4	1	부								표구 포함(추후협의)
8	기타 발주기관요구 사항 체크리스트	A4	3	부								공사비 예산초과 시 조치계획서 제출 등

※ 위 제출목록 전부를 USB 각 2개로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	VE에 대한 반영결과 포함
2	설계설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	색채계획 포함
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	발주기관 요구 시
4	설계도면	A1	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관급내역서 및 폐기물처리용역 포함(제본)
7	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	도급, 관급, 폐기물
9	단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	국토교통부 기준
12	표준시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방서
13	관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도	-	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	A1이상 표구포함(추후 협의)
15	저장매체 등 (USB)		10	s e t	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시, 각종 심의/인허가,문서/회의록/각종 발표자료 등 포함
16	녹색건축, 건축물 에너지효율, 제로에너지, 장애물 없는 생활환경 예비인증서 등											등급 확인
17	자재 견본서	A4	2	s e t	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	제품명, 색상, 규격 등 포함
18	공사 계약 요청 자료	내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요 및 공정표(공사기간 산출근거), 현장설명서 등
19	체크리스트	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	최종 조치결과 작성
20	특정자재목록	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	붙임7 참조
21	공정표	공사기간 산정 및 산출근거										전 공종 포함
22	각 인증서	녹색건축/건축물 에너지효율/제로에너지 건축물/장애물 없는 생활환경 예비인증을 위한 제출도서 및 최종인증서, (각 3부)
23	설계변경 환류자료 및 하자DB자료 검토서	-	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	조달청 홈페이지에서 설계자검토용 파일 다운받아 검토서 제출
24	기타 발주기관 요구사항	USB			◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	사후 정산 내역 자료 등 설계용역 평가자료 (착공 후 6개월 이내)
25	설계안정성 검토(해당 시)에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항, 설계안전보건대장

※ 최종 성과물 제출 시 계획설계부터 실시설계 과정의 모든 자료를 USB 각 2개로

제작하여 제출

가. 조감도는 제출 시 별도로 1매와 원본 File을 제출

나. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제출

다. 지적사항, 검토사항 반영 결과보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB 각 2개로 제출

라. 녹색건축 및 건축물에너지효율 등급, 장애물 없는 생활환경인증서, 제로에너지건축물 등(보완사항이 없을 경우) 예비인증서는 발주처의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있음

마. 종결보고서

1) 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

바. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정(건설기술 진흥법에 의한 공사기간 산출서 제출)하고, PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사물량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB 각 2개로 제출

사. 공사별 현장설명서(A4) : 필요 시

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해 연도 공사비예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

아. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

자. 설계변경 환류자료 및 하자DB자료(조달청 홈페이지-조달업무-업무별자료-시설공사에서 ‘환류’ 검색 후 설계자검토용 파일 다운받아 검토서 작성)

차. 기타 발주자가 요구하는 성과품.  끝.

〔붙임 1〕 청렴서약서 및 보안각서

청 렴 서 약 서

ㅇ 용  역  명 :

ㅇ 계약상대자 :

당 사는 위 공사의 설계에 반영되는 관급자재 선정을 위한 심의(안) 작성에 있어 관계 법령 등에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 관급자재가 선정될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 설계용역 수행과정에서 관급  자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품ㆍ향응이나 부당한 이익을 제공받지 않을 것을 확약합니다.

만약 이를 위반할 시에는 어떠한 처벌이나 불이익 조치도 감수하겠으며, 조달청의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20    .     .     .

상 호 명 :

대 표 자 :                (서명)

관세인재개발원장 귀하

보 안 각 서

1. 용 역 명 :                           설계용역

2. 계 약 일 : 202 .   .   .

3. 착 수 일 : 202 .   .   .

4. 완 수 일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역을 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역 수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행 과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역 수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 국가계약법 시행령 제14조 제2항 내지 제3항에 해당하는 입찰관련 서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 전자조달 시스템에 설계용역  계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수 있다는 데에 동의한다.

4. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

5. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 저작권 법령에 따르며, 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

관세인재개발원장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계(사업, 공종별 구분 작성)

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 :                             설계용역

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 202 .   .   .

4. 착 수 일 : 202 .   .   .

5. 완 수 일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

가. 성    명 :

나. 주    소 :

다. 생년월일 :

라. 기술자격 :

마. 기술등급 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20 년.   .   .

계약상대자

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

관세인재개발원장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용 역 명 :                             설계용역

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 202 .   .   .

4. 착 수 일 : 202 .   .   .

5. 완 수 일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급 분야 : (구조, 토목, 지반조사, 기계, 통신, 소방 기타 등)

나. 하도급 금액 :

다. 하 도 급 자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 : (해당분야 회사의 자격 면허를 기재)

붙임 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하며 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제5조에 의해 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계약상대자

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

관세인재개발원장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일		승인요청 (통보)일
착수일자		완수일자
수 급 인		하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류	관계규정	하도급 신청내용	검토결과	비고
계약서	- 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2(표준하도급계약서의 작성 및 사용)
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건	- 기술사법 제3조(기술사무의 직무) - 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) - 엔지니어링산업 진흥법 제2조(정의) - 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) - 소방시설공사업법 시행령 제2조(소방시설업의 등록기준 및 영업범위)
책임기술자 기술자격 및 경력증명서	- 건설기술 진흥법 제21조(건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서	- 건설기술 진흥법 제21조(건설기술자의 신고) - 소방시설공사업법 시행령 제2조 [별표1]소방시설업의 업종별 등록기준 및 영업범위
하도급 금액 및 비율
하도급 사유	- 건축법 제67조(관계전문기술자) - 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력) - 건축법 시행규칙 제36조의2(관계전문기술자) - 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제5조(하도급 승인)

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                             설계용역

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 202 .   .   .

4. 착 수 일 : 202 .   .   .

5. 완 수 일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계약상대자

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

관세인재개발원장 귀하

〔붙임 5〕 주간업무보고

주간업무보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 총차                   금차

◦ 계약금액 : 총차                   금차

□ 용역진행사항

공 종	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고 (공정률)
	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		계획 % (누적 %) 실적 % (누적 %)
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

202 . 00. 00.(월)

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :           (인)

관세인재개발원장 귀하

〔붙임 6〕 월간업무보고

월간업무보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 총차                   금차

◦ 계약금액 : 총차                   금차

□ 용역진행사항

구분		월간 업무수행 내용(202 . . .∼ 202 . . .)							비고
1주차 (날짜)	분야별								계획 % 실적 %
	기입
2주차									계획 % 실적 %
3주차									계획 % 실적 %
4주차									계획 % 실적 %
5주차									계획 % 실적 %
다음달									계획 % (누적 %)
공정률		전월누계		당월		누계			공정 지연 시 구체적 원인 대책 표기
		계획	실적	계획	실적	계획	실적	대비

202 . 00. 00.

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :           (인)

관세인재개발원장 귀하

[붙임 7] 특정자재 사용 리스트(목록)

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

[붙임 8] 실별규모 산출내역

※ 유의사항

- 시설기준의 용도를 포함하여야 하며, 실별 기준 면적을 참고하여 계획

- 설계 시 각 실의 배치 및 특수성을 고려하여 변경이 가능하며, 명기되지

아니한 시설이 필요하다고 판단하는 경우 협의 필요(총사업비 범위 내에서 협의)

1. 교육관 시설 규모 산출내역(안)

층별	실 명	내 용	개소	개별 면적	합계	비고
1층	회의실	다과실, 창고1, 창고2 포함. 최대 60명 수용 가능. 관세청 직원 이용 가능. 회의실: 인원수(60)×1인당바닥면적(2)=120㎡ 다과실: 인원수(60)×1인당바닥면적(0.3)=18㎡ 기타 세부 소요실 고려, 합계 188㎡ 산정	1	188.79	188.79
	강당	강의실 의자 간 최소간격: 양옆으로 500mm이상(의자크기 포함), 앞뒤로 400mm(의자크기 미포함) 배치 반영 약 100명 수용 가능한 규모 고려, 122㎡ 산정 행사시 간혹 탐지견과 함께 출입할 수 있으나, 훈련장으로 사용하지 않을 예정.	1	122.40	122.40
	공용공간	로비, 전시/휴게영역 포함	1	184.88	184.88
	화장실 (남,여구분)	남 : 대변기2, 소변기3 / 여 : 대변기5 ※ BF인증관련 장애인 화장실 추가	1	24.44	24.44
	소계				520.51
2층	교육생 대기실(2인)	2인1실 5개소 (샤워 가능한 내부 화장실 포함) 10.9×2=21.8 (사례의 연면적 대비 면적산정) 쾌적한 대기공간 조성 고려, 24㎡ 산정	5	24.57	122.85	바닥 난방
	공용세탁실	세탁기 4대, 건조기 3대 기준, 16㎡ 산정	1	16.50	16.50
	화장실 (남,여구분)	남 : 대변기2, 소변기3 / 여 : 대변기5 (1층 화장실 부족 시)	1	24.44	24.44
	공용공간	전용면적의 30% 홀 포함	1	143.91	143.91
	소계				307.70
합계					828.21

2. 견사동 시설 규모 산출내역(안) / 가축분뇨시설A, B동포함

층별	실 명	내 용	개소	개별 면적	합계	비고
1층	견사	견 몸길이 1.1mx2.5배 반영 면적산정 (리트리버 기준) 견사 앞 복도 포함. (1두 당 6.75㎡) 지역의 특성 및 실황을 고려하여 탐지견훈련센터의 기존 견사 규모 채택. 견숙소를 하나의 거주공간으로 보고, 공동주택 배치 필수 고려사항을 견사동에도 적용.	100	7.00	700.00	일부 바닥 난방
	사료창고	기존 견사동 사료창고 규모 약 10㎡ 사용성 고려, 9.72㎡ 산정	1	9.72	9.72
	급식준비실	훈련견의 사료 배급 준비 및 정리 공간. 대형사료통(사료 1포 15kg*2) 2개소, 업소용 식기세척기 1개소, 싱크대 1개소, 그릇소독기	3	12.96	38.88
	견 목욕실	기존 견사동 견 목욕실 규모 약 10㎡ 욕조 2대, 건조기 2대 기준 고려, 13㎡ 산정	3	13.32	39.96
	세탁실	훈련용품(더미[수건],마네킹에입히는의류)세탁 세탁기 2대, 건조기 2대 기준.	1	9.72	9.72
	견장구보관함	기존 견사동 견장구보관함 규모 1.26x2=2.52 사용성 고려, 9.7㎡ 산정	1	9.72	9.72
	보일러실	기존 견사동 보일러실 규모 약 8㎡ 사용성 고려, 9.7㎡ 산정 각 견사동마다 1개소씩	2	9.72	19.44
	화장실 (남,여구분)	남: 대변기2, 소변기3 / 여: 대변기4	1	23.76	23.76
	공용면적	홀 포함	1	196.83	196.83
합계					1,048.03
외부	야외배설장	기존 견사동 야외배설장 면적 반영	48	12.60	604.80
A동	가축분뇨시설	기존 견사동 가축분뇨시설 면적 비율 반영	1	100.00	100.00
B동	가축분뇨시설	기존 견사동 가축분뇨시설 면적 비율 반영	1	100.00	100.00
합계					804.80

3. 훈련동 시설 규모 산출내역(안)

층별	실 명	내 용	개소	개별 면적	합계	비고
1층	훈련실	여행자입국장 환경조성용 250㎡ 1개실	1	296.90	296.90
	훈련실	교육의 효율성 및 2층 규모로 신축 고려, 기존 훈련실 규모의 절반인 145㎡ 3개실	3	149.01	447.03
	마약창고	기존 건물 당 창고 규모 약 15㎡ 사용성 고려, 21㎡ 산정 훈련용 마약 보관 장소	1	21.15	21.16
	교관대기실	휴게시설 9.9+(인원-24인)x0.22㎡ (정부청사관리규정 기준, 24인 미만 제외) 교무지원공간 역할 고려, 10㎡ 산정 교관대기실 중심으로 훈련실 계획, 관리에 용이하고 이용에 편리.	2	10.80	21.60
	훈련 교보재실	기존 건물 당 창고 규모 약 15㎡ 사용성 고려, 기존 면적의 2배 30㎡ 산정 마네킹, 캐리어 가방, 카트 등 탐지 목적물 보관 장소	1	29.70	29.70
	훈련물품 창고	계단하부 활용. 더미 제작기계 1개소 필요. 개인훈련물품: 견줄, 공, 더미, 훈련 조끼 등 훈련교관물품, 더미[수건] 만드는 장소	1	7.86	7.86
	화장실 (남,여구분)	남 : 대변기1 / 여 : 대변기1 사용자편의 고려, 화장실(남녀구분) 추가계획 상주공간이 아님을 고려, 최소 규모 적용	1	10.14	10.14
	공용면적	피난 규칙 고려, 복도의 폭 1.5m 이상	1	378.63	378.63
	소계				1213.02
2층	훈련실	교육의 효율성 및 2층 규모로 신축 고려, 기존 훈련실 규모의 절반인 145㎡ 산정	6	149.01	745.05
	마약창고	기존 건물 당 창고 규모 약 15㎡ 사용성 고려, 21㎡ 산정 훈련용 마약 보관 장소	1	21.15	21.16
	교관대기실	휴게시설 9.9+(인원-24인)x0.22㎡ (정부청사관리규정 기준, 24인 미만 제외) 교무지원공간 역할 고려, 10㎡ 산정 교관대기실 중심으로 훈련실 계획, 관리에 용이하고 이용에 편리.	2	10.80	21.60
	훈련 교보재실	기존 건물 당 창고 규모 약 15㎡ 사용성 고려, 기존 면적의 2배 30㎡ 산정 마네킹, 캐리어 가방, 카트 등 탐지 목적물 보관 장소	1	29.70	29.70
	화장실 (남,여구분)	남 : 대변기1 / 여 : 대변기1 사용자편의 고려, 화장실(남녀구분) 추가계획 상주공간이 아님을 고려, 최소 규모 적용	1	10.14	10.14
	공용면적	피난 규칙 고려, 복도 폭 1.5m 이상	1	366.09	366.09
	소계				1193.74
합계					2406.76
외부	외부 견 대기공간	기존 면적 반영. 개별 독립적인 공간 필요	12	4.00	48.00
합계					48.00

〔붙임 9〕 표준설계관리일정표(예시)-1

* 위의 내용을 참조하여 본 설계의 계약기간과 과업에 따라 설계용역사가 별도로 작성하여 감독의 승인을 득해야 함

〔붙임 10〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지 → 조달업무 → 업무별 자료 → 시설공사 게시판>에서 다운로드 후 작성할 것

〔붙임 11〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’는 <조달청 홈페이지 → 조달업무 → 업무별 자료 → 시설공사 게시판>에서 다운로드 후 활용할 것