【전북특별자치도 군산의료원 본관 2~3층 리모델링사업】

설계용역 과업지시서

2025. 6.

【 목       차 】

제1장 설계일반사항

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 범위	1

4. 설계변경	2

5. 과업기간	2

6. 일반사항	2

7. 일반지침	4

8. 보안사항	4

9. 과업수행	5

10. 기타사항	5

제2장 설계일반지침

1. 기본방향 및 개요	6

2. 설계내역서	6

3. 세부설계지침	7

4. 사전조사	10

5. 분야별 설계지침	10

6. 설계도서의 분리작성	14

7. 설계도서 표기	14

8. 관련법규 조사	14

제3장 설계도서 작성요령

1. 대가산정	16

2. 일반사항	16

3. 설계서 구성	16

제4장 설계도서 납품목록

1. 기본설계 납품도서	19

2. 실시설계 납품도서	19

부록〔붙임 1〕 월간공정보고	20

설계용역 과업지시서

제1장 설계일반사항

1. 과업의 명칭

군산의료원 본관 2~3층 리모델링 설계용역

2. 과업의 목적

급성기 진료시설 증축으로 포괄적 2차 진료 기능과 지역 내 응급의료 제공 기능 강화 등을 통한 지역거점 공공병원으로서 역할 수행을 위한 양질의 의료서비스 환경을 구축하고자 함.

3. 과업의 범위

가. 위    치 : 전북특별자치도 군산시 의료원로 27(군산의료원 부지 내)

나. 사업규모

1) 부지면적 : 49,667㎡

2) 사업규모 : 3,196㎡(본관 2층 523㎡, 3층 2,673㎡)

※ 연면적 : 예정공사비 범위 내에서 상향 조정 가능

3) 공사비 : 7,413백만원(전기분야 제외)

다. 과업의 내용

1) 급성기 진료시설 증축

- 건축 및 인테리어, 기계, 소방, 통신 등(전기분야 별도 발주)

2) 구 조 : 철근콘크리트조(현행 내진 성능 기준 반영)

3) 용 도 : 의료시설(분만실 및 여성의학센터, 건강증진센터, 진담검사의학과, 내시경센터 및 기타 외래시설)

4) 본 과업에 수반되는 건축협의 및 행정절차에 필요한 서류 일체

5) 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항

가) 설계자료 조사

나) 원내 건축물(본관, 신관 및 장례식장 등) 현황조사

다) 건축협의, 도로협의 등 각종 인허가 시 필요 서류 작성

라) 보고자료 및 최종 성과물 작성

마) 국고지원사업 지침에 의한 각종 심의보고서 작성

바) 관련 법령에 따른 의무대상 계획서 및 설계서 제출(군산시 건축 인·허가 대상의 경우)

사) 교통영향평가 및 BF인증관련 대행(용역비 및 수수료 제외) - 필요 시

아) 기타 본 지침이 정하는 설계범위 일체 및 본 사업과 관련된 법규적용

라. 본 사업의 공사비 예산은 7,413백만원(건축·인테리어·기계·소방·통신 철거 및 폐기물 처리 등, 부가세 포함)이며 용역자는 예산 범위 내에서 최대한 경제적인 설계를 하여야 한다.

마. 용역 범위 : 본관 2~3층 예비지(신관 이전으로 인한 공간 재배치)

1) 설계 범위 : 증축에 따른 건축·인테리어·기계·소방, 통신 분야 설계와 기존 시설의 철거(석면자재 포함)에 따른 폐기물처리 등 전 분야의 설계대상에 대한 계획과 기본 및 실시설계도서의 작성 용역

2) 용역 범위

가) 기본설계도서 작성

나) 실시설계도서 작성

다) 용역 범위 내 구조물 현황보고서

라) 구조계산서(내진 성능 포함)

마) 공정표 작성(병원 운영에 지장이 없도록 공사 범위와 기간을 세분하여 작성)

바) 군산시 건축 인·허가의 경우 각종 심의, 건축 및 도시계획 협의, 도시계획 실시계획인가 등

사) 본관 리모델링 시 BF 예비인증 및 본인증이 필요할 경우 업무 대행(우리 의료원과 협의 후 용역비 반영)

아) 보건복지부 기본설계심의, 실시설계 심의, 일상감사 및 원가심사 등

자) 붙박이장 및 사인(간판, 유도표지 및 실별 안내판)계획서

차) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

카) 투시도, 배치도

타) 설계의 경제성 등 검토에 관한 업무(필요 시)

파) 설계착수부터 준공 완료 시까지 행정절차 인·허가 이행 또는 지원(건축허가, 사용승인, 도시계획 실시계획인가 승인, 건축물대장 생성 등)

4. 설계변경

가. 관련 법규와 계획의 개정·변경 또는 본 과업에 제시되지 않은 새로운 공정이 추가되거나 과업 내용이 변경될 경우

나. 관계기관의 협의 또는 발주처의 사정에 따라 과업의 지연 및 필요하다고 인정하는 경우

다. 협의에 따른 계획 변경이 발생하였을 경우

5. 과업기간

가. 착수일로부터 120일(법정공휴일 포함)

나. 발주자 협의 기간 및 인허가를 포함한 각종 심의 관련 업무 일체는 용역 기간에 포함하지 않는다.

다. 아래와 같은 사유가 발생할 시 우리 의료원과 협의하여 용역 기간을 조정할 수 있다.

1) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생하였을 경우

2) 발주처의 사정에 의한 행정 절차상 용역 기간이 추가로 소요될 경우

3) 발주처의 계획적인 정책적 변화가 있을 때

6. 일반사항

가. 설계의 정의

1) 본 설계용역의 최종도면은 건축법, 의료법, 국토의계획및이용에관한법률, 소방관련법, 지적법, 도시가스사업법, 오·배수처리사업법, 대체에너지개발 및 이용·보급촉진법, 환경ㆍ교통ㆍ재해등에관한영향평가법, 전기사업법 및 전기공사업법, 기타 관계법규 및 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 등 관련법규와 각종 기술기준에 어긋남이 없고, 관계기관과의 건축협의 및 도시계획협의가 완료된 것이어야 한다.

나. 납품

1) 납품은 기본설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하되 단계별 완료보고서를 제출하고, 최종 설계도서가 완성되는 시점에 설계용역 최종완료보고서를 제출한다.

2) 설계도서의 작성 및 납품은 꼭 우리 의료원(시설관리팀)과 협의하여야 한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며, 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생하는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법에 따른 손해배상책임을 진다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생하는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 공사 착수 시 관련 기관에 제출하는 설계도서 및 관련 서류를 작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서와 관련한 문의 및 질의 사항에 있을 시 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

라. 건축법 및 관련 법규 검토

1) 설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 때는 이에 관한 내용을 관련기관 및 우리 의료원과 문서로 협의하고, 설계 기간에 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

2) 설계자는 전북특별자치도 및 군산시 건축조례와 필요하면 도시계획사항, 교통영향평가사항, 지구단위계획사항 및 기타(저촉되는 관련 법규) 등을 충분히 검토 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 관계기술자 협력

1) 건축법시행령 제91조의3(관계 기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계 전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 설계의 기본방향 및 개요

1) 본관 내부 변화를 위한 구조 및 공간 재구성 설계

가) 본 사업의 건물 내 의료 환경 변화를 고려하여 환경친화적이고 조화롭게 설계하여야 한다.

나) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 옥·내외 영역이 구분 및 연계되고, 층별·부서별 동선체계를 유기적으로 결합하도록 한다.

다) 공간별 상호 소음차단, 조망 확보, 시선 차폐를 적절히 고려하여 설계에 반영한다.

2) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내·외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 친환경 소재 및 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

나) 이산화탄소 등의 배출을 낮게 하고, 오존층을 파괴하는 물질을 배출하지 않는 재료를 선정한다.

다) 기계설비는 고효율의 에너지 자재와 시스템으로 설계한다.

라) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정한 환기로 사용 환경을 최적화하며, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도가 반영되도록 한다.

마) 근무 직원 및 이용객의 쾌적성과 편리성이 확보되도록 설계한다.

3) 합리적이고 효율적인 환경조성

가) 합리적인 공간 구성으로 쾌적한 의료 환경을 조성한다.

나) 공사 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 설계한다.

※ 소음·진동규제법 제23조(생활 소음, 진동의 규제), 제26조(방음∙방진시설의 설치 등), 제42조(방음시설의 성능 및 설치기준)에 적합한 설계

다) 지하층, 공동구, PIT 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

라) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 꼭 적용한다.

4) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 편리한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하게 하고, 방범 및 보안 관리가 쉬운 구조로 설계하여야 한다.

5) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조 안정성이 확보되도록 설계하여야 한다.

나) 주변 건물과 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

6) 향후 건축물 증축을 고려한 설계

가) 건축물 준공 이후 장래에 수직·수평 증축이 가능한 구조 및 배치로 설계한다.

7. 일반지침

가. 도급인은 계약체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 예정공정표, 현장대리인계, 참여기술자 명단, 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.

나. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항과 관계 법령에 따라 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 우리 의료원과 협의하여 결정하고, 필요한 제반서류를 작성ㆍ제출하여야 한다. 또한, 감독원이 기타 경미한 사항에 대하여 별도 추가 과업이 필요하다고 인정할 경우 설계자는 감독원의 지시를 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 설계자의 부담으로 한다.

다. 본 과업수행에 참여하는 인원과 기술진은 본 과업 관련 분야에 경험이 풍부한 전문가로 구성하여야 한다.

라. 본 과업수행 중 과업을 수행하는 현장대리인, 기술진 기타 고용인은 성실히 감독원의 지시에 따라야 하며, 감독원은 불성실하고 부적당하게 과업을 수행하는 관련 도급인에 대하여 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 이에 응하여야 한다.

마. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하는 바, 이에 규정되지 아니한 사항은 우리 의료원의 관련 규정과 관련 법령, 각종 시방서 및 설계기준에 따라 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

바. 모든 이용 자료는 그 출처를 명백히 명기하여야 한다.

사. 수량산출조서는 객관적으로 알아볼 수 있도록 여백에 노트를 표기하여야 한다.

아. 일위대가 작성은 당해 연도 건설공사 표준품셈을 적용하고 비고란에 적용페이지(쪽)를 표기하여야 한다.

자. 협의, 인ㆍ허가, 자료제출, 기타경비 등 과업수행 상 소요되는 비용은 설계자 부담으로 한다.

차. 정부표준품셈에 없는 경우는 유사품셈을 적용하며 물가자료 등에 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 전문업체 견적 중 최저가를 적용 산출하고 참고문헌 및 페이지를 표기한다.

카. 노임단가는 당해 연도 정부 노임단가를 적용한다.

타. 관계 법령에 규정된 설계도서는 작성 참여기술자가 관계 설계도서를 작성하고 도면작성 책임기술자 및 분야별 책임기술자가 이름을 쓰고 도장을 찍는다.

파. 설계상 하자가 발생했을 경우 과업 완료 납품 후라도 설계변경을 하여야 하며, 설계변경 수행비는 설계자가 부담하도록 한다.

하. 용역 수행 기간은 착수일로부터 용역과업의 수행결과 과업 완료 기한 내로 하고, 과업을 완료할 때에는 설계용역자의 요청에 따라 감독원이 타당하다고 인정할 경우 단축될 수 있으며, 계획을 수립하여 관계기관과의 협의 및 검토과정 조정, 보완이나 사업계획 변경에 따른 재협의 등을 필요로 하는 경우 등 감독원이 인정하는 예기치 못한 사항으로 추가 소요되는 경우 감독원의 승인 아래 과업 기간을 연장할 수 있다.

8. 보안사항

가. 도급인은 착수계와 함께 보안각서를 제출하되 과업수행 참여자 명단에 대한 보안각서는 회사 대표 책임하에 제출하여야 한다.

나. 자료보관함은 별도로 비치하되 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 관리책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

다. 모든 성과품은 외부로 유출하여서는 아니 된다.

라. 과업수행 중 발생한 중요 자료는 반드시 소각하거나 폐기 처리하여야 한다.

마. 도급인은 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 도급인이 책임을 져야 한다.

바. 현장 대리인(과업 총괄 책임자)이 교체될 시에는 인수인계를 철저히 하고, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 도급인이 책임져야 한다.

9. 과업수행

가. 착수보고서 제출

도급인은 과업착수(계약 후 7일 이내) 시 예정공정표 등을 포함한 착수보고서를 우리 의료원에 제출하여야 한다.

나. 과업수행계획서

도급인은 착수보고서 제출 시 현장여건 등을 검토한 후 과업수행계획서를 제출한다.

1) 세부공정 계획서

2) 책임기술자 선임계

3) 사업수행 조직표

4) 참여기술자 인적사항 및 참여과업 내용

5) 참여기술자의 보안각서

10. 기타사항

가. 에너지 절약형 건물의 건축을 위하여 에너지 관련 법령에 부합하도록 설계하여야 하며, 용역 진행 시 최적의 방안을 우리 의료원과 협의하여 적용하여야 한다. (예 : 지열 및 태양광 발전, 고단열 유리, 광촉매, Energy Saving 조명제어 등)

나. 건축물의 냉난방 시스템은 신재생에너지(지열, 태양광 등)를 적극적으로 검토하며, 우리 의료원과 협의하여 최적의 냉·난방 설비로 설계에 반영하여야 한다.

다. 과업에 대한 세부사항은 우리 의료원과 유기적인 협의로 요구사항을 반영시켜야 한다.

라. 발주처가 요구할 경우 선진병원의 사례조사를 하여야 하며, 사례조사 시 우리 의료원이 동행할 수 있다.

마. 전북특별자치도, 보건복지부와 조달청 등 심의를 득하여야 하고, 심의 시 지적된 사항을 적극적으로 반영하여야 하며, 심의 결과를 설계서에 반영하지 못하는 사항은 우리 의료원과 협의 후 객관적 자료와 구체적인 사유를 명시하여 보고서로 제출한다.

바. 발주처의 건축추진위원회 회의 및 기타 심의 등에서 제시된 요구사항을 검토하여 반영하여야 한다.

제2장. 설계 일반지침

1. 기본 방향 및 개요

가. 본관 내 부서별 배치조건에 적합한 합리적인 설계

1) 건물 주변의 조망을 고려한 배치 및 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계하여야 한다.

2) 부서별 접근성과 인지성, 사용성을 고려하여 적정하게 배치한다.

나. 층별·부서별 인원 및 물동량을 분석하여 합리적인 진·출입 동선을 계획

1) 건물 내 진·출입 부분은 관련 부서와 협의하여 적절한 설계가 이루어질 수 있도록 한다.

2) 이동 경로(복도 등 기타 동선)와 이용자의 추이 분석 등

다. 각 시설물의 수요를 고려한 미래지향적 첨단시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적인 공간배치와 독창성 있는 설계를 하여 쾌적한 환경이 조성되도록 설계한다.

2) 내구성과 미관을 동시에 고려하고, 주변의 소음원이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을 수립한다.

2. 설계 내역서

공사비산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그러하지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성하되 적산프로그램 (EXCEL)으로 구성하여 작성한다. (조달청 설계 적정성 검토를 위한 전용 프로그램 병행 작성)

나. 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 국토해양부의 실적공사비 등에 의거 산출한다.

다. 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

라. 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

1) 재료 단가조사

가) 본 공사에 드는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 자재 단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격” 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료”사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때는 시중 시세(2개 업체 이상 견적서 첨부)를 기준으로 한다.

다) 공사자재 및 자재단가 결정은 거래실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재 단가에 운반비가 포함되어 있지 않았을 때 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

라) 사용 자재는 국내 생산품 중 KS 제품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토 후 우리 의료원과 협의하여 적용한다.

2) 수량산출

가) 수량산출 시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합하도록 우리 의료원(감독관)과 협의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 후 채택하여 산정한다.

다) 사용단위는 C. G. S 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 노임단가는 정부 노임단가를 기준으로 한다.

마) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

3) 주요자재

가) 주요자재 구매에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) KS 표시가 없는 제품을 사용할 때에는 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용하도록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 “계약일반조건 ”에 따라 운용 관리하는 데 지장이 없도록 작성하여야 한다.

라) 우리 의료원 사정으로 사전에 물량을 파악할 필요성이 있을 시에는 즉시 물량을 산출하여야 한다.

마) 주요자재를 관급자재로 편성할 때 관급자재(종류, 규격 등)에 대하여는 우리 의료원과 협의하여 결정하여야 한다.

4) 일위대가표

정부표준품셈에 의거 작성하여야 하며 현실에 부합되는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한, 일위대가표상 이의 사항이 있는 경우 우리 의료원(감독관)과 반드시 협의하여야 한다.

3. 세부설계지침

가. 건축개요

1) 건축규모

가) 공사면적 : 3,196㎡(본관 2층 523㎡, 3층 2,673㎡)

※ 공사면적은 최소기준이며, 예정공사비 내에서 자유로이 상향 조정가능

나) 구    조 : 철근콘크리조 및 철골조(현 건강증진센터 일부)

2) 총사업비 : 9,300백만원(건축60%, 전기10%, 통신7%, 기계20%, 소방 3%)

3) 사업기간 : 2025년 1월 ~ 2027년 12월(3년)

나. 배치계획

1) 부지 내에 인접 건물(신관 및 장례식장)과의 연계를 고려하여 부서별 공간을 조화롭게 배치한다.

2) 2층의 (구)응급센터는 진료 시설로 설계하고, 환자와 이용객의 접근이 쉽도록 계획한다.

3) 신재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법을 준수하고, 신에너지 활용계획을 고려하여 계획한다.

다. 평면계획(참조)

1) 부서별 특성을 고려하여 평면을 계획한다.

2) 불필요한 공간을 최대한 억제하고, 공간 및 동선을 기능별로 구성한다.

3) 건물 내 동선은 길찾기와 피난 및 소방에 쉬운 체계로 한다.

4) 의료시설관련 시설기준 및 의료기관 인증 등의 요구사항을 반영하여 계획한다.

5) 최근 의료시설의 면적 수준, 공간 구성 및 기술 환경의 공간체계, 치유환경 등을 반영하여 설계한다.

6) 시설계획(예시, 관련법령 및 기준에 부합하는 규모 내에서 실 구성과 면적 조정가능 - 오차범위 5% 이내)

층별	산출내용
	시설명	기능(실명)	면적(㎡)	산출기초
합 계			3,196
지상2층	소 계		523
	예 정	외래진료부	400
		대기공간 및 공용	123	면적의 30%
지상 3층	소 계		2,673
	분 만 부	분만, 여성의학센터	468
	건강증진센터	건강증진센터, 내시경	1,283
	진료지원부서	진단검사의학과	600
	기 타	외래시설	-	공사면적 제외
		공 용 부	322

7) 비상시 대피가 원활하게 이루어질 수 있도록 비상재해 대피시설 기준을 준수하여 계획한다.

8) 층별 및 실별 이동이 쉽고 소음이 외부 또는 다른 실로 전달이 되지 않도록 설계한다.

9) 건축물의 규모는 제시된 기능을 충분히 이해하여 설계하되, 가변성 및 융통성이 있게 하고 향후 변경이 가능한 구조와 재질로 설계한다.

10) 기타 부대시설(공용면적, 서비스 지원 공간 등)을 관련 법령에 적합하게 설치한다.

가) 지상 2층

현   재

계   획(안) - 정형외과 등 외래시설 구축 예정

나) 지상 3층

현   재

계   획(안) 2025~2027년 기능보강사업으로 추진 중(1~2안 구간 사업 제외)

라. 재료 및 색상계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하고 현대감각에 조화되도록 한다.

2) 사용 자재는 국산 KS 규격품을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리에 적합한 재질 및 마감을 고려하여야 한다.

3) 실내 색채계획은 의료시설의 특성을 고려하여 계획하고 전체적인 조화를 이루어야 한다.

4) 사용재료 및 설비 운영 초기와 사용연도의 경과 시에도 적절한 유지관리가 되어야 하며, 내·외부가 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 설계하여야 한다.

마. 건물 외부 출입구 및 창호계획

1) 내·외부 출입구 위치는 혼잡이 없도록 각 방향에서의 접근이 원활하여야 한다.

2) 창호는 여닫음이 경쾌하고 하중이나 외력에 의해 변형이 없는 안전한 구조와 단열성능이 뛰어난 자재로 한다.

3) 창호의 폭 및 높이는 각 기능과 실별 특성을 고려하여 설계한다.

바. 동선계획

1) 신관과 연계를 고려하여 효율적인 동선을 계획하여야 한다.

2) 이용자 유형(사람/물품동선, 의료진/환자/이용객 동선)별 동선체계를 확립하여 체계적 관리가 가능하도록 하고, 기능(층, 용도)별로 적절하게 분리된 동선으로 계획한다.

사. 특기사항

1) 본 사업을 추진하는 동안 기존 본관 건물의 정상운영에 있어 지장이 없도록 계획하며, 단계별 공사계획을 제시하여야 한다.

2) 단계별 공사계획(공사기간, 정상운영이 가능한 공정계획, 부서별 이전기간 등 작성)은 설계설명서에 첨부한다.

3) 공사 기간은 12개월 이내로 계획한다.

아. 기  타

1) 계획상의 실별 주 용도 및 규모는 제시된 공사 범위 내에서 자유로운 설계가 가능하며, 다른 지역의 유사 설치사례를 참고하여 적정규모 및 용도를 반영, 향후 시설관리 및 운영에 지장이 없도록 계획하여야 하며, 의료법 등 관련 법규에 따로 규모가 명시된 사항은 그 기준을 따라야 한다.

2) 공사면적은 사업비 내에서 자유로이 초과하여 증가할 수 있음.

3) 용도 이외의 용도가 추가되거나, 자유로운 설계를 위하여 건축물 실별·용도별 조정이 가능하므로, 이러한 사유가 될 때 그 사유를 설계 설명서에 설명할 수 있다.

4) 설계자는 본 지침서에서 요구한 주 용도 외의 사용 용도에 적합한 시설에 대하여 창의적 구상으로 적절하게 계획할 수 있다.

5) 시설물 배치에 따라 급․배수 등의 공급 처리방안을 수립하고 적정한 용량을 산정하여 제시한다.

6) 오·배수처리시설은 기존 시설과 연계하여 설치하여야 하며, 기존 배관과 연결하는 데 문제가 없어야 한다.

7) 본 공사에 따라 오수, 생활하수 및 우수 설치에 따른 배관공사는 우리 의료원에서 제시하는 방법을 참고하여 반영한다.

8) 현상 설계안을 원칙으로 하며 우리 의료원과 협의하여 일부 조정할 수 있다.

9) 현 공사 범위 건물 및 여건을 충분히 검토하여 공사비를 절감할 수 있는 공법으로 계획한다.

10) 의료시설의 유지관리비 및 에너지 비용이 최소화되도록 계획한다.

11) 건축물의 구조는 가장 영구적이며 합리적인 구조로서 경제성과 안전성을 고려하여야 하며, 입면 계획은 외형보다 내적 실 용도에 비중을 두어 계획하여야 한다.

12) 사업비 범위 내에서 우리 의료원의 요구안을 반영하여 자유로이 리모델링을 시행할 수 있다.

13) 건물 개·보수에 적합한 관련법을 준수하여 냉·난방을 적용하여야 한다.

14) 폐기물처리비용(석면, 폐콘, 혼합 등)을 산출하여 개략공사비 산출내역에 기재한다.

15) 본관 건물의 정상운영에 지장 없이 공사를 실시할 수 있도록 계획한다.

4. 사전조사

가. 대지의 여건조사

1) 교통현황조사 : 대지 인접교통, 자재 반·출입, 각종 공사용 기계, 폐기물 처리 등 교통 제반 문제조사

2) 상․하수도 및 오수 관계 조사

3) 우수 급수량 조사

4) 건물 내 매설물 조사

나. 현장조사

1) 주변 현황, 지장물 및 공작물 등을 조사한다.

2) 기존 시설과의 배치계획을 참고하여 기능에 맞는 필요 실ㆍ면적의 사전 조사하고, 이용자 동선을 고려하여 배치계획을 세워야 한다.

5. 분야별 설계지침

가. 건축분야

1) 평면 및 배치계획은 부지 내 의료진과 이용객의 접근성이 쉽고 자연채광 및 통풍을 고려하여 계획한다.

2) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

3) 내부 칸막이는 기능이 확정되는 실과 융통성이 부여된 실을 구분하여 상황변화에 대처할 수 있도록 한다.

4) 현황조사, 건물 내 의료시설 여건 등을 종합적으로 조사 분석하여 설계에 반영한다.

5) 모든 설계기준은 의료법 등 제반 관련 법규 및 관계기관의 표준시방서 기준에 적합하도록 설계한다.

6) 설계 반영하는 자재는 자중 및 외력에 대한 검토 후 안정된 구조와 경제적이고 내구성이 있는 자재를 사용하여야 한다.

7) 모든 자재는 ㉿ 표시품 이상의 자재를 사용하는 것을 원칙으로 하고, 마감재의 경우에는 친환경적 마감재를 사용한다.

8) 국산 자재를 이용하도록 하되 부득이 외국산 자재를 사용할 때는 사후관리 및 호환성이 우수한 제품으로 사용한다.

9) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

10) 장애인이 이용하는 데 불편함이 없도록 장애인 편의시설을 반드시 고려한다.

나. 기계분야

1) 의료기관 시설규격 등 관련 규정에 준하여 검토 후 설계한다.

2) 냉․난방 설비

가) 건축물 규모, 용도에 맞는 냉․난방설비 방식을 선택하고 우리의료원과 협의하여야 한다. 또한, 신재생에너지 적용 시 유사사례, 효율성, 수익성 및 사후관리 등을 조사하여 설계에 반영한다.

나) 각 실별 부하조건 및 에너지절약형 냉․난방방식을 검토하여 설계한다.

다) 기계실 장비 및 기기를 적정 배치한다.

라) 설계 시 냉난방 부하계산서에 부합하여 최적화 되도록 설계한다.

3) 급․배수 설비 및 위생설비

가) 위생도기는 절수형 선정 및 전자 감응식 소변기를 반영한다.

나) 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말 수압에 대한 충분한 검토 (수두손실)와 오·배수설비 (배수구와 연결문제) 검토하여 설계한다.

다) 재질, 규격 선정 시 부식, 수두, 수압을 감안하여 설계한다.

라) 각 실별 유지보수 용이하도록 설계한다.(가지배관 밸브 설치 등)

마) 의료장비 설치 시 관련 장비 규격 및 배수량 확인하여 급수량, 배수량 산정하여 설계한다.

바) 동파 및 결로가 발생되지 않도록 검토하여 설계한다.

사) 배수는 구배 등을 고려하고 악취나 역류로 인한 피해가 발생하지 않도록 설계한다

아) 전기실 등을 통과하지 않도록 배관 경로를 검토하여 설계한다.

4) 공기조화설비

가) 기계실 환기설비는 일반 환기와 국부 환기로 구분하며, 실별 기능과 특성에 따라 가장 적정한 방식으로 채택하고 충분한 환기가 가능하도록 설계한다.

나) 모든 실에는 공기조화기 설비를 설치하고 각 실별 용도에 맞게 양압 및 음압을 유지 할 수 있도록 하며, 감염 방지를 위하여 전외기방식으로 설계하여야 한다.

다) 기타 오염된 물질을 저장하기 위한 장소는 음압을 유지할 수 있도록 설계 하여야 한다.

라) 의료기관 시설규격 및 인증평가에 대비하여 환기횟수를 충족할 수 있는 조건으로 설계한다.

마) 각 실별 풍량에 따른 풍량 계산을 면밀히 계산하여 설계한다.(풍량 계산서 작성 등)

바) 건축물 피난⦁방화구조 등의 기준(방화댐퍼 등)에 관한 규칙에 따라 검토하여 설계한다.

5) 자동제어 및 중앙감시설비

가) 기계 분야는 통합 중앙감시제어방식을 검토하여 설계한다.

나) 자동제어와 기계설비의 구분이 용이하도록 설계도면에 공사범위를 표시한다.

다) 자동제어 설비는 기존에 설치된 시스템과 호환이 되도록 설계한다.

라) 자동제어 설비는 설치업체 보안을 해제하도록 하고, 기술협의 등 누구나 유지보수 가능하도록 설계한다.

6) 오·배수처리시설

가) 오·배수처리시설을 100㎡ 이내로 신설하여야 하며, 본관 건물과 연결하여 군산시 하수종말처리장으로 배출할 수 있게 한다.

나) 폐수처리는 유량을 면밀히 검토하여 설계한다.

다) 폐수처리는 본관 폐수처리장에서 처리할 수 있도록 설계 한다.

7) 클린룸 설비

가) 클린룸 설비는 양압 및 음압을 유지해야 되는 실은 면밀히 검토하여 설계해야 한다.

나) 클린룸 설비는 분만실 등 적용해야되는 구역에 적용한다.

다) 클린룸 설비에 적용 되는 청결, 감염구역은 충분한 양압 및 음압(1실은 양·음압 겸용 적용)이 될 수 있도록 설계해야 한다.

라) 청결구역(분만실 등)은 10,000 class를 유지할 수 있도록 설계해야 한다.

마) 청결구역(분만실 등) 일반실은 100,000 class를 유지할 수 있도록 설계해야 한다.

8) 의료가스 설비

가) 의료가스설비는 필요를 요하는 부서는 면밀히 검토하여 설계해야 한다.

나) 의료가스설비 중 액체산소는 기존 공급처에 원활하게 공급할 수 있도록 설계하고, 이동식 산소, 질소, 아산화 질소, 석션, 에어등은 공급 유량 및 압력을 감안하여 설계한다.(공급이 중단되지 않도록 설계)

다) 의료가스 설비는 각 부서별 용도에 따라 베드 콘솔 및 세미판넬 의료가스 설비로 설계한다.

라) 병동 입원실은 베드 콘솔 의료가스 설비로 설계한다.

마) 각 실별 필요부서에 적합한 의료가스 설비를 적용하여 설계한다.

바) 의료가스설비 설계 시 필히 전기감독관과 협의해야 한다.

9) 방화댐퍼

가) 방화댐퍼는 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제8장 제35조(방화댐퍼 성능기준 및 구성) 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조(방화구획의 설치기준)에 충족하도록 설계하야여 한다.

10) 기타 사항

가) 냉․난방기 실외기 위치는 주 통로 등 동선을 감안하여 설계한다.

나) 건축 등 타 공종 간 누락, 중복, 간섭여부를 면밀히 검토하고, 도면상 공종이 구분될 수 있도록 작성한다.

다) 화장실 등은 장애인 관계 법령에 맞게 검토하여 설계한다.

라) 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적방식을 검토하여 반영한다.

마) 초기 투자비, 운전경비, 유지관리비 및 투자 효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적인 설비방식을 채택한다.

바) 최신기술 적용으로 준공 후 기술 환경의 발전에 따른 설비방식의 상대적 낙후성을 방지하고, 차후 설비의 유지보수 및 설비방식의 교체가 용이하도록 설계한다.

사) 노출되는 설비는 건축 미관과 조화가 되도록 검토하고, 내부의 설비는 내장공사를 검토하여 설계한다.

아) 기계실 등은 유지보수가 용이할 수 있도록 적절한 공간을 확보하여야 하며 배수가 원활하도록 설계한다.

자) 급수 및 배수 등 계절에 따른 동파나 결로로 인한 부분은 검토하여 설계한다.

다. 소방설비

1) 기본지침

가) 병원의 특성상 움직이기 힘든 인원들을 고려한 피난 대피동선등을 고려해 화재발생시 피해를 최소화할 수 있도록 하고, 소방시설법, 소방시설공사업법, 소방시설의 내진설계 기준 등의 소방 관련 법령에 적합한 방재시설을 검토하여 설계한다.(반드시 관할 소방기관과 사전협의 및 설계도서 작성조치)

나) 전기소방과 기계소방을 구분하여 설계한다.

다) 각 설비는 발주청의 요구 및 경제성 등을 감안하여 설계하되 외관이 미려하고 기술기준에 적합하게 설계

라) 각 설비를 중앙통제실에서 조작․감시가 가능토록 검토하여 설계한다.

마) 기존의 방재설비와 금회 설치될 각종 소방설비가 상호 원활한 연동이 가능 하도록 설계한다.

2) 가스계 소화설비

가) 가스계 소화설비는 영상의학과에 적용한다.

나) 가스계 소화설비에 적용되는 구역은 텍스, 금속천장 등의 설치를 통하여 가스가 외부로 통하지 않게 설계되어야 한다.

다) 외부로 통하는 급ㆍ배기구는 PRD(피스톤릴리즈댐퍼)를 통하여 자동으로 닫히는 구조로 설계해야 한다.

라. 통신분야

1) 기본지침

가) 경제성, 기능성 및 안정성이 있고, 상호 융통성이 있는 계통으로 계획한다.

나) 건축, 기계, 전기, 소방 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원할 한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

다) 유지, 보수가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개보수가 용이하도록 설계한다.

2) 실시설계

가) 통합배선 : 전화, LAN

(1) 건축물 또는 실의 용도에 맞게 회선수를 선정하여 설계한다.

(2) 구내 통신선로 또는 이동통신 구내 선로를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 반영한다.

(3) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보한다.

(4) 통합배선설비는 발주기관과 협의하여 적정하게 설계에 반영한다.

(5) 인입배관은 예비배관을 검토하여 설계에 반영한다. 인입배관은 배관내부에 돌기가 없는 관으로 설계에 반영한다.

(6) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 장차 증설을 고려하여 소요 회선수 및 제반 시스템에 적합하도록 설계한다.

(7) 각 단자함간 예비배관을 설계에 반영한다.

나) 방송설비

(1) 방송은 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하도록 하며, 방화구획을 확인하고 문제가 없도록 설계하여야 한다. (3선식 설계 반영)

(2) 비상방송설비는 소방법규를 준수하여 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 일반방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성하여 설계에 반영한다. (방송은 화재 등 기타사유로 인한 단락 발생 시 타 회로에 영향을 주지 않도록 설계한다. 층별 AMP 설치 반영)

(3) 스피커 음량 조정장치(ATT) 설치시 감독원과 협의하여 ATT 용량에 맞는 스피커 수량을 반영한다. [ex. ATT(30W)-3W 스피커 10EA]

(4) 스피커의 수량과 AMP 용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 설계한다.

(5) 비상방송을 겸한 방송설비 스피커 배선은 적정규격의 전선을 사용한다.

(6) 실내에 설치하는 스피커는 실내 전체에 고른 음향을 얻을 수 있도록 적절하게 설계에 반영한다.

(7) 전 층별, 실별, 복도, 옥외를 전체 또는 개별로 방송할 수 있도록 구성한다. 필요시 별도의 강당 및 회의실 방송을 연계되도록 설계 반영한다.

(8) 원활한 유지관리를 위해 광단국실 내 방송단자함(100P)을 설치하도록 설계한다.

다) TV공시청 설비

(1) TV수신 전계강도는 최종단 수구까지 전계강도가 기준치 이상이 되도록 설계한다.

(2) 유선방송(CATV) 예비관은 인입관로에 별도로 확보한다.

(3) 위성방송설비는 필요시 발주처와 협의하여 설계에 반영한다.

(4) TV장치함 입상배관에 CATV 공배관을 설계에 반영한다.

(5) TV공시청 설비는 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.

라) 너스콜 및 인터폰설비

(1) 너스콜 통화용 자기와 호출기를 발주기관과 협의하에 설계한다.

(병실 및 화장실, 샤워실 적용, 장애인 화장실 등은 관련기준에 적합하게 호출기를 반영한다)

(2) 케이블은 노이즈가 발생하지 않도록 차폐케이블로 설계한다.

마) 의료용 전산(의료정보분야)

(1) 사용부서 및 의공학과, 도입되는 장비업체 등과 협의하여 필요한 전산을 반영하도록 한다.

3) 공사시방서

가) 통신분야는 정보통신설비공사 표준시방서에 준하여 상세히 기술한다.

나) 전문시방서는 아래사항을 기술한다.

(1) 공법에 관한 사항

(2) 주요장비 제작시방, 설치시방, 주요자재 재질 및 규격등 주의를 요하는 사항

(3) 공종별, 기기별로 상세히 기록한다.

(4) 기타 발주기관이 요구하는 시방서

4) 공사비 산출서

가) 전기․신호․정보통신공사 표준품셈에 의하며, 단위당 가격표에 준하여 작성하여야 하며 현실에 부합하는 일위대가표를 작성한다. 또한 일위대가표상 이의사항이 있을시 발주기관과 협의한다.

나) 물량산출근거, 내역서, 일위대가, 가격자료, 견적서 등으로 구성.

다) 물품목록정보의 관리 및 이용에 관란 법률에 의거 시설자재를 목록화 함에 따라 시설자재 식별코드 11자리로 작성한다.

5) 관련 참고서적 요구 시 제출한다.

(1) 제작품 카탈로그, 조작반 사양 및 기타 참고 자료나 도면 등 발주기관 요구사항

6) 공사예정공정표

(1) 예정공정표(PERT/CPM)를 작성하되, 합리적 기준에 의하여 발주기관이 동의할 수 있는 공정관리기법으로 사용하여 작성하여 제출하여야 한다.

6. 설계도서의 분리작성

건축(인테리어 포함), 기계설비, 통신설비, 소방설비, 철거 및 폐기물처리(100톤 이상일 때 분리작성) 등 공종별로 분리하여 발주단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 우리 의료원과 협의하여 결정한다..

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 계약일반조건 내용에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1∼2회 나타나는 원어 사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면 표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다..

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비 도면 : M

6) 기계소방 도면 : MF

7) 전기소방 도면 : EF

라. 설계도면을 작성하면서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 쉽게 하여야 한다..

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계, 소방 등 기타 부대설비의 공사와 관련 명확하게 구분표시

4) 특수공법일 때 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등) 작성

5) 국내에서 시행된바 없는 특수공법일 때 공인기관 기술검토서 첨부

8. 관계법규 조사

가. 건축협의, 심의, 승인 관계법규

나. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

다. 건설공사 관련 법규

라. 소방시설공사업법 및 소방 관련 제반법규

마. 폐기물 관련 법규

바. 위험물 취급 시행규칙

사. 주차장법 및 주차장 관련 제반법규

아. 에너지이용 합리화법 및 동 시행령, 동 시행규칙

자. 소방시설의 설계유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등

차. 건설교통부 제정 각종 표준시방서 및 설계기준

카. 하수도법(시행령, 시행규칙)

타. 도시가스 사업법규

파. 의료법 등 관계법규

하. 기타 관련되는 법규

거. 전력기술관리법

너. 전기사업법 및 전기공사업

더. 전기용품 안전관리법

러. 내선규정

머. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

버. 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙(해당할 경우)

서. 한전의 관계 기준 또는 규정 등

제3장. 설계도서 작성요령

1. 대가산정

가. 본 사업과 관련해서 기본(계획·중간)설계, 실시설계는 국토해양부 고시「공공 발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가 기준」을 적용한다. (이하“대가 기준”이라 한다.)

나. 본관 2~3층 리모델링 공사

1) 대가 기준은 다음과 같은 요율을 100% 적용한다.

가) 기본(계획·중간)설계 ⇒ 50%

나) 실시설계 ⇒ 50%

2. 일반 사항

가. 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

나. 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

다. 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

라. 기계분야의 주요장비 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

3. 설계서 구성

가. 건  축

1) 설계 설명서

가) 공사개요 : 위치, 공사면적, 공사기간, 설계금액 등

나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주 용도 등

다) 사전조사사항 : 건물 내 천장고, 기존 기계/전기/통신/소방시설 등 사전조사 내용을 바탕으로 설계 반영

라) 세부 시공방법

마) 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

바) 건축 마감의 색채사용계획

사) 공정계획(공정표 포함)

아) 기타 필요한 사항

2) 구조계획서

가) 설계근거 기준

나) 구조재료의 성질 및 특성

다) 제반 하중 조건에 대한 분석

라) 각부 구조계획

마) 구조성능(관련 법령에 따른 내진 성능 확보)

바) 구조계산서

3) 시방서

가) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

나) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

4) 도면종류

가) 공사구간 안내도

나) 투시도 : 천연색채 사용

다) 도면 목록표

라) 배치도

마) 구적도

바) 건축면적 산출표

사) 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

아) 각층 평면도

자) 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체(필요 시)

차) 주단면도 : 구조를 파악하기 쉬운 위치에서 종횡 2면 이상 표기

카) 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

타) 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

파) 셔터, PIT, 난간 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

하) 창호목록, 각층 창호평면도, 창호상세도

거) 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

너) 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

더) 각층 기둥․보 위치 및 명세표 : 시공에 필요한 사항 일체

러) 기타 시공에 필요한 사항 일체

5) 공사비산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 견적서, 단가조사자료 등

나. 기계설비

1) 설계설명서 : 냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기 투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

2) 시방서 : 당해 공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

3) 설계계산서 : 부하계산서(냉난방, 풍량, 위생설비 등 기계설비 일체), 장비 용량계산서, 주 덕트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기 선도에 공기상태 표기), 필요할 때 견적서 등

4) 도면종류

가) 건축 주요부분 평면도, 단면도

나) 범례

다) 도면목록표, 계통도

라) 기계(위생 등) 기구 및 장비목록(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

마) 배치도 : 옥외평면(공동구 등 전체배치도), 기계실 장비 배치도

바) 계통도 : 공조, 덕트, 위생, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

사) 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조 평면도.

아) 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

자) 옥외 공동구 : 관로 및 각종 설비평면도 단면도(확대도면 포함)

차) 장비 및 시공 상세도 : 각종 기계설비 장비 및 기구 일체(기계장비 및 위생기구 등)

차) 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 견적서, 단가조사자료 등

다. 소방설비

1) 설계설명서 : 소방설비 개요와 공사비 및 기간, 과업수행지침 등

2) 시방서

가) 일반시방서 : 환경 및 안전 관리대책을 비롯한 공사 관련 필요한 사항과 유의하여야 할 일반사항을 충분히 명기

나) 특기시방서 : 일반 시방에서 기술되지 않은 내용으로 공사수행 상 특별히 유의하여야 할 사항을 명기

다) 공종, 설치 기기별로 누락 없이 상세히 기록

라) 기타 발주처가 요구하는 내용을 시방서에 명기

3) 각종 계산서 : 본 과업의 용역 수행 중 계산서 등이 필요할 경우 기술적 계산서는 관례 규정에 의거 관련 전문가가 작성하고 반드시 작성자가 도장을 찍어야 한다.

4) 도면종류

가) 설계도면은 A3 크기로 설계함을 원칙으로 한다.

나) 범례, 도면목록을 작성하고 도면 일부분에 품명, 수량, 용량, 사양, 기타 사항을 표기한 목록을 표기하

여야 하며 도면의 내용은 다음과 같다.

(1) 계 통 도 : 각 설비별 세부계통도

(2) 평 면 도 : 각 설비별 평면도, 기구 및 주요설비 확대평면도

(3) 배관 및 배선도 : 시공자가 인식하기에 쉽도록 상세 규격 명기

(4) 기    타 : 장비별 기초도, 부대시설 상세도 등 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 견적서, 단가조사자료 등

라. 전기설비(과업제외)

1) 설계설명서: 분전반 등 전기설비의 개요 및 주요 사항, 과업수행지침 등

2) 시방서

가) 일반 시방서: 전기설비 설치에 필요 사항 및 유의하여야 할 일반적인 사항 명기.

나) 특기 시방서: 일반 시방서에 기술되지 않는 내용으로 고압 및 저압 전기설비 등 특수 사항 기술.

다) 전기설비 검사의 기준: 전기설비 설치 시 필요 검사 항목을 간단히 명시.

라) 설비별로 누락 없이 상세히 기록

3) 설계계산서: 부하계산서, 전력 설비 용량 계산서, 닥트 및 트레이 계산서, 배선 및 배전반 용량계산서 등

4) 도면 종류

가) 평면도: 각 층별 전열, 조명 등 전기설비 배치도 및 회로도.

나) 배선도: 전선의 경로 및 회로 연결 상태.

다) 배전반 도면: 배전반과 분전반 설치 도면.

라) 단면도: 케이블 트레이 및 전기설비 등 위치 세부적 설명 및 시공에 필요 사항 일체.

마) 계통도: 전기설비 세부계통도

바) 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서: 수량산출 근거, 내역서, 일위대가표, 견적서, 단가조사자료 등

마. 통신설비

1) 설계설명서: 통신설비 개요 및 주요 사항, 과업수행지침 등

2) 시방서

가) 일반 시방서: 통신설비 설치 시 유의해야 할 필요한 사항.

나) 특기 시방서: 일반시방서에 기술되지 않는 내용으로 CCTV, 네트워크 장비 설치 방법 등 특별히 유의해야 할 사항 명기

다) 설비별로 누락 없이 상세히 기록

3) 설계계산서: 통신 부하계산서, 장비 용량계산서, 닥트 및 트레이 계산서, 케이블 용량계산서 등.

4) 도면 종류

가) 평면도: 각 층별 통신설비 배치도 및 회로도

나) 배선도: 통신선의 배선 경로 및 연결 상태.

다) 배치도: 주요 통신설비 기기 설치 위치 도면.

라) 단면도: 케이블 트레이 및 통신장비 등 위치 세부적 설명 및 시공에 필요 사항 일체.

마) 계통도: 통신설비 세부계통도

바) 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서: 수량산출 근거, 내역서, 일위대가표, 견적서, 단가조사자료 등

제4장. 설계도서 납품목록

1. 기본설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	기본설계(안)	A3	6	부
2	현장조사보고서	A4	6	부
3	관련법규 검토서	A4	6	부

2. 실시설계 납품도서

가. 완료(종결)보고서

1) 완료(종결) 보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진 경위, 용역계약 현황, 용역의 진행 과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정ㆍ보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정 사유 및 색채에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사 기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성ㆍ제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

다. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구 부수

라. 에너지 절약계획서(해당할 경우 제출) 3부

마. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여 기간 등)

바. 기타 발주자가 요구하는 성과

□ 공종별 실시설계도서 제출목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종				비 고
					건축	기계	소방	통신
1	완료보고서	A4	6	부	◯				1부로 작성(전공정 포함)
2	설계설명서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	6	부	◯	◯	◯	◯
	설계도면	A3	6	부	◯	◯	◯	◯	반접이
4	계산서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯	공내역서 포함
6	관급내역서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	6	부	◯	◯	◯	◯
13	공정표		6	부	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	CD-ROM		6	SET	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
15	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	감독관 요청사항 등

※ 1) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제작 제출

2) 위 제출목록 전부를 CD 또는 USB로 제작하여 제출

〔붙임 1〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 군산의료원 본관 2~3층 리모델링 건축설계

□ 용역개요

◦현장위치 : 군산의료원 부지 내

◦용역기간 : 2025년 ○○월 ○○일 – 2026년 ○○월 ○○일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . - 202 . . .)	비고
첫 째 주	(각 주의 실시내용 첨부)	(실시/예정공정)
둘 째 주
셋 째 주
네 째 주
다섯째주
익 월	공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

전북특별자치도 군산의료원장 귀하