『남목 건강생활지원센터 건립공사』

건축설계 과업지시서

2024.01.

	울산광역시 동구보건소
	[보건행정과]

목차

제 1 장 총칙 ······························································································· 3

1.1 과업개요 ··························································································································· 3

1.2 과업기간 및 범위 ··········································································································· 5

1.3 일반사항 ··························································································································· 6

1.4 행정사항 ··························································································································· 8

1.5 설계도서 작성기준 ······································································································· 14

제 2 장 업무단계별 과업의 내용 ························································· 19

2.1 조사 및 자료수집 단계 ······························································································· 19

2.2 기본(중간)설계 단계 ····································································································· 20

2.3 실시설계 단계 ··············································································································· 22

제 3 장 분야별 설계지침 ······································································· 26

3.1 건축분야 설계지침 ······································································································· 26

3.2 구조분야 설계지침 ······································································································· 30

3.3 토목분야 설계지침 ······································································································· 31

3.4 조경분야 설계지침 ······································································································· 35

3.5 기계분야 설계지침 ······································································································· 49

3.6 전기분야 설계지침 ······································································································· 44

3.7 통신분야 설계지침 ······································································································· 48

3.8 소방분야 설계지침 ······································································································· 51

제 4 장 성과품 작성 및 납품 ······························································· 52

4.1 성과품의 작성 ··············································································································· 52

4.2 설계도서의 납품 ··········································································································· 55

제 5 장 관련 자료 ··················································································· 57

5.1 토지이용계획도 ············································································································· 57

5.2 대상지 현황 ··················································································································· 57

제 6 장 각종 서식 ··················································································· 58

[서식 1] 착수계 ···················································································································· 59

[서식 2] 책임기술자 선임계 ······························································································ 60

[서식 3] 참여기술자 현황 ·································································································· 61

[서식 4] 분야별 책임기술자 선임계 ················································································ 62

[서식 5] 보안각서 ················································································································ 63

[서식 6] 하도급 승인 요청서 ···························································································· 66

[서식 7] (중간, 실시) 설계 검사원 ··················································································· 69

[서식 8] 주간 공정보고 ········································································································ 70

[서식 9] 월간 공정보고 ······································································································ 71

제1장 총 칙

1.1. 과업개요

가. 과 업 명 : 남목 건강생활지원센터 건립공사

나. 위 치 : 울산광역시 동구 동부동 668-4번지 일원(668-4, 668-5)

다. 건축규모

1) 대지면적 : 1,078.00㎡

2) 용도지역 : 제3종일반주거지역, 준보전산지, 상대보호구역

3) 연 면 적 : 1,345.00㎡(지상3층)

4) 용 도 : 업무시설(공공업무시설)

5) 주차대수 : 옥외 자주식 주차(장애인주차포함)- 법정 주차 이상 계획

라. 추정공사비 : 금 5,252,700,000원(부가가치세 포함)

마. 설 계 비 : 금 262,269,700원(부가가치세, 손해배상보증 포함)

1) 건축, 구조, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 전체 기본 및 실시설계, 기존옹벽 구조안전 검토, 지질조사 3공, 관련기관 협의(산지전용 등), 설계자문, 계약심사, 제반비용, 관련도서 작성, 및 기타 발주처가 필요 시 요구하는 각종 보고자료 등에 대한 일체의 비용이 포함됨.

2) 장애물없는 생활환경 예비인증 및 에너지효율 등급, 제로에너지 인증 포함.

바. 세부시설현황 (연면적 : 1,345.00㎡)

구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비고
지상 1층 (건강측정 공간)	체력측정실 / 통합건강측정실	100	7.43
	안내 및 접수 / 대기공간	60	4.46
	쉼터 및 소통실	20	1.49
	홀, 계단, 복도, 공용화장실 등	170	12.64
	소계	350	26.02
지상2층 (보건교육 공간)	조리교실 / 영양상담실	90	6.69
	보건교육실 및 창고	100	7.43
	프로그램실-1	65	4.83
	사무실	50	3.72
	창고	20	1.49
	계단, 복도, 공용화장실 등	180	13.38
	소계	505	37.55
지상3층 (교육·사무 공간)	통합사무실 및 탕비실	90	6.69
	프로그램실-2,3(2실) 및 창고	160	11.89
	상담실(3실)	45(각15)	3.35
	휴게공간	25	1.86
	계단, 복도, 공용화장실 등	170	12.64
	소계	490	36.43
주차공간	실외주차장	-	-	법정기준 이상 설치
합 계		1,345	100	-
- 상기 제시 면적은 예시 면적이므로 설계자가 합리적으로 제안 가능함(±10%범위 내에서 조정 가능) - 공용면적은 유사시 건축물 내에서 유연하고 적절한 대처가 가능토록 계획 - 연면적은 ±5%범위 내에서 조정 가능 - 옥상을 활용한 지역주민을 위한 휴게공간 계획 필요

※ 설계용역 착수 후 관계자 회의를 거쳐 구체적인 배치, 면적 등에 대하여 협의하여 진행한다.

1.2. 과업기간 및 범위

가. 과업기간

1) 착수일로부터 180일(공휴일 포함, 계약시 발주청에 사정에 따라 달라질 수 있음.)

2) 설계공모 후 설계안에 대한 발주청 승인을 득한 후 기본설계 실시, 기본

설계 완료에 대한 발주청 승인을 득한 후 실시설계 실시.(인허가기간은

별도협의토록 한다.)

3) 용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출

과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행하며, 다

음 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장 또는 정

지할 수 있다.

① 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 중단되었을 경우

② 발주자의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

③ 관련기관(부서)의 협의, 자문, 심의, 검토 등 기간이 소요된 경우

④ 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

⑤ 기타 발주자가 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생할 경우

⑥ 각종 행정절차 이행 등으로 지연 될 경우 최종 행정절차 이행 시까지

용역을 일시정지 할 수 있다.

나. 과업의 범위

1) 건축 및 연관분야(인테리어, 구조, 기계, 전기, 소방, 통신, 토목, 조경 등)에

대한 기본 및 실시설계도서의 작성

①기본설계 : 규모·배치·형태, 구조검토, 마감재, 개략공사비, 공법 등에 대

한 보고서 및 판넬 등 설명회 자료 포함 (기본설계도서)

②실시설계 : 공사용도면, 시방서, 구조계산서, 내역서, 예정공정표 등 기타

국토교통부령이 정하는 공사에 필요한 서류(실시설계도서)

2) 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행

3) 건축협의와 관련된 도서작성 및 업무대행

4) 설계자문심의, 건축심의, 공공 디자인심의, 건축협의 등 각종 심의에 필요

한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행

5) 지질조사, 기존옹벽에 대한 구조안전성검토, 지하매설물(지장물) 등 설계에 필요한 일체의 조사 및 성과물제출

① 민원발생 우려 등 장애요소가 없는지 충분히 검토하여 설계에 반영

② 설계하중이 미달될 경우 기초보강방법을 제시하여야 하며, 지반여건상

변경되는 설계도서는 용역완료 후라도 추가 작성하여 함.

6) 관계 법령에 의한 각종 심의 및 인․허가 등에 필요한 제반 사항

7) 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」등에 따른 BF(장애물 없는 생활

환경) 등 취득

8) 「녹색건축물 조성 지원법」등에 따른 건축물 에너지효율 등급 및 제로에너

지건축물 인증 취득

9) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 공

급의무화에 필요한 제반 사항

10) 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 및 당해 사업 수행에 있어 필요하

다고 인정되어 발주자가 요구하는 사항

1.3. 일반사항

가. 설계자의 의무

1) 수급인은 본 과업지시서와 해당되는 관계법령에 따라 신의성실한 자세로

서 과업을 수행하고, 설계 시 의문사항이나 문제점이 있을 시는 계약자

단독행위를 금하고, 담당 공무원과 협의 후 이의 없이 이행 한다.

2) 설계자의 설계능력이 부족한 부분과 발주자가 특별히 지정하여 협의된 분

야는 설계 경험이 있는 타사와 기술제휴 하거나, 협력 설계하여 완벽한

설계를 하여야 하며, 이에 따른 업체 선정은 본 과업지시서의 하도급 규

정에 따른다.

3) 설계자는 착공시 「건축법」에 따른 착공 신고 및 건축공사 완료 후「건축

법」및 「건축물의 대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」에 따른 건축협의

완료 통보(사용승인신청) 등에 소요되는 도서의 작성 및 행정절차를 이행

하여야 한다.

4) 설계도 작성 전에 과업지시서를 충분히 숙지한 후 해당부분을 참고하여

설계도서를 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반 비밀사항에 대하여는

누설을 금한다.

5) 설계자는 본 용역 수행 중 설계용역 및 건축 등과 관련하여 타 행정기관

또는 타 업체로부터 협조 요청을 받았을 때에는 사전에 발주자의 승인을

받아 협조에 응하여야 한다.

6) 설계자는 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여

설계에 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하

되, 조사계획 등에 대하여는 발주자와 사전 협의를 거쳐 추진하여야 하며,

조사 후 시설현황 조사사항의 비교분석 결과 등을 보고서로 작성 발주자

에게 제출하여야 한다.

7) 용역수행을 위하여 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 본 용역을 성공

적으로 수행하기에는 부족하다고 발주자가 판단하여 보완 지시할 경우에

는 설계자는 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연부분에 대하여는 대책

을 수립하여 발주자에게 제출하여야 한다.

8) 모든 자재는 K.S제품을 사용하고, K.S 표시 제품이 없는 자재는 국산 최우

량품으로 하여야 하며, 사용자재 및 시공방법 등을 검토하여 선택 사용한다.

9) 설계자는 본 용역 과업수행 중 발주자의 요구가 있거나, 또는 기성검사를

원할 경우에는 그 때까지 진행된 용역을 중간 검토할 수 있도록 하여야

하며, 미진한 부분에 대하여 설계자는 시정한 후 다음 단계의 설계를 진

행하여야 한다.

10) 「건축서비스산업 진흥법」에 따른 건축기획 및 공공심의 사항을 반영하여

설계를 진행하여야 한다.

나. 설계자 유의사항

1) 본 과업지시서에 지시된 사항은 설계자 임의로 해석할 수 없으며 내용이

불분명하거나 필요 사항이 누락된 경우에는 서면으로 질의하여야 한다.

2) 본 과업지시서의 내용과 다른 기준 도서의 내용이 상이한 경우에는 본 과

업지시서의 내용이 우선하며, 과업 수행에는 필요하나 관련법규 및 과업

지시서에 누락된 사항은 발주자와 사전 협의하여 결정하여야 한다. 단, 누

락된 사항은 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

3) 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

4) 설계자는 기본 및 실시설계 과정에서 발생되는 설계안의 수정․변경에 대

해서 별도의 설계변경(추가대가) 없이 수행하여야 한다.

5) 설계자는 본 과업수행 시 수집한 자료와 관계기관에 제시할 기초자료에

대하여 발주자와 충분히 협의하여 설계에 착오가 없도록 하며, 설계기준,

기본 및 실시설계에 사용된 기본자료 출처 및 본 과업에 적용되는 모든

참고자료의 목록을 첨부하여 설계 성과보고서를 작성·제출하여야 한다.

6) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 건물 기능의 충족, 확장성, 안전 및 편

의보장, 에너지절약, 유지관리의 경제성 등이 확보되어야 한다.

7) 설계자는 발주자의 의견 및 지시사항을 최대한 수용하여 설계에 반영하여

야 한다.

8) 업무 내용의 변경은 발주자와 설계자가 문서를 통해 상호승인을 하여야

하며, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

9) 발주자는 본 과업수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항

이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거

나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

10) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구

조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는

관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

11) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요한

사항은 우리구와 협의하여 결정하고 기타 감독관이 별도 추가 과업이 필

요하다고 인정하여 요구할시 수급인은 이에 따르며 이에 소요되는 비용은

수급인이 부담한다.

1.4. 행정사항

가. 착수 신고서 제출

1) 설계자는 계약 체결 후 7일 이내에 다음 제반 서류를 2부 제출하여야 한

다.

① 착수 신고서

② 책임기술자 선임계

③ 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

※ 참여기술자는 관련법 규정에 적합한 자격요건 이상을 갖춘 자여야 함.

④ 설계용역수행 조직표

⑤ 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 기타)의 분야별 책임

기술자 명단

⑥ 설계용역 예정공정표(기본계획, 실시설계의 납품예정일자 명시)

⑦ 공동계약이행계획서(공동계약의 경우)

⑧ 과업지시서

⑨ 하도급 예정현황

⑩ 보안각서

⑪ 용역비산출내역서

⑫ 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2) 과업수행계획서 제출

설계자는 착수일로부터 10일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를

작성 제출하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 발주자는 제출된 내용이 미흡

하거나 변경요인이 있을 시 설계자에게 수정을 요구할 수 있다.

(과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한

효력을 갖는다.)

① 분야별 세부 공정계획

② 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업 계획서 (참여기술자 인적사항,

참여 과업내용, 참여 예상기간을 구체적으로 기재)

③ 참여기술자 경력사항 확인서

④ 설계품질 보증계획

⑤ 설계시 적용할 기준, 지침, 시방서 및 규정

⑥ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되어 발주자가 요구하는 사항

나. 공정보고

설계자는 계획안 등 전 설계과정에서 정기적으로 진행사항을 보고하여야 하며,

주요공법, 자재선정 등 모든 설계과정에서 발주자와 충분한 협의를 통하여 발주

자가 의도하는 사항이 충분히 반영되도록 한다.

1) 기초조사 보고 : 착수일로부터 15일 이내

※ 제출서류

① 현황측량 및 경계측량성과도 : 각 2부(원본 또는 사본)

② 지장물건 조사도(도면첨부), 지반조사보고서 : 각 2부

③ 기존옹벽 토목구조 안전성 검토서 : 각 2부

④ 건축법규 등 관계법령 검토서 : 각3부

2) 기본설계 완료보고 : 착수일로부터 30일 이내

3) 실시설계 완료보고 : 기본설계 완료보고로부터 105일 이내

4) 수시보고 : 기타 발주자가 필요하다고 요구할 시

5) 업무 보고

① 월간 공정보고

월간 업무수행사항 및 예정사항 등을 작성하여 익월 7일내 제출한다.

② 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생

시 마다 제출하여야 한다.

③ 용역보고회 개최

발주청이 업무추진 계획에 따라 용역보고회 개최를 요청할 시에는 용역

책임자는 PPT등 관련 자료를 가지고 보고에 성실히 응하여야 한다.

다. 업무 회의

1) 일반사항

① 설계용역과 관련된 회의는 설계자 또는 발주자가 필요하다고 판단할

때 소집한다. 이 경우 회의의 목적이 분명해야 하며, 설계자는 회의록

을 작성하고 상호 보관하도록 한다.

② 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등

을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야

한다.

2) 업무 착수회의

① 업무 착수회의는 착수일로부터 2주 이내에 장소와 일자를 협의하여

개최한다.

② 업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획

을 설명하여야 한다.

3) 수시 회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 설계단계별 보고 시 보고에 필요한 자료를

작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

라. 공정계획 작성

1) 설계자는 설계용역의 공정에 대하여 네트워크(Network)공정표 또는 발주

자가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 발주자의 승인을 받는다.

2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 설계자는 발주자가 승인한 공정 계

획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

3) 공정 계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검

토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

마. 참여기술자의 협력

건축법시행령 제91조의 3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한

규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의거 일정 규모 이상의 건축물에 대

하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

참여 기술자의 자격기준은 아래와 같다.

분야	자격
건축총괄	건축사
건축구조	건축구조기술사
토목	토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체로 신고를 필한 업체 또는 토질 및 기초기술사
조경	조경분야 엔지니어링활동주체로 신고를 필한자
지반조사	토질 및 기초분야 또는 지반 및 지질분야 엔지니어링활동 주체로 신고를 필한 업체, 토질 및 기초 기술사 또는 지질기술사
기계	건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사
전 기	전력기술관리법 및 시행령, 시행규칙 관계규정에 해당하는 자
통 신	정보통신공사업법 및 시행령, 시행규칙 관계규정에 해당하는 자
소 방	소방시설공사업법 및 시행령, 시행규칙 관계규정에 해당하는 자

바. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며,

발주자는 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다

고 판단하는 경우, 용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 정당

한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수

없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주자의 승인

을 받아 교체하여야 한다.

사. 하도급 계약

1) 설계자는 본 설계 용역을 다른 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 건설공사의 수량 및 견적업무

라) 기타 발주기관이 하도급이 필요하다고 인정하는 업무

3) 설계자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법

령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 당해 용역착수 시 설계협

력업체 명단을 발주기관에게 제출하여 승인을 받는다. 이때 설계자는 하도

급된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

4) 설계자는 발주자로부터 사전승인을 득하여 하도급계약을 체결한 경우에는

그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주자에

게 통지하고 관리를 받아야 한다.

① 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

② 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

5) 발주자는 승인된 하도급 용역의 수행에 있어서 당해 하도급 계약자가 용

역업무 추진 능력이 없다고 인정되거나 또는 성실히 그 의무를 다하지 않

을 경우에는 설계자에게 하도급 계약자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경

우 설계자는 특별한 사유가 없는 한 하도급 계약자를 교체하여야 한다.

아. 인·허가, 각종 심의 및 행정절차상 필요사항의 반영

1) 본 과업과 관련한 각종 심의 및 자문사항은 설계에 반영하여야 하며 부득

이 반영하지 못할 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 한다.

2) 설계자는 본 과업에 관련하여 관련기관의 각종 인.허가에 필요한 서류를

작성하여 제출하고 인허가 시 수정 된 사항은 허가 전에 발주자와 협의하

여 진행하여야 한다.

3) 설계용역 계약자는 각종 설계와 관련된 공청회 및 설계심의회에 참석하여

설명은 물론 심사자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 이를 즉

시 보완조치 한다.

4) 설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사착공에 필요한 제반 행정 절

차(심의, 인․허가 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야

하며, 이를 수행함에 있어 발주자가 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한

사항이 있을 시에는 이를 보완하여야 한다.

자. 성과품 납품시기

1) 각종심의 및 허가협의 설계도서 납품 : 발주자와 협의

2) 실시설계도서 납품 : 실시설계 완료 후

차. 성과품의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성

과품은 발주자의 소유로 하고 발주자의 승인 없이는 제3자에게 제공할

수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

2) 본 용역 수행으로 생성된 성과품의 저작권은 본 용역계약이 완료된 날로

부터 발주자의 소유로 한다.

3) 본 용역 수행에 있어 제3자 권리로 되어 있는 특허권 지적재산권 등을 발

주자의 동의 없이 사용 하였을 경우 설계자가 그 권리의 사용에 관한 일

체의 책임을 져야 한다.

카. 계약의 해지

아래와 같은 조건일 때는 본 계약을 해지할 수 있다.

1) 설계 납품이 지연되거나 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 감독관의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 본 공사 건설계획을 중단할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

타. 기타

1) 설계자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

2) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조

적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관

계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

3) 설계용역 성과물의 저작권 및 특허권은 저작권법에 따른다.

4) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의

제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수

행하여야 한다.

5) 건축물 공사 중 설계의도구현(대가기준에 의함)지원업무 및 공사완료 후 사

용승인업무 협조(주관 : 감리자, 협조자 : 시공자, 설계자)토록 한다.

1.5. 설계도서 작성기준

가. 일반 사항

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성중

이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다.

본 과업지서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 건립 규모,

예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행

해야 하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이

행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한

다.

나. 작성지침

1) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부)에 의한다.

2) 설계도서의 구성은 감독과 협의하여 결정하여야 한다.

3) 설계도서는 최종 축소판을 고려하여 표준규격으로 작성하여야 한다.

4) 기타 설계도서에 대한 사항은 추후 감독과 협의하여 결정한다.

5) 공사관리계획 수립 및 예정공정표를 작성하여 제출한다.

6) 설계내역서 작성은 국토교통부 표준시장단가, 표준품셈을 적용하여 산출

하여 작성한다.

7) 재료의 단가는 3개 이상에서 단가(조달청단가, 국가공인 물가정보지 및 견

적단가)조사 후 작성한다.

8) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 설계

도서를 작성하되 공사총괄 원가계산서는 발주단위별[건축분야(건축+토목+

조경+기계설비), 전기분야, 통신분야, 소방분야]로 작성하여야 한다.

9) 기타 설계서의 작성기준은 감독공무원의 지시에 의한다.

다. 법령 등의 적용기준

1) 설계자는 건축법, 국토의계획및이용에관한법률, 도시공원 및 녹지 등에 관

한 법, 항공법, 소방관련법규 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를

판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 사전에 관

련기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 기술(설계)용역계약특수조건 제11조(법령 등의 준

수)에 의거 건축법, 건축사법, 국가기술자격법, 엔지니어링 기술진흥법, 에

너지이용합리화법, 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 오수분뇨 및 축산폐

수의 처리에 관한 법률, 상수도법, 환경교통재해 등에 관한 영향평가법,

도로법, 측량법, 하수도법, 주차장법, 지적법, 건설기술 진흥법, 건설산업기

본법, 소방관련법규, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신

기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음진동규제법, 장애

인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률, 녹색건축물 조성 지원법,

신에너지 및 재생에너지개발 이용·보급 촉진법, 청소년활동진흥법, 폐기물

관리법, 지하안전관리에 관한 특별법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과

기타 본 과업과 관련 있는 정부제정 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정,

훈령, 조례, 울산광역시 자치법규 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 건설

기술진흥법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토),

국토교통부고시: 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준,

KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505: 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건

축부품의 치수정하기 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있

을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

4) 각종 편의시설 및 위생시설(화장실)은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편

리하게 사용할 수 있도록 계획하여야 하며, 『장애인․노인․임산부 등의 편

의증진보장에 관한 법률』,『장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙』등에

따라 편의시설 종류 및 시설기준에 맞게 설계하고, BF(장애물 없는 생활

환경) 인증을 취득하여야 한다.

5) 생활 SOC 복화화 사업 가이드라인 및 공공건축 사전검토 의견서를 준수

하여 작성하여야 한다.

라. 시방서 작성기준

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준

시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의

추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방

서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서, 토목공사 표준시방

서, 건축전기설비공사 표준시방서, 건축기계설비공사 표준시방서, 소방설

비공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특기시방서는 자재 관련 시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준,

KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시

험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

4) 본 공사와 관련이 없는 공정의 시방이 포함되지 않아야 한다.

마. 내역서 작성기준

1) 설계내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표줌품셈을 참조 발주기관과 협

의하여 적용하여야 하며, 내역서 파일은 조달청 공사원가호환규정 및 코

드에 따라 작성되고 호환규정검증시스템에 오려가 없도록 작성하여야 한

다.

2) 공사비 내역서는 국토교통부 “건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가”

를 협의하여 적용하고 행정자치부“지방자치단체 입찰 및 계약집행기준”,

“지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 및 고용노동부 “건설공사

표준안전관리비 계상기준 및 사용기준”에 의하여 산출한다.

3) 재료비는 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재가격)을 우선 적

용하며, 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문

기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적

용하고 이에 따른 단가조사서를 작성․제출하여야 한다.

4) 직접노무비는 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을

적용한다.

5) 공사비는 예정공사비를 기준으로 작성하여야 하며, 설계금액이 예정공사

비를 초과할 경우에는 발주청과 협의하여야 한다.

6) 공사비에는 지장물이설비, 필요시 에너지 인입공사비, 각종 분담금 및 폐

기물처리비(100톤 이상일 경우 분리발주를 위한 별도 내역 작성) 등이 포

함하여야 한다.

7) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 반드시 기록하고, 일위대

가가 없는 공정의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.

8) 주요자재(관급발주) 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용할 경우에는 반드시 그 근

거를 제시하여야 한다.

10) 주요자재(관급발주) 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

바. 설계에 사용하는 재료

1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서

규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이

성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 1)항을 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주자”의 승인을 받

아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하

도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재 사용이

필요한 경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 발

주자와 협의 후 채택한다)

3) 설계도서에 특정업체의 제품을 명시할 수 없으며, 부득이 반영이 필요한

경우에는 감독관과 협의 후 진행하여야 하며, 아래의 선정사유서를 제출

하여 발주자의 승인을 득한 수 설계에 반영하여야 한다.

[표] 자재 선정 검토서(예시)

순번	품목명	물품분류번호	세부품명	수량	단가	추정가격	검토내용	비고

4) 지역경쟁력 강화를 위한 지역업체 및 지역생산 자재를 우선적으로 설계

반영될 수 있도록 계획

5) 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및

고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야

한다.

6) 건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 「2014년

도 녹색제품 구매지침」(환경부)에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제

품) 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한

다.

7) 설계자는 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한

다.

8) 설계자는‘국가를 상대로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조 및‘중소

기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 제12조에 의거 해당되는 자

재리스트 및 관급자재 선정 검토서를 작성, 제출해야 한다.

사. 신기술 신공법의 도입

1) 설계자는 건설기술진흥법 제14조, 시행령 제34조에 따라 신기술이 기존

기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 건설공사에 반영할 수

있다. (환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여

부 검토)

2) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 발주자에게 검

토 보고서를 제출하여야 한다.

3) 신기술, 신공법을 반영하는 경우에는 울산시의 건설기술심의를 받은 후

설계에 반영할 수 있다.

※ 건설 신기술 품셈 적용에 따른 주의사항

한국건설 신기술협회 발행 「건설신기술품셈」은 건설공사 표준품셈이 아니

므로 적용 시 주의를 요함.

아. 기 타

1) 설계자는 부실설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여 “건설기술 진흥법

제34조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)”또는“설계·감리 등 용역손해배

상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2013-94호, 2013.04.15.)”또는“건축사

법 제20조(업무상의 성실 의무 등)”에 따라 용역손해배상보험을 가입하여야 한다.

제2장 업무 단계별 과업의 내용

2.1. 조사 및 자료수집 단계

가. 현지답사

1) 설계자는 현지를 답사하여 대상지 및 주변지역의 지형·지질등의 자연상황,

주변도로, 용지조건, 현재상황, 주변현황, 사용조건, 사업시행 시 교통·환경

등 민원발생 요소분석, 법규사항 등을 상세히 파악하여야 하며, 계획 시설

물이 현지 조건에 적합한 지의 여부를 확인한다.

2) 현지답사 시에는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진

(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 향후 민원발생, 철거공사 설계,

설계 공정계획 수립 또는 주변안전을 고려한 설계 등에 참조한다.

나. 지장물 조사

1) 설계자는 계획 구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대한 정확한

현장 및 자료를 조사하고 도시가스, 전력 등 유관 기관과 협의하여 설계

시 지하시설물을 누락하지 않도록 하여야 한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하

수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한

후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

3) 이설계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설가능 여부 및 공사

착공 전 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고,

지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을

공사기간에 산입하여야 한다.

4) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기

관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한

다.

5) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기 및 별도 조서를 작성 제출

한다.

다. 배수시설 조사

1) 계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

2) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물

의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

3) 현지조사 항목

① 과거최고 홍수위

② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

③ 하천의 현황

4) 자료수집 항목

강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

라. 관련계획 자료조사

1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반

영한다.

2) 계획 대지 관련 도시계획 현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사

검토한다.

마. 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사

검토한다.

2.2. 기본(중간)설계 단계

설계자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주자에 제출․승인된 결과에 따라

다음과 같이 기본설계를 수행해야 한다.

1) 설계자는 발주자가 요구하는 기본설계안을 준비하여 제출하여야 한다. 이

들은 지역 지구에 따른 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

2) 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가

지 대안들을 제공해야 한다.

3) 설계 요구 조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

가. 업무 내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 파악

② 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

③ 유사 사례 조사

④ 관계 법령 조사

⑤ 관련 기관 또는 부서와의 협의

⑥ 일정표 조정

⑦ 각종 협의

2) 조건 설정

① 설계 조건의 설정

a. 요구 성능 확인

b. 법령 및 기타 제약 조건의 정리

c. 안전 성능의 설정

d. 공사 예산의 파악

② 설계 방침의 설정

a. 설계 개념의 확립

b. 개략 시방서의 설정

c. 사용 재료 및 기기 등의 설정

3) 비교 및 검토

① 성능 면에서의 기능 검토

② 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

③ 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

④ 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

⑤ 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

⑥ 유지관리상의 검토

⑦ 사용기기, 재료 등의 검토

4) 종합화

① 기능 배치 계획의 수립

② 공간 구성 계획의 수립

③ 공사비 배분 계획의 책정

④ 동선 계획의 수립

⑤ 방재 계획의 수립

⑥ 시설 배치 계획의 수립

⑦ 평면, 입면, 단면 계획의 수립

⑧ 구조 계획의 수립

⑨ 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 수립

⑩ 조경 계획의 수립

⑪ 토목 계획의 수립

⑫ 각종 설비(전기, 통신, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비, 냉난

방 등)계획의 수립

⑬ 에너지 절약 계획의 책정 및 대체에너지 설비계획(관계규정에 따른 비

율 의무적용)

⑭ 수요자의 요구사항 종합 및 대응방안 수립

⑮ 각종 계획의 종합 조정

5) 기타

① 인허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 및 기술적 검토

② 관계 기관 및 이해 당사자의 의견 등에 관한 기술적 검토

③ 지반 조사에 관한 기술적 검토

④ 인접 구조물의 조사 또는 그에 관한 기술적 검토

⑤ 표준성과 도서 이외의 자료 작성

⑥ 기타 발주자가 요구하는 자료

나. 착수

설계자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성

하여 제출한다.

다. 성과품 제출

제출 도면은 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기

준”[별표2]에 의한 중간설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

2.3. 실시설계 단계

설계자는 계획설계 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설

공사의 실시설계를 하여야 한다.

1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해

시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관

리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

3) 공사기간의 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한

등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

4) 기본설계도서와 공사비 산출서가 발주자에 의해 승인되고 실시설계의 착

수가 지시되면, 설계자는 발주자의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야

한다.

5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조 계산서, 공사비 내역

서, 발주자가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든

자료를 포함한다.

6) 도면과 공사시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를

포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수

량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공

사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

7) 설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서

로 발주자에 제시하여야 하며, 발주자의 사정변경으로 예산의 범위에 맞

추어야 할 필요가 있을 경우에는 설계자가 도면을 수정한다.

8) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업․조정하여

야 한다.

가. 업무내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 상세한 파악(조건의 파악)

② 현지 상세 조사 및 확인

③ 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

④ 특수 공법 부분의 상세 조사

⑤ 각종 법령 수속에 대한 협의

2) 조건 설정

① 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

a. 각 부분의 요구 성능의 확인

b. 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

c. 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

d. 각 설비의 요구 성능의 확인

② 공사비의 파악

③ 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

④ 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

⑤ 배관․배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 비교·검토

① 각 부분 기능의 검토

② 공간 표현의 검토

a. 형태의 검토

b. 사용 재료의 검토

③ 공사비의 검토

④ 시공 기술의 검토

⑤ 사용기기 및 사용 재료의 검토

⑥ 각종 설비 방식의 검토

⑦ 유지관리에 관한 검토

⑧ 관계법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

① 외부 공간 설계

② 내부 공간 설계

③ 평면, 단면, 입면 및 상세설계

④ 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

⑤ 방재 설계

⑥ 색채 계획의 책정

⑦ 공사비 계산과의 조정

⑧ 응력 해석 및 구조 설계

⑨ 각종 설비의 설계

⑩ 사용 재료, 사용기기 및 사양의 결정

⑪ 관련시설 및 수요자의 요구사항 결정

⑫ 각종 설계 등의 조정

⑬ 각종 계산서, 견적서 작성

5) 기타 (추가용역)

① 건축 계획 통지 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는

기술적 검토

② 표준 성과도서 이외의 자료 작성

③ 고도의 구조 해석 및 시험

④ 장애물 없는 생활환경인증(BF) 업무 수행

나. 착 수

사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의

이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 설계

자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든

부분이 명확히 이해되도록 한다.

다. 공사시방서 작성

설계자는 건축,토목,기계,전기,통신,소방,조경 관계법규 및 규정에 따른 설계기준,

공사 표준시방서를 기본으로 하고 자재, 입찰절차, 공사비, 공사여건 등을 고려

하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는

관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한

다.

라. 색채와 재료 선정

설계자는 색채와 재료의 견본을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 하며, 재료의

지정색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채계획은 전체적인 색상(외부 및 실

내마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

1) 외부 마감 재료 계획

2) 내부 마감 재료 계획

3) 색채 계획

마. 공사비 산출

1) 설계자는 실시설계 시 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이

필요할 때는 발주자에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초

과할 경우 설계자는 비용 절감을 검토하여야 하며, 또한 공사비가 예산범

위 내 작성될 수 있는 의견을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주자에 제출하여 확인을 받아

야 한다.

바. 최종 현장 방문

사업 관련 분야의 관계자들은 최종 도서 승인요청 전 30일내 현장을 방문하여

야 한다. 최종 현장방문 중 재검토해야 될 사항은 아래와 같다.

1) 대지의 현황

2) 공사에 영향을 미치는 조건

3) 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

4) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부(기존시설의 철거 등)

5) 기존 공급시설의 변경사항

6) 기타 발주자가 요구하는 사항

사. 최종 성과품 제출

설계자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도

서는 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준” [별표

2]에 의한 실시설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

제3장 분야별 설계지침

3.1. 건축분야 설계지침

가. 기본방향

1) 건축물이 지역사회와 조화를 이룰 수 있도록 지역의 주변 환경을

충분히 고려하여 설계한다.

2) 창의적으로 디자인하되 과도한 외관 치장은 지양하고 내부 공간 이용 효

율을 높일 수 있도록 기능에 충실하도록 설계한다.

3) 외부공간은 시설내부의 기능과 유기적으로 연계되어 내∙외부의 통합적 계

획이 되도록 한다.

4) 보행자동선과 차량동선은 분리되도록 하며, 차량주행 동선 및 통행차량

안전을 최대한 확보할 수 있도록 한다.

5) 외부 소음으로부터의 차단과 시설내부의 소음의 인근 시설에 전해지지 않

도록 한다.

6) 부지에 면한 도로가 보차혼용의 협소한 도로로 공사 차량의 진출입으로

인한 교통 민원 발생이 예상되는 바 착공 전 철저한 공사 관리 계획 수립

과 공사 중의 쾌적한 통행환경 확보를 고려한다.

7) 착공 시 공사장 펜스 및 가림막 등 가설물 설치, 자재 적재 등으로 보행

도로가 점용되지 않도록 공사장관리에 유의한다.

나. 설계 시 고려사항

1) 건축법 및 기타 관련법규를 면밀히 검토하여 규정에 위반됨이 없도록 설

계하여야 함.

2) 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화(OA),

통합보안시스템(IS) 등 최신식 자동관리가 될 수 있고 에너지 절약형 기술

을 최대한 적용하여 설계함.

3) 사업의 추정 공사비를 분석하고 경제성과 수익성을 최대한 고려함.

4) 지질조사, 측량(부지경계, 현황측량 등) 및 조경계획 고려하여 설계함.

5) 기능변화 및 이용자의 필요에 의한 공간수요 변경을 감안하여 내부 공간

의 가변성 및 융통성을 확보함.

다. 배치 및 동선계획

1) 지역·지구 및 지구단위계획 등의 도시계획 상 제한사항, 인접 대지 이격거리, 보행자와 차량의 동선, 조망과 일조권사선제한, 경관 등의 특성을 감안하여 계획한다.

2) 부지 주변시설(마성공영주차장)의 접근성 및 연계를 고려하여 계획한다.

3) 부지로 접근하는 주 도로(동해안로)에서의 경관 및 인지성을 고려한 배치 및 형태, 입면디자인을 계획한다.

4) 지상주차장 계획시 사업부지의 주변 교통 현황을 고려하여 차량의 원활한 진출입이 가능하도록 계획하고 보차분리를 통해 보행자의 안전을 우선적으로 고려한다.

5) 차량 진출입구는 옹벽이 없는 구간에서 가능토록 계획하며(공사비 범위 내에서 옹벽에 대한 구조 및 설계상 조치사항이 있는 경우 변경 가능), 차량 진출입시 교통 혼잡 방지를 위한 차량 진출입 계획과, 비상긴급차량 및 서비스차량의 동선을 고려한다.

6) 다양한 이동수단(자전거, 오토바이, 퍼스널 모빌리티)을 고려한 보관소를 계획한다.

7) 이용자의 편의성과 관리자의 관리 운영을 고려하여야 하며, 장애인 및 노약자의 보행에 지장이 없도록 배치계획을 수립한다.

8) 대지내의 개방감 확보 및 외부 공간 활용도를 높일 수 있도록 실외 및 옥외공간에 휴식공간을 확보하고 진입 및 주차공간, 휴게공간, 조경공간 등 세부 시설 계획이 되도록 한다.

라. 평면계획

1) 각 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 사례가 되도록 하여야 한다.

2) 전체 이용자가 이용할 수 있는 공적영역과 각 층별(분야별) 이용자의 영역을 명확하게 분리, 구획하여 계획한다.

3) 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장·단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획(배치)한다.

4) 각 실의 연계성을 고려하고 적정한 여유공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

5) 교육 공간은 행사 전후, 비상시 다수가 일시에 집중되는 시설이므로 이용 편의 및 대피를 고려한 적정 홀(hall) 계획 및 대피 시설을 반영한다.

6) 옥상을 활용하여 지역주민을 위한 휴게공간을 계획한다.

마. 입면계획

1) 울산광역시 동구 경관상세계획 내용을 준수하며, 시민의 공공적 사용과

커뮤니티 활동을 돕는 열린 디자인을 지향한다.

2) 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재로로 계획한다.

3) 건물의 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열 손실 및 소음

등의 영향이 최소화 되도록 설계하여야 하며, 공기조화설비의 미가동시간

에도 충분히 자연 환기를 할 수 있도록 개폐면적을 산정하여 설계한다.

4) 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

바. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) Zoning을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적

연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

3) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산

정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

사. 주차 및 동선계획

1) 주차장은 관계법령 및 조례에 적합하게 계획한다.(법정 주차대수 이상 계획)

2) 보행동선과 차량동선은 분리시키는 것을 원칙으로 하되, 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성, 친환경성이 우선되어야 하며, 보행동선과 차량동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시에는 보행자 및 장애자 우선구조로 하여 통행에 지장이 없도록 하여야 하며, 안전하고 효율적인 보행 동선을 계획한다.

3) 안전한 보행환경을 위해 보행로를 차로와 구분하여 조성하고 충분한 보도 폭 확보가 필요하다. 특히, 안전한 통행환경 확보에 유의해서 계획한다.

4) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획한다.

5) 장비 반‧출입, 유지관리, 서비스 및 하역을 위한 별도의 동선 확보하도록 계획한다.

6) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 계획한다.

7) 장비 반‧출입, 유지관리, 서비스 및 하역을 위한 별도의 동선 확보하도록 계획한다.

3.2. 구조분야 설계지침

가. 기본사항

1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조

물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등

이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자

료를 제시하여야 한다.

3) 각 실의 용도에 따른 적재하중과 설치물의 하중을 세밀히 검토 및 예상하

여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및「건축 구조기준」(국토교통부 제

2017-890호) 등 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

4) 모든 구조계획은 기능이 적절하고 안전한 구조이어야 하며, 어떠한 경우라

도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인 할 수 있는 것이어야 한

다.

5) 구조의 안전성능은 건설관계법령 및 정부, 학회 또는 국토교통부 산하 건설 연

구소 등에서 정한 설계기준에 충족하여야하며, 국내 기준에 규정 되지 않은

사항에 대해서는 발주청과 협의 후 해외기준을 준용할 수 있다.

6) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성 및 경제성을 고려한다.

7) 건축구조기준(KBC2016)의 지진하중 근거에 의거하여 건축물 내진설계를 적

용하며 구조안전 및 내진설계 확인서를 작성한다.

8) 지반조사 자료 및 현장 주변 자료를 활용하여 경제적이고 합리적인 기초 방

법을 채택한다.

9) 건물의 생애주기(LCC)측면에서 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여

야 하며, 지반조사에 의해 필요할 경우 부력방지대책을 고려하고, 시공여

건을 충족시킬 수 있도록 설계한다.

나. 기타사항

1) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 건축법 제48조, 동법시행령 제32조 및

건축물의 구조기준 등에 관한규칙 및 건축 구조기준에 적합하게 내진설계를 하

여야 한다.

2) 실시설계 완료 전 건축구조기술사가“구조안전 및 내진설계 확인서” 및 “내진

설계 도서 체크리스트”를 작성․확인하여 성과품 납품 시 제출하여야 한다.

3) 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계완료 시 제출한다.

4) 하중 산정 시 공사 중 하중이 활하중을 초과하는 경우 이에 대한 대책을 마

련하여야 한다. 「건설현장 추락사고 방지 종합대책에 따른 공공공사 추락

사고 방지에 관한 보완지침(2024. 3.국토교통부)을 적용하여야 한다.

3.3. 토목분야

가. 토목의 기본 방향

1) 건축시설물 설치를 위한 토공사(주-터파기)이므로 건축 계획과 공사부지의 지형,

토질, 암반 상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과

일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제·안전적인 측면에서

검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정한다.

2) 일반 토목 설계 법규 및 지침, 건축허가 협의사항 등을 준수하여 설계에 반영

하고, 토공사로 인하여 주변건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록

주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가

확인하여 설계에 반영 안전하고 확실한 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 획일적 설계를 지양하고 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인

토목 공종, 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

4) 사전에 지질, 지반 및 지하구조물 등의 제반 여건을 면밀히 조사하여 구조계산에

반영하여야 한다.

5) 상, 하수도 계획 수량을 충분히 고려하여 설치되어야 한다.

6) 주변상황 및 절성토를 최소화할 수 있는 방안에 대하여 적극적으로 검토하여

계획에 반영하여야 한다.

나. 토공사 및 흙막이설계

1) 토공은 가급적 부지 내에서 훍 깎기, 흙 쌓기량이 균형을 유지하여 경제적 설

계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비

용으로 반입토, 반출토를 계상 할 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템이용을 이

용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하

며, 토공설계 시 잔토처리계획과 분진망 설치 등을 계획하여야 한다. 또한

비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히 하여 경제적인 설계

및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

3) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적

절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

4) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되

지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을

선정하여 설계하여야 한다.

5) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 등 객관적

근거를 기초로 작성하여야 하며, 적용근거를 제시하여야 한다.

6) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치

수량 등을 설계 내역서에 반영하여야 한다.

7) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반

드시 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

8) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선

정할 경우에는 양호한 방식대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

9) 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변지역의 민원을 최

소화 할 수 있는 공법을 적용한다.

10) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록

설계하여야 한다. 다만, 합벽시공인 경우 이격거리를 고려하지 아니한다.

11) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하게 설계하고, 공기가 최

소화 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

12) 지하 토공작업 설계 시 공사구역은 물론 인접구역의 도시가스관, 송유관, 전

기․통신 관로 등의 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후

처리방안을 설계도면, 지침서 등에 기재하여야 한다.

13) 암석분류는 역학적 특성과 탄성파 속도에 따라 풍화암, 연암, 보통암, 경암 등

으로 구분하여 불연속면(절리, 단층 등)과 같은 암반의 특성을 고려하여 설계

에 반영한다.

14) 발파작업 필요시 발파설계 도면을 작성하여야 하고 보호대상 물건 별로 관련

법령에 정한 허용 소음. 진동기준 이내가 되도록 설계하여야 하며, 관련 계측

계획을 설계에 반영하여야 한다.

15) 흙막이 및 가시설 설계는 엔지니어링산업진흥법 제4조(엔지니어링 활동주

체의 신고)의 규정에 의거 공고일 현재 산업통산자원부에 신고 된 엔지

니어링 활동주체로서 건설부문중 토질 및 기초를 신고한 업체 또는 기술

사법에 의한 해당 업체의 소속 기술사가 작성하여야 한다.

16) 띠장의 폐합 시공이 되도록 하고, 띠장 불연속 구간은 띠장 밀림방지앵글 설

치를 의무화한다.

다. 하수도계획

1) 하수도계획은 인천광역시 하수도 정비 기본계획 및 환경부 제정 하수도시설기

준에 의하여 설계한다.

2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

4) 강우강도 적용은 각종 규정 및 지침에 따라 적용한다.

5) 관의 규격은 우수량 산정결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점

차 크게 설계한다.

7) 우·오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최

소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

8) 맨홀 및 연결관 설치기준

가) 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨

홀을 설치한 후 기존관로에 접속하여야 한다.

나) 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및

경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

다) 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설

치하여야 하며, 유지관리가 가능한 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

라) 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 하며, 차도부, 녹지부와 보

도부를 세분화하여 계획하여야 한다.

마) 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 우․오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인

버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

바) 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도

록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기

를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다. 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리

하도록 설계하여야 한다.

9) 우수받이 및 집수정, 오수받이

가) 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감

안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

나) 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시

공되어야 한다.

다) 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 계획되어야 한다.

10) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시

설을 설계 하여야 하며, 우수처리 계획시 현황을 고려 외부유역을 포함하

여 설계에 반영하여야 한다.

11) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관

기초를 계획하여야 한다.

12) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 많이 지하(지반)로 침투되도록 침

투·저류시설(우수 침투형 맨홀 등)의 설치 또는 오목형 지형 조성 방안을 검토

제시하고 설계에 반영하여야 한다.

라. 우·오수설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하

수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을

최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

3) 우·오수관경의 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하여

야 한다.

4) 우수관 및 오수관이 비탈 지형으로 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설

치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 하고 우수관경은 토사

퇴적, 지하수의 유입 등 계획 유량과 실제 발생 유량과의 차이를 고려하여 계

획 우수량의 10~20%의 여유율을 적용한다.

5) 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하되 기존 배수시설을 충분히 조사한 후

우․오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하고 설계 시 사업시행에 차

질이 없도록 하수도 관리청과 사전 협의하여야 한다.

6) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 피하며 침하

되지 않도록 설계한다.

7) 관로시험 CCTV 및 수밀시험을 하도록 시방서 등에 명기하여야 한다.

마. 도로 및 포장설계

1) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면

을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

2) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며, 적절한 구배를 주어 우천

시 우수의 흐름이 원활하도록 하여야 한다.

바. 상수도

1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

3) 상기에 명시되지 않은 사항은 수도법 및 환경부 제정 상수도 시설기준에 따른다.

사. 기타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

2) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구

조 계산서를 첨부하여야 한다.

3) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은

현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m

이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

4) 위험공종 목록 화를 통한 안전사고 예방

토목공종은 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록 화하고 안전사고 예방을 위

한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함

하도록 한다.

가) 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

나) 구조물 시공 시 안전대책

다) 우기 시 및 동절기 안전대책

라) 유지관리 종합안전 대책 등

3.4. 조경분야

가. 조경의 기본방향

1) 조경은 건축법에서 요구하는 대지안의 조경기준 등 조경공사 설계에 적용되는

관련법규 및 제반 규정을 준수하여 작성 한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디

자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루는 계획을 하여야 한다.

3) 외부공간과 내부공간이 유기적으로 연계된 조경계획을 수립한다.

4) 외부공간은 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가

능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하

여 조성한다.

5) 수목선정은 시장 여건에 적합한 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 한다.

나. 현황 조사 분석

1) 국내․외 우수사례를 조사 분석하고 선진기술 또는 모범사례가 있는 경우 등

을 사례 분석하여 설계에 반영한다.

2) 관련 법규를 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.

3) 현장조사 및 실측

가) 울산광역시 동구의 식생․생물상․토양 등을 조사하여 식재 설계방향을 설정한다.

나) 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토

한다.

다) 현황측량 성과와 현황을 비교 검토하고 변경, 누락사항이 발생 시는 실측

으로 보완하여야 한다.

4) 표토 및 지장수목조사

가) 표토는 식재지반조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여

표토의 수집과 보관을 위한 대책을 수립하여야 한다.

나) 부지 내 지장수목 전수조사 결과와 처리방안, 표토보존방안내용 등과 개선

방안 및 그에 따른 수종선정 검토과정을 제시하여야 한다.

5) 기타 조사사항

가) 대상지가 기존 시설물 등으로 토양이 오염되었는지 여부 등 조사를 실시

하여 토양개량, 수목선정 등에 활용 할 수 있도록 한다.

나) 본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제 등을

조사 검토한다.

다) 계획대지 인근에 문화재 및 주요시설물이 있는 경우 정확히 조사하여 관련

기관과 협의 후 설계에 반영하도록 한다.

다. 공정별 상세설계

1) 정지설계

가) 주변 토지이용에 관한 조사를 실시한 후 기존의 자연적 지형을 최대한 고

려하여 설계를 한다.

나) 정지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 주변지역

도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

다) 불량식재지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 충분히 확보하고

생육에 필요한 조치를 할 수 있도록 설계한다.

2) 시설물 설계

가) 산책로 등 포장지역은 전구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있도록 계

획하고 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하며 가급적 투

수성 및 자연 친화적 재료를 사용한다.

나) 목재가공품은 산림청 국립산림과학원 고시「침엽수 구조용 제재규격」, 「목재의

방부·방충처리 기준」,「임산물품질인증 및 사후관리 규정」을 준수한 제품을 적용한다.

다) 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및

보수에 용이하도록 설계 한다.

라) 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.

마) 시설물의 디자인은 현대적 감각에 의한 시각적 안정 및 주변 환경과 어

울리도록 설계에 반영한다.

바) 산책로 등 포장지역은 전 구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있게 계

획하고 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하고 투수성 및

자연 친화적 재료를 사용한다.

사) 공간특성에 따른 시설물 계획 시 적절한 방부 여부 등을 고려하여 적합한

재료를 설계에 반영한다.

3) 식재설계

가) 수목의 식재 설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목 간 상호 간섭을 줄이기

위하여 적정 수관거리를 확보한다.

나) 특히 건축물의 특수성을 충분히 감안하여 공간별 식재개념 및 수종선정, 식

재기준을 선정하고, 대상지의 생태적 특성에 적합하고 구입이 용이한 향

토수종 선정을 강구한다.

다) 식물생육에 불량한 식재지반은 환토 등 충분한 토심을 확보하고 생육을 위

한 별도의 조치를 강구한다.

라) 지하매설물, 인공지반 등으로 인하여 식재지 여건이 불량한 지역은 수목

생육에 지장이 없도록 식재기반 개선대책을 강구한다.

마) 수목배식 간격․밀도 계획은 상층, 중층, 하층 등 자연식생의 층위 구조와 수

목고유 형태가 유지되도록 한다.

바) 식재지 전역에 대하여 적정시간 햇빛이 들어오는지 여부를 검토하고 빛의

양이 부족하여 식물생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 음지에 강한 수목 및

다년생 지피류 등의 식재를 검토한다.

사) 가뭄에 대비할 수 있도록 필요시 외부에 급수 연결시설 설치 또는 자동관

개시설을 설계에 반영한다.

아) 선적․면적 공간에 적합한 식재계획을 수립하고 유지관리를 고려하면서 계

절적 변화와 다양한 경관을 연출할 수 있는 다년생 초화류 식재를 설계

에 반영한다.

자) 토양검사 결과에 따라 적합한 식생을 도입하되 수급이 용이하며, 향토성이

강하고 주변 환경과 조화되는 수종을 선정한다.

4) 이식설계

가) 부지 내 기존 수목의 수종, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방

안을 마련하여 수목의 존치, 이식, 제거여부를 결정하고 신규 식재 시 수종, 형

태, 규격 등이 기존수목과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

나) 수목 굴취에 앞서 뿌리의 상태와 뿌리를 에워싸고 있는 토양의 조건을 미

리 판정하여 뿌리의 분포와 2차근 여부․심근성․천근성․조밀도 등을 조사하

고 사질토와 역질토 등 뿌리분 형성이 곤란한 수목에 대하여는 대책을

강구하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 배수시설 설계

가) 녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며 필요시 연결 배수시

설을 설계에 반영한다.

나) 표면배수로는 잔디 등 친환경 소재 활용을 검토한다.

다) 옥상설계를 특별한 사유가 없는 한 반영하고 수목의 생장 및 건물의 안

전도 등을 고려한 배수계획과 급수시설의 설치 등을 강구해야 한다.

라) 가급적 많은 양의 빗물을 저류, 침투, 활용할 수 있도록 오목형 지형 및 정

원조성, 식생배수로설치 등의 방법으로 설계한다.

6) 옥상녹화 설계

가) 장기적으로 안정된 식물류의 생육기반 조성을 위해 지붕구조의 하중조건을

검토 반영한다.

나) 수종 선정시 건조지와 햇빛에 강하고 강풍, 가뭄, 강추위 등을 대비한 수종

및 규격을 적정하게 검토하여야 하며, 울산시 동구를 상징할 수 있는 수목

으로 선정하도록 한다.

다) 배수를 위한 슬라브 경사, 옥상방수, 급/배수시설 등 건축설계와 연계하여

검토하고, 급수시설의 경우 유지관리가 용이하고 사계절용 관수시설(점적

관수, 스피링클러 등)이 적정하게 반영되어야 한다.

라) 방수와 단열이 이루어지도록 건축설계와 연계하고 아울러 안전사고가 발

생치 않도록 옥상 가장자리에는 경관 및 안전을 고려한 휀스 등으로 안

전시설을 설치하여야 한다.

마) 주민이 활용할 수 있는 옥상정원을 조성하여 휴게공간과 식재공간을 적절히

배분하고, 동선의바닥재는 환경 친화적인 소재를 사용하여야 하며, 고유의

질감과 색상이 일정하게 유지되는 재료를 선정하여야 한다.

바) 설비시설이 있는 경우 차폐시설(식재 등)을 설치하여 경관을 개선하고, 생

태환경을 고려한 자연학습장 조성 시에는 소생물 서식처 조성, 물요수 도

입과 안내판 계획을 반영하여야 한다.

사) 옥상 조명등을 설치 할 경우 수복식생 영향분석 등을 위해 조경분야 기

술자와 연계하여 검토할 수 있다.

라. 기타사항

1) 용역시행 중 자문이 필요한 경우 조경 전문가의 의견을 들어야 한다.

2) 공정별 물량과 공사비를 산정하여야 한다.

3) 본 과업내용과 유사한 국내·외 사례를 조사하여 모범적인 사항은 설계에 반영한다.

4) 각종 재료는 환경재생품 또는 재활용품 등의 사용을 검토하여야 한다.

3.5. 기계분야 설계지침

가. 과업의 범위

1) 기본설계도서(배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 설계설명서, 보고서 등)

2) 개략공사비 산출

3) 에너지절약형으로 계획 설계

나. 일반사항

1) 기계설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원

활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

2) 기계실, 공조실 및 배관 PIT 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소

마다 점검구를 충분히 설치하여 확장, 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.

3) 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하

여야 한다.

4) 기자재 사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 등) 인증제품 또는

「효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 에너지소비효율 1등

급 제품을 우선 선정하여야 한다. 다만, 에너지소비효율 1등급 제품이 없는

경우는 차상위 에너지효율등급 제품을 선정하여야 한다.

5) 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과

수리 등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한

다.

6) 소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설(장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 적

절한 방음, 방진 대책을 강구하여야 한다.

7) 본 과업의 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할

때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

다. 열원설비

1) 열원공급은 지역난방, 도시가스, 일반전력 및 심야전력, 열병합발전, 경유

등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약

적이고 안정적인 열원공급방식이 되도록 한다.

2) 냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 효율

을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 한다.

3) 열원 공급방식은 냉·난방용 열매가 중앙에서 공급하는 것으로 설계하도록 한

다. 다만, 에너지 절약 및 사용시간대를 고려하여 불가피한 경우 개별 냉·

난방(24시간 계통)을 고려하도록 하고 건축평면 계획 시 실외기 설치공간

을 확보하도록 한다.

4) 배기가스에 사용되는 연도는 스테인레스와 같이 내부식성 재질로 제작 설

치한다.

5) 냉각탑을 설치할 경우, 레지오넬라균 방지대책 및 소음방지를 위해 냉각탑

사양은 초저소음형으로 선정하고, 환기용 급기구에 혼입되지 않는 위치에 설

치하여야 한다.

6) 관련법에 의한 일정비율이상을 신재생에너지를 열원으로 사용할 수 있도록

설계하여야 한다.

라. 냉․난방 및 공기조화설비

1) 용도별, 시간대별에 따라 8시간, 12시간, 24시간 조닝(Zoning)을 분리하여 적

합한 공조방식을 채택하며, 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조

닝으로 에너지 절약을 도모하여야 한다.

가) 실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

나) 사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

다) 방위에 따른 일사 및 외벽부하 등이 타 구획과 다른 곳

라) 부하 중 현열비가 타 구획과 상이한 곳

2) 필요시 일부실에는 온돌식 바닥난방을 적용한다.

3) 덕트 계통은 가능한 길이를 짧게 하여 마찰저항이 최소화 되도록 한다.

4) 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한

풍량 조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.

5) 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의

하여 단열효과가 저하되지 않도록 고려한다.

6) 24시간 거주 공간 및 사용특성이 특별한 공간은 별도의 공조방식 도입을 고

려한다.

7) 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시키는 경우에는 실내 공

기질을 저하시키지 않는 범위 내에서 외기 냉방시스템을 적용한다.

8) 배기량이 많은 공조계통에는 배열회수를 위한 전열 및 현열교환기를 비교·검

토 후 적용하여 에너지를 절감한다.

9) 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방

지 대책을 강구한다.

10) 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서등에서

정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한

다.

11) F.C.U, A.H.U의 물받이는 세균류가 번식하기 쉽고 실내 오염원인이 되기 쉬

우므로 배수가 용이한 구조로 설계한다.

12) 소음·진동의 발생원이 되는 공조설비·기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초

래하지 않도록 설계하여야 하며, 각 실별 효과적인 방음·방진 대책을 강구

한다.

13) 건물 내 부압발생에 따른 지하층 또는 저층부에서 외기침입이 발생하지 않

도록 적정설계를 하여야 한다.

마. 위생설비

1) 적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

2) 위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국

산업규격(K.S) 규격품 또는 동등한 수준 이상의 품을 사용하며, 기구별 최소

사용압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체장애

인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.

3) 교차 오염 방지를 위해 급수용과 기타용수의 배관의 혼용을 금하고 보온마

감재 색을 다르게 표시하여 구별이 용이하게 한다.

4) 수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등 적정장소에 설치한다.

5) 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머 흡수기를 설치하여 배관의 충

격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

6) 수도용 냉·온수용 볼밸브는 KS규격품인 청동주물제품 및 니켈크롬 도금을

한 황동제품 등을 설계에 반영하여야 한다.

7) 배관, 기기 등에서 이종재료 사용시 부식이 발생할 수 있으므로 탱크, 배관, 밸

브류 등은 동일재질을 사용하며, 부득이 이종재질의 선택 시 절연장치를 하

여야 한다.

8) 오·배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집

수정 또는 집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새확산이 되지 않

도록 한다.

9) 강제배수 펌프는 2대 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을 하고 만

수 시에는 동시에 운전이 가능하도록 설계한다.

10) 오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수시 발생되는 소음 및 진동을 방

지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

바. 자동제어설비

1) 중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행하며, 현장제어반과 데이터라인

을 통하여 정보를 교환하고, 최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감프

로그램 등을 통하여 시스템 전반을 통합 관리토록 구성한다.

2) 정전 시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 중앙감시시스템 전용의 UPS를

설치한다.

3) 향후 설비의 증설이나 유지보수시 추후 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채

택한다.

4) 기계, 전기분야 자동제어설비는 통합제어관리시스템으로 구축하여야 한다.

5) 자동제어설비는 기계, 전기, 통신, 소방, 엘리베이터 등 통합감시제어가 완벽하

게 이루어질 수 있도록 통합감시실을 구축하여야 한다.

6) 층별 사용자의 체감이 상이할 수 있어서 실별, 용도별 조절이 선택할 수

있도록 자동제어는 로컬 및 중앙제어 가능토록 설계하여야 한다.

사. 방음․방진설비

1) 샤프트내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 차단재를 설치한다.

2) 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준(관련법·규정) 이하로 유지

되도록 방지대책(잭업방진, 소음기 설치 등)을 강구하여야 하며, 재실자

의 업무를 방해하지 않은 상태이어야 한다.

3) 기계, 전기 장비가동 시 발생되는 소음으로 민원이 발생되지 않도록 대책을 강

구하여야 한다.

※ 소음이 발생하는 배기팬, 실외기 등 설치 장소는 발주청과 필히 사전 협의

아. 중수도 및 우수이용설비

1) 오·배수를 중수도로 재활용하여 화장실 세정용수 등으로 재사용하도록 설계

검토하여 반영을 고려한다.

2) 우수 저류조를 설치하여 우수를 조경용수 등으로 재활용할 수 있는 방안을

검토하여 설계에 반영을 고려한다.

자. 신․재생에너지 설비

1) 신에너지 및 재생에너지 개발보급촉진법에 따라 건축비의 일정비율을 신·재

생에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 신·재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경

우 지열 이용연구회의 사전검토, 기타 신·재생에너지센터 설치확인 신고 등)를

이행하여야 한다.

3) 「신에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법 시행령」제15조에 따라 산업

통상자원부장관이 고시하는 비율이상 설치하여야 하며, 신·재생에너지 공급

의무 비율에 따라 실시설계 과정에서 당초 의도한 바와 다르게 디자인이 진행

되는 경우가 많으므로 신·재생에너지 시스템 계획이 현실성 있게 제안되도록

시설물 외부디자인 하여야 하며, 본 시설의 외부디자인과 지역적 특성 등을

고려한 적정방식을 검토하여 정하여야 한다.

차. 기 타

1) 시상수도 및 도시가스 지역난방 등 인입관련 사항은 관련기관과 사전 협의

후 인입비용 등을 설계에 반영하여야 한다. 수도, 가스, 지역난방 등의 시설

분담금은 공사비에 포함하여야 한다.

2) 각종 시험치 검사에 필요한 제반 경비를 설계에 계상하여야 한다.

3) 시험, 시운전 등 준공검사 완료시까지 소비되는 전기, 용수의 비용과 소

모품류는 시공사 부담 등 관련내용을 설계에 포함하도록 계획한다.

4) 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정제작사의 구체적 사양을 명시하지 않

도록 설계한다.

5) 에너지절약 설계기법 및 절감방안을 사업초기부터 충분히 고려하여 설계에

반영하여야 한다.

3.6. 전기분야 설계지침

가. 과업의 범위

1) 기본설계도서(배치, 평면, 입면, 단면도, 설계설명서, 보고서 등)

2) 개략공사비 산출

3) 수전설비 용량 내역서(단선, 복선, 결선도)

4) 예정부하 용량 내역서

5) 전등 배치도 및 보안등 배치도

나. 일반사항

1) 경제성, 기능성 및 안정성이 있고 상호 융통성이 있는 계통으로 계획하여

야 한다.

2) 건축, 기계 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성

요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

3) 보수, 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용

성이 있어야 한다.

4) 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

5) 기술진보에 따른 빌딩자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있을 것.

6) 본 설계지침은 전기설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으로 설

계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서

수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

7) 전력수전은 설계 전에 사전 현장조사를 정밀하게 확인한 후 계획하고, 향후

유지관리 차원에서 관리주체별로 계량 가능하도록 한다.

8) 각 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에

필요한 전원용량을 확보한다.

9) 전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야 하고, 위험성이 적

어야 하며, 전력설비 운영에 편리성을 고려한 시스템으로 구성한다.

10) 에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진 규정으로 인증

된 고효율 기자재를 우선 사용한다.

11) 예비전원설비는 건축비상전원설비와 소방비상전원설비 등으로 구분하여 적

합한 비상전원을 구성한다.

12) 에너지절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설

비가 될 수 있도록 고려한다.

13) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계도

면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하

여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으

로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

14) 지속 가능한 도시환경 조성을 위해 친환경성을 고려, 신에너지 및 재생에

너지 개발·이용·보급촉진법에 의거 신·재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력

등)시설을 반영함으로써 에너지절약을 도모하도록 한다.

15) 방재실은 각종 통신관로 및 제어선로가 밀집되는 시설이므로 건물관로 중

심에 배치하여 설비의 효율성을 기하여 시설한다.

16) 중소기업 진흥에 관한 법률에 의한 공사용 자재 직접구매 대상 품목은 가

능한 관급자재에 반영하여야 한다.

17) 설계도서 및 공사시방서는 표준시방서에 의거 작성하여야 하며, 시공 시

공인기관시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여

야 한다.

18) 본 지침에 명시된 사항은 기본적인 사항이며, 여기에 명시되지 아니한 사항은 발

주청과 협의하여 처리하여야 한다.

19) 전기설비에 대한 내진대책을 조사하여 설계에 반영토록 검토 시행하여야

한다.

다. 수변전설비

1) 전력인입은 한국전력공사와 협의하여 설계반영하고, 수전전력 용량은 현장

조사를 정확히 파악하여 전력공급의 신뢰성 제고를 위한 최상의 공급방안

으로 계획한다.

2) 전기실은 전력공급 부하의 중심으로 고려하며, 수해의 피해가 없고 환기시설이           가능하며, 장비 반입이 용이한 장소로 계획한다.

3) 층별 부하의 중심에 EPS(Electric Pipe Shaft)를 계획하여 전력공급용 분전반           등을 설치하도록 계획하고 유지보수 시 안전성 및 작업성 등을 고려하여 충분한

면적을 확보하고, 통신용 TPS는 별도로 계획한다.

4) 역률은 95% 이상을 유지하도록 한다.

5) 저압배전반의 차단기는 단락전류를 계산하여 부하 차단에 충분한 차단용량

(kV)이상의 것을 선정하여 20%이상의 예비회로를 확보하여야 한다.

6) 모든 설비는 내진 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 부식성가스가 존재하는 장소에 시설되는 설비는 내식성 있는 자재를 선정

하여야 한다.

라. 전력간선설비

1) 각 층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

2) 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비의 증설을 고려하여 간선의 구성

및 용량을 결정하여야 한다.

3) 케이블트레이 배선에 사용되는 전선은 내화 또는 난연 전선으로 하고, 구조물 관

통부는 방화구획을 계획하여야 한다.

4) 금속닥트의 경우에는 주요 요소에 단면 상세도를 작성한다. 여기에는 내부 수

용 케이블 등의 절연피복을 포함한 단면적 총합의 금속닥트 단면적에 대한

비율을 표기하고 방열 및 보수작업이 가능하도록 한다.

5) 간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의 예

비율과 각 분전반 예비율은 최소 20%이상 확보하도록 한다.

6) 부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20%이상 여유 있게 산정하되 최

소 규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다.

7) ES(EPS)의 위치는 분기회로의 거리, 수납장비의 크기, 간선의 통로확보, 유지

보수성, 전력/통신 상호 간섭등을 고려하여 2m×2.5m이상의 면적을 확보하

도록 하고, 장비와 장비 상호간 유지보수를 감안하여 1.5m 이상 이격하도록

하며 또한 장비의 반출입이 가능한 출입구를 확보하여야 한다.

8) 건물 완공 후 일부 공간 임대 등 타용도 활용하는 지역은 별도 전력사용량

계량이 될 수 있도록 구성한다.

마. 조명설비

1) 건축물 공간의 조도는 KS A 3011에 의한 작업면 표준조도를 확보하고 효율

적인 조도설계로 전력에너지를 절약할 수 있도록 하여야 한다.

2) 창측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하는 등 에너지 절약을 고려한다.

3) 매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안 건

축 층고 높이 설계 시 천장부분의 충분한 설치공간을 협의하여 확보한다.

4) 가급적 조명기구 종류수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확

보의 편의성을 고려 할 것.

5) 전등설비는 조명제어시스템을 도입하여 에너지절감과 자연채광 도입, 창측 회

로분리, 사무공간변화에 유연하게 대응하도록 하여야 하며, 개별제어, 패턴

제어(일간, 주간,월간, 연간)등 각종 프로그램에 의한 자동 및 수동제어가 가능한

시스템으로 계획하고 중앙감시실에서 일괄제어가 가능하여야 한다.

6) 비상조명은 소방 관련 법규상의 기준 및 기능유지에 지장이 없도록 전체 조명의

30% 이상을 계획한다.

바. 전열설비

1) 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하게 분류

하여야 한다.

2) 수구부하의 용량값은 150VA/ EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지           않도록 하여야 한다.

3) 전열설비는 일반적인 기기에 대한 회로와 OA기기에 대한 회로를 분리하여

야 하며 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하고 레이아웃변경에 유연하게 대

응이 가능하여야 하며, 정보·통신설비 배선과의 상호간섭을 최소화 할 수 있

도록 계획한다.

4) 옥외사인보드, 옥외 행사용 Mic를 위한 콘센트를 설치할 수 있도록 계획한다.

5) 급·배수관이 캐노피 부분 또는 실외로 계획되어 동파방지 히터를 설치시에

는 전원 공급용 배관, 배선을 계획한다.

6) 화장실에 비데용 방수형 콘센트를 설치하고, 소변기 및 세면기에도 전원 공

급이 가능하도록 계획한다.

7) 습기가 있는 장소, 화장실, 주방, 세탁기 등의 콘센트는 별도의 분기회로로 구

성하고, 누전차단기 정격 감도전류는 15mA 이하로 계획한다.

8) 대형부하(2kW 이상의 전열기기) 콘센트는 전용회로로 계획한다.

9) 공용장소에는 자판기, 냉온수기 및 공중전화 등의 용도로 콘센트를 설치하

고, 복도에는 청소 및 유지보수를 위해 20m마다 콘센트를 계획한다.

10) 팬코일 전원용 콘센트는 층별, 용도별로 회로를 구성하고, 분기차단기에

MG-SW를 적용하여 기계설비 자동제어에 의해 원격조작이 가능하도록 계

획한다.

사. 전력감시 및 조명제어설비

1) 수·변전설비 주요 기기의 상태감시, 제어를 위하여 수·변전계통의 전압, 전

류, 전력, 주파수, 역률 등을 상시 체크하고 최대수요전력(Demand Control)

제어가 가능하도록 하며 자료를 데이터화하여 에너지 절감 및 시설관리의

효율성을 높이고, 중앙감시실에서 일괄감시가 가능하도록 계획하여야 한

다.

2) 본 시스템에 사용되는 모든 기기들은 향후 수배전반 시스템의 확장에 따른 장

비 및 소프트웨어의 확장이 가능하도록 하여야 한다.

3) 각 기기들은 다른 시스템과 호환이 가능하도록 하고, 모든 정보에 대하여 실

시간으로 분석 처리되도록 한다.

4) 각 기기들은 웹(Web)을 통한 원격감시제어가 가능하며 충분한 신뢰성을 가

지고 관제를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

5) 수배전반은 디지털메타를 설치한 전자화배전반으로 구성하고, 디지털메타의 공

급 및 관제는 자동제어에서 수행하며, 디지털메타 설치 및 결선은 수배전반 업

체공사로 진행한다.

3.7. 통신분야 설계지침

가. 과업의 범위

1) 기본설계도서(배치, 평면, 입면, 일반단면도, 설계설명서, 보고서등)

2) 개략공사비 산출

3) 전화, 방송, TV공청(CATV)설비

4) CCTV설비

5) 각층 통신설비의 배치도

나. 일반사항

1) 본 설계지침은 정보통신 설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으

로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지

침서 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

2) 모든 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성 등을 고려하

고, 설계 시점에서 최신기종으로 설계하여야 한다.

3) 사무자동화, 화상회의, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 정보통신 설

비 구축에 역점을 두고, 정보화 사회를 능동적으로 대처할 수 있는 첨단 정

보시스템을 구현한다.

4) 미래창조과학부령 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이

동통신 구내선로설비 및 종합유선방송전송설비 등을 검토하여 설계에 반영

하여야 한다.

5) 모든 정보통신설비는 안정된 전원공급 계획을 수립하여야 한다.

6) 타 유사시설 내 정보통신시스템의 전반적인 사항을 비교 검토하여 최상의

정보통신 서비스가 이루어지도록 계획하여야 한다.

7) 전기용 ES(EPS)와 별도로 각층에 통신용 ES(EPS)실을 계획하며, 향후 유지보

수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

8) 통신실 위치는 침수가 되지 않도록 위치를 선정하고, 인입관로 등을 고려하

여 계획한다.

9) 통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련기관과의 협의를 통한 계획을

하여야 한다.

다. 관련 법규

1) 전기통신기본법, 시행령 및 시행규칙(미래창조과학부)

2) 정보통신공사업법, 시행령 및 시행규칙(미래창조과학부)

3) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙(미래창조과학부)

4) 전파법령 및 시행규칙(미래창조과학부)

5) 엔지니어링 기술진흥법, 시행령 및 시행규칙(미래창조과학부)

6) 소방기본법, 시행령 및 시행규칙(국민안전처)

7) 국가화재안전기준(국민안전처)

8) 전력기술관리법, 시행령 및 시행규칙(산업통상자원부)

9) 건축법, 시행령 및 시행규칙(국토교통부)

10) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

11) 한국산업규격(KS) 및 전기용품안전관리법, 시행령 및 시행규칙

12) 방송 통신설비의 기술 기준에 관한 규정(미래창조과학부)

13) 유선방송국설비 등에 관한 기술기준(미래창조과학부)

14) 기타 관련법규 및 규정

가) 전파법, 동법 시행령

나) 에너지이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

3.8. 소 방 분 야

가. 과업의 범위

1) 기본설계도서(배치, 평면, 입면, 일반단면도, 설계설명서, 보고서 등)

2) 개략공사비 산출

3) 층별 소방설비(감지기, 경보기, 수신기, 발신기) 위치 등

4) 방재설비의 산출서

나. 소화설비(기계부문)

각 실의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기에      진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 되도록 한다.

1) 소방기본법과 소방시설 공사업법령, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관

한 법령, 위험물안전관리법에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하

며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화

할 수 있어야 한다.

3) 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성, 내진성 등이 우수한 것으로 선정

하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관설비를

계획한다.

4) 비상시 사용자의 안전확보를 위한 방재설비를 반영한다.

- 소방설비 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무소화설비, 옥외소화전, 피

난설비, 동력펌프, 상수도 소화용수설비, 제연설비, 연결송수관, 연결살수설

비, 청정소화약제설비 등

5) 제연설비는 화재 발생 시 인명의 안전을 위해 단독으로 급기 및 제연을 하

거나, 공기조화 또는 환기설비를 활용하여 구성하여야 한다.

다. 소방(전기)분야

1) 소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제 설비(자동화탐지설비 등)

를 검토하여 설치하여야 한다.

2) 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차

단시킬 수 있는 회로를 구성하여야 한다.

3) 유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 하여야 한다.

4) 비상조명등 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를 확인하

여야 한다.

5) 화재를 조기에 발견하여 재실자의 피난, 소방관서 통보 및 초기소화를 위

하여 신뢰성이 높은 시스템으로 설계에 반영하여야 한다.

6) 모든 화재탐지설비는 소화설비와 연동이 되도록 수동 및 자동이 가능한 시

스템으로 중앙감시실에서 일괄제어가 가능하여야 한다.

7) 자동화재수신반은 화재발생시 각종 공조기의 전원을 차단하고 비상발전기가 작

동되는 연동시스템으로 구성되어야 한다.

8) 건축법 고시에 의한 자동화재 방화셔터 2단 작동 시설기준 등에 적합하게 화

재감지기를 구성하여야 한다.

9) 유도등은 소방법에 준하여 신속한 피난유도가 되도록 계획하고 에너지를

절감할 수 있는 설비로 계획하여야 한다.

10) 각 설비는 중앙관제(방재)센터에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 계획하

여야 한다.

11) 무선통신용 누설케이블과 연결되는 이동통신용 장비가 시설될 장소 및 전

원공급 등 기반시설을 고려한다.

제4장 성과품 작성 및 납품

4.1. 성과품의 작성

설계자는 성과품 작성에 있어 시공 상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여

작성하여야 한다.

가. 설계도서 작성 일반기준

1) 기본설계 및 실시설계도서는「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가

기준」[별표2] ‘건축설계에서의 도서작성’ 기준에 따라 설계도서를 작성하여

성과품을 제출하여야 하며, 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를

실시한 후 울산광역시 동구의 계약심사 의뢰 및 결과를 반영하여 제출한다.

2) 「엔지니어링산업 진흥법」제27조(설계도서등의 서명날인)에 따라 모든 설

계참여자는 설계도면 및 보고서에 서명날인 하여야 한다.

3) 설계자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄를 발주기관의 승인을 득한 후

실시한다.

나. 작성 기준

1) 종합 보고서

① 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(붙임 3)을 수록한다.

② 발주자의 지시사항, 건축심의, 설계자문회의 등 각종 심의 검토사항 등

에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용, 건축협의 등을 보고서에

부록으로 삽입한다.

③ 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 인쇄 전에 발주자와 사전협의

후 시행한다.

2) 설계 설명서

① 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요

시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

② 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사

용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결

정, 친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행

자 동선 등에 관한 동선계획

③ 기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비,

친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책,

세부공정계획, 세부공사비 산정 등

④ 전기분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공

급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계

내용, 세부공정 계획, 세부공사비 산정, 친환경 설계내용 등

⑤ 통신분야 : 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비

산정 등

⑥ 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정,

기초공법검토, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중 계획 포

함), 신기술.신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

⑦ 조경분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공

정계획, 세부공사비, 유지관리계획 등

3) 각종계산서

① 해당 건축물 내 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계

설비용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

② 물량산출서

a. 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각

공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

b. 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있

도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞

에 첨부 하여 제출한다.

③ 구조계산서

a. 구조계산서는 계산된 모든 것을 정확하게 수록하여 손쉽게 검토할

수 있도록 한다.

b. 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항

을 기재한다.

c. 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든

(Case별) 입력 자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료

역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

d. 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산

서를 설계완료시 제출한다.

4) 설계도면

① 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용

하여 작성한다.

③ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인

한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

④ 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종

류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑤ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면

들 번호 및 도면명을 표기한다.

⑥ 모든 도면은 CAD 프로그램을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM

에 담아 제출한다.(각 파일은 캐드파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변

환된 파일을 구분하여 함께 수록한다.)

⑦ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가

있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

⑧ 각종 인증에 의해 반영된 사항, 시공시 특히 유의할 사항은 주석란에

반드시 명기하여야 한다.

5) 유지관리지침서 등 작성

① 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세

하게 작성한다.

② 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

6) 공사시방서, 내역서

본 과업지시서 제1장 설계도서 작성기준에 따른다.

7) 예정공정표

① 예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축

소하여 대표자 날인 후 제출한다.

② 예정공정표는 우기·동절기 등 공사 중지 기간을 충분히 고려하고, 출퇴

근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 시민불편이 유발되지 않도록 공

정관리 전문가 참여하에 적정한 공사기간을 산정한다.

4.2. 설계도서의 납품

가. 일반사항

1)『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』[별표2] 건축설계에서

의 도서작성을 기준으로 하여 계획설계, 중간설계, 실시설계의 도서내용

중 도서작성 구분 ‘중급’에 해당하는 도서를 작성하여야 하며, 아래 각각

의 설계단계별 납품도서에 도서작성내용이 첨부될 수 있도록 하고, 불가

피하게 첨부할 수 없을 경우 별도의 도서로 납품할 수 있다.

2) 기타 발주처가 원하는 사항에 대하여는 자료를 추가 작성하여 제출한다.

나. 기본설계 납품도서

구분	목록	규격	수량	단위	비고
1	기본설계보고서	A4	2	부
2	지반조사보고서	A4	2	부
3	측량보고서	A4	2	부
4	도면	A3	3	부	전공종
5	내역서	A4	3	부	공종별 개략공사비
6	색채계획서	A4	3	부

주) 1. 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. 기본설계보고서 포함사항(공사개요, 사전조사내용, 분야별 설계설명서,

개략추정공사비, 법규검토, 설비용량 산출, 향후 실시설계 방향 등)

라. 실시설계 납품도서

구분	목록	규격	수량	단위	비고
1	설계설명서	A4	3	부
2	설계도면	A3	4	부	반책 1부
3	유지관리지침서	A4	3	부
4	계산서	A4	3	부
5	내역서	A4	3	부
6	일위대가	A4	3	부
7	단가산출서	A4	3	부	견적서 포함
8	수량산출서	A4	3	부
9	주요자재결정서	A4	3	부
10	주요자재사양서	A4	3	부
11	시방서	A4	3	부
12	조감도	A1	3	부
		A4	3	부
13	공사예정공정표	A3	3	부
14	USB		1	SET

주)1. 설계설명서에는, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정,

참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과,

건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의

책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

2. 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고, 공정표를

공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

3. 납품수량 등은 발주자 필요시 추가납품을 요구할 수 있으며, 기타

자세한 사항은 발주처와 별도 협의한다.

제5장 관련 자료

5.2. 대상지 현황 사진

울산광역시 동구 동부동 668-4번지 일원

제6장 각종 서식

[서식 1] 착수계

[서식 2] 책임기술자 선임계

[서식 3] 참여기술자 현황

[서식 4] 분야별 책임기술자 선임계

[서식 5] 보안서약서

[서식 6] 하도급 승인 요청서

[서식 7] (중간, 실시) 설계 검사원

[서식 8] 주간 공정보고

[서식 9] 월간 공정보고

[서식 1] 착수계

착 공(수) 계

감독관

공 사 명(용역명) :

계약금액 :

계약일:

착 공(수) 일 :

준공일:

위와 같이 착수(공)계를 제출합니다.

20 년     월일

상 호:

주 소:

대표자:             (인)

현장감독공무원경유
소속
직급
성명	□

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 2] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년 월 일

4. 착 수 일 자 : 2024년 월 일

5. 완료 예정일 : 2024년 월 일

-아 래-

가. 성               명:

나. 주               소:

다. 주 민 등 록 번 호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며, 분야별 책임기술자가 수행한

일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임   1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2024년 월 일

계약자  상 호:

주 소:

대표자:             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 3] 참여기술자 현황

참여기술자 현황

분야	직책	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	직위	성명	비고
			○○○○○○-○******

2024년    월    일

계약자  상 호:

주 소:

대표자:             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 4] 분야별 책임기술자 선임계

분야별 책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년 월 일

4. 착 수 일 자 : 2024년 월 일

5. 완료 예정일 : 2024년 월 일

-아 래-

가. 기 술 분 야 :

나. 성                명:

다. 주                소:

라. 주 민 등 록 번 호 :

마. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 ○○분야에 대한 책임기술자로 선임하여 제출합니다.

붙임   1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2024년    월    일

계약자  상 호:

주 소:

대표자:             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 5] 보안서약서

보 안 서 약 서(용역참여자용)

본인은 201 년 월 일부로 울산광역시 동구청 「

」 용역사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 「                     」 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직

무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을

인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아

니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 보안규정을 위반한 때에는 관련 법령 및

계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사

항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년      월      일

업 체 명:

서약자              직 위:

(용역참여자)            성 명:                     (서명)

주민등록번호 :

소 속:

서약집행자            직 위:

(담당공무원)            성 명:                     (서명)

주민등록번호 :

[서식 5] 보안서약서

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은 201 년 월 일부로 울산광역시 동구청 「

」 용역사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인과 소속업체 (          )은(는) 「화정공원 어울림문화센터 기본 및 실시설

계 용역」 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인과 소속업체 (        )은(는) 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가

이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일

체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인과 소속업체 (          )가 이 기밀을 누설하거나 관계 보안규정을 위

반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인과 소속업체 (         )은(는) 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도

급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년      월      일

업 체 명:

서약자              직 위:

(용역참여자)            성 명:                     (서명)

주민등록번호 :

소 속:

서약집행자            직 위:

(담당공무원)            성 명:                     (서명)

주민등록번호 :

[붙임] 참여기술자 각서인

참여기술자 각서인

성명	주민등록번호	주소	날인
	○○○○○○-○******

[서식 6] 하도급 승인요청서

하도급 승인요청서

1. 용 역 명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년 월 일

4. 착 수 일 자 : 2024년 월 일

5. 완료 예정일 : 2024년 월 일

-아 래-

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사, 적산 등)

나. 하도급금액 :

다. 하 도 급 자

1) 주 소 :

2) 상 호 :

3) 대 표 자 :

4) 보유면허 :

상기인에게 본 설계용역의 ○○분야를 하도급 하고자,「지방자치단체용 건설기술(설계)

용역계약 특수조건」제5조(하도급 승인)에 따라 승인요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격증, 경력증명서 및 재직증명서 포함) 1부.

2024년    월    일

계약자  상 호:

주 소:

대표자:             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 7] (중간, 실시) 설계 검사원

(중간, 실시) 설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2024년 월 일

4. 착 수 일 자 : 2024년 월 일

5. 완료 예정일 : 2024년 월 일

본 용역의 (중간, 실시) 설계 완료에 따라 검사원을 제출하오니

검사하여 주시기 바랍니다.

붙 임 납품설계도서 1식.

2024년    월    일

계약자  상 호:

주 소:

대표자:             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 8] 주간 공정보고

주간 공정보고

1. 용 역 명 :

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(20. . .)	금주 예정사항(20. . .)	진행률(%)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축(전시), 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공 정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

2024년    월    일

책임기술자 :             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하

[서식 9] 월간 공정보고

월간 공정보고

1. 용 역 명 :

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2024. . . ～ 2024. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

2024년    월    일

책임기술자 :             (인)

울산광역시 동구 보건소장 귀하