대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 -

설계용역 과업지시서

2023. 2.

목 차
제1장. 총칙
1. 과업의 명칭 1 2. 과업의 목적 1 3. 과업의 개요 1		4. 과업의 상세 2 5. 과업의 범위 4 6. 기본 방향 5
제2장. 일반지침
1. 공통사항 7 2. 일반사항 8 3. 조사 및 자료 수집 11 4. 기본설계 계획 12 5. 실시설계 계획 14 6. 예산을 고려한 설계운용계획 18		7. 설계의 경제성 등 검토 18 8. 관련기관 인·허가 및 협조 19 9. 과업의 이행 및 변경 20 10. 보안 및 비밀 유지 21 11. 기타 21
제3장. 기술지침
1. 공통 설계지침 23
제4장. 분야별 세부지침
1. 현장조사 32 2. 측량 및 지질(지반)조사 33 3. 건축 분야 34 4. 구조 분야 38 5. 토목 분야 44 6. 조경 분야 54		7. 기계 분야 65 8. 소방 분야 73 9. 전기 분야 93 10.통신 분야 109
제5장. 성과품 작성 및 납품
1. 설계도서 작성요령 126 2. 시방서 작성요령 127		3. 내역서 작성요령 128 4. 설계도서 납품목록 130

제1장. 총 칙

1. 과업의 명칭: 대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업

2. 과업의 목적

대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업은 대덕연구개발특구 내 정부출연연구소, 기업연구소, 학교, 시민 R&D 혁신단체 등 누구나 자유롭게 함께 R&D 기반의 융합과 혁신이 이루어지는 플랫폼 구축을 위한 시설 계획과 유기적 연결을 통해 활력이 넘치는 융합 환경 조성을 마련하기 위한 융합연구혁신센터 건축공사의 실시설계를 목적으로 한다.

3. 과업의 개요

가. 대지위치: 대전 유성구 신성동 2-2번지 일원

나. 지역지구 : 자연녹지지역, 교육・연구 및 사업화시설구역

다. 부지면적: 약 11,000㎡

라. 사업내용

- 교육연구시설(연구소 등) 신축

마. 시설규모

1) 연면적: 약 17,730㎡, 지하1층 ~ 지상7층

2) 용도: 교육연구시설, 근린생활시설 등

- R&I 융합센터, 기업연구소, 공유오피스

- 소통·융합·문화·커뮤니티 공간 등

바. 예정공사비: 금44,164,000,000원 (부가가치세 포함)

사. 설계용역비: 금2,401,298천 원(부가세, 지질조사 및 측량, 인증 업무, 손해보험료 포함)

※ 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 구조, 조경, 폐기물 처리, 지반조사, 신재생에너지, 내진설계 등 제반분야의 설계, 건축협의(개발행위허가 포함), 각종 인증, 심의 및 설계자문 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등 일체비용 포함

※ 단, 인증 수수료는 발주처 부담으로 함

아. 과업기간: 착수일로부터 240일로 함(VE기간, 공휴일 포함)

자. 공사사항

1) 공사발주 예정시기: 2024년 5월

2) 공사 예정기간: 2024년 6월 ~ 2026년 5월(24개월)

차. 발주처 및 연락처

1) 대전광역시 건설관리본부 시설부 건축과 건축1팀

2) 주소: 대전광역시 서구 둔산대로 100(둔산동, 대전시청)

3) TEL: (042)270-8941  / FAX: (042) 270-8939

4. 과업의 상세

가. 과업 추진배경

- 지역이 주도하는 자생적 융합혁신 생태계조성의 기반 마련

- 4차 산업혁명 시대로의 환경 변화 대응을 위한 융합혁신 필요성 대두

- 지역 주도 분권형 균형발전 및 혁신성장을 위한 지역 혁신생태계의 중요성 강조

- 융합・혁신 활성화를 위한 플랫폼 및 융합을 촉진할 공간적 허브, 프로그램 필요

나. 계획개요

1) 계획대상지

① ‘대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업’은 대전광역시 유성구 신성동 2-2번지 일원 약 11,000㎡(±10%)를 사업대상지로 함.

- 신성동 100번지 일원 28개 필지(대상 토지 현황 별첨3) 중 위치도(아래 다목), 현장 현황, 잔여 부지의 향후 활용성 등을 감안하여 11,000㎡ 내외(±10%)로 구획한다.

- 사업대상지 구획 시 신성동 420-29번지(천) 부지 중 도로 이외의 부분도 사업대상지에 포함하여 계획한다.

- 구획한 대지는 향후 지적정리 할 수 있도록 설계도서에 반영하고, 지적정리에 필요한 도서 등을 작성 제공한다.

② 용도지역(지역)은 자연녹지지역, 교육・연구 및 사업화시설구역이며, 지목은 대지 및 임야로, 건폐율 30% 및 용적률 150%, 7층 이하여야 함

※ 필요한 경우 개발행위(토지의 형질변경), 산지전용, 도로점용, 하천점용 계획 및 허가 신청을 포함함.

③ 대상지 일부는 전면도로(가정로)와 높이 차이가 있으며, 신축 대상 대지를 구획할 때 대지 높이 등 현장 현황을 감안하여 구획한다.

2) 주변 현황

대상지 남쪽으로는 대덕연구단지 종합운동장이, 사업지 주변에는 공동주택 단지와 연구소가 있음.

3) 계획내용

① 본 과업은 지침서에서 요구하는 ‘대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업’의 운영 및 공간프로그램이 반영된 건축물과 건축 환경을 제안한다.

② 건축물의 용도는 ｢건축법｣에 의한 교육연구시설로 설계자가 구성·제안하며,  ｢연구개발특구의 육성에 관한 특별법｣ 등 관련 법령을 준수하여야 한다.

③ 교육・연구 및 사업화시설구역내 허용용도(입주가능 업체)와 관련하여 연구개발특구진흥재단과 협의하여야 한다.

- 필요 시 발주처가 관련법에 따른 건축규제 완화 신청을 할 수 있도록 필요한 자료 등을 작성하여 제출한다.

④ 타당성조사 및 투자심사 의견, 공공건축심의 결과를 반영하여야 한다.

⑤ 기타 상세한 사항은 제4장. 분야별 세부지침에 따른다.

다. 위치도

구 아파트동

나동

사동

가동

바동

5. 과업의 범위

가. 기본설계 및 실시설계(본 과업지시서에서 요구하는 도서 작성 일체 포함)

나. 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 정보통신, 소방, 구조검토, 내진설계, 측량, 지열예비천공 등 수반되는 제반사항 일체

다. 기타 설계진행 및 경관심의, 건축협의, 각종 심의도서 작성 등에 수반되는 제반사항

1) 각종 심의에 필요한 서류작성 및 제출 및 행정절차 이행
(경관심의, 건축심의, VE심의, 기술심의, 계약심사, 일상감사, 각종 영향평가 등)

2) 실시계획인가, 건축협의 및 각종 인ㆍ허가(개발행위 허가 등)에 필요한 서류작성, 제출 및 행정절차 이행

3) 투시도, 조감도, 구조계산서, 구조안전확인서(내진검토 포함), 판넬 등의 작성

4) 각종 착수, 중간, 최종, 필요시 주민설명회, 기타 설계용역을 수행하는데 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 보고서 작성 및 보고 이행 등

5) 일일작업일지 작성 및 보고, 주간공정보고, 월간공정회의 준비 작성 및 인쇄비 등

6) 허가, 착공, 준공 등 공사발주에 필요한 서류 작성

7) 대지의 현장조사(지질시험) 및 검사에 관한 업무

라. 건축물에너지효율등급 예비인증, 제로에너지건축물 인증, 녹색건축 인증 등 관련 법령 및 조례에 해당되는 인증 취득 업무

마. 설계용역 준공 후 노임단가, 재료비 등이 변경된 경우 이를 반영한 내역서 수정 작성 및 제출

바. 착공신고, 사용검사 및 건축물대장 생성 등에 필요한 세움터 입력(건축물 준공 후 포함)

사. 시설물 내에 반입되는 사무기기, 입주업체별 사용장비 및 부대시설 등은 전기사용량을 예상하여 설계하여야 하며, 수조 등은 취수 가능한 용수량을 기준으로 설계

아. 본 과업수행과 관련하여 발생하는 시뮬레이션, 시험터파기, 시험굴착 등을 포함한 모든 제비용은 설계자 부담으로 한다.

자. 설계자는 본 과업수행 진행과정별로 발주처 및 사업계획부서(대전광역시 과학협력과)와 협의하여 설계를 추진하여야 하며, 사업계획부서에서 운영하는 TF에 적극 참여하여야 한다.

차. 최대 지하굴착깊이는 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따른 (소규모)지하안전영향평가 대상에 포함되지 않는 범위(10m 미만)로 계획하여야 한다.

카. 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 설계자의 협의 하에 수행한다.

6. 기본 방향

가. 설계 기본 뱡향

1) 독창성과 창의성을 갖춘 고품격 건축물로서 도시공간의 공공성과 가치를 높일 수 있는 특색 있는 건축물이 되도록 계획하여야 한다.

2) 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 등을 감안하여 설계하여야 한다.

3) 본 용역을 시행 전 최근에 시행되어 운영 중인 동일 또는 유사시설 등을 충분히 검토하여 이를 반영토록 하여야 한다.

4) ｢대전광역시 도시디자인 기본계획｣ 공공디자인 가이드라인을 준수하여야 한다.

5) ｢건축물의 에너지절약설계기준｣ 및 ｢녹색건축 인증기준｣ 및 ｢대전광역시 친환경·에너지 건축기준에 관한조례｣ 등에 적합하도록 설계 및 인증을 취득할 수 있도록 계획하여야 한다.

6) ｢장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률｣에 의한 장애인 편의시설의 의무사항 및 권장사항 등을 최대한 설계에 반영하여 장애자가 이용하는 데 불편이 없도록 하여야 한다.

7) ｢대전광역시 친환경·에너지 건축기준에 관한 조례｣에 적합하도록 ｢신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법｣에 따른 신ㆍ재생에너지 설비에 대하여 검토하여 설계반영 되도록 하여야 한다.

8) 심야전력 활용, 자연채광 설치, 최상의 단열방안, 용수절약 방안, 에너지 절약형 냉·난방 시스템 등을 검토 반영하여 에너지 절감형 시설설치 및 환경 친화적인 자재가 사용될 수 있도록 설계반영 검토하여야 한다.

9) 필요시 빗물을 생활용수 및 환경용수 등으로 재활용할 수 있는 다양한 빗물이용시설 설치와 수질오염물질 배출에 따른 비점오염저감시설 설치를 검토하여 설계반영 되도록 하여야 한다.

10) 부지 조성으로 현행도로가 단절되어 맹지가 발생되지 않도록 계획하여야 한다.

11) 범죄로부터 안전한 생활환경이 조성될 수 있도록 [국토교통부 고시 제2021-930호] 범죄예방 건축기준에 적합하게 계획하여야 한다.

12) 건축물의 색채 및 조명은 대전광역시 경관계획 경관가이드라인에 적합하여야 한다.

13) 설계자문회의 의견과 발주처, 사업계획부서(과학협력과)의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 수정·보완하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 기타 유의 사항

1) 현장 현황을 면밀히 분석하여 오류에 의한 설계변경이 발생하지 않도록 유의

2) 건축‧전기‧통신‧소방․설비 등 개별공사 간 오류‧간섭이 발생하지 않도록 설계

제2장. 일반지침

1. 공통사항

가. 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 발주처와 협의하여 구체화시켜야 한다.

나. 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주처와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

다. 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

라. 본 과업지시서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주처의 승인 후 채택될 수 있다.

마. 발주처는 설계자에게 설계 중 완성된 부분의 설계 도서를 제출ㆍ요구하여 수정 및 보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 이유 없이 이를 거절할 수 없다.

바. 각종 계산 기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나 발주처와 협의한다.

사. 설계도면 및 시방서에 특정제품 및 공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 신기술 적용 등 부득이한 경우에는 발주처가 수요기관과의 협의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

아. 제출된 설계도서는 관계 법령 및 제반 규정에 저촉됨이 없어야 하며 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 하며, 준공 전에 변경된 사항은 변경된 관계법규 및 제반규정을 준수하여야 한다.

1) 관계법규 및 제반규정

① ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣, 동시행령, 동시행규칙

② ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣, ｢대전광역시 도시계획조례｣

③ ｢건축법｣ 및 ｢건축사법｣, 동시행령, 동시행규칙, ｢건축물의 설비기준 등에 관한 규칙｣, ｢대전광역시 건축조례｣, ｢범죄예방 건축기준 고시｣

④ ｢건설산업기본법｣ 및 ｢건설기술 진흥법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑤ ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 및 ｢기술사법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑥ ｢소방법｣, 동시행령, 동시행규칙, ｢화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률｣, ｢소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙｣

⑦ ｢전기통신법｣, ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑧ ｢중소기업진흥에 관한 법률｣, 동시행령, 동시행규칙

⑨ ｢산업표준화법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑩ ｢에너지이용 합리화법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑪ ｢신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑫ ｢도시가스사업법｣ 및 ｢고압가스 안전관리법｣, ｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법｣ 동시행령, 동시행규칙

⑬ ｢수도법｣ 및 ｢하수도법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑭ ｢먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙｣

⑮ ｢주차장법, 동시행령, 동시행규칙｣, ｢대전광역시 주차장조례｣

⑯ ｢환경영향평가법｣, ｢대기환경보전법｣ 및 ｢소음·진동관리법｣, ｢물환경보전법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑰ ｢실내공기질 관리법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑱ ｢연구개발특구의 육성에 관한 특별법｣, 동시행령, 동시행규칙

⑲ ｢장애인 ㆍ노인ㆍ임산부등의 편의증진에 관한 법률｣

⑳ ｢공중화장실 등에 관한 법률｣

국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서

｢지구단위계획수립지침｣

기타 관계법규, 고시, 규정, 규칙 및 지방자치단체 조례

자. 본 과업수행 중 참여 설계자가 품위를 손상시키는 행위를 하였거나 과업 수행에 부적당하다고 인정한 때는 즉시 교체를 명할 수 있으며 설계자는 지체 없이 이를 수행하여야 한다.

차. 본 과업수행 중 과업지시서 내용을 특별한 사유 없이 이행하지 않거나 기타, 계약조건을 위배하였을 때에는 해약할 수 있다.

2. 일반사항

가. 과업의 착수

1) 제출서류

설계자는 설계공모 응모신청 접수 당시 제출한 공동도급수급체 구성원을 다음의 제반서류(이하‘착수계’라 한다.)에 맞추어 2부(1부는 원본, 1부는 사본)를 14일 이내 발주처에 제출하여야 한다.

① 착수계 1부

② 책임기술자 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부) 1부

③ 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

a. 참여자 조직표, 성명, 주민등록번호

b. 참여기간 및 구체적인 업무수행내용

c. 참여자 자격증 종류 및 자격번호

d. 참여자 경력확인 서류 (관계법령에 따라 발급된 서류에 한함)

④ 설계용역 수행 조직표 1부

⑤ 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 기타)의 분야별 책임기술자명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

⑥ 설계용역 예정공정표 1부

⑦ 내역서 1부

⑧ 하도급 승인 요청서 1부(공동도급 수급체 구성원은 하도급 대상이 아님)

⑨ 장비투입 예정현황 1부

⑩ 보안각서 각 1부

⑪ 품질관리계획서 1부

⑫ 기타 발주처가 필요하다고 판단되는 사항

2) 기타 제출서류 및 도서

① 현장조사 결과보고서 1부

② 현황측량 성과도 3부(원본1, 사본2)

③ 기타 발주처가 필요하다고 판단하는 사항

나. 업무 보고

1) 용역의 진도보고

설계자는 예정공정표를 기준하여 다음과 같은 공정보고서를 작성하여 발주처에 보고하여야하고, 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

① 일일작업일지 작성: 서면보고(이메일 제출)

② 주간공정보고: 서면보고(매주 화요일 18시까지 이메일 제출)

③ 월간공정보고: 서면보고

④ 수시보고: 문제점 발생 등 발주처의 요구가 있을시

⑤ 기타보고: 기술 및 자문회의, 의회 등 필요시

2) 공정회의

① 필요시 개최

② 공정회의 대상자는 본 과업에 참여하는 책임기술자 전원

3) 보고회

① 설계자는 본 과업수행 중 발주처가 실시하는 아래 보고회 자료 준비 및 보고를 한다.

a. 착수보고회 1회(착수계 제출 후 14일이내)

b. 중간보고회 1회(기본설계 완료 후)

c. 최종보고회 1회(용역준공 1개월 전)

d. 주민설명회 또는 공청회(발주처 결정 또는 이해당사자 요구시)

e. 기타 필요시 수시보고(시장님 보고, 의회보고 등)

② 보고회 검토사항에 대해서는 설계 반영여부를 발주처에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

③ 보고회에는 사업책임기술자 및 분야별책임기술자가 반드시 참석하여 설계내용을 설명하고 답변하여야 한다.

4) 기타 용역수행에 필요한 사항

5) 업무협의결과 보고서 및 벤치마킹보고서 등

다. 설계자문회의 및 기술심의

1) 과업수행 기간 중 필요시 구성되는 설계자문위원회(기타 이와 유사한 경우 이하 ‘설계자문위원회’라 한다.), 경관심의, 건축심의 등을 받아야 하고 이에 대한 자문 또는 심의에 필요한 자료 준비 및 협조를 한다.

2) 자문 또는 심의결과에 대해서는 검토 후 반영 여부를 발주처에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

3) 설계자문회의 및 심의회의에는 사업책임기술자 및 분야별책임기술자가 반드시 참석하여 설계내용을 설명하고 답변하여야 한다.

라. 업무협의

설계자는 계획설계, 기본설계, 실시설계 단계에 따른 절차 등 업무협의를 하여야 한다. 또한 발주처 요청 시에도 업무협의에 응해야하며, 다음과 같은 경우에도 반드시 업무협의를 한다.

1) 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정시

2) 기본계획 완료시

3) 실시설계 완료시(건설공사 중점관리 체크리스트, 유지관리 계획 포함)

4) 성과품 작성시

5) 건설기술심의, 경관심의 등 관련 심의시

6) 계약심사시

7) 공정보고시(필요시)

8) 준공시

마. 본 과업수행 기간 중 발주처는 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 설계자가 준비하여야 한다.

3. 조사 및 자료 수집

가. 현지조사 및 현장구조물 조사

부지 및 주변도로 등 건축물의 영향을 미칠 수 있는 지하구조물 등을 조사한다.

나. 각종 서류조사

1) 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 지방자치단체 조례 등을 조사한다.

2) 공동구 계획(안)(전기, 상수도인입구), 부대시설(주차장, 조경) 배치 계획(안) 등을 사전조사하여 설계도서 명기하고, 도시계획 결정고시 및 결정사항에 대해 조사한다.

3) 유사 건축물의 공사비, 평면, 입면 등 계획에 필요한 사항을 조사한다.

4) 조사 및 자료의 수집이 완료되면 A4용지(필요시 규격 변경)에 5부 이상 작성하여 업무협의 시 제출하고 종합보고서에 수록한다.

다. “수급인”의 부담으로 시행한 아래의 설계 관련조사 성과는 “발주처”의 소유로 본다.

- 사전조사 및 현지답사, 관련법령 따른 조사

- 지장물 조사 (지하 매설물, 지상시설물), 지장물 이설 비용산출 및 사업비 반영)

- 지반조사 (최소 3개소 이상)

- 표토 및 지장수목 조사

- 배수시설 조사 (과거최고 홍수위, 수리시설 용량, 강우량 등 검토)

- 토취장 골재원 및 사토장 조사

- 폐기물 처리 및 중간처리장 조사

- 계획 대지 관련 도시계획 현황 및 토지이용계획, 각종 인·허가 사항 조사

- 기타 과업수행에 따른 자료조사

4. 기본설계 계획

가. 정의

‘기본설계’라 함은 설계자가 제출할 내용을 구체화하기 전에 기술적, 구조적, 내구연한 등을 검토하여 보다 발전할 수 있도록 계획 체계화하고, 실시설계 단계에서의 변경가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계로서, 연관 분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주처로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 기본설계서 작성

1) 계획설계(안) 세부화

기본설계서는 다음과 같은 내용 등을 재확인하고 반영하여 세부적으로 설계한다.

① 건축규모

② 평면 및 입면, 단면 계획

③ 동선계획

④ 교통처리계획

⑤ 방음대책(프로그램실 용도에 따른 방음 시설 설치 계획)

⑥ 배수계획

⑦ 구조물 형식 및 공법

⑧ 설계하중

⑨ 구조물설계 및 연약지반설계

⑩ 시공계획

⑪ 유지관리계획(폐기물처리계획 포함)

⑫ 지장물현황

⑬ 민원유발사항 검토

2) 비교 및 검토

① 성능면에서의 기능의 검토

a. 외장재의 내식성, 내구성 검토

b. 칸막이벽의 가변형 벽체 사용의 적정성 검토

c. 바닥재의 유지관리의 용이성 검토

② 설계 이념ㆍ의장 및 구조 형식 등의 검토

③ 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

④ 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

⑤ 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

⑥ 유지관리상의 검토

⑦ 사용기기, 재료 등의 검토

⑧ 토사운영, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상·하수도 계획검토

⑨ 지하매설물(상하수도, 한전, 가스 등) 이설 및 보강공법 비교검토

⑩ 지역사회 및 주변교육기관과 연계방안 모색

3) 종합화

① 기능 배치 계획의 책정

② 공간 구성 계획서의 책정

③ 공사비 배분 계획의 책정

④ 동선 계획의 책정

⑤ 방재 계획의 책정

⑥ 시설 배치 계획의 책정

⑦ 평면, 입면, 단면 계획의 책정

⑧ 구조 계획의 책정

⑨ 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정

⑩ 토목계획의 수립

⑪ 조경 계획의 책정

⑫ 각종 설비(전기, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비 등)계획의 책정

⑬ 에너지절약계획의 책정 및 신ㆍ재생에너지 설비계획(관계규정에 따른 비율 의무 적용)

⑭ 수요자의 요구사항 종합 및 책정

⑮ 각종 계획의 종합 조정

다. 기본설계서 제출 방법

기본설계가 완료되면 설계자는 기본설계 검사원을 작성하여 제출하여야 하며, 기본설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 설계자는 7일 이내에 보완된 실시설계안을 준비하여 발주처에 제출·승인 받아야 한다.

1) 규 격: A3(발주처와 협의 조정가능하며, 도면 이외는 A4로 작성)

2) 수 량

구분	건축	조경	기계	전기	통신	소방	각종보고서 (조사보고서 및 지반조사등)
수량	5부	5부	5부	5부	5부	5부	5부

라. 관급자재의 종류

설계자는 각 공종별 관급자재의 종류 및 수량, 규격을 파악하여 발주처와 협의하여 결정한다.

1) 건축공사: 철근, 레미콘, 시멘트 등

2) 기계설비, 냉동설비, 전기음향장치, 기타 장비시설 등

마. 기본설계 기간 : 착수일로부터 90일 이내

바. 그 외 사항은 [붙임 7]의 내용 및 이하 제3장, 제4장 지침에 의거 작성한다.

5. 실시설계 계획

가. 정의

‘실시설계’라 함은 기본설계를 바탕으로 공사의 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로 공사의 범위, 기능, 구조, 미적 구성요소와 수요기관의 요구조건을 충분히 반영하여 실현할 수 있는 설계 도서를 말한다.

나. 실시설계서 작성

설계자는 기초조사 및 기본계획을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 실시하여야 한다.

1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용ㆍ인력ㆍ장비 등 유지관리방법을 제시한다.

2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토ㆍ반영되도록 한다.

3) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍ㆍ혹서ㆍ혹한 등으로 인한 작업 불가 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주처가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

5) 도면과 시방서는 이용자수와 행태를 고려한 공간 요구 조건을 충족시키기 위해서 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다. 또한 주어진 범위 내에서 입찰자들의 완벽한 건설공사 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 합리적으로 설계도서를 작성하여야 한다.

6) 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 기계설비 등의 공사와 시공한계를 명확히 하며, 설계도서간 상호 모순이 없어야 하고, 공사시공자(기술자 및 기능공) 및 감독관이 알기 쉽도록 설계도서를 작성하여야 한다.

7) 설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주처에 제시하고 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

8) 비상사태 발생 대비 피난 시뮬레이션에 의한 피난, 방재계획을 수립하여야 한다.

9) 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계시 반영하여야 한다.

① 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

② 구조물 시공시 안전대책

③ 우기시 및 동절기 안전대책

④ 유지관리 종합안전 대책 등

10) 기타사항

① 발주처가 공문으로 지시한 내용 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

② 표준 성과도서 이외의 자료 작성

③ 고도의 구조 해석 및 시험

④ 기타 조건의 변화 등에 따른 설계 변경의 처리

다. 자재선정

1) 설계자는 각 공종별 관급자재의 종류 및 수량, 규격을 파악하여 발주처와 협의하여 결정한다.

① 건축공사: 철근, 레미콘, 시멘트 등

② 기계설비: 냉동설비, 전기음향장치, 기타 장비시설 등

③ 전기공사: 수배전반, 실내·외 조명설비 등

④ 통신공사: 방송 및 CCTV 설비 등

2) 녹색제품 구매

녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조에 따른 사용자재는 녹색제품으로 설계 반영하여야 한다.

3) 공사용 자재 직접구매

① ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣ 제12조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따라 ‘공사용 자재의 직접 구매제도’를 설계에 반영한다.

② 관련 사항은 발주처의 특정기술, 공법, 자재 선정 자문위원회 설치 및 운영계획에 의거 처리해야 한다.

라. 시방서

설계자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서 등을 기본으로 하여 공종분류체계에 맞게 작성하고 자재, 입찰절차, 공사비, 공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 내용을 수정·보완하여야 한다.

1) 시방서는 일반시방서와 특기시방서로 구분하여 작성하여야 하고, 그 외의 사항은 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서 등을 적용하여야 한다.

2) 일반시방서에 정하지 아니한 특기사항 및 유의사항은 특기시방서에 명기하여야 한다.

3) 전 공정을 단계별, 분야별, 공정순으로 공사시공자 (기술자 및 기능공) 및 감독관이 알기 쉽도록 세부적으로 상세히 작성하여야 한다.

4) 도면에 명기할 수 없는 내용, 주요자재의 종류, 제작ㆍ설치방법 및 기준, 시공방법 등에 대하여 세부적으로 작성하여야 한다.

5) 특수자재 및 특수공법에 대한 설치기준 및 방법(공인기관의 검증자료)을 포함하여야 한다.

6) 구간별, 분야별, 단계별 공정 및 주요자재의 품질시험(관리, 선정, 검사)을 계획하여야 한다.

7) 공사 또는 시운전용 전기, 수도, 유류 등 기타경비의 부담관계를 명기하여야 한다.

8) 급수, 가스, 소방, 신ㆍ재생에너지 등 기타 인허가 처리과정 및 절차를 명기하여야 한다.

9) 공사착수 전에 시공 및 감리업체의 설계도서 검토보고를 의무화(부실공사 예방)하여야 한다.

10) 종합시운전 완료후 보고서 작성방법 및 제출을 명기하여야 한다.

11) 하자보수 만료와 무관한 부실시공 또는 시공상 하자에 대한 전면 재시공 등의  조치방법을 특수조건에 명기하여야 한다.

마. 내역서

1) 적용단가는 조달청 발행 가격정보를 기준으로 하고, 전문조사기관(기획재정부지정)이 발행한 자료, 2개 이상의 제조 또는 판매업체의 견적가를 기준으로 하되 저렴한 가격을 적용하여야 한다.

2) 수량산출은 국토교통부 제정 적산요령을 기준으로 하되, 산출기초는 세부 내역을 알기 쉽도록 공종별로 구분하여 작성하여야 한다.

3) 복합단가로 구성되는 사항은 반드시 품명, 규격, 수량, 단가, 기타 특징을 명기하여 일위대가를 작성하되 건설표준품셈을 기준으로 하여야 한다.

4) 부가가치세, 산재보험료, 안전관리비등의 기타 경비는 관계법규를 적용하여야 한다.

5) 예산내역서, 적용 단가비교표, 산출근거, 일위대가는 불명확하거나 상이함이 없이 정확하게 산출하여야 한다.

6) 정책(공사) 실명제 시행에 따른 제반비용을 내역서에 반영한다.

① 공사 준공표지판 부착

② 건설공사 시공 관리대장 작성(디스켓 또는 CD)

③ 주요 공정마다 감독관이 입회한 사진촬영 및 보존

바. 공사비 산출

1) 설계자는 실시설계를 진행하면서 VE 등의 관리도구를 활용하여 지속적으로 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주처에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우에는 설계자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 예상 범위 내에 들도록 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성하여 발주처에 제출하여 승인을 받아야 한다.

사. 실시설계서 제출방법

실시설계가 완료되면 설계자는 실시설계 검사원 및 공종별 설계도서 제출 목록을 작성하여 발주처에 제출한다.

아. 그 외 사항은 [붙임 8]의 내용 및 이하 제3장, 제4장 지침에 의거 작성한다.

6. 예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

가. 발주처가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 설계자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

나. 본 과업내용 중 설계지침 상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요 공사비를 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

다. 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주처의 승인을 득하여야 한다.

라. 향후 공사비가 설계금액의 10%를 초과하는 과도한 증액이나 부실설계 등이 확인되는 경우 관련 법령에 따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 부실벌점을 부과한다.

마. 부실설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여 ｢건설기술 진흥법｣ 제34조 및 ｢설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령｣ 또는 ｢건축사법｣ 제20조에 따라 용역손해배상보험가입을 해야 하고 최종 용역보고서에 해당 증권을 수록한다.

7. 설계의 경제성 등 검토(설계VE)

가. 설계자는 설계의 경제성 등 검토(VE)에 필요한 자료 준비 및 요구자료에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

1) 설계VE 검토내용은 아래와 같다.

① 설계에 적용된 재료･공법･시방의 적정성

② 설계의 내역누락･오류･불분명 및 적정성 등 확인

③ 시공 중 설계변경 사전 예방 조치

④ 기타 필요한 사항

나. 설계자는 설계의 경제성 등을 검토･실시하기 전에 VE 주관부서에 다음 각 호의 자료를 검토 실시 최소 10일 전에 제출하여야 한다. 단, 구조계산서, 원가내역서, LCC 자료 등 추가로 요구되는 자료가 있을 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

1) 제출 서류는 아래와 같다.

① 설계도서(각 분야별 설계도면)

② 지형도 및 지질자료

③ 주요 설계기준

④ 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

⑤ 사업내역서, 공사비산출서

⑥ 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가수속 등의 진행상황

⑦ 기타 주관부서가 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

다. 설계자는 기본설계(중간설계), 실시설계 중에 설계의 경제성 등 검토 자료를 발주처에게 보고하여야 한다.

라. ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침｣에 의거 구성하고 기본설계, 실시설계에 대하여 각각 1회 이상 실시할 수 있다.

마. 기타 사항은 발주처와 상의하여야 한다.

8. 관련기관 인·허가 및 협조

가. 설계자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축협의에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다. 서류작성 시 관계법령에 따라 필요한 경우 건축물 에너지효율등급, 제로에너지건축물 인증 등을 획득하도록 설계하되 사전에 발주처와 협의 완료 후 유관기관과 협의하여야 한다.

나. 설계자는 본 과업수행 중 구조물 계획 및 설계 시 관련부서 및 발주처와 협의하여야 한다.

다. 설계자는 과업수행 전 부지 내ㆍ외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상ㆍ하수도관, 기타) 및 도시가스의 공급가능 여부, 전기ㆍ전화 공급지점 등을 설계자의 책임 하에 관련기관(또는 관련부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의한 결과를 발주처에 보고하여야 한다.

라. 설계자는 발주처와 사업계획부서(대전광역시 과학협력과)의 설계안 검토의견을 적극 반영하여야 한다.

마. 인·허가나 협의 승인 시에 필요로 하는 제반비용의 부담을 설계자가 하여야 한다.

바. 향후 도시관리계획 변경시 필요성 검토 및 방안제시를 하여야 한다.

사. 향후 실시계획 인가시 발주처 및 사업계획부서의 요청자료 작성에 적극협조하여야 한다.

9. 과업의 이행 및 변경

가. 과업의 이행

설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 한다.

나. 과업 내용 변경

주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주처의 장에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주처에 제출하여야 한다.

다. 과업의 기간 변경

1) 본 과업수행 중 발주처의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생 될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정ㆍ변경 할 수 있다.

2) 다음 경우에는 발주처가 별도로 정하는 감독관의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장 또는 일시정지할 수 있다.

① 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

② 발주처의 방침에 의하여 과업이 중단되었을 경우

③ 발주처의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

3) 기타 사항은 ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 제14장 용역계약일반조건에 따른다.

10. 보안 및 비밀 유지

가. 보안 관계 법규의 준수

설계자는 정부 또는 발주처에게 필요한 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의의 의무를 다하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 설계자가 지도록 한다.

나. 과업성과품 발간 시 유의사항

설계자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독관과 협의하여 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주처와 협의하여 발간한다.

다. 보안관리의 책임

설계자는 관계 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 설계자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 지도록 한다.

11. 기  타

가. 설계자는 제출된 도면, 기타 도서를 발주처에서 시행하는 다른 공사에 활용하여도 이의를 일체 제기하지 않는다.

나. 설계시행 시 설계업무상 상충되는 점이 발생 시 용역수행 설계자 확인 하에 수정 보완하여 설계의 일관성을 유지하여야 하며, 이로 인하여 발생되는 비용은 추가 지급치 않는다.

다. 설계업무 진행시 중간검토 및 수정지시 사항에 대하여 발주처의 지시에 따라야 하며, 설계도서 납품 후라도 시공 상 부득이한 설계변경이 발생 시 발주처의 지시에 따라 즉시 수정납품 하여야 하며 향후 설계자의 설계미비로 인한 시공 상 하자 발생 시에는 변상책무를 져야 한다.

라. 설계도서 납품 및 준공 후라도 일상감사 결과 지적사항에 대해서는 이를 즉시 보완하고, 이에 대한 전말보고서를 작성 제출하여야 한다.

마. “수급인”이 본 과업을 수행하면서 기계, 인테리어, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야에 대한 설계 협력업체를 선정코자 할 경우에는 엔지니어링 기술진흥법, 건설산업기본법, 기술사법, 소방법 등에 적격한 자격을 갖춘 업체 중에서 선정하여 “발주처”의 확인을 받아야 한다.

사. 계약의 해지는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「용역계약 일반조건」에 의하되, 다음 각 호에 해당될 경우에도, 본 용역계약을 해약 또는 관계법령에 의한 의법 조치를 할 수 있다.

가. 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다. 부득이한 사유로 건물신축계획을 중단할 때

라. 기타 계약조건을 위반할 때

제3장. 기술지침

1. 공통 설계지침

가. 일반사항

1) 본 과업은 구조, 기능, 동선 등 필수요건을 종합적으로 검토 반영하여 본 설계 목적에 부합하고 경제적이고 효율적인 시공이 되도록 한다.

2) 건축, 기계, 전기, 정보ㆍ통신, 소방, 토목, 조경, 기타 부대시설 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침, 조례 등과 정부제정 표준시방서 및 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하고 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 하며, 본 설계지침에서 제시한 마감, 설비 등의 자재 및 공법은 최소한의 기준을 명시한 것으로 어떠한 경우라도 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

3) 본 시설의 설계 시 향상된 국내ㆍ외 유사시설에 대해 사전에 조사ㆍ검토하여 우수한 자재, 시스템 등을 충분히 반영할 수 있어야 한다.

4) 모든 적용단위는 SI(The International System of Units)단위의 적용을 원칙으로 한다. 또한 모든 도면 및 자료는 한글로 표기하고 경우에 따라서 영문과 국문을 병용할 수 있다.

5) 각종 재해로부터 건물 이용자들을 보호할 수 있도록 내진, 내풍, 내구, 내화, 내수성능 등이 확보되어야 하며 재난으로부터의 긴급피난은 물론 평상시 부주의에 의해 발생할 수 있는 추락, 감전 등 기타 안전사고 예방을 위한 설계자의 검토사항이 설계에 반영되도록 한다.

6) 상위계획(문화재보호법, 각종 영향평가법 등)은 과업기간 중에도 필요시 검토, 반영하고 지형 및 주변여건(자연환경, 교통, 미관, 민원)등을 충분히 고려하여야 하여 설계하여야 한다.

7) 장래 변화에 대응 가능하며 미래지향적 설계, 시공 및 유지관리상의 선진시스템이 사전 검토되어 반영하도록 한다.

8) 장애인을 위한 시설은 해당 관련법에 위배되지 않도록 설계하여야 하며, 장애인, 노약자, 임산부등을 고려한 최단동선, 외부공간 레벨차 최소화하여 시설물 이용에 불편이 없도록 하여야 한다.

9) 설계도서는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 전기소방, 기계소방, 관급 등 공종별로 분리하여 작성한다.

10) 설계자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신, 전기소방, 기계소방 등 각 공종별로 서로 협조하여, 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 한다.

11) 용역 범위 추가 등 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 인정되는 중요한 사항은 발주처와 협의하여 결정하고 이에 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

나. 특수자재 및 공법의 사용

1) 적용공법은 경제성, 시공성, 안전성 및 효율성 등을 고려하여 선택한다.

2) 국토교통부장관, 산업통상자원부장관이 인정한 신기술･신공법을 우선하여 적용할 수 있으나 사전에 충분히 검증된 것에 한하여 적용한다.

3) 본 사업에 제3자의 특허권이 있는 공법을 적용할 경우 설계자는 특허권 사용에 관한 권리의 획득을 증빙할 수 있는 관련 자료를 제출하여야 하며, 공사 중 또는 공사완료 후 특허권에 따른 분쟁 발생 시에는 모든 책임을 져야한다.

4) 특수자재 및 공법의 적용 시 본 설계서에 그 적용부위, 자재공법의 명칭과 공인기관의 기술 검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(설계도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등을 명시하여야 한다.

5) 위‘4)’항의 공인기관이란 대한건축학회, 국토교통부 산하의 연구원(국토개발연구원, 한국건설기술연구원 등), 대한토목학회, 기타 건설관련 국･공립연구소 등을 말한다.

6) 적용하는 특정 (신)기술, 공법 및 우수한 자재, 시스템 등은 반드시 발주처와 협의한 후 발주처의 특정(신)기술·공법·자재 선정 자문위원회에서 결정되는 것으로 반영될 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 주요자재의 품질관리기준

1) 자재는 한국산업규격(KS표시품 중 1･2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 한다.)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다. 다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

① KS표시품이 없거나 수급이 어려운 경우: 한국산업규격 동등 이상 제품, 타 법령에 의하여 규정된 품질 이상의 제품 사용

② 국산자재가 없거나 수급이 어려운 경우: 한국산업규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품 사용

2) 사용자재는 환경인증마크품 등 환경친화적인 자재로서 불연성 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 한다.

3) 외국산 자재의 경우에는 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품을 적용하여야 한다.

4) 설계서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재는 기준 이상의 성능임을 입증할 수 있어야 한다.

5) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에 명기하고 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에 정확한 시방이 제시되어야 한다.

6) 공기단축 및 기능인력 수급을 고려하여 적용공법을 선정하고, 석면 등 인체에 유해한 자재는 사용할 수 없다.

7) 건축물에 부착되는 모든 자재(전기, 정보통신, 기계설비 등 포함)는 건축마감과 조화될 수 있는 미려한 자재로 계획하여야 한다.

라. 성능기준

1) 구조안전성능

① 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

② 하중 및 지반조건에 충분하게 안전하여야 한다.

③ 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 내진성능, 내풍성능, 내설성능, 내충격성능을 가져야 한다.

④ 안전에 대한 여유안전율을 확보하여야 한다.

2) 내구성능

① 구조물의 구조설계 시 내구연한이 확보되도록 강구하여야 한다.

② 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 광, 자외선, 물, 습기, 불, 화학적 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보 되도록 하여야 한다.

③ 부식성 자재의 사용은 지양하고, 부득이한 경우에는 방청처리를 하여 최대한 부식되지 않도록 한다.

④ 구조물의 균열발생은 기준 이하가 되도록 최대한 억제하여야 한다.

⑤ 콘크리트 중성화에 대한 예방조치(필요한 철근피복두께 확보 및 내구성 마감재 붙임 등)를 하여 구조물이 쉽게 열화되지 않도록 하여야 한다.

⑥ 자재 등은 부위 및 용도별로 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

⑦ 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 금속제품은 부식방지가 되는 자재를 사용하여야 하며, 관련 전기시설은 접지하여야 한다.

⑧ 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 변형에 대비한 Flexible Joint 등을 설계에 적용하여야 한다.

⑨ 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

3) 일상생활시 안전성

① 일상적인 생활 중에서 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

② 난간 및 계단은 추락, 전도 등이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

③ 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락되거나 신체에 위해를 끼치지 않도록 하여야 한다.

④ 차량 등에 의한 충돌 시 구조에 대한 안전성 등을 확보하여야 한다.

4) 방화안전성능

① 구조물은 내화구조이어야 한다.

② 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 부득이한 사유로 가연성 자재를 사용하는 경우에는 용역감독관이 인정하는 소정의 연소방지 및 방염성능이 있는 것이어야 한다.

③ 화재발생시 화염 및 연기의 확산이 최소화될 수 있도록 계획하여야 한다.

④ 화재가 발생할 경우에도 인명피해를 최소화할 수 있도록 필요한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추어야 한다.(소방 관련법 참조)

⑤ 배관 및 덕트 등 방화구획을 관통하는 부분과 층별 방화구획, 방화문틀 주위 등에는 불연재료를 사용하여 틈이 없도록 한다.

⑥ 기타 소방 관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

⑦ 화재안전설계의 적정성을 종합적으로 평가한 방재계획서와 화재 등 비상상황에 대비한 위기관리 매뉴얼을 작성한다.

5) 단열 및 보온성능

① 건축물의 각 부위별로 법령 등에서 규정하는 값 이상의 단열성능이 확보되도록 한다.

② 단열 및 보온구조는 열교 및 내부결로 현상이 발생하지 않도록 한다.

③ 단열재 및 보온재는 내화성, 내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

④ 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에서 정한 성능 이상의 기자재(창호 등)로 설계하여야 한다.

⑤ 외기에 접하는 단열이 필요한 실의 모든 부위(벽, 바닥 및 슬라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치하여 동파 및 동해에 대비하도록 하며 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다.

⑥ 국토교통부 ｢건축물의 에너지절약설계기준｣에 따라 창호는 기밀재료를 사용하도록 한다.

6) 통풍 및 환기성능(제습성능)

① 실마다 실의 용적 또는 최대 사용인원수 및 용도에 적합한 통풍 및 환기가 가능토록 계획하여야 한다.

② 일상적으로 사용되는 기능실(탕비실, 청소도구실, 창고, 주방, 설비관계실 및 용도상 자연환기가 곤란한 실을 제외한 모든 실)은 가능한 자연환기가 되도록 설계하며, 지하층의 환기 또한 최대한 자연환기가 가능하도록 한다.

③ 용도별, 실별 특성을 고려하여 적절한 환기 시스템을 도입하여 실 사용자에게 적합한 통풍 및 환기가 가능하도록 설계되어야한다.

7) 결로방지성능

① 건축물의 어느 부위에서도 결로가 발생하지 않도록 단열설계보강, 적절한 환기성능유지 등의 기법으로 결로 방지성능이 확보되어야 한다.

② 지하층, 주차장 상부 및 외기에 면하는 상부 슬라브(지붕), 외기에 접한 계단실, 외벽 및 창호는 결로 및 누수의 방지에 특히 유의하여야 한다.

8) 음에 관한 성능

① 각 실별 용도별로 적당한 실내 음향조건이 갖추어지도록 필요한 차음･흡음･방음 조치를 하여야 한다.

② 자동차 진출입시 발생되는 소음 등에 대한 소음 저감방안 조치를 하여야 한다.

③ 구조체 바닥은 바닥 충격음이 하층에 전달되지 않도록 하며, 층간차음과 실간 차음 성능이 확보되어야 한다.

④ 주변 도로의 교통소음으로 인한 지장이 없도록 한다.

9) 실내 환경성능

① 사무실 등 일상으로 사용되는 실은 가능한 자연채광이 되도록 한다.

② 각 실은 균일한 조도가 확보되도록 인공조명을 설치하고, 자연채광을 적절하게 이용할 수 있도록 조명설비의 부분별 On-Off 조닝을 구분하여 설계하여야 한다.

③ ｢실내공기질 관리법｣에 따라서 포름알데히드, 휘발성 유기화합물(VOC) 등이 발생하지 않거나 그 발생량이 작은 재료를 사용하여야 한다.

10) 방수성능

① 건물의 어느 부분 및 어느 부위에서도 누수 및 흡수가 되지 않아야 한다.

② 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열, 산성비 등에 견딜 수 있는 재료를 선택하여, 충분한 내구성이 확보되도록 한다.

③ 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘쳐흐르지 않도록 충분한 여유를 가져야 한다.

④ 구조물의 방수, 배수 및 결로가 합리적인 방법으로 처리되어야 한다.

11) 사용편리기능

① 관계실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치하여야 한다.

② 각종 설비 등은 사용하는데 편리하도록 인간공학적으로 설계하여야 하며, 각종 제어장치는 중앙 집중화하되, 사용상 불편함이 없도록 하여야 한다.

12) 유지관리기능

① 시설 및 설비는 유지관리가 용이하여야 한다.

② 자재 등은 유지관리에 소모되는 소모품이 적게 들어야 하고 보수용 자재가 쉽게 확보될 수 있는 것이어야 한다.

③ 각 시설 및 설비별로 관리 및 보수용 점검구, 통로(Catwalk, 사다리 등 포함), 작업공간 등을 충분히 확보하여야 한다.

④ 추후 보수 및 유지관리를 감안하여 배관(덕트) 등의 보수 및 유지관리를 위한 공간을 확보하여야 한다.

⑤ 내구연한이 건축물 내구연한보다 짧은 전기･기계설비 등은 건축물을 사용하면서 쉽게 교체가 가능하도록 설계에 반영하여야 한다.

⑥ 건축물 부지 내의 영구보존이 될 수 있도록 최소 3개소의 독립 축조되는 Bench Mark를 시공도와 함께 건축도면에 명시하여야 한다.

⑦ 구조설계시 적용된 적재하중을 명시한다.

⑧ 천장재 등을 포함한 각종 마감재 설계 시 주요부재를 수시 점검 ･조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구 혹은 마감방법 등을 강구하여야 하며, 필요시 조사･점검 통로를 설치하여야 한다.

⑨ 건축물 외벽의 유지관리를 위하여 지붕층, 외벽 등에 적절한 조치를 강구하여야 한다.

⑩ 건물유지관리 등에 필요한 관리 인력이 최소화되도록 하여야 한다.

마. 사용자재 및 장비

1) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 최대한 국산자재를 사용하고 KS제품과 고효율 인증제품, 조달청 우수제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주처와 협의 후 채택한다.

2) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 안 된다.

3) 모든 자재는 습기 및 결로 예방에 효과적인 자재를 선정하여 결정하고, 공인된 기관에서 인정한 시험성적서를 첨부하여야 한다.

4) 우리시 건설사업 활성화를 위하여 공사에 소요되는 자재는 동일한 조건인 경우, 중소기업 우수제품(우리시 지역업체)을 우선적으로 사용함을 원칙으로 한다.

바. 품질관리계획

1) 설계자는 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질향상을 위한 품질관리계획서를 작성하여 착수계와 함께 제출하고 품질관리계획에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

① 품질관리 조직표

② 설계점검 흐름도

③ 점검일자 및 내용(점검자 성명과 서명 등)

④ 점검사항(발주처의 요구조건, 설계도서 상호간의 불일치, 관련규정, 이행상태 포함) 및 점검방법

⑤ 기타 발주처가 요구하는 사항

2) 품질관리계획은 설계자가 계약을 효율적으로 완성하기 위해 모든 업무에 검토 가능한 목록(점검사항)을 작성ㆍ검토ㆍ수정하여 설계 성과품의 품질이 향상 되도록 한다.

3) 품질관리계획의 점검사항은 기본설계ㆍ실시설계 검사원과 같이 발주처에 제출한다.

사. 기술용역예정공정표 작성

1) 설계자는 설계용역의 공정에 대하여 기술용역 예정공정표(PERT/CPM)를 작성하여 발주처에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 설계자는 발주처가 동의할 수 있는 새로운 공정관리기법을 제안할 수 있다.

2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 설계자는 발주처가 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

3) 설계자는 기술용역 예정공정표를 용역착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토하여 적절히 수정ㆍ보완한다.

4) 기술용역 예정공정표에서 조사 및 자료의 수집과 기본설계, 실시설계를 구분하여 표시하고, 본 과업에서 제시한 각종보고회를 포함하여 작성하여야 한다.(단 각종보고회는 예정공정표상에 포함되어야 함)

아. 특기사항

1) 본 과업에 특정되지 않은 사항은 정부의 계약제도 및 관련법규, 최근 정부제정 각종 시방서 및 기준에 의거 설계하여야 하며, 단 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선한다.

2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유발생시 발주처는 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 과업지시서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 발주처의 해석을 우선으로 하고 기타 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주처가 정하는 바에 따른다.

3) 본 용역 준공이후 저작권 및 사용권 등 모든 법적 소유권은 발주처에 귀속된다. 또한 설계공모 시 설계지침 내용 중 계약이후에 이행하여야 할 사항은 특별한 사정이 없는 한 연계하여 수행하여야 한다.

4) 본 용역 기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 설계의 경제성 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독관의 지시 및 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 하며 비용은 설계자가 부담한다.

5) 국내에서 시공경험이 없는 신공법을 제시하는 경우, 신뢰성 있는 기술자료와 시방서를 첨부하여야 한다.

6) 설계도서의 하자로 인하여 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사 진행 상 지장을 초래하여 재설계 또는 손해배상 등이 필요한 경우 설계자는 그 비용의 부담과 민ㆍ형사상의 책임을 면할 수 없다.

7) 설계도서가 발주처의 승인을 받아 작성된 도서라 할지라도 그 내용의 과오, 미비, 기술상 오류 등 결함에 대해 설계자의 책임은 면제될 수 없으며, 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 설계도서의 성과로 첨부된 경우도 위와 같다.

8) 설계의 단가산출 및 일위대가 작성은 최신판 국토교통부 제정 표준품셈 및 기획재정부 회계예규‘예정가격기준’을 근거로 작성하여야 한다.

9) ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣에 의거 설계진행 중 발주처가 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

10) 설계자는 모든 설계과정에서 발주처가 지정하는 감독관의 지시 감독을 받는다.

11) 조달청 원가검토 등 타 기관과의 자료협의 및 검토시 관련기관에서 요구하는 방식의 프로그램으로 변환하여 제출이 가능하여야 하며, 변환시 요구되는 일체의 비용은 설계자가 전액 부담한다.

제4장. 분야별 세부지침

현장조사

가. 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

1) 문헌 및 서류조사

① 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

② 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

2) 현장조사

① 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 주변 수목, 대지 내 경작물, 대지내 소음ㆍ진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영ㆍ보관하여야 한다.

② 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

③ 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

④ 가스, 상ㆍ하수도, 오ㆍ폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉ㆍ난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

3) 지장물 조사

① 계획부지 내 각종 지하 매설물 및 기존 건축물을 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계 반영한다.

② 철거(폐기물 용역비 등) 및 이설 비용을 산출하여 공사비에 반영 한다.

③ 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

④ 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

나. 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 기본 설계 시 현장조사보고서로 작성ㆍ제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

2. 측량조사 및 지반조사

가. 측량조사방법

1) 측량조사는 기본 설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

2) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타관련규정에 따라 시행한다.

3) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

4) 측량작업에 필요한 관계기관의 제 수속과 비용은 수급인의 부담으로 처리한다.

5) 측량은 현황측량과 경계측량을 병행하여 실시한다.

6) 측량성과품은 설계에 참조하도록 하고 실시설계완료시 함께 제출한다.

7) 인ㆍ허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

8) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

나. 지반(지질)조사

1) 본 과업지시서에 의거 조사하며 과업내용에 명기되지 않는 사항은 토질 및 암석시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

2) 수급인은 지반조사를 시행하기 전에 발주기관에 조사계획서를 제출하여야 한다.

3) 지반(지질)조사서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

① 조사개요

② 조사위치도

③ 조사계획표(조사, 시험, 보고서)

④ 조사조직표

⑤ 주요장비 및 기기

⑥ 특기사항

4) 수급인은 작업시행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

5) 수급인은 주변의 기존 조사자료들을 수집하여 지형 및 지질특성을 파악하여 적정한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석에 참고한다.

3. 건축 분야

가. 설계 일반 조건

1) 배치계획

① 각 시설의 사용자 접근이 우선적으로 고려된 부지이용 및 시설 배치가 되어야 한다.

② 각 시설별, 기능별로 조화될 수 있도록 배치하여야 한다.

③ 자연에너지를 충분히 활용한 에너지 절약계획을 반영하여야 한다.

④ 주변 환경을 이용하여 조망과 채광을 확보하고 대지의 형태를 고려하여 유휴공간이 발생하지 않도록 진입로 및 주차장을 배치하여야 한다.

⑤ 지형경사를 최대한 활용하여 적정한 LEVEL 계획을 하고, 가능한 부지 내 토사 반・출입이 최소화 되도록 효과적인 절토 및 성토 계획을 하여야 한다.

2) 동선계획

① 계획부지 내에서 각 시설별 동선은 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 하고 피난 및 안전에 대해 충분히 고려하여 계획한다.

② 차량의 진출입 동선은 가급적 일방향으로 처리하여 차량 흐름이 원활하도록 고려하여 계획하고 대지 내 교통(보행)약자의 동선이 방해받지 않도록 조성한다.

※ 입주자, 방문자, 물품 반·출입차량의 동선은 가급적 분리

③ 동선은 크게 진입도로, 보행로로 구분하여 계획하되, 진입도로는 주차장의 진입과 유지관리를 위한 기능을 충분히 충족하여야 하며, 보행로는 기능에 따라 진입로, 연결보행로, 보행광장 등으로 구분하여 계획하여야 한다.

④ 보행로는 각 시설 이용시 시민들이 접근이 용이하도록 계획하도록 한다.

⑤ 주보행로 및 휴게공간 연결보도는 계단 설치를 지양하고, 보행 활동에 쾌적함을 줄 수 있는 재질 및 문양을 사용토록 하여야 한다.

⑥ 입주자 특성을 반영하여 주차장, 출입문, 엘리베이터로 연결되는 동선을 반영하고, 유사 시 대피 동선을 검토하여야 한다.

⑦ 보행약자의 이동에 불편이 없도록 대상지 내 보행동선을 계획하여야 하며, 각 보행동선은 보행량을 고려하여 충분하고, 안전한 보행로 폭원을 확보하고, 보행의 쾌적성 확보 측면에서 녹도개념으로 설계하도록 한다.

3) 평면계획

① 각 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

② 가능한 기능별, 층별 조닝을 통하여 시설별 구획이 명확하도록 하며 전체 계획상 피난 및 안전을 우선으로 한 합리적 시설구획이 되도록 계획하여야 한다.

③ 공용실들은 평면의 기능에 맞게 배치하여 계획되도록 한다.

④ 설계자는 각 실별 실 구성, 면적, 천장고, 마감재료, 필요설비에 대한 사항을 설계도서에 명확히 기재하여야 한다.

⑤ 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

⑥ 장애인·노인·임산부 등의 편의시설은 관계 법령에 따라 충분히 설치하도록 한다.

4) 공간구성

시설별	공간 기능	필요 설비	층	공간 세부 구성					비고
				타입	기준인원	실 개수	단위면적 (㎡)	총면적 (㎡)
				합계	-			17,730
입주공간 (연구실)	입주기업 연구․사무	사무기기 설치를 위한 기본 설비	2~7	소계	7.25㎡/인	156		7,266
				21type	3인 이하	38	21	798	오픈형
				33type	5인 이하	62	33	2,046
				66type	10인 이하	52	66	3,432
				165type	30인 이하	2	165	330
				330type	60인 이하	2	330	660
융합랩실 (회의실)	회의 세미나	프리젠테이션 장비 설치를 위한 기본 설비	2~7	소계	3.2㎡/인	37		1,456
				창의랩/미니	5인 이하	15	16	240
				혁신랩/소형	10인 이하	15	32	480
				융합랩/중형	30인 이하	6	96	576
				대회의실/대형	100인 이하	1	160	160	경사형
편의공간	휴게실 수면실	탕비설비 수면캡슐	2~7	소계	2.0㎡/인	15		700
				소형	15인 이하	10	30	300
				중형	40인 이하	5	80	400
코워킹 스페이스	공동작업 회의	사무기기 설치를 위한 기본 설비	2~7	소계	10㎡/인	2		300
					15인 이하	2	150	300
상업공간	음식점 소매점	조리시설 설치를 위한 기본 설비	1	소계	1.63㎡/인	8		982
				50인	50인 이하	6	82	492
				150인	150인 이하	2	245	490
데이터랩	서버실 관리실	서버 설치 기본 설비	-	소계		1		200
				1식	약 17m*25m	1	200	200
주차장	옥내 주차장		지하1	소계	30㎡/대	1		2,100
					대	70	30	2,100
기타 공용공간	복도, 화장실 기계실, 창고 등		-	소계		1		4,726
					식	1	4,726	4,726

5) 입면계획

① 시설 고유의 분위기를 살려 건물의 내･외부는 시각적 아름다움이 있어야 한다.

② 외관은 특징을 살려 주위환경과 조화되고 이용객에게 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 친환경적인 조형성을 고려하여야 한다.

③ 창호는 보안적인 측면을 고려하고, 열손실을 방지하고 소음 등의 영향이 없도록 설계하여야 한다.

④ 사용재료는 내구성 및 유지 관리가 우수한 것으로 설계하여야 한다.

⑤ 창의 크기는 개방감과 실의 기능 및 에너지효율 등을 고려하여 계획한다.

⑥ 대전광역시 경관계획(경관가이드라인)에 적합하여야 하며, 형태 및 색상은 서로 조화를 이루도록 디자인 요소를 고려하여야 한다.

⑦ 외관의 형태 및 재료는 단조로운 설계를 지양하고 외관의 변화를 줄 수 있도록 다양하게 계획되어야 하며, 디자인 요소는 통일성 있게 계획되어야 한다.

6) 단면계획

① 기능별 조닝을 통해 서로 독립이 되면서, 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연대가 가능하도록 단면을 계획한다.

② 우수의 침투를 방지하고, 장애인시설 기준에 적합하도록 하며 인접도로면과 부지지표면, 둔덕 등을 고려하여 설계하여야 한다.

③ 우수의 침투방지, 출입자의 편리 및 장애인 시설 기준에 적합하도록 설정하여야 한다.

④ 각 층별 수직 동선은 유기적으로 연결하여 계획하여야 한다.

7) 안내표지시설 계획

① 옥외 모든 안내표지시설은 유도시스템, 안내시스템, 해설시스템, 교통시스템 등의 종합계획을 통하여 기능과 배치를 설정하고, 디자인은 「대전광역시 건축물 공용공간 안내표지 가이드라인」을 준용한다.

② 각 안내표지시설에 표시하고자 하는 구체적인 정보(위치도, 설명 등)가 표현되도록 하여야 한다.

③ 각종 시설안내판의 디자인은 CI개념으로 발전시켜 현대적 감각에 의한 시각적 안정, 주변 환경과 어울리고, 사업대상지의 아이덴티티 (Identity)를 느낄 수 있도록 한다.

④ 최소한의 설치로 최대한의 효과를 얻을 수 있도록 하며, 여러 개의 표지가 설치되어야 할 장소에는 다수의 독립된 표지보다는 종합표지판을 설치하도록 하고, 안내표지는 영문병기를 고려하고 영문병기 시 관계기관의 심의를 받도록 한다.

⑤ 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 청소, 도장, 보수 등의 유지관리가 용이한 위치에 설치한다.

⑥ 해당 구청 관련 법규, 조례, 지침, 대전광역시 표준디자인 등 표지판 설치기준을 따른다.

8) 기타 설계시 유의사항

① 지붕은 자연채광 및 환기창 반영으로 주간 사용시 에너지 절감 효과 ㆍ 실용성이 극대화 될 수 있도록 검토하여야 한다.

② 건축비 절감, 장애인시설 감안 및 공간 활용 최적의 방안으로 설계검토하고, 건물 외형 단순 설계로 내부시설 효율성이 향상될 수 있도록 검토하여야 한다.

4. 구조 분야

가. 적용 사항

본 지시서는 건축 평면계획에 의거 ‘대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업’ 발주에 필요한 구조분야 설계에 관하여 적용한다.

나. 기본사항

1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 기준에서 정한 값 이상의 소음ㆍ처짐ㆍ진동 등이 발생하지 않아야 한다. 또한, 유해한 환경에 대한 내구성을 확보하여야 한다.

2) 모든 공정은 일반적인 방법으로도 시공할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

3) 공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획한다.

4) 구조물은 내구연한을 고려하여 유해한 균열이나 침하를 방지하고, 철근이나 철골의 부식이 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

5) 구조형식 및 단면의 크기 등은 계획 및 시공성과 안전성을 고려하여 정하여야 한다.

6) 건축물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 계획하여야 한다.

7) 구조의 안전성능 및 사용성능은 국토교통부고시 ｢건축구조기준｣에서 정한 설계기준에 충족하여야 한다.

8) 구조설계는 법령 등의 규정에 의하여 자격이 있는 자가 하여야 하며, 동일한 설계자가 도서에 서명날인 하여야 한다.

9) 지붕 마감재 및 건물의 외벽마감재와 옥외 부속물(국기 게양대, 안내 표지판 등)등은 태풍, 폭우, 폭설시 하중 지지력이 취약한 중심부에 설계기준 범위 내의 하중이 가해져도 안전한 구조로 하여야 한다.

10) 기초형식은 현황조사 및 현장 주변여건을 감안하여 정한다.

11) 콘크리트는 동결로 인한 방지대책을 세워야하고 특히 기초 및 최하층의 바닥부위가 동해 피해가 없도록 계획을 수립하여야 한다.

다. 구조계획

1) 구조는 철근콘크리트(RC), 철골구조(SS) 또는 철골철근콘크리트구조(SRC) 등 합리적 구조로 한다.

2) 설계하중, 철골구조, 철근콘크리트구조 등은 구조재료의 규격 및 설계기준강도와 용도에 따른 하중조건 등을 검토하여 각 부분의 구조계획을 세밀히 설계해야 하며, ｢건축법｣ 및 ｢건축물의 구조기준 등에 관한 규칙｣, ｢건축물 하중기준｣ 등 관련 규정에 적합해야 한다.

3) 지하층 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계한다.

4) 기둥, 보 및 내력벽의 배치 및 기존 건축물의 구조보강 방법은 합리적이어야 한다.

5) 일반적으로 사용되지 않는 특수구조를 적용할 경우 유사한 조건의 시공사례 및 증빙자료(구조 안전성, 시공성, 경제성을 비교 검토할 수 있는 자료)를 제출하고, 외국자료에 대하여는 우리말 요약서를 첨부한다.

6) 구조부재의 배치 및 구조형식은 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인 할 수 있는 것이어야 한다.

7) 변형, 처짐 등이 기준값 이하가 되는 구조로 한다.

8) 응력전달 효율이 높고 현장에서의 작업이 용이한 방법이어야 한다.

9) 외력 또는 온도 변화로 인한 구조체의 변형을 최소화하기 위하여 익스팬션 조인트를 설치하거나 이에 갈음할 수 있는 구조형식 및 근거를 제시한다.

10) 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

11) 불필요한 2차 응력 등이 발생하지 않는 구조이어야 한다.

12) 아래와 같은 경우에는 Expansion Joint를 설치하거나 Expansion Joint를 설치하지 않을 경우 변형이나 기타 균열을 방지할 수 있는 공법 및 근거를 반드시 명시하도록 하고, 지진 시에는 Expansion Joint가 Seismic Joint 기능을 갖도록 한다.

① 하중이 편중되거나 부재간 강성의 차이가 심할 경우

② 건물의 길이가 길어지거나, 이형 평면 형태로 인하여 수축ㆍ팽창에 의한 변형 및 균열이 예상 될 경우

13) 장스팬 구조는 합리적인 구조시스템을 선정하여 사용성을 고려한 구조계획이 되게 한다.

14) 굴착 및 되메우기 구간의 지하 구조물에 대한 안전성 확보를 위하여 정밀하게 해석하고 검토한다.

라. 구조 해석

1) 구조해석은 국제적으로 통용되는 프로그램(범용프로그램)으로서 한국건축구조기술사회, 한국전산구조공학회 및 그 외의 공인기관이 인증한 프로그램을 사용한다.

2) 해석모델의 입력 자료를 명시하고, 해석결과는 모델 입력 자료와 동일한 부재 기호를 사용하여 그룹핑(Grouping)한 부재별로 가장 불리한 부재의 위치와 안전율 등을 이해할 수 있도록 작성한다.

3) 구조응력 해석은 3차원 해석으로 함을 원칙으로 하며, 입력 DATA는 구조해석 모델의 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 DATA는 부재별로, 층별로 선 후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리하여 제시한다.

4) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를 명기하여야 하며, 적재하중은 규준에 정한 바에 의거 저감할 수 있다.

5) 풍하중에 의한 건물과 외장재의 거동 및 사용성에 대한 해석결과를 검증할 수 있는 방법을 제시한다.

6) 차량이 통과하는 부위의 바닥골조에 대하여는 차륜하중에 의한 영향을 조사하여 안전성 및 사용성을 확인한다.

7) 강성변화가 심한 부분 등 응력 집중이 발생하는 부위에 대하여는 별도의 해석 결과를 제출한다.

8) 장스팬구조 및 진동발생이 예상되는 구조는 해석에 의하여 구조물의 진동을 검토하고 그 결과치를 기준 값과 비교하여 안전성 검토결과를 제시한다.

마. 구조 계산

1) 하중, 응력, 단면 계산 등 모든 계산은 약산으로 하여서는 안 된다.

2) 응력계산은 실제 구조물에 가장 적합한 방법으로 하여야 한다.

3) 하중 및 응력계산은 가장 불리한 경우를 기준으로 하여야 한다.

4) 하중 및 응력계산은 정밀하게 계산하여야 한다.

5) 계산서는 근거와 과정 및 결과를 제 3자가 쉽게 알 수 있도록 작성하여야 한다.

바. 구조 설계

1) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

2) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 규준 및 지침 등을 표기한다.

3) 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

4) 설계하중

① ｢건축구조기준｣에 준하여 적용한다.

② 칸막이벽은 위치 변경을 예상하여 그 위치가 어디로 변경되더라도 구조상 안전하도록 하중계산을 하여야 한다.

③ 시공 중 하중이 과대한 경우에는 이를 고려한 구조계산을 한다.

④ 구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부분은 함수율을 고려한 흙 및 조경의 중량을 설계하중에 포함시킨다.

⑤ 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부분은 그 중량(차량적재하중 포함)을 감안하여야 한다.

⑥ 주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계하여야 한다.

⑦ 고정하중, 적재하중, 풍하중, 지진하중 등을 고려하여 구조재 및 마감재 등의 실재중량을 계산하여 적용한다.

⑧ 적재하중

a. 각 건물의 기능, 소요실별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치된 실은 별도 계산한다.

b. 적재하중에 의한 패턴하중을 고려하여 가장 불리한 경우의 하중에 대하여 휨 및 전단력을 결정한다.

c. 설비관련실 하중은 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중 조건에 따라 설계한다.

d. 지하 구조물 상부가 외부 주차장인 경우에는 그 중량(차량적재하중 포함)을 감안하여야 한다.

⑨ 부재단면 설계는 각 부재 설계에 대한 계산 흐름도와 단계별 적용식을 알기 쉽게 표기한다.

⑩ 전산 프로그램에 의한 부재설계 출력물은 이해하기 쉽게 작성하고, 부재별로 대표적인 경우에는 설계기준에 따른 계산으로 작성하여 첨부하도록 한다.

⑪ 각 부재의 단면산정 결과는 배근약도 등으로 제시하도록 한다.

⑫ 부재단면 설계

a. 부재단면은 철근의 이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트 부어 넣기가 용이한 크기이상 이어야 한다.

b. 유효단면층은 철근의 피복두께는 건축공사 표준시방서를 기준으로 하여 산출한다.

c. 부재단면(또는 철근량)은 실 용도의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생, 시공오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

d. 장스팬의 지붕구조는 실용성을 고려하여 경제적이고 합리적인 구조 형식이 되도록 하여야 한다.

e. 부재 내에 매입되는 각종 배관 및 단열재 등으로 인한 단면 손실을 고려한다.

사. 기초설계

1) 동일 구조물에 설치되는 기초형식은 가능한 같은 형식으로 하며, 이 기초의 최대침하량과 부등침하량을 예측하고, 이 값이 건물에 영향을 미치지 않도록 허용치 이내가 되도록 설계하여야 한다.

2) 건축 구조단면도에 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 해야 한다.

3) 기초지반 및 지정 부분의 허용 지지력은 토질 및 기초기술사의 판단에 따르고, 기초형식은 건축구조기술사가 토질 및 기초기술사와 협의하여 결정한다.

4) 설계용 지하수위를 예측하고, 공사 중 이 지하수위로 인한 시설물의 부력검토를 실시하여야 한다.

아. 구조설계도서

1) 구조설계도서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하도록 한다.

2) 구조도면에는 계산시 적용한 설계방법 및 구조재료, 규격, 강도 등을 명시하여야 한다.

3) 시공이음, 신축, 수축 이음부의 위치, 간격, 설치 방법 및 사용재료 등에 대한 상세도면과 시공법을 현장기술자가 쉽게 이해하도록 표기하여야 한다.

4) 기타 도면상에 표기가 곤란한 사항은 주기로 표기하도록 한다.

5) 구조계산서는 누락되는 부분이 없도록 충실하게 작성하여야 하며 산정과정과 결과 및 배근리스트 등과 함께 주요구조부에 대한 상세도를 명시해야 한다.

6) 구조설계도서에 포함할 내용은 아래와 같다.

① 일반사항

a. 공사명칭

b. 구조개요

c. 구조설계기준(적용기준 명시)

d. 구조형식(System)

e. 구조재료의 규격과 강도

② 구조골조 평면 및 주단면도

③ 설계하중 산정

④ 구조해석

⑤ 부재설계

⑥ 익스펜션 조인트 설치여부에 대한 검토결과

⑦ 주요 구조부의 처짐 및 진동 검토 결과

⑧ 기초지반 지내력 검토

⑨ 내진, 내풍설계 검토

⑩ 부력에 대한 안정성 검토결과(시공단계별)

7) 구조도면 및 계산서(내진설계 포함)는 반드시 건축구조기술사의 확인 및 서명, 날인하여야 한다.

5. 토목 분야

가. 적용 사항

본 지시서는 건축 평면계획에 의거하여 ‘대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업’발주에 필요한 토목분야 설계에 관하여 적용한다.

나. 적용 범위

토목은 토공계획, 터파기 및 흙막이 가시설계획, 구조물계획, 상하수도계획, 우·오수계획, 포장계획, 기타 부대시설계획 등을 말한다.

다. 설계 기본방침

1) 기본사항

① 주변의 토지이용 현황 및 지장물, 도시기반시설(상ㆍ하수관로, 전기·통신관로, 도시가스관로, 지역난방설비 등)을 조사ㆍ확인하여 설계에 반영하여야 한다.

② 필요시 각종 조사 및 시험 등을 시행하여 현장에 부합되도록 설계하여야 하며, 각종 조사 및 시험을 시행하지 않아 발생되는 모든 책임을 진다.

③ 실시설계 시 계획부지에 대한 측량(현황, 경계복원) 및 지반조사를 실시하여 그 성과물을 제출하여야 한다.

2) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 통신, 조경공사로 인하여 발생되는 제반 토목시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

3) 기온 및 기후, 교통상황 등의 지역적 여건을 고려하고 이에 적합한 공법 선정 및 설계 적용을 하여야 한다.

4) 관련법규 및 제반규정을 준수하고 부지의 토질, 지형, 수리분석 등을 통하여 건축물 배치 및 방향을 결정하여 합리적인 계획을 수립한다.

5) 연약지반 등이 우려될 시는 충분한 지형 및 지반조사를 실시하여 연약지반 처리대책을 강구하고 특히 지하매설물의 장기침하가 우려될 경우 이에 대비한 설계가 되도록 하여야 한다.

6) 우수, 오수, 상수 등 도시기반시설은 관련시설에 대한 위치, 규모, 용량 등을 세밀히 검토하여 합리적인 상호 연계 및 이용이 되도록 하여야 한다.

7) 구조물 설치 시 친환경적 요소를 고려하여 건물 및 조경 등의 주변 환경과 조화가 되도록 하여야 한다.

8) 옹벽설치 시 상단, 비탈면상단, 인근 지장물 등 추락위험 등이 있는 곳은 반드시 안전시설물을 설치하여야 한다.

9) 본 설계는 지역의 특수성을 고려하고 다음사항을 충분히 검토한 후 설계에 반영한다.

① 공사 중 표면수 처리방안

② 지하굴착 시 발생될 수 있는 지반변형 억제시설 및 차수시설

③ 지하굴착 및 기존지형 절토에 따른 토량 반출 방안

④ 지하수 발생 시 지하수 처리 방안

⑤ 공사시행으로 인한 주변건물 및 시설에 미치는 소음, 진동 등의 민원요인

라. 설계 참고사항

1) 토목계획

① 건축물 계획고와 최대한 조화 있는 부지계획고를 선정한다.

② 구조물 등은 건축, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

③ 적용공법은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

④ 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 주변 배수시설의 현황, 홍수위, 이용의 불가피성 등을 조사하여 배수의 원활함을 기한다.

⑤ 주변 건물 및 상ㆍ하수도 계획 등을 고려하고 가능한 부지 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을 이루도록 하여야 한다.

⑥ 상수도시설은 수요자에 질적으로 안전하고 양적으로 충분한 물을 공급하도록 계획하여야 한다.

⑦ 부지 경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 단을 지게 하는 경우에는 조경석 설치를 원칙으로 하며, 주변과의 조화를 위해 원칙적으로 옹벽은 설치하지 않아야 하고, 부득이 높이제한 상 옹벽 또는 보강토 옹벽을 설치하고자 할 경우에는 안전성, 미관 등을 고려하여야 한다.

⑨ 성토 및 되메우기는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 계획고에 맞추어 성토하며, 한층 두께를 30cm 이하로 실시하도록 설계하여야 한다.

⑩ 부지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

⑪ 비탈면은 토지이용도, 안전성 및 경제성을 감안하여 설계한다.

⑫ 토질에 관한 사항은 제공된 지반 조사 결과를 참고하고, 필요시 자체 조사 결과에 의해서 실시하여야 한다.

⑬ 토공에 있어 토량 환산계수 및 흙의 단위중량은 토질조사 및 시험결과에 따라 적용하여 설계한다.

⑭ 부지조성 계획고 결정 후 토공량을 종ㆍ횡단 측량에 의거 종ㆍ횡단도를 작성하여 토공량을 산출하여야 한다.

⑮ 토공사 시 주변 도시 기반시설, 기타 지하 매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공 방법을 충분히 검토하여 설계하여야 한다.

⑯ 매립층과 점토층이 존재하는 지하구간은 연약지반에 대하여 고려하여야 한다.

2) 터파기 및 흙막이 가시설계획

① 터파기 계획

a. 터파기로 인하여 지장물에 손상을 주지 않도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

b. 공사 중 임시 사면에 대한 사면안정 검토를 수행하고 필요시 대책을 수립하여야 한다.

c. 터파기로 발생한 토량중 지반조성에 필요한 이외의 것은 사토하여야 한다.

② 가시설 계획

a. 인접구조물 및 지하매설물 등을 포함하여 공종별 접속부에 대한 상세도를 작성하여야 한다.

b. 굴착시 지하층 외벽 바깥선의 위치는 대지 및 도로경계선에서 1m이상 이격하는 것을 원칙으로 하되 부득이한 경우 사유 및 이격거리를 도면에 명기하여야 한다.

c. 흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계되어야 하며, 계측기를 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지방의 거동을 관측하고 필요에 따라 보강공법 등의 사용이 병행되어야 한다.

d. 흙막이 가시설 구조물 버팀보는 좌굴의 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

③ 흙막이 가시설 구조해석

a. 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성, 안정성, 시공성, 경제성 등을 고려해야 한다.

b. 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정ㆍ조합하여 해석해야 한다.

c. 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되 몇 가지 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

d. 구조해석에 사용되는 토질정수는 지반조사 자료를 정밀 분석하여 결정하여야 하며, 결정근거가 명백히 제시되어야 한다.

e. 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 특성을 고려한 2개 이상의 모델링을 선정하여 신뢰도가 입증된 프로그램을 사용하는 해석을  수행하여야 하며, 그 결과에 근거하여 결정된 최적의 방안을 설계에 적용한다.

f. 사용 프로그램은 다음의 조건을 만족해야 한다.

∙ 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램

∙ 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 있는 프로그램

∙ 지반의 거동을 실제 발생거동과 근접하게 해석할 수 있는 프로그램

g. 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

h. 흙막이가시설 자재의 허용응력은 임시구조물인 특성을 감안하여 50%까지 증가시킬 수 있으며 잔류변형을 갖지 않는 재사용 자재를 사용하는 경우에는 0.9의 보정계수를 적용한다.

i. 계측계획

∙ 터파기 및 흙막이 가시설 시공을 위하여 필요한 계측사항(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조믈의 균열, 기울기 등)에 대하여 계측기 종류, 설치위치, 계측빈도 등 종합적인 계측계획을 수립하여야 하며, 계측기는 충분히 설치하여야 한다.

∙ 터파기시 탈수로 인한 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측할 수 있도록 계측기 설치를 계획하고, 변동 관측시 그에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.

3) 구조물 공사

① 특별한 사유가 없는 한 철근콘크리트구조는 강도 설계법, 강구조물은 허용응력설계법으로 한다.

② 지하 구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석ㆍ검토한다.

③ 구조형상 및 단면은 내공수치를 확보하고 내구성이 크며 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

④ 구조물의 설계에는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석하여야 한다.

⑤ 구조해석에 사용되는 토질정수는 지반조사 자료를 정밀 분석하여 결정하여야 하며, 결정 근거가 명백히 제시되어야 한다.

⑥ 재료의 강도는 다음을 참조하여 선정되어야 하며, 콘크리트 설계기준 강도는 28일 강도로 한다.

a. 콘크리트

∙ 철근 구조물 fck = 24Mpa이상, 무근 구조물 fck = 18Mpa이상, 버림 콘크리트 fck = 18Mpa이상

b. 철근: KS D 3504(SD40)= 400Mpa이상

⑦ 철근이음, 압축강도, 정착 길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정되어야 한다.

⑧ 부지조성 시 경고면 보호시설이 필요한 곳은 현지여건, 지반 조건 및 경제성, 미관 등을 고려하여 형식을 결정하여야 한다.

⑨ 옹벽구조물(보강토옹벽 포함)은 국토교통부고시 ｢구조물기초설계기준｣에 따르며, 기타 구조물은 구조물별 설계기준에 따라 적용한다.

⑩ 각 구조물의 설계는 관할청의 허가 및 기술심의에 적합하여야 한다.

⑪ 비정형 구조물인 경우에는 Expansion Joint나 구조분리 Joint를 계획하여야 한다.

4) 상수도공사

① 기본사항

a. 상수도 시설은 ｢수도법｣ 및 ｢상수도 설계기준｣에 부합되어야 하며 소화전 연결은 ｢소방법｣ 규정에 부합되어야 한다.

b. 급수관 설계에 사용하는 계획계수량은 평상시에는 계획시간 최대급수량을, 화재시는 계획 1일 최대급수량과 소화용수량을 합한 수량으로 한다.

c. 급수관로 중 분기점에는 적절한 위치에 제수 밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 하여야 하며, 필요한 요소에 공기변(필요시 신축관)을 설치한다.

d. 급수관 관경이 80mm 이상 되는 관은 시멘트 몰탈 라이닝 닥타일 주철관으로, 80mm 미만관은 스테인레스 관으로 설계하되 KS제품을 적용하여야 한다.

e. 급수관의 매설심도(차도 및 보도, 녹지부 공통)는 1.2m 이상으로 한다.

f. 밸브 및 공기변 등은 밸브 보호실 등을 설치하며, 수격작용에 견딜 수 있는 견고한 구조로 설계되어야 하고, 관로의 방향 전환점에는 관 고정 및 보호용 시설(콘크리트 구조)을 설치하도록 설계하여야 한다.

g. 암 터파기 구간의 관하부에는 모래를 부설하여 관 파손을 방지할 수 있도록 한다.

h. 관의 접합 시 80mm 이상 닥타일 주철관은 플랜지접합 및 KP 메카니칼접합, 80mm 이하 스테인레스 관은 용접 방식으로 설계하여야 한다.

i. 관의 매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 선정한다.

j. 시 상수 인입점을 확인하고 설계한다.

k. 본 부지 급수원은 기존 관로를 이용하여 부지 내에 필요한 관경을 산정하여 취수한다.

② 급ㆍ관수설계

a. 관수시설은 효과적인 관수를 위하여 관수설비 및 관련 설계요소 전체가 하나의 시스템으로 취급되어야 한다.

b. 관수시설은 가압시설, 필터장치, 살수장치, 제어장치 등이 포함되며, 현장 여건에 따라 적정한 시스템으로 설계한다.

c. 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.

d. 녹지의 면적, 식재의 특성을 고려하여 점적관수, 스프링클러, 팝업 스프레이 등을 설치한다.

e. 사용용수는 상수와 우수 등을 사용하며, 우수를 사용하더라도 우수공급이 원활하지 않을 경우 상수를 사용할 수 있도록 해야 한다.

f. 우수 사용시 필터장치를 설치하여 살수노즐이 막히지 않도록 한다.

g. 에너지의 효율성을 고려하고, 조성 후 유지 및 운영단계에서 과도한 에너지(전기 등)를 필요로 하는 시설은 최대한 지양한다.

h. 관계법규에 적합하게 설계한다.

i. 원활한 급수를 위하여 충분한 수량을 확보하고, 용량에 맞는 저류조를 설치한다.

j. 가압배관에 일정한 압력이 가해질 수 있도록 가압펌프와 바이패스(by pass), 워터디텍터(water detector)를 설치하여 자동급수시스템을 갖추어야 한다.

k. 메인 배관에는 배수밸브와 자동에어벤트를 적절히 설치하여 동파를 방지하고, 용수의 흐름이 원활하도록 한다.

l. 수도본관의 매설위치, 관경, 관종 및 수압을 고려하여야 하며 특히 하절기에 수압저하가 일어나지 않는지 유의한다.

m. 취수 가능한 수량, 관경을 검토한다.

n. 설계, 시공상의 주의, 사용재료의 지정, 재료의 검사 및 공사지정업자의 유무를 검토한다.

o. 수도본관의 포설 혹은 분지관에 대한 분담금의 유무를 검토한다.

p. 도로굴착의 가부, 교통사정, 굴착복구의 추정 등을 조사한다.

5) 우ㆍ오수공사

① 하수도 계획은 ｢하수도 설계기준｣ 등 관련규정에 의하여 설계한다.

② 우수설계 시 우수량 산정은 합리식을 적용하며 유출 계수는 부지이용계획에 따라 용도별 면적을 계산하며 환경부 하수도 시설 기준의 공종별 기초유출계수 표준치와 공종 구성비로부터 총괄 유출 계수를 산정하여 적용하며, 부지 내 강우 강도는 20년 빈도를 적용한다.

③ 부지 내 우수 및 오수 관로는 분류식으로 기존 관로에 연결할 수 있도록 설계하여야 하며, 기존관로가 시설노후, 구배물량, 단면부족 등으로 계획부지에서 발생되는 우ㆍ오수배제에 지장이 있을 경우에는 우ㆍ오수배제가 가능한 지점까지 연장하여 시공될 수 있도록 설계하여야 한다.

④ 배수조건 및 부지구배는 지형조건을 고려하여 부지구배를 결정하며 경계부에 측구 설치 및 재정비하여 우수관로에 연결하여 부지 배수에 만전을 기해야 하며 주변지역의 우ㆍ오수 배제에 지장이 없도록 계획하여야 한다.

⑤ 맨홀 및 연결관 설치기준

a. 건물 주위에 우수관은 적정 간격으로 맨홀을 설치ㆍ집수하여 적정한 구배를 유지시켜 인근 우수 맨홀 또는 우수 본관에 연결 처리토록 하여야 한다.

b. 우ㆍ오수관은 일직선으로 매설토록 계획하며 차도 부위 심도(시공기면)에서 관 상단까지는 1.2m 이상, 보도 및 녹지부의 심도는 1.0m 이상으로 설계하여야  한다.

c. 관경이 1.2m 이상인 경우에는 경제성 및 유량 등을 검토하여 최적의 관거로 계획 결정하여야 한다.

d. 부설된 관은 준공 전 환경부 시공관리지침에 의거 수밀 시험(50%이상) 및 내부검사 (육안검사, CCTV검사 등)를 행하여야 한다.

e. 맨홀의 설계 위치는 하수관로의 기점, 합류점, 구배 전환점, 관경 변화 지점에서는 반드시 설치하여야 하며 맨홀 관경별 최대 간격과 맨홀 규격은 환경부 하수도시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

f. 맨홀 뚜껑은 차도부에는 주철제 뚜껑으로 하되 보도 및 녹지부에는 콘크리트 제 뚜껑으로 설치해야 하며 KS제품을 사용해야 한다.

g. 오수 뚜껑은 밀폐식으로 하고 오수 맨홀 바닥에는 반드시 인버트(Invert)를 설치하도록 설계하여야 한다.

h. 맨홀과 우ㆍ오수관의 연결은 고무링을 사용하여 누수 방지한다.

i. 연결관 설치를 위하여 관로 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하여야 하며 접합소켓을 사용토록 계획하여 관로의 파손방지나 수밀이 보장될 수 있도록 계획하여야 한다.

⑥ 관거의 유속

a. 오수관거의 유속은 계획오수량에 대하여 최소 0.6m/sec~최대 3.0m/sec (적정유속 1.0~1.8m/sec) 이내로 한다.

b. 우수관거의 유속은 계획우수량에 대하여 최소 0.8m/sec~최대3.0m/sec(적정유속 1.0~1.8m/sec) 이내로 한다.

c. 유속공식은 Manning 공식을 적용한다.

⑦ 지표의 구배가 심하여 관거의 구배가 급하게 되고 유속이 3.0m/sec를 초과하게 될 때에는 적정한 단차공을 설치, 구배를 완만하게 하여 관거의 손상 및 하류부에서 유수가 분출하거나 맨홀 뚜껑이 탈락하는 등의 현상을 방지토록 하여야 한다.

⑧ 오수처리는 건물에서 오수가 배출되는 지점에 오수맨홀을 설치하여 오수본관에 연결되도록 설계하여야 한다.

⑨ 관의 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 하며 우수본관의 최소관경은 D450mm 이상 오수본관의 최소관경은 D300mm 이상으로 하고 관·종은 내구성, 내부식성, 내화학성, 내마모성, 수밀성 등이 우수한 재질로서 KS규격이나 하수도시설기준에 의한 규격 이상의 재질로 계획하여야 하며 특히 오수관은 내화학성이 우수한 관종으로 설계하여야 한다.

⑩ 우수받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 D250mm 이상의 원심력 철근콘크리트관 또는 동등 이상의 재질의 관으로 설계하여야 한다.

⑪ 우수받이는 보차도의 구분이 있는 경우에는 그 경계로 하며 보차도의 구분이 없는 경우에는 도로의 경계에 설치하기로 하고 도로연장 30m 이내로 서로 엇갈리게 설치되도록 하여야 하며 뚜껑은 주철뚜껑제로 설계하여야 한다.

⑫ 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설치하여야 한다.

⑬ 단지 내 부속건물 및 배수처리가 필요한 부지에는 우ㆍ오수시설을 설계하여야 한다.

⑭ 성토부, 연약 지반 및 기타 구조상 필요한 경우 우ㆍ오수관은 관기초 및 관보호공을 반드시 설치하여야 한다.

⑮ 암 부위에 매설되는 우ㆍ오수관로는 관 주위를 360°모래(T=20cm)로 잘 다져넣어 관이 파손되지 않도록 하여야 한다.

⑯ 우수관의 관 연결은 소켓접합으로 와이어로프 등을 사용하여 밀착되도록 하여야 한다.

⑰ 오수관의 관 연결은 고무링을 사용한 소켓접합을 하여 누수를 방지하여야 한다.

⑱ 폭우, 홍수 등에 대비하여 우ㆍ오수처리 계획을 수립한다.

⑲ 오수관에는 폭 10cm의 흑갈색(한국 실용 색표집에 의한 5YR 0245)비닐테이프 또는 페인트를 관상단의 종방향으로 부착 또는 페인팅하고 관경이 800 M/M이상인 오수관은 오수관의 좌, 우측 상단에 1줄씩을 더 표시토록 계획하여야 한다.

6) 도로ㆍ포장공사

① 부지 내 도로의 설계는 ｢도로의 구조ㆍ시설 기준에 관한 규칙｣ 및 도시계획시설 기준에 부합되도록 설계하고 포장 형식은 아스팔트 콘크리트 공법으로 하며 국토교통부 시공지침에 따라 설계하여야 한다.

② 도로의 최소 곡선반경은 설계속도에 따라 결정하여 사용 차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

③ 중량물 통과가 예상되는 암거 및 지하 매설관의 설계 차륜 하중은 통과하는 중량물 운반차의 차륜 하중으로 한다.

④ L형 측구의 보차도 경계석은 200×250×1000mm이상, 도로 경계석은 150×50×1000mm 규격 이상의 화강석 경계석 제품으로 하고, 측구의 순폭은 500mm 내외로 설계하여야 한다.

⑤ 부지 내 주차시설은 주차방법 및 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙에 맞도록 설계하여야 하며, 주차장은 평면으로 설계함을 원칙으로 하되, 횡단 구배 2% 범위 내외로 한다.

⑥ 부지 내 부속 건물의 출입 보도는 2.5m 이상으로 설계되어야 하며 차량 출입이 불가피한 경우는 차량 통행에 적합한 구조의 포장으로 설계하여야 한다.

⑦ 부지 내 보도는 미관을 고려하여 설계하여야 한다.

⑧ 부지 내 교통안전을 위한 과속 방지시설이 필요한 경우 국토교통부 ｢도로안전시설 설치 및 관리지침｣에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며 표면은 반사 도료로 도색하여야 한다.

⑨ 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소 차선폭을 확보하여야 한다.

⑩ 도로의 차선 및 안전 표시는 융착형 도료를 사용하여 법령 등에 맞게 도색하여야 한다.

⑪ 도로 및 주차장 포장 두께는 교통량, 설계 CBR 및 동결심도 등을 고려하여 단면을 결정하여야 한다.

⑫ 차량 주진출입 구간의 진ㆍ출입 가ㆍ감속 차로를 확보하여야 한다.

9) 기타사항

① 우수, 오수, 급수 등 간선 시설 계획은 기존 및 계획예정인 도시 기반 시설에 대한 위치, 규모, 용량 등을 세밀히 검토하여 합리적인 상호 연계 및 이용이 되도록 설계하여야 한다.

② 각종 구조물 설계 시 기초 지반지지력, 터파기 구배 및 암 터파기 등이 지반조사 결과를 근거로 설계하여야 한다.

③ 본 지침에 포함되지 않은 사항은 관련 법규, 국토교통부 규정에 의한다.

④ 필요시 담장 설치는 본 건물 및 주위와 조화가 되도록 조경계획과 연계하여 계획하여야 한다.

⑤ 비상 급수시설은 건축법 시행령 및 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 지하 저수조는 수도법에 적합하게 설계하여야 한다.

6. 조경 분야

가. 적용 사항

본 지시서는 건축 평면계획에 의거하여 ‘대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업’발주에 필요한 조경분야 설계에 관하여 적용한다.

나. 설계 기본방침

1) 각 분야 설계시 관련법에 의거 반드시 유자격자가 설계하도록 하고 도면작성은 측량 성과품을 이용한다.

2) 시설물 배치 계획 시 대상지의 자연환경, 도시 경관요소, 이용자 중심의 인본적 배려, 역사성 및 도시 전체적 맥락 고려 등을 고려하여 설계에 반영한다.

3) 대상지는 위치적으로 도심지내 녹지와 도시근교 녹지와의 연결이 되는 거점녹지로서의 잠재력을 갖고 있으므로 이를 충실히 수행 할 수 있도록 한다.

4) 입주자 및 방문객, 일반시민들의 정서함양과 휴게공간 및 다양한 세대의 교류의 장이 될 수 있도록 설계한다.

5) 범죄방지, 활동성 강화 등 CPTED 적용이 가능한 식재설계를 한다.

6) 수목식재는 기존수림대 및 수목을 최대한 보존ㆍ활용하는 방향으로 설계하고 우ㆍ배수는 조경 전체 지형 검토 후 설계에 반영한다.

7) 다양한 생물서식환경을 유도하고, 초기 생태복원을 위한 자생식물과 자연성이 높은 식생구조로 조성한다.

8) 차량통행로, 자전거로, 보행로로 구분하고 동선은 접근성 이용성, 연계성 등을 고려하여 설계한다.

9) 시민들의 접근이 용이하도록 동선을 계획하되, 경우에 따라서는 시설물 재배치를 검토하여 합리적인 동선계획을 수립한다.

10) 부지 내 시설물간에 연계성을 고려하여 시설물간의 집중 분산의 계획이 잘 되도록 한다.

11) 시설물의 형태, 구조, 높이, 재료 등으로 인한 안전사고 및 하자가 발생하지 않도록 설계한다.

12) 각 공종별 주요자재 및 재료의 기준을 기재한다.

13) 가급적 자연재료를 사용하여 친환경적 설계를 도모한다.

14) 포장설계는 전문분야에 반영하여야 하며, 산책로는 ｢장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률｣ 등 관련기준에 적합하게 설계하고, 장애인, 어린이, 노인 등 사회적 약자 및 여성들의 접근과 이용에 불편이 없는 구조와 형태를 갖도록 배리어 프리와 유니버설 디자인(Universal design)을 적용하여 설계한다.

15) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우에는 반드시 발주처가 요구하는 설계방법, 기준, 국토교통부 제정 각종 표준시방서와 공공기관 전문시방서 및 지침 등에 대해 기재한다.

다. 설계 참고사항

1) 적용규정 및 설계기준

각종 규정 및 적용기준은 가장 최근의 기준 및 시방자료를 적용하며, 관련규정 및 공사시방서가 개정된 경우 용역완료 1개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 적용한다.

2) 관련 조사

① 현지답사

a. 설계자는 현지 답사하여 현지여건에 계획시설물이 적합한지 여부를 확인하고 지형, 지장물, 식생, 하천 등의 자연현황, 주변도로, 토지이용상황, 용지조건 등을 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 하며, 필요시 토지의 측량 등 조사계획을 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

b. 현지답사 시에는 반드시 계획지역의 지형, 지물, 각종 시설물, 식생, 토지이용상황 등의 정확한 현황을 파악하고 사진(또는 비디오), 지형정보자료 등을 이용하여 과업수행에 유용한 자료를 작성한다.

② 토양조사

a. 대상지 및 임야의 토양(식생지반) 등을 조사하여 기초자료로 활용하고 토양개량, 수목선정 등 식재 설계방향을 설정한다.

b. 토양조사 시 지하수위 상태를 파악하여 적응이 잘 되는 수종으로 선택하여 수목생육 적지가 되도록 한다.

c. 표토는 식재지반 조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 대책을 수립한다.

d. 부지 내 지장수목 전수조사 결과와 처리방안, 표토보존방안, 토양조사분석 종합결과와 개선방안 및 그에 따른 수종선정 검토과정을 제시한다.

③ 지장수목 조사

a. 사업부지내의 지장수목 조사는 식생복원 계획에 근거하여 제거수목 및 이식수목에 대해 조사한다.

b. 식생복원계획에 따라 현상태로의 보전이 불가능한 경우에는 대상지내 타 장소로 이식을 원칙으로 하며, 이식이 불가능할 경우에는 벌채하고 벌채수목을 활용한 생물서식처 조성, 파쇄목 활용 등 재활용계획을 수립한다.

④ 경관조사

a. 사업내용과 도시미관의 조화, 통행인 환경 측면 등에 대하여 조사하여야 한다.

b. 작성된 지형도에 의거 경사도ㆍ고도 등 지형분석과 주변에서 본 경관, 공원 내의 주요 조망점에서 본 경관 등을 예측 분석하여 설계에 반영하도록 한다.

c. 사업시행으로 인한 도시미관 영향 등을 검토 분석하여 계획에 반영하여야 한다.

⑤ 생태적 환경조사

a. 사업부지의 비오톱유형, 도시생태현황도, 녹지자연도 및 현장조사 분석을 통한 잠재력을 발굴한다.

b. 도심지내의 거점 녹지와 주변 녹지들과의 연계성을 고려하여 설계에 반영토록 한다.

c. 생태적 환경조사 세부사항 등은 제5차 전국자연환경조사 지침(국립생태원_2019.9.11.) 등을 참조한다.

⑥ 시설물 조사

a. 현황 자료를 검토하여 현재 시설물 상태와 비교ㆍ분석한다.

b. 자연조건 및 현재 시설물 등을 고려한 시설물의 추가, 개량, 보완여부와 위치를 조사한다.

c. 이용자의 이용행태를 확인ㆍ조사하여 설계에 반영한다.

d. 노후 및 훼손된 시설에 대해서는 원인 분석을 반드시 시행하고 합리적인 대책을 마련 후 그 결과를 설계에 반영한다.

e. 필요시 이용자의 요구나 이용행태 등에 대한 설문조사를 실시하여 기본 및 실시설계시 적용여부를 검토하여 반영한다.

3) 식재지반설계

① 식재지반조성 설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.

② 식재지반용 토양은 식물생육에 기본적으로 요구되는 이화학적 특성을 검사하고 각 특성수준이 기준에 미달할 경우에는 이를 개량하거나 적합한 토양으로 교체하여 사용하여야 한다.

③ 표토의 상태, 지하 매설물ㆍ구조물의 위치 및 깊이, 기존 식생의 상태 등의 조사를 통한 수목식재 지반의 여건을 파악한다.

④ 표토는 식재지반조성을 위한 가장 중요한 재료이므로 ‘표토의 수집과 보관 그리고 재활용’을 위한 대책을 수립한다.

4) 식재설계

① 기본방향

a. 기존수림대 및 수목을 최대한 보존ㆍ활용하는 방향으로 설계한다.

b. 공간의 기능에 따라 열림과 닫힘의 공간을 조율하고 공간마다의 독특함을 불어넣을 수 있는 설계가 되도록 한다.

c. 식재축을 통한 선적, 면적인 다양한 경관연출이 되도록 설계한다.

d. 건축물 주변 식재계획은 음영 분석도를 작성하고, 그 결과에 따라 배식계획을 수립한다.

e. 주변 환경과 자연스럽게 조화될 수 있는 방향으로 설계한다.

② 수목식재

a. 수목식재설계는 대상지역의 토양조사 결과를 기초로 한다.

b. 수목식재시 교목, 관목, 지피류 등으로 다층 식생구조를 형성하도록 하여, 현장주변의 지역에 적응력이 강한 자생수목을 우선 식재한다.
(소나무는 재선충 감염여부 확인)

c. 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

d. 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 필요하다.

e. 남부 수종의 북방식재 한계선을 파악하여 사업 대상지의 식재 적합성 여부를 판정한다.

f. 경관과 심미적인 특성을 강조하기 위해 수목의 개화기를 고려하여 식재 계획한다.

g. 경관조성용 및 차폐유도, 녹음 등 각종 기능을 목적으로 식재되는 수종을 열거하고 식재로 얻을 수 있는 기능이 최대화 되도록 하며, 안전관리 측면에서 시야가 가리지 않는 식재계획을 도입한다.

h. 식재 부적기에 식재하는 경우에는 수목의 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

③ 잔디식재

a. 잔디의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

b. 친환경설계를 위한 잔디의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함한다.

c. 부적기에 식재하는 경우에는 잔디의 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립한다.

d. 답압에 의한 생육의 저해요인이 큰 지역에는 잔디식재를 최소화하도록 한다.

e. 대단위 면적 식재시, 표토의 상태, 지하매설물ㆍ구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태, 농약의 오염상황 등의 조사를 통한 잔디지반의 여건을 파악한다.

f. 잔디피복은 일반적으로 공정의 최후에 행해지므로, 선행공사의 시공 기계조작, 차량운행 등에 의한 토양이 굳어서 단단해질 경우의 방지대책을 강구하여야 한다.

g. 유지관리 측면에서 잔디광장의 경우 주변여건을 고려하여 심토층 배수를 계획하고 우수 활용을 통한 관수시설 등을 검토하여야 한다.

④ 지피 및 초화류 식재

a. 지피 및 초화류의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한설계가 되도록 한다.

b. 친환경설계를 위한 지피 및 초화류의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함되어야 한다.

c. 지피․초화류 식재 설계는 대상지역의 토양 조사 결과를 기초로한다.

d. 대단위 면적 식재시, 표토의 상태, 지하매설물과 구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태, 농약의 오염상황 등의 조사를 통한 여건을 파악한다.

e. 지피 및 초화류는 각 식물의 개화기 등을 고려하여 사계절 내내 다양한 경관이 연출될 수 있도록 다양한 종을 반영한다.

f. 효율적인 관리를 위해 다년생 지피 초화류와 자생식물의 지피류를 활용한다.

g. 부적기에 식재하는 경우에는 지피 및 초화류 활착에 불리한환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

h. 식재지역의 기후조사에 의한 식재적합성 여부 판정과 생육적온, 식재한계선을 조사한다.

⑤ 비탈면 녹화

a. 가급적 비탈면이 발생하지 않도록 설계하되 비탈면이 불가피하게 발생하면 일정높이에 소단을 조성하여 비탈면을 안정화 시키고 소단에 관목 위주의 식재를 하도록 하며, 친환경적인 녹화공법의 설계가 되도록 한다.

b. 기존 녹지와의 연계성 확보와 종 다양성 증진에 기여할 수 있는 식물군락이 조성되도록 한다.

c. 비탈면의 토질과 환경조건에서 잘 적응하는 수종으로 선정하되 주변식생을 반영한 자생초화류 위주의 녹화초종을 선정한다.

d. 비탈면의 침식과 세굴방지를 위하여 비탈면 안정과 보호를 도모하고, 야생동물의 먹이와 은신처 제공 및 경관향상을 목표로 설계한다.

e. 표면수 또는 용수에 의하여 비탈면이 세굴되거나 붕괴의 우려가 있는 곳에서는 어깨 배수구, 소단 배수구, 종 배수구, 비탈면 밑 배수구, 암거, 유공관 등의 배수시설을 검토 반영한다.

f. 적정한 시공법과 시공시기, 이상기상, 유지관리에 대한 대비책을 강구한다.

⑥ 벽면녹화

a. 단지외곽 담장이나 방음벽, 석축, 옹벽, 장식벽, 돌담, 지하주차장 노출벽면이나 출입구 등을 우선 녹화한다.

b. 넓은 벽면을 피복하는 경우, 다양한 경관 및 단일수종 식재로 인한 병충해 발생을 방지하기 위해 상록성 수종을 3종 이상 혼합하여 식재하되 주된 수종은 전면 피복하고 보조수종으로 일정 간격(10∼15㎝)으로 이격한다.

c. 벽면녹화는 겨울철 미관을 고려하여 담쟁이, 줄사철 등을 혼합 식재한다.

d. 주변여건을 고려하여 식수대의 형태, 규모, 재료 등을 선정해 식물생육의 최소 유효 토심을 확보한다.

⑦ 옥상 및 인공지반의 식재

a. 기존 건축물에 옥상조경 또는 인공지반조경을 하는 경우 건축사 또는 건축구조기술사로부터 건축물 또는 구조물이 안전한지 여부를 확인받아야 한다.

b. 옥상녹화는 입주자 및 방문자가 휴식공간 등으로 이용 가능한 방향으로 계획하여야 한다.

c. 옥상 및 인공지반에는 고열, 바람, 건조 및 일시적 과습 등의 열악한 환경에서도 건강하게 자랄 수 있는 식물종을 선정하여야 하므로, 관련 전문가의 자문을 구하여 해당 토심에 적합한 식물종을 선정한다.

d. 옥상 및 인공지반조경에는 수목의 정상적인 생육을 위하여 건축물이나 구조물의 하부시설에 영향을 주지 않도록 관수 및 배수시설을 설치한다.

e. 옥상 및 인공지반 조경에는 방수조치를 하여야 하며, 식물의 뿌리가 건축물이나 구조물에 침입하지 않도록 방근조치 하여야 한다.

f. 집중호우 시 발생할 수 있는 배수불량 문제에 대응하기 위해 녹화부의 가장자리에 폭40㎝ 내외의 배수로를 별도로 고려한다.

g. 이용 요구가 전제되는 옥상조경의 경우 이용자의 안전을 위하여 높이 1.2m 이상의 난간 등의 안전구조물을 설치하고 수목은 바람에 넘어지지 않도록 지지대를 설치하며, 폭풍발생 등을 대비한 안전시설을 계획한다.(｢건축법｣ 시행령 제40조, 제42조)

h. 옥상 유지관리매뉴얼을 작성한다.

⑧ 수목이식

a. 현 식생의 상태, 유용성, 이식비용, 대치비용 등을 고려ㆍ평가하여 보존, 이식, 제거 등의 대상수목을 결정한다(현황도 작성).

b. 이식 대상 수목은 기본계획 식생 분석 자료와 현지조사에 의해 선정한다.

c. 이식 대상 수목의 크기는 현지조사를 통해 직접 측정해서 결정한다.

d. 이식을 위한 규격은 원칙적으로 근원직경을 적용하며, 수목종류에 따라 설계시 근원직경과 흉고직경을 달리 적용한다.

e. 이식이 불가능할 경우에는 벌채하여 생태적으로 재활용(다공질 공간, 곤충 서식처 등)하거나 친환경적인 방식으로 처리한다.

⑨ 가로수 식재 설계

a. 대전광역시 도로관련 규정, 전문시방서, 지침을 준수하고, 보도의 폭, 지구 지정 등에 따른 가로수 식재 위치, 규격 등을 검토 한다.

b. 설계시에는 보도 유효폭에 따라 보행동선에 불편을 주지 않도록 하고 가로등과 간섭을 최소화 하도록 지하고 등을 검토 반영한다.

c. 노선, 가로유형, 내공해성 등 현장 여건에 적합한 수종을 선택하고 가로수 배치간격을 조정하여 현실에 맞는 설계를 한다.

5) 시설물설계

① 기본방향

a. 시설물은 적절한 유지관리 및 이용자의 안전성에 유의하여 설계한다.

b. 이용자 행태와 요구조건을 반영시켜 이용자의 편익을 도모하고 휴게공간에는 그늘을 만들 수 있도록 구조물을 포함하여 설계한다.

c. 시설물은 각각의 요소가 갖는 고유한 특성을 유지하되 전체적인 통일감을 유지하도록 설계한다.

d. 경제성, 내구성, 안전성을 고려한 재료로 설계하고 특히 보도는 투수성 또는 반투수성 재료를 사용한다.

e. 부지 내 시설은 ｢장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률｣에 의한 편의시설 설치 목적에 의하도록 설계하여 장애인 등의 보행성과 접근성을 향상시켜야 한다.

f. 경제적 설계방안 및 사후관리상의 문제를 고려하여 설계한다.

g. 진입로 및 주차장은 이용자수를 고려하여 설계한다.

② 조경시설

a. 생태계류

∙ 대상지의 지형, 수리·수문, 토지이용 및 주변 생태계 등을 종합적으로 분석하여 지형적 잠재력(자연수로)을 최대한 고려하고 지형에 순응될 수 있는 빗물 등 자연수를 활용할 수 있도록 계획한다.

∙ 수질보전과 수원확보를 위한 수리계획을 수립한다.

∙ 수질정화기능뿐만 아니라, 생물서식처의 기능을 동시에 고려한다.

∙ 호안, 웅덩이, 여울, 방수여부, 식생도입, 식재기반조성, 주변 자연생태적 경관 및 특성, 환경공학적 측면 등 종합적 구성 체계를 도모하여야 하며, 유지관리를 고려하여 설계한다.

b. 산책로

∙ 산책로는 평면 및 종단 선형의 위상이 잘 조화되도록 설계한다.

∙ 기존 지형을 활용한 노선의 선택, 자연적 배수를 위한 배수시설 및 보행의 안전성을 고려하되 인위적 시설은 최소화 한다.

∙ 산책로 설계시 측면 벽면의 표면배수를 고려하고, 종단 선형에 따라 자연배수로를 설계에 반영한다.

∙ 산책로의 경사, 포장의 재료는 안전성을 고려한 자연친화적인 재료로 반드시 반영한다.

∙ 산책로의 폭은 1.5∼2M을 유지해야 하며 기존 지형을 활용하여 자연적인 포장을 하여야 한다.

∙ 이미 자연적으로 개설된 산책로 노선을 최대한 활용하되 이용빈도가 적거나 산책로로 인하여 주변의 훼손이 매우 우려되는 산책로는 복원하여 폐쇄하고, 개설시 기존 수목들의 훼손이 최소화 될 수 있는 방법으로 검토한다.

∙ 장애인을 위한 시설이 필요할 때는 형식을 선정하여 설계에 반영한다.

∙ 기타 기본계획의 변경사항은 발주처와 협의 후 결정한다.

③ 기타시설

a. 이용자에게 불편이 없도록 이용행태, 동선, 이동거리 등을 고려하여 휴게소, 벤치, 파고라, 음수대, 편의시설, 운동시설, 관리시설 등을 계획한다.

b. 기타시설의 위치 결정시에는 이용자 동선, 타 시설과의 상호 위치관계, 주변의 경관, 이용자의 편익성, 자연조건, 시설의 안전성, 설비조건 등을 고려한다.

6) 급ㆍ관수설계

① 관수시설은 효과적인 관수를 위하여 관수설비 및 관련 설계요소 전체가 하나의 시스템으로 취급되어야 한다.

② 관수시설은 가압시설, 필터장치, 살수장치, 제어장치 등이 포함되며, 현장 여건에 따라 적정한 시스템으로 설계한다.

③ 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.

④ 녹지의 면적, 식재의 특성을 고려하여 점적관수, 스프링클러, 팝업 스프레이 등을 설치한다.

⑤ 관계법규에 적합하게 설계한다.

7) 배수설계

① 기존자료 및 현지답사, 수리 및 수문의 조사결과를 활용하여 용・배수계통계획 및 구조물의 형식, 단면을 검토하도록 한다.

② 식생수로(도로, 콘크리트 배수로를 식생형 수로로 조성), 빗물조성(볼록한 화단 등을 오목한 지형으로 조성), 빗물침투시설(침투통, 침투트랜치, 침투측구, 투수성포장 등)등을 설치하여야 한다.(타 시도 자료 참조 가능)

③ 관계법규에 적합하게 설계한다.

8) 유지관리계획

① 조성 후의 관리운영에 필요한 제도, 예산, 인력, 장비 등의 확보방안을 제시한다.

② 주변 이용 행태 등을 고려하여 관련 프로그램을 작성한다.

9) 위험공종 목록화하여 안전사고 예방

사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

① 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

② 구조물 시공시 안전대책

③ 우기시 및 동절기안전대책

④ 유지관리 종합안전대책 등

라. 설계도서 작성기준

최종 제출하여야 하는 도서에는 아래 항목에 대한 내용이 포함되어야 한다.

구 분		표 기 내 용
설계설명서		∙ 위치도, 공사개요 ∙ 조경계획: 수목식재 계획도, 시설물설치 계획도
유지관리 지침서		∙ 식재 유지관리 지침, 시설물 유지관리 지침
내 역 서		∙ 공종별 세부내역서 ∙ 단가 산출근거, 수량 산출근거, 기타 필요한 산출근거
도면	현 황 도	∙ 식재 현황도, 시설물 현황도 ∙ 축척: 임의
	녹지구적도	∙ 법적기준: 대지면적, 법정조경면적, 법정식재면적 ∙ 녹지면적 산출 및 물량집계, 녹지구적도 ∙ 축척: 임의
	식재계획도	∙ 축척, 조경면적 또는 식재면적 산출 등 ∙ 법정 수목수량 및 계획수량 표시 ∙ 사용수종 및 지피식물의 종류, 규격 및 수량, 집계표 및 등 작성 ∙ 축척: 임의
	시설물 계획도	∙ 조경시설물계획, 축척표시, 시설물의 종류, 규격 및 수량, 집계표 등 ∙ 축척: 임의
	시공에 필요한 평면도, 입면도, 단면도 등 상세도면 일체	∙ 식재상세도(평면도, 입면도, 단면도, 부분상세도) ∙ 축척: 1/20 이상
		∙ 시설물상세도(평면도, 입면도, 단면도, 부분상세도) ∙ 축척: 1/50 이상
		∙ 주요 조경 공간 입단면도(수목식재, 시설물 포함) ∙ 축척: 임의

7. 기계 분야

가. 설계 시 고려하여야 할 사항

① 설 계 검 토: 관련부서 협의 및 관계자 의견 검토 반영

② 운영관리검토: 준공 후 유지관리에 따른 운영비 등을 고려 필요 시 상․하수도, 전력 등 운영주체별 분할 계량기 설치 검토 반영

③ 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항

나. 과업의 범위

1) 본 과업은 과업지시서에 의한 기계설비 공사 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련 조사 및 심의, 협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

2) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행하며 이견이 있는 경우는 수급인은 발주기관의 의견에 따라 성실하게 수행한다.

3) 실시설계는 기본설계에서 설명은 되었으나 도서화되지 못한 사항 등을 공사시행에 필요한 설계도서로 작성하는 것을 말하며 이 도서는 실시설계 완료 전에 건설기술심의위원회 심의절차, 건축법의 절차, 건축위원회의 심의절차(에너지절약 계획서의 심의포함) 등을 거쳐 확정된다.

① 설계설명서

② 일반 및 특기시방서

③ 설계도면

④ 설계내역서(내역서, 일위대가표, 수량산출근거, 단가산출근거, 각종 계산근거 등)

⑤ 각종 장비용량계산서

⑥ 실시설계 종합보고서

⑦ 기타 대전광역시에서 요구하는 사항

다. 설계일반지침

1) 일반사항

① 경제적이며 효율적인 에너지 절약형시스템으로 설계한다.

② 각종장비는 유지관리 및 보수의 용이성을 고려하고 주요장비(배수펌프 등)에 대하여는 고장 및 비상시를 대비하여 복수화한다.

③ 각 실별 적용설비는 용도에 따라 냉․난방․급수․급탕․환기시설을 고려하여야 한다.

④ 냉․난방부하 계산은 전문기술자에 의한 정확하고 적정한 설계가 되도록 고려한다.

⑤ 「신에너지 및 재생에너지 개발･이용･보급 촉진법」 제12조 및 동법 시행령 제15조의 규정에 의거 설치 의무기관(연면적 1천제곱미터 이상)에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비를 설계에 반영하여야 하며, 천공 등 제반비용(지열이용검토서)은 계약자 부담으로 한다.

⑥ 「에너지이용 합리화법」 제22조 규정에 의한 『고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정』(산업통상자원부 고시 제2021-166호)을 참고하여 고효율에너지 기자재를 설계에 반영하여야 한다.

⑦ 「에너지이용 합리화법」 제8조 및 동법 시행령 제15조에 따른 『공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정』(산업통상자원부 고시 제2020-197호) 제10조를 참고하여 에너지 수급 안정 및 효율향상을 위한 전력수요관리시설을 반영하여야 한다.

⑧「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조 및 동법 시행령 제10조에 따른 빗물이용시설을 반영하여야 한다.

⑨「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조 및 동법 시행령 제11조에 따른 『중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역』(중소벤처기업부 고시 제2022-24호)을 참고하여 공사용자재 직접구매 대상품목을 반영하여야 한다.

⑩ 「수도법」 제15조 및 동법 시행령 제25조 규정에 의한 절수설비를 반영하여야 한다.

⑪ 열사용기자재는 「에너지이용 합리화법」 시행규칙의 열사용기자재 관련 규정에 적합하도록 설계에 반영하여야 한다.

⑫ 사용자재는 국내생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. (단, 국내에 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 밝히고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 대전광역시의 의견에 따라 적용한다.)

⑬ 기기의 설치는 소음 및 공해가 관련 규정에 적합한 구조로 하여야 한다.

⑭ 급수시설은 건물 옥상의 저수조로 펌핑하여 하향 공급하는 방식과 펌프 직송방식 또는 직수방식을 비교, 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(「수도법」 시행규칙 별표 3의2 저수조의 설치기준에 적합하게 설계)

⑮ 급수관로는 동파가 되지 않도록 하고 동파의 우려가 있는 부분은 퇴수밸브를 설치하거나 동파방지설비를 하여야 하며, 급수장치 및 변기 후레쉬 밸브는 절수장치로 설계에 반영한다.

⑯ 급탕설비는 화장실 등에 시설하며 이외의 장소에도 급탕설비가 필요하다고 인정되는 곳은 급탕설비를 고려 중앙저탕식과 개별순간식을 비교 검토하여 감독관과 협의 후 설계에 반영한다.

⑰ 오․배수배관은 분리배관을 원칙으로 하고, 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 최대한 방지하여야 하고 통기를 원활히 하여야 한다.

⑱ 본 지역의 도시가스 공급가능여부를 관련기관과 협의하여 열원기구를 결정하여야 한다.

⑲ 상수도설비에 대하여는 관련부서와 인입가능여부 및 공급가능용량을 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

⑳ 화장실의 위생기구는 KS품을 사용함을 원칙으로 하며 「수도법」에 따른 절수기구를 설계에 반영하도록 하고 소변기는 전자감응식 세척장치를 설치하도록  설계한다.

㉑ 난방 및 급수관은 동관, 스테인레스관, 염화비닐코팅강관, PP관 또는 동등이상의 기능을 갖는 재질을 비교 검토하여 감독관과 협의 후 선정하여야 한다.

㉒ 오․배수배관은 KSD-4307(주철관) 또는 동등이상의 기능을 갖는 재질로 한다.

㉓ 지하층배수펌프 용량 및 관리공간을 적정규모로 설치될 수 있도록 설계하여야 한다.

㉔ 실외기 위치는 소음 진동에 특히 유의하여 소음으로 인해 근무자 또는 작업자가 방해를 받지 않도록 저소음으로 계획하고, 실내 또는 시설을 이용하는 이용객들에게 불편을 주지 않도록 배치 및 시설계획을 철저히 하도록 한다.

㉕ 각 실별 용도를 정확히 파악하여 용도에 맞는 설비를 적용하여야 한다.

㉖ 배관은 안전 및 기계성능에 지장이 없는 한 배관높이를 적절한 높이로 설계하여 유사시 밸브를 개폐하는데 신속하게 접근하여 개폐할 수 있도록 하여야 한다.

㉗ 오․배수 분류지역 여부를 관련기관과 협의하여 용도에 맞는 설비를 설치하여야 한다.

㉘ 냉․난방설비(중앙식, 개별식)에 대하여는 실의 정확한 용도, 사용자의 편리성, 유지관리비, 면적 등을 종합 비교 검토하여 신․재생에너지 설비와 연계한 설비를 감독관과 협의 후 적정설비를 적용하여야 한다.

㉙ 동파의 우려가 있는 장소에는 동파방지설비를 설치하여야 한다.

㉚ 바닥 난방이 필요할 경우 보일러 등 다양한 방법을 비교 검토하여 설계한다.

㉛ 환기설비가 필요한 경우 강제환기, 자연환기 등 원활한 환기와 에너지를 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

㉜ 모든 설비는 효율, 기능, 안전을 고려하여 설계하여야 한다.

㉝ 본 설비에 대한 건축평면 변경 등 기타 사유로 인한 변경요인이 발생시에는 지체 없이 설계에 반영하여야 한다.

㉞ 제3자 단가계약, 다수공급자 계약, 우수조달물품, 특허ㆍ신기술 등에 의한 특정업체의 자재, 물품 선정이 불가피한 경우에 대하여는 세부 검토내용 등 근거 자료를 제출하여야 한다.

a. 특징, 장단점, 가격, 적용사례, 하자발생사례 등 자재(물품) 선정근거 제시(비교표)

b. 제3자 단가계약, 우수조달물품 등 수의계약이 가능한 관급자재를 사용하고자 할 경우에는 우리시에서 추진 중인 “관급자재 구매관련 수의계약 부조리 방지방안”을 준수하도록 적극 협조해야 한다.

㉟ 기타 필요한 사항은 발주처와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 세부사항

① 공기조화설비

a. 공기조화설비, 적정 공조방식 대비선정

b. 공기의 온도, 습도 조정 / 각 실의 환기설비에 대한 검토 설계

② 냉·난방 및 열원설비

a. 에너지절약 및 유지관리가 용이하고 경제적인 시스템 채택

b. 냉․난방 부하계산, 폐열이용, 전열교환 등에 대한 검토 설계

c. 건물의 기능, 특성 및 거주인에 대한 쾌적한 환경조건 제공

d. 신․재생 에너지(지열) 이용 건축물 냉․난방부하 적용검토 설계

e. 신․재생 에너지시스템 적용조사: 비용은 계약자 부담으로 한다.

∙ 설계용역과업도서 납품시 지열이용검토서 보고

-  조사지점의 지형도 및 지질도 시험천공하여 인증센터 인증

(에너지관리공단 신․재생에너지센터)

∙ 지열설비 반영하지 못할 경우는 감독관과 협의하여 수행

-  지열설비 미반영 사유 등 검토보고서 제출

-  태양열설비 반영시는 일사량 현지조사 보고(태양열 설비 설치기준)

③ 위생설비

a. 오․배수 및 통기설비는 위생상의 문제점, 시공성 등을 감안 설계

b. 위생기구는 시설규모에 적절하게 선정

④ 급수설비: 위생적인 냉수 또는 온수를 오염시키지 않고 충분하게 공급

⑤ 배수설비: 전체 배수설비 계통 검토

⑥ 급탕설비

a. 급탕장치 검토

b. 신․재생에너지 이용 급탕설비 적용에 대한 검토 설계

⑦ 자동제어설비 : 각 시설의 조작, 관리, 통제가 용이하고 경제적 운용이 되도록 설계

⑧ 오․폐수 정화설비: 오․폐수량, 수질, 처리방식 결정의 적정여부 검토 설계

⑨ 주방기구설비: 주방기구 선정 및 설비에 대한 검토

⑩ 환기설비: 환기시설에 대한 열손실 보전장치 검토

⑪ 가스(도시가스, LPG)설비

a. 설계유량 및 관경의 적정여부 검토 설계

b. 가스배관의 점검 보수가 용이하도록 설계

⑫ 방음 방진설비: 각종기기의 소음과 진동에 대한 방지대책 강구

3) 설계기준

① 공사개요: 위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등

② 주요설비

a. 개요

b. 세부시공계획

c. 세부공정계획

d. 에너지절감 및 유지관리에 관한사항

e. 기타 필요한 사항

③ 기계설비: 공기조화설비, 냉난방설비, 열원설비, 위생설비, 급배수설비, 급탕설비, 자동 제어설비, 오폐수정화설비, 급․배기(전열교환)설비, 도시가스･LPG설비, 방음방진설비, 승강설비 등

a. 개요

b. 세부시공계획

c. 세부공정계획

d. 세부공사비

e. 에너지절감 및 유지관리에 관한사항

4) 설계도서 작성기준

① 설계도면

a. 일반사항: 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 기타사양 포함)

b. 배치도: 기본 설계시 표기된 사항을 구체화한 내용

c. 계통도: 주요기계설비 및 유틸리티 설비의 자동제어시스템, 공기조화, 급배수(급탕 포함)등 기타설비의 세부계통도

d. 평면도: 각종설비평면도, 기계실 확대 평면도

e. 기계실 입체배관도

f. 단면도: 각종설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요단면도, 기계실단면도

g. 옥내(외) 공동구 상세도: 각종설비 및 상세도

② 설계내역서

a. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사 원가계산방식에 의거 작성한다.

b. 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가, 대전광역시 건설공사설계지침서 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단하여 적산하여야 한다.

∙ 재료단가조사

ⲻ 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

ⲻ 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 공신력이 가장 뛰어나다고 판단되는 시중물가 자료책자 등과 직접 시장조사 된 2개 이상의 견적서 등에 의한다.

ⲻ 공사자재단가 결정은 거래 실제가격에 기준한다. 단, 재료 및 자재 단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계산할 수 있다.

∙ 수량산출

ⲻ 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해공사의 목적에 부합하도록 적의 결정하여 적용한다.

ⲻ 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 고려하여 기계장비 등 경제적이고 합리적인 선정으로 예산낭비가 발생되지 않도록 하여야 한다.

ⲻ 사용단위는 C.G.S단위로 하되 소수점이하 2자리까지 하고 끝수는 반올림 한다.

ⲻ 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

∙ 주요자재

ⲻ 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작 방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

ⲻ K.S에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국규격 등) 등을 검토하여 동등 이상의 제품을 사용토록 한다.

ⲻ 주요자재는 대전광역시 회계예규 규정에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고 설계도서를 작성하여야 한다.

③ 설계계산서

a. 설비사양 및 용량계산서, 선정서

b. 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 선정서

④ 시방서

a. 일반시방서: 공사 시행상 유의하여야 할 일반적인사항을 명시

b. 특기시방서: 일반시방서에 기술되지 않는 내용으로 공사 집행상 특별히 유의 하여야 할 내용을 명시

c. 자재시방서

∙ 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운영방법, 제작조건 및 기준 등의 제규격을 명시

∙ 기타 설비 특기시방서(오폐수 정화설비 등)

⑤ 설계 종합보고서(설명서)

a. 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술하여야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각 실면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 해야 한다.

b. 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서 이여야 하며 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

∙ 과업의 목적

∙ 과업의 내용

∙ 사전 조사내용 요약

∙ 설계기준

∙ 설계안별 검토 내용

∙ 세부설계내용(공종별 비교검토 내역 포함)

∙ 기타 참고자료

5) 특기사항: 기계설비 설계자 참여자격요건

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조의 규정에 의한 엔지니어링사업자의 신고 또는 「기술사법」 제6조의 규정에 의한 기술사사무소를 개설한 자로 한다.

8. 소방 분야

□ 실시설계용역 과업설명서

가. 용역내용: 소방공사 실시설계 용역

1) 실시설계도서 작성

2) 관련조사 및 관련법에 의한 인․허가 등 행정절차 이행을 위한 서류 일체

(도면과 구비서류)

3) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

나. 용역기간: 별도 명시일(계약기간) 까지

다. 과업의 기본방향: 설계 개요 및 법령 등 관련기준 준수

라. 과업의 변경 및 중지

1) 본 과업수행 중 정책 및 시책변경 등 불가피한 사유가 발생할 경우 발주기관은 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이나 추가 사항이라도 발주기관이 필요하다고 인정하여 요청하면 무상으로 수용하여야 한다.

마. 설계자의 자격조건

「소방시설공사업법」 제4조에 따라 소방시설설계업을 등록한 자 중 동법 시행령 【별표 1】‘소방시설업의 업종별 등록기준 및 영업범위’규정에 따라 대전광역시에 일반소방시설 설계업(기계․전기), 또는 전문소방시설 설계업에 등록된 자

바. 계약 성실 이행 의무

본 용역을 이행함에 있어 계약조건을 준수하여야 하며 본 계약서 이외의 사항에  대해서는 감독자의 지시에 따라 성실히 이행하여야 한다.

사. 용역비 반환 및 설계변경 조건

1) 용역 시행중 또는 완료시 용역비 산정이 부적정하다고 판단되어 반납 요구가  있을 경우

2) 과업내용의 변경으로 과업의 일부가 축소되었을 때

아. 용역비 지급 및 성과품 납품

1) 용역비 지급은 최종 용역 성과품 납품 후 지급한다.

2) 본 용역은 시행청의 필요에 따라 부분적으로 성과품 납품 요청이 있을 경우 과업이 완료된 성과품에 대하여 사전검토를 받은 후 납품하여야 한다.

3) 본 용역 준공 후 발주기관의 사정(정부 및 자체 감사결과 반영, 주변환경 및 기술적 여건 변경 등)으로 성과품 내용이 일부 변경될 경우라도 수정하여 제출하여야 한다.

자. 하자책임 및 하자기간

1) 용역성과품이 수급자의 과실로 인하여 내용상 착오 등이 발생되어 수정 또는 보완이 요구될 경우에는 과업이 완료된 이후라도 시행청의 요구에 따라 수급자가 무상으로 성실히 수정 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2) 하자기간은 용역성과품 검수일로부터 1년으로 하되 수급자의 명백한 과실로 인한 문제점이 발생될 경우 수급자는 무상으로 수정 또는 보완하여 제출하여야 한다.

3) 하자기간 이후라도 설계방향 및 자문사항에 대하여 발주기관에서 서면으로 질의 시에는 성실히 답변하여야 한다.

□ 실시설계용역 과업지시서

가. 설계용역 개요

1) 과 업 명: 대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 소방공사

2) 과업목적: 출범 50주년 대덕특구 재창조 핵심거점 조성을 위하여 추진하는 사업

3) 과업범위(설계범위)

① 본 과업은 “대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 소방공사”에 적용한다.

② 본 과업은 대전광역시 건설관리본부(이하 “발주기관”이라 한다)와 용역 수급자(이하 “수급인”이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 소방설비 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련 조사 및 심의, 협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

③ 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의하에 수행하며 이견이 있는 경우는 수급인은 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행한다.

4) 과업기간

본 과업의 기간은 별도 명시일(계약기간) 까지로 하며 수급인은 동기간 내에 성과품을 납품 완료하여야 한다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무, 설계심의 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하며, 다음 경우에는 발주기관이 별도로 정하는 감독자의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장할 수 있다.

① 천재지변으로 인하여 용역 수행이 불가능한 경우

② 발주기관의 방침에 의하여 과업 시행이 중단되었을 경우

③ 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

5) 발주기관 및 연락처

① 발주기관: 대전광역시 건설관리본부 기전과

② 주    소: 대전광역시 서구 둔산로 100

③ 연 락 처: 기계소방분야 042)270-8971 / 전기소방분야 042)270-8981

6) 설계시 고려하여야 할 사항

① 소방 관련 법령에 적합하게 설계 반영

② 관련부서 협의 및 관계자 의견 검토 반영

③ 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항

나. 과업수행 조건 등

1) 착수신고서 등 제출서류

① 수급인은 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

a. 착수신고서

∙ 예정공정표

∙ 인력 및 장비투입계획서

b. 과업수행계획서(본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

∙ 착수보고서

- 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 예정공정표

- 각 분야별 용역비 산출내역서

- 설계용역수행 조직표

∙ 공동도급시 용역 대표사 선임 및 사업 총괄책임기술자 지정

∙ 설계용역 참여기술자 현황

∙ 각 공종의 분야별 참여기술자 보안각서

∙ 기타 용역 수행에 필요한 사항

② 목표예산을 고려한 설계 계획

a. 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위행 전문분야별 설계용역협력업체와의 긴밀한 협조 체계를 구축하여야 한다.

b. 예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

③ 수급인은 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

a. 용역 기성부분 검사원

b. 준공 기한 연기원

c. 준공 검사원

d. 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 공정보고 및 업무협의

① 공정보고

a. 설계자는 설계진행 중 수시로 진행사항을 보고하여야 한다.

b. 설계용역 진행중 문제점이 발생할 때에는 이를 분석하여 보고하여야 한다.

② 업무협의

a. 설계자는 설계진행과 관련한 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계 내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

b. 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

c. 설계자는 각종 회의가 필요한 경우 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

d. 업무 착수협의는 착수일 또는 착수일로부터 10일 이내에 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

∙ 조사 및 자료 수집 완료 또는 사용자의 요청사항 발생시

∙ 실시설계 완료시

∙ 성과품 작성시

∙ 공정보고시(필요시)

∙ 준공시

※ 수시회의: 설계진행 중 문제점이 발생하거나 실시설계보고 등으로 수시 회의를 개최할 경우 이에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

3) 설계검토 및 설계심사 등

① 수급인은 본 과업수행기간 중 발주기관이 실시하고자 하는 설계사항에 대한 중간검토 계획(평면, 동선, 환경, 설비 등) 내용에 대하여 타당성 검토, 대전광역시 일상감사 및 계약심사 규정에 의한 설계심사 등 자료준비 및 협조를 하여야 한다.

② 중간검토 또는 설계심사 결과에 대해서는 설계 반영여부를 발주기관에 보고하고 필요시 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

③ 대전광역시 일상감사규정 및 계약심사규정에 따른 설계 심사시 지적된 사항에 대하여 수급인은 이의 없이 수용하여야 한다.

④ 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 필요한 자료는 수급인이 준비하여야 한다.

4) 설계에 사용하는 재료

① 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재 사용을 최대한 고려하고, KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거 자료를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관 협의 후 채택한다.

② 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 아니 된다.

5) 기타사항

① 설계변경 및 조정

설계 진행중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정 요구시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

② 감독

수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시‧감독을 받아야 한다.

③ 관계법령 준수

수급인은 설계내용이 「건축법」, 「주차장법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 도시계획 관련 법률, 「건설기술관리법」, 「소방기본법」, 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「전기사업법」, 「전력기술 관리법」, 「에너지이용합리화법」, 「전기통신기본법」, 「전파법」, 「정보통신 공사업법」, 「청소년기본법」, 「장애인복지법」, 「노인복지법」, 「장애인‧ 노인‧임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」, 「공중화장실 등에 관한 법률」, 「신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법」,「소방산업의 진흥에 관한 법령」,대전광역시조례 등 기타 관련 법규 및 제반 규칙 등 관계법령에 위배‧저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

④ 용역비 정산

a. 본 과업 수행중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경 등이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정 변경할 수 있다.

b. 수급인의 귀책사유로 인하여 감사 지적사항이 발생하여 변상 요구가 있을 경우 수급인은 발주지관이 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

⑤ 수급인은 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

⑥ 용역사업 참여자 변경은 원칙적으로 불허한다. 단, 질병, 퇴직, 기타 발주기관이 인정하는 사유로 교체 시에는 경력 및 자격 동등 이상의 자를 선정하여 사전에 반드시 발주기관의 승인을 받고 교체하여야 한다.

⑦ 설계내역서 작성은 단위 공사당 일위대가표를 만들고, 그 일위대가표에 산출 수량을 곱하여 순공사비를 집계하는 방법으로 하여야 한다.(공량산출서 대체금지)

⑧ 본 용역 성과품으로 제출되는 설계도서의 양식 및 글씨체는 통일하여 제출하여야 한다.

다. 세부 설계 내용

1) 과업의 범위

실시설계는 기본설계에서 설명은 되었으나 도서화 되지 못한 사항 등 공사시행에 필요한 설계도서로 작성하는 것을 말하며 이 도서는 실시설계 완료 전에 건설기술심의위원회 심의절차, 건축법의 절차, 건축위원회의 심의절차(에너지절약 계획서의 심의 포함) 등을 거쳐 확정된다.

① 설계설명서

② 일반 및 특기시방서

③ 설계도면

④ 설계내역서(내역서, 일위대가표, 물량산출근거, 단가산출근거, 각종 계산근거 등)

⑤ 각종 장비용량계산서

⑥ 공정표

⑦ 실시설계 종합보고서

⑧ 기타 대전광역시에서 요구하는 사항

2) 용역 주요사항

① 설계의 근거 자료 및 용량 결정 계산과정을 명확히 표시하여야 한다.

② 에너지 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 검토한다.

③ 운전 중 이상 발생에 대비한 안전설계를 강구하여야 한다.

④ 소방설비 설계 과정에서 관련 공종(건축, 토목, 설비, 전기, 조경 등) 설계부서와 충분히 혐의 검토하여 시공상 문제점이 없어야 한다.

⑤ 상기 이외 설계과정에서 전반적으로 검토되어야 할 설비사항 등

3) 설계의 적용기준

① 설계 및 시공의 내용 및 방법은 정부, 학회, 협회 등에서 인정하는 것이어야 한다.

② 사용 자재는 품질 및 성능이 공인된 것으로 공급이 안정적이고 사후 관리가 용이한 것을 선택하며, 투자비, 내용연수, 유지관리비 등을 비교 분석하여 투자 효과가 가장 우수한 것을 사용하도록 한다.

③ 사용 자재는 모두 성능이 공인된 신품이어야 한다. 단, 가설자재는 구조적 안전성을 유지하고 외관상 손상이 없는 자재를 사용할 수 있다.

④ 안전에 관계가 있는 모든 건축물 및 구조물은 반드시 조건 또는 사전 변경 등의 가능성을 충분히 고려하여 기술적 통용이 가능한 안전 이상을 확보하여 반영한다.

⑤ 기타 설계기준은 국토교통부 제정 건축물의 설계도서 작성기준을 따른다.

⑥ 대전광역시 등 관련 지방자치단체 조례 등의 법령을 준수한다.

⑦ 중앙 행정부 등에서 주관하는 훈령, 예규, 고시 등 지침을 충분히 검토하여 관계 법령 준수에 문제가 없도록 한다.

4) 관계법규

이 지침에 특정되지 않는 사항은 정부의 계약제도 및 건설 관련 법규, 최근 정부 제정 각종 시방서 및 기준에 의하여 설계 및 시공을 시행하여야 하며, 관련 시방서 및 기준 중 주요한 것은 다음과 같다.

① 건축법, 시행령, 시행규칙

- 건축설비공사 표준시방서

- 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)

② 에너지이용합리화법, 시행령, 시행규칙

③ 수질환경보전법, 시행령, 시행규칙

④ 소음‧진동규제법, 시행령, 시행규칙

⑤ 소방기본법, 시행령, 시행규칙

- 화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

- 소방시설공사업법, 시행령, 시행규칙

- 화재안전기준

⑥ 기타 건축설비 관련 법규

- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 (국토교통부)

- 건설공사 품질관리 업무지침 (국토교통부)

- 건축물의 에너지절약 설계기준 (국토교통부)

- 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상자원부)

⑦ 산업안전보건법 등 기타 관련 법규

- 한국산업규격 (K.S)

⑧ 실내공기질관리법, 시행령, 시행규칙

- 친환경건축물 인증기준 (국토교통부)

5) 소방시설 계획

① 소방법에 근거한 소방시설대상을 빠짐없이 설계에 반영하여야 함.

a. 건축물의 안정성 확보 및 건물 내부의 인명에 대한 안전에 중점을 두고 설계한다.

b. 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감 재료의 불연화 및 방화 구획 등을 검토하여야 한다.

c. 화재감지 경보시설을 설치 화재의 조기발견, 자동제어 등에 차질이 없도록 한다.

d. 피난에 따른 동선계획을 수립하여야 하며, 유사시 신속한 대응을 위한 감시 기능의 확립과 비상시에 신속한 피난유도가 가능하여야 한다.

e. 피난유도설비는 비상시 유효작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리, 피난 유도의 조직화 등 관리 측면에서 효율화를 기하여야 한다.

f. 장래 증축에 따른 확장계획을 고려한다.

g. 관리자가 조작 및 유지․관리가 편리하도록 계획한다.

② 소방설비

a. 소방법규 및 각 시설물의 용도에 적합한 소방설비 검토

b. 소화 설비, 옥․내외소화전 설비, 물분무소화 설비, 포소화 설비, 스프링클러 설비, 제(배)연 설비, 연결송수관 설비, 연결살수 설비, 연소방지 설비, 피난 설비, 피난기구, 소화수 탱크 설비, 자탐 설비, 유도등 설비, 기타 필요한 설비 등을 비교 검토하여 관련법에 적합하도록 할 것.

③ 방음 방진설비

a. 각종 기기의 소음과 진동에 대한 방지대책 강구

6) 장비 반입계획 공정표작성

① 본 건립 공사는 기계, 건축, 토목, 전기 등 복합공정으로 이루어진 상호 관련성을 가지고 추진되어야 하는 공사로서 공정관리가 중요하며 타 공사와 비교하여 소방기계장비 규모가 크므로 소방기계장비의 소요일정에 맞춘 반입계획 공정표를 정확히 작성 제출하여야 한다.

7) 설계도서 작성

① 기계소방 분야

a. 공사개요: 위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등

b. 주요 소방설비 설계도서 작성

c. 소방 설비

(1) 개요

(2) 세부시공계획

(3) 세부공정계획

(4) 세부공사비

(5) 에너지 절감 및 유지관리에 관한사항

(6) 설계계산서

㉮ 설비사양 및 용량계산서, 선정서

㉯ 주요 유틸리티 설비의 용량계산서 및 선정서

(7) 시방서

㉮ 일반시방서

- 공사시행상 유의하여야 할 일반적인 사항을 명시

㉯ 특기시방서

- 일반시방서에 기술되지 않는 내용으로 공사 집행상 특별히 유의하여야 할 내용을 명시

㉰ 자재시방서

- 사용 기자재의 특성, 정격, 운영방법, 제작조건 및 기준 등의 제 규격을 명시

- 기타 설비 특기시방서

(8) 설계도면

㉮ 일반사항

- 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 기타사양 포함)

㉯ 배치도

- 기본설계시 표기된 사항을 구체화한 내용

㉰ 계통도

- 주요기계설비 및 유틸리티 설비의 제어시스템, 소화, 기타설비의 세부계통도

㉱ 평면도

- 각종설비평면도, 기계실 확대 평면도

㉲ 기계실 입체배관도

㉳ 단면도

- 각종설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요단면도, 기계실단면도

㉴ 옥내(외) 공동구 상세도

- 각종설비 및 상세도

(9) 설비세부 고려사항 등 (기본설계와 공통사항)

② 기타 사항

a. 설계내역서

(1) 공사비원가 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성한다.

(2) 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가, 대전광역시 건설공사설계지침서, 실적단가 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단하여 적산하여야 한다.

㉮ 재료단가조사

- 본 공사에 요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

- 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 공신력이 가장 뛰어나다고 판단되는 시중물가 자료 책자 등과 직접 시장조사 된 2개 이상의 견적서 등에 의한다.

- 공사자재단가 결정은 거래 실제가격에 기준한다. 단, 재료 및 자재 단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

- 사용자재는 국내생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 밝히고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 대전광역시 의견에 따라 적용한다.

㉯ 수량산출

- 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해공사의 목적에 부합하도록 적의 결정하여 적용한다.

- 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하고 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 적정 산정한다.

- 사용단위는 C.G.S단위를 사용한다.

- 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

㉰ 주요자재

- 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

- K.S에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용하도록 한다.

- 주요자재는 대전광역시 회계예규 규정에 따라 운용‧관리하는데 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

b. 공정표

(1) 본 과업의 공사공정표는 공사의 내용 파악이 용이하도록 작성한다.

(2) 특기시방서에 명시되어진 공종 중 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다.

c. 실시설계 종합보고서

(1) 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술하여야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각 실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 해야 한다.

(2) 보고서는 공사 수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서여야 하며 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

㉮ 과업의 목적

㉯ 과업의 내용

㉰ 사전 조사내용 요약

㉱ 설계기준

㉲ 설계안별 검토 내용

㉳ 세부설계내용(공종별 비교검토 내역 포함)

㉴ 주요자재 및 수급계획

㉵ 시공계획

㉶ 기타 참고자료

③ 설계도서

a. 축척은 건축법 시행규칙에 따르며 동일 종류에 대하여는 전체적으로 통일성 있게 처리되어야 하며 각 상세부분을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후 본 설계 도면을 작성한다.

b. 설계도면 작성은 “KSF 1501 건축제도 통칙”과 관련법규에서 정한 설계도서 작성기준에 따른다.

c. 각 분야별 내역 분리

용역 성과품 제출시 소방설비(기계+전기), 관급자재도서 등 분야별로 내역을  분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄서류는 협의하여 제출한다.

d. 대전광역시 등 관련 지방자치단체 조례 등의 법령을 준수한다.

e. 중앙 행정부 등에서 주관하는 훈령, 예규, 고시 등의 지침을 충분히 검토하여 관계법령 준수에 문제가 없도록 한다.

f. 기타 설계기준은 국토교통부 제정 건축물의 설계도서 작성기준을 따른다.

g. 모든 설계도서는 건축법 등 관련 법률에 적합하도록 설계하여야 한다.

④ 설계도서 특기사항

a. 설계시 작성된 건축 도면 등 제반설계 내용과 부합되도록 상호 협의하여 작성한다.

b. 평면도는 반드시 소방설비 배관, 소방제어 등 각각 별도로 작성한다.

c. 주요 소방설비 기계의 개략적인 용량을 명시하여 제시하고, 특성, 성능, 재질, 형태 등을 간단히 기술하여 상세설계기준에 필요한 기준을 제시한다.

d. 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부상세 및 부분상세도를 작성한다.

e. 주요 기재의 개략적인 용량 산출하여 주요 구조부의 개략구조 계산을 하고, 설계기준, 참고자료, 도면 등을 첨부한다.

f. 본 공사의 설계는 전체적으로 통일성 있게 처리되어야 하며, 각종 상세부분을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후, 본 설계도면을 작성한다.

8) 성과품 제출

① 출력물은 기본 3부(A3)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다. 단, 발주기관에서 추가 제출 요구시 수급자는 이에 응하여야 한다.

【성과품목록】

종 류	규 격	비 고
백도	A3반접	-도서 수량은 발주기관 필요 부수로 하며 -발주기관 요구 시에 기계소방, 전기소방으로 분리하여 제출한다.
백도	A4
설계설명서	A4
공사시방서	A4
공사내역서 (실내역, 공내역)	A4
일위대가표	A4
단가산출조서	A4
수량(물량)산출조서	A4 또는 B4
각종 설계계산서	A4
공사 예정공정표 (CPM/PERT)	A3
기타 기술심의 및 관계부서 협의용 도면	-
디스켓(CD-Rom)

② 시공 상세도: 시공 상세도는 누락되지 않도록 설계하여야 한다.

③ 기  타

a. 소방설비의 구조는 가장 안정적인 방법으로 계획하고 건물의 기능, 구조, 설비 등을 종합적으로 분석하여 조형성, 시공성, 능률성, 안전성을 확보하여야 한다.

b. 건축, 전기, 통신, 토목 분야를 포함한 타 공종과의 실시설계에 차질이 없도록 충분한 협의와 검토를 거쳐 실시설계가 이루어지도록 한다.

c. 특수공법 및 특수자재인 경우는 외국의 기준을 준용할 수 있으나 국내건설관계법령 및 관련규정에 위배되지 않도록 관련사항을 충분히 검토 작성한다.

d. 시공도서는 세부 공종별로 작성하여 공종간 구분이 되도록 한다.

e. 설계도서를 작성함에 있어서는 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 정산이 용이 하도록 하여야 한다.

(1) 각부 치수의 명확한 표기

(2) 각종 자재의 명칭기입

(3) 각종 자재의 품질규격 형태의 표시

(4) 건축, 토목, 건축설비, 기타 부대시설의 관련 공사와의 명확한 구분 표기

(5) 접합부의 구조상세도

(6) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 상세도

(7) 도면 이해를 위한 주요사항 명기

(8) 계통설명서 (각종 설비계통도의 명확한 표시)

(9) 설계도면 표기기호 및 방식은 제반 제도 통칙에 의한다.

④ 내역견적서 작성

a. 단가적용 기준일: 기본설계 승인 후 실시설계 착수일로 한다.

b. 단가산출서 작성

(1) 단가적용 기준일의 해당 월에 발간된 조달청 발행 가격 정보지, 물가조사 공인 기관에서 발행하는 2종 이상의 물가정보지를 근거로 산출한 3개의 단가를 일정기준에 의한 표로 작성한다.

(2) 단가자료가 없는 경우에 한하여 관련협회의 고시가격이나 협정가격과 2개 이상의 관련업체 견적가를 기재할 수 있다.

(3) (2)호에 불구하고 개별단가가 1,000만원 이상인 경우 발주기관 확인을 받아야 한다.

c. 내역서 단가적용

(1) 단가산출서에 명시된 3개의 비교단가 중 최저가를 적용한다.

(2) 단가산출서 작성이 불합리한 경우에 한하여 일위대가를 적용하되 일위대가 작성은 건설 표준품셈에 의한다.

⑤ 수량산출서 작성

a. 설계도면 및 내역서에 포함될 모든 품목에 대하여 수량산출 근거를 작성하여야 하며 단위는 길이(mm), 넓이(㎡), 부피(㎥), 무게(ton)로 환산한다.

b. 산출근거 작성은 좌표망에 의한 세부용도별 실별로 산출하여 객관적인 증명이 가능하도록 한다.

c. 발주기관이 직접 구매하여야 하는 품목 및 수량을 표기한 관급자재 내역을 별도로 작성하여야 한다.

d. 공사시 발생하는 폐기물 및 잔토의 반출예상량과 기존 건축물의 철거물량을 산정하여야 한다.

⑥ 특별시방서 작성

a. 특별시방서는 표준시방서를 나열하는 것이 아니고 해당공사에 대하여 발주기관이 시공자에게 시공과 관련하여 특별히 유의하여야할 요구사항을 정하는 것이므로 설계자는 당해 설계도서의 시공상 특별히 요구되는 공법이나 유의사항을 명시하여야 한다.

b. 신공법과 관련하여 시공시 특별히 유의하여야 할 사항을 기록한다.

c. 시공자가 수급하여 시공하는 건설자재 중 기준 및 재질과 시험방법 등을 특별히 명시하여야 할 사항을 기재한다.

d. 공사시공과 관련한 시험방법 등을 특별히 명시하여야 할 사항을 기재한다.

9) 유의사항

① 설계업체는 설계도서를 납품 완료 후 공사 시행 중 설계부실, 시공불가, 품질 저하 등 설계도상에 문제점으로 설계변경이 불가피한 경우 발주기관의 요청에 따라 변경 설계도서를 작성 제출하여야 하며, 설계변경으로 인한 공사비의 증‧감이 있다 하더라도 별도의 설계 대가를 요구할 수 없다. 또한 설계상의 하자로 인하여 예산 손실 및 인명피해, 기타 공사 진행상 막대한 차질을 초래하였을 경우 민․형사상의 모든 책임을 져야 하며, 하자에 대한 재설계를 실시하여야 한다.

② 설계업체는 발주기관이 제시한 본 과업지시서를 숙지하여 충분한 자료 수집 후 설계에 착수하여야 한다.

③ 설계업체는 발주기관의 사정에 따라 일부 도서의 변경, 추가, 삭제 요청시 이에 응하여야 하며 별도의 대가를 지급하지 아니한다.

④ 설계업체는 기본설계 및 실시설계에 따른 설계자문위원회 및 각종 인‧허가, 승인, 심사시 발주기관의 요청에 따라 분야별 책임기술자를 대동하여 질의에 성실히 답변하여야 한다.

⑤ 계약기간 만료 이전에 성과물을 납품하고 납품서 및 완료계를 제출한다.

⑥ 본 지시서에 명시되지 않은 사항일지라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 발주기관의 지시에 따른다.

⑦ 본 과업 수행상 제3자에게 민‧형사상 피해를 주었을 경우 설계업체가 손실보상 및 책임을 진다.

⑧ 제출된 도서 중 검토 및 관계법령에 의거 각종 협의, 승인, 심사 과정에서 보완 또는 시정사항이 발생할 경우 이의 없이 수정․보완 제출한다.

⑨ 소방설비(발주기관 요구시 기계소방, 전기소방 분리), 제어설비 등 전문공사별 발주가 가능하도록 각종 설계도서를 분야별 전문가에 의해 개별 작성 제본하여 제출한다.

〔붙임 1〕

참 여 기 술 자 명 단

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

○ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

분야별	참여 기술자								서명 (실명)
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자격사항	자격등급	자격증번 호

〔붙임 2〕

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완수예정일 :

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

〔붙임 3〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등)에 따라 손해배상 책임을 지고 보안 관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

9. 전기 분야

□ 실시설계용역 설계설명서

가. 용 역 명: 대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 전기공사

나. 용역내용 : 전기공사 실시설계 용역

1) 실시설계도서 작성

2) 관련조사 및 관련법에 의한 인․허가 등 행정절차 이행을 위한 서류일체(도면과 구비서류)

3) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

다. 용역기간 : 별도 명시일(계약기간) 까지

라. 과업의 기본방향

1) 설계 개요 및 법령 등 관련기준 준수

마. 과업의 변경 및 중지

1) 본 과업수행 중 정책 및 시책변경 등 불가피한 사유가 발생할 경우 발주처는 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이나 추가 사항이라도 발주처가 필요하다고 인정하여 요청하면 무상으로 수용하여야 한다.

바. 설계자의 자격조건

전력기술관리법 제14조의 규정에 의한 설계업 등록을 한 자중【별표4 설계업의 종류와 종류별 등록기준 및 영업범위(시행령 제27조제1항 관련)】대전광역시에 전문설계업 또는 종합설계업 등록된 자

사. 계약 성실 이행 의무

본 용역을 이행함에 있어 계약조건을 준수하여야 하며 본 계약서 이외의 사항에 대해서는 감독자의 지시에 따라 성실히 이행 하여야 한다.

아. 용역비 반환 및 설계변경 조건

1) 용역 시행중 또는 완료시 용역비 산정이 부적정 하다고 판단되어 반납 요구가 있을 경우

2) 과업내용의 변경으로 과업의 일부가 축소되었을 때

자. 용역비 지급 및 성과품 납품

1) 용역비 지급은 최종 용역 성과품 납품 후 지급한다.

2) 본 용역은 시행청의 필요에 따라 부분적으로 성과품 납품 요청이 있을 경우 과업이 완료된 성과품에 대하여 사전검토를 받은 후 납품하여야 한다.

3) 본 용역 준공후 발주처의 사정(정부 및 자체 감사결과 반영, 주변환경 및 기술적 여건 변경 등)으로 성과품 내용이 일부 변경될 경우라도 수정하여 제출하여야 한다.

차. 하자책임 및 하자기간

1) 용역성과품이 수급자의 과실로 인하여 내용상 착오 등이 발생되어 수정 또는 보완이 요구될 경우에는 과업이 완료된 이후라도 시행청의 요구에 따라 수급자가 무상으로 성실히 수정 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2) 하자기간은 용역성과품 검수일로부터 1년으로 하되 수급자의 명백한 과실로 인한 문제점이 발생될 경우 수급자는 무상으로 수정 또는 보완하여 제출하여야 한다.

3) 하자기간 이후라도 설계방향 및 자문사항에 대하여 발주처에서 서면으로 질의시에는 성실히 답변하여야 한다.

□ 실시설계용역 과업지시서

제 1 장 공통사항

1. 설계용역 개요

가. 과 업 명: 대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 전기공사

나. 과업범위(설계범위)

가) 본 과업은“대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 전기공사”에 적용한다.

나) 본 과업은 대전광역시 건설관리본부(이하 “발주기관” 이라 한다)와 용역수급자(이하 “수급인” 이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 전기 및 설비 등 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 전기 관련심의, 협의에 필요한  도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함 한다.

다) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의하에 수행하며 이견이 있는 경우는 수급인은 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행한다.

다. 과업기간

본 과업의 기간은 별도 명시일(계약기간) 까지로 하며 수급인은 동기간 내에 성과품을 납품 완료하여야 한다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무, 설계심의 및 관련 자료의 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하며, 다음 경우에는 발주기관이 별도로 정하는 감독자의 승인을 득하여 과업수행기간을 연장 할 수 있다.

1) 천재지변으로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

2) 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

3) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

라. 발주기관 및 연락처

1) 발주기관: 대전광역시 건설관리본부 기전과 전기1팀

2) 주    소: 대전광역시 서구 둔산로 100

3) 연 락 처: 042) 270-8981 (전기담당)

마. 설계시 고려하여야 할 사항

1) 기본설계검토: 관련부서 협의 및 관계자 의견 검토 반영

2) 운영관리검토: 준공 후 유지관리에 따른 운영비 등을 고려, 수전방식 및 안전관리자 선임조건, 생애주기비용 및 에너지절감방안, 운영주체별 전기 분할 계량기 설치 등을 검토 반영

3) 신‧재생에너지 설치의무화사업과 관련 설계대상 시설물의 신‧재생에너지설비 설치 적합성 조사결과에 따른 전기분야(태양광발전설비) 설계반영과 발주처 지시에 의한 자체 검토 및 결과 반영 (신․재생에너지개발․이용․보급촉진법 제12조 및 동법시행령 제15조의 규정 관련)

4) 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 연관되어  필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항

5)「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 적합하게 설계 반영

2. 설계용역 진행사항

가. 착수신고서 등 제출서류

1) 수급인은 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

가) 착수신고서

□ 예정공정표

□ 인력 및 장비투입계획서

나) 과업수행계획서(본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다.)

□ 착수보고서

- 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 예정공정표

- 각 분야별 용역비 산출내역서

- 설계용역수행 조직표

□ 공동도급시 용역 대표사 선임 및 사업 총괄책임기술자 지정

□ 설계용역 참여기술자 현황

□ 각 공종(전기 및 소방)의 분야별 참여기술자 보안각서

□ 기타 용역 수행에 필요한 사항

□ 각 관련주체(전기 및 소방 등)간의 업무범위와 책임한계 지정

2) 목표예산을 고려한 설계 계획

가) 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계를 구축하여야 한다.

나) 예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

3) 수급인은 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

가) 용역 기성부분 검사원

나) 준공 기한 연기원

다) 준공 검사원

라) 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 공정보고 및 업무협의

설계자는 설계진행 중 수시로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

1) 공정보고

가) 주간공정보고: 매주 1회 작성(주말기준 작성 익주 월요일 제출). 단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략함.

※ 특별한 보고사항이 없을 경우 감독관과 협의하여 생략가능

나) 수시보고: 설계용역 진행 중 문제점이 발생할 때에는 이를 분석하여 보고하여야 한다.

2) 업무협의

가) 설계자는 설계진행과 관련한 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임  기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 설계자는 각종 회의가 필요할 경우 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

라) 업무 착수협의는 착수일 또는 착수일로부터 10일 이내에 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

□ 조사 및 자료 수집 완료 또는 사용자의 요청사항 발생시

□ 실시설계 완료시

□ 성과품 작성 시

□ 공정보고 시(필요시)

□ 준공 시

※ 수시회의 : 설계진행 중 문제점이 발생하거나 실시설계보고 등으로 수시회의를 개최할 경우  이에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

다. 설계검토 및 설계심사 등

1) 수급인은 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시코자 하는 설계사항에 대한 중간검토 계획(평면, 동선, 환경, 설비 등) 내용에 대하여 타당성 검토, 대전광역시 일상감사규정 및 계약심사규정에 의한 설계심사 등 자료준비 및 협조를 하여야 한다.

2) 중간검토 또는 설계심사 결과에 대해서는 설계 반영여부를 발주기관에게 보고하고 필요시  승인을 득한 후 설계에 반영한다.

3) 대전광역시 일상감사규정 및 계약심사규정에 따른 설계심사시 지적된 사항에 대하여 수급인은 이의 없이 수용하여야 한다.

4) 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 필요한 자료는 수급인이 준비하여야 한다.

라. 설계에 사용하는 재료

1) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재 사용을 최대한 고려하고, KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

2) 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 아니 된다.

마. 기타 사항

1) 설계변경 및 조정

설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

2) 감 독

수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 감독을 받아야 한다.

3) 관계법령 준수

수급인은 설계내용이 건축법, 주차장법, 국토의 이용 및 계획에 관한 법률, 도시계획관련 법률, 건설기술관리법, 소방기본법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 전기사업법, 전력기술관리법, 에너지이용 합리화법, 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법, 청소년기본법, 장애인복지법, 노인복지법, 장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률, 공중화장실 등에 관한 법률, 신 재생에너지 개발 및 이용․보급 촉진법, 대전광역시조례 등 기타 관련 법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

4) 용역비 정산

가) 본 과업 수행 중 발주자의 사업계획변경 등에 따라 과업내용의 변경 등이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리 하거나 과업의 범위를 조정 변경할 수 있다.

나) 수급인의 귀책사유로 감사지적에 따른 변상요구가 있을 경우 수급인은 발주기관이 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

5) 수급인은 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

6) 용역사업 참여자 변경은 원칙적으로 불허한다. 단, 질병, 퇴직, 기타 발주처가 인정하는 사유로 교체시 에는 경력 및 자격 동등 이상의 자를 선정하여 사전에 반드시 발주처 승인을 받고 교체하여야 한다.

7) 설계내역서 작성은 단위공사당 일위대가표를 만들고, 그 일위대가표에 산출수량을 곱하여 순공사비를 집계하는 방법으로 하여야 한다.(공량산출서 대체금지)

※ 전기공사 일위대가는 조달청에서 발표한 “표준 전기공사 일위대가표”를 기준으로 작성

8) 본 용역 성과품으로 제출되는 설계도서의 양식 및 글씨체는 통일하여 제출 하여야 한다.

제 2 장 전기설비분야

1. 설계지침

가. 기본실시 설계

1) 전기설비분야 설계

가) 옥외 전력 간선 및 보안 설비 설계

나) 수·변전 설비 설계(원격감시제어 설치 검토)

다) 전력간선설비 설계

라) 동력설비 설계

마) 전등설비 설계

바) 전열설비 설계

사) 피뢰침 및 접지설비 설계 등

아) 자동화재 탐지설비 전원공급 설계

자) 유도등설비 전원공급 설계 등

차) 신‧재생 에너지(태양광발전) 설계 등(적정성 검토 결과에 따름)

나. 과업지시

1) 전기설비 설계

가) 전력기술관리법 제11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등) 및 동법 시행규칙 제16조의 규정(설계도서의 작성기준)에 의하여 산업통상부장관이 승인한 작성기준에 의한다.

나) 건축, 기계, 토목 등 타분야 설계내용과 상이함이 없도록(누락․중복 등) 작성한다.

다) 전기설비기준, 내선규정, 한전전기공급약관, KSC IEC 규정, KS 규정, 기술계산참고서적 등을 참고하여 작성하여야 한다.

라) 평면도에서 표시 및 식별이 곤란한 부분은 상세 및 부분 상세도를 반드시 작성한다.

마) 부하설비 용량을 동력, 전등, 전열 등의 부하입력 용량을 정확히 계산하여 간선 용량 및 변압기 용량을 산출한다. (조명은 고효율조명기기를 설치하는 것을 기준으로 한다.)

바) 배전방식을 결정하고 주회로의 단선 결선도를 작성한다.

배전방식 - 전등․동력 : 3ψ 380V / 220V

사) 도체의 이격거리를 확보한다.

아) 피뢰침 설치시 정격전압 및 접지저항의 제반규정에 맞도록 설계한다.

자) 간선과 타 조영재와의 이격거리를 확보한다.

차) 전선의 허용전류 및 향후 부하증설에 대비한 간선을 결정한다.

카) 조명설비는 조도계산서 작성 및 조도기준을 작성한다.

타) 각 실의 용도를 고려하여 전등, 전열, 소방설비 등을 적정하게 배치한다.

2) 공사시방서

가) 시방서는 일반사항 및 특기사항으로 구분하고, 시방사항을 설계도면에 따라 해당 공종 누락됨이 없이 상세하게 작성한다.

나) 다음사항을 참고하고 초안을 만든 후 감독관의 승인을 받아 인쇄 제출한다.

① 국토교통부 제정 건축전기설비공사 표준시방서 등 공인 표준시방서 외에 도면에 표기하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 한다. (단, 필요한 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.)

② 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공조건 등을 설명한다.

다) 수량산출서, 일위대가표, 공사비내역서

① 수량산출서는 국토교통부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 제3자가 보더라도 쉽게 알아볼 수 있도록 상세하고 체계적으로 정확히 각 항목별로 보기 및 명칭을 붙여 작성 한다.

② 일위대가표 및 공사비 내역서

- 조달청에서 발표한 표준전기공사 일위대가표를 우선 적용한다.

- 정부기관에서 제정한 표준품셈에 의하고 자재단가는 국내에서 공인받은 물가조사 기관의 월보에 의하되 특수한 것은 3인이상 견적서를 첨부 최소금액으로 하고, 노임은 당시의 노임단가를 기준으로 한다.

③ 상기사항은 제출 전 건설관리본부 기전과 담당자와 사전검토와 협의를 가져야 한다.

라) 조도 및 부하량 계산서

① 전반 조명 및 유물에 따른 간접조명 시설 일 경우에는 간접조명으로 조도계산서를 작성한다.(세부 시설계획에 의함)

② 부하량 계산은 분전반 별로 계산하여 건축의 각층 및 건물전체의 전등, 전열 및 동력으로 구분하여 계산한다.

마) 전압강하 계산서 및 변압기 용량계산서

① 동력 및 전등, 전열부분으로 부하량을 계산하여 전압강하 계산을 하고, 변압기 용량 선정시는 수용율, 부등율을 적정히 적용하여 산출한다.

3) 신‧재생에너지(태양광발전) 설치

신‧재생에너지(태양광발전) 설치 적합성 검토결과, 설치가 타당하면 별도 기준을 적용한다.

다. 세부 과업내용

※ 설계도서에는 다음 분야별 서류와 도면을 작성하고, 내용이 빠짐없이 포함되도록 한다.

※ 실시설계(조사 및 계획연구 포함)는 설계심의에 합당한 규격․필요 도서를 제출하며, 발주처 요구시 모든 작업 근거자료를 제시하여야 한다.

1) 전기설비 분야

가) 설계설명서

① 각 설비(전력, 전등, 전열, 소방 등)의 설비에 대한 설명

② 인입 및 변전실 배치, 결선도등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항

③ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물에 대한 설명

④ 에너지 절약 및 유지관리에 관한 고려사항

⑤ 공사개요, 계획 및 방침, 사전조사사항, 개략공정계획, 개략공사비, 기타 필요한 사항

⑥ 실내 조명 시뮬레이션 결과치

나) 설계계산서(실별 조도계산서, 부하계산서, 간선계산서, 변압기 용량계산서 등에 적용된 계산기준, 공식, 계수 등에 대한 채택 근거서)

다) 시방서(세부시방내용)

라) 설계도면(전체 건물배치도, 설계건물배치도, 옥외간선도, 간선계통도, 동력설비 및 분전반 결선도, 각종 설비의 평면 및 배선도 각종 시공 상세도)

마) 설계내역서

① 단가적용 기준일 : 기본설계 승인 후 실시설계 착수일로 한다.

② 단가산출서 작성

- 단가적용 기준일의 해당월에 발간된 조달청발행 가격정보지, 물가조사 공인기관에서 발행하는 2종 이상의 물가정보지를 근거로 산출한 3개의 단가를 일정기준에 의한 표로 작성한다.

- 단가자료가 없는 경우에 한하여 관련협회의 고시가격이나 협정가격과 2개 이상의 관련업체 견적가를 기재할 수 있다.

③ 내역서 단가적용

- 단가 산출서에 명시된 3개의 비교단가 중 최저가를 적용한다.

- 단가산출서 작성이 불합리한 경우에 한하여 일위대가를 적용하되 일위대가 작성은 건설 표준품셈에 의한다.

2) 전기 및 소방설비 설계도면 작성시 특기사항

가) 설계시 작성된 건축과 기계설비등 제반설계 내용과 부합되도록 상호 협의하여 작성한다.

나) 평면도는 반드시 전등, 전열, 동력, 간선, 소방구분 각각 별도로 작성한다.

다) 주요한 부분은 반드시 상세․평면․단면․부분 상세도를 작성한다.

라) 배전반 및 분전반 결선도 내부 및 외부 상세도를 작성한다.

마) 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부 상세 및 부분 상세도를 작성한다.

바) 모든 설계도는 전기 및 소방설비 관계규정 및  해당법규에 위배되지 않도록 한다.

사) 본 건물의 부하분배는 전등(일반 동력 포함) 3상 380V/220V 간선을 인입한다.

아) 각 실 조명은 전반조명으로 하고 조명은 특성에 따라 등기구 및 램프를 결정한다.

자) 건물 옥상에는 피뢰침 및 피뢰도선을 설치한다.

차) 공공기관 에너지이용합리화 추진지침(산업통상자원부 고시 제 2020-197호) 제11조에 의거 “연도별 LED 조명기구 설치 비율”을 설계에 반영하여야 한다.

카) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2018-881호)제10조에 의거 대기전력 차단콘센트 30% 이상 설치를 설계에 반영하여야 한다.

타) 분전반 설치시 타 공종과 협의하여 집중하여 배치하고, 설치 높이, 외함색상 등이 통일 될 수 있도록 하여 미관을 해치지 않도록 해야 한다.

(예 : 소방-화재수신기, 각종 경보기, 기계 : 자동제어설비, 통신 : 방송 및 통신 분전반)

3) 상세통일

본 공사의 설계는 전체적으로 통일성 있게 처리되어야 하며, 각종 상세부분을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후, 본 설계도면을 작성한다.

2. 신‧재생에너지(태양광발전 설비 등)설비

가. 설계지침

1) 설계목적 및 범위

가) 신‧재생에너지(태양광발전)설비를 설치하기 위하여 설치대상에 대한 면밀한 조사와 시설의 안전성, 기술성, 전문성, 편리성, 효율성, 경제성 등이 확보된 설계도서를 작성하여 에너지 비용이 절감된 시스템을 구축하기 위함.

나) 발주기관인 대전광역시 건설관리본부(이하□발주기관□이라한다)과 계약상대자(이하□수급인□이라한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

2) 설계개요

설치장소는 본 과업장소로 하며, 시설용량 및 예정공사비는 설계자의 적합성 검토결과에 따르며 추가 설계용역비 증액은 없다.

3) 과업의 주요내용

본 설계용역은 태양광발전시설을 설치하기 위한 설계용역으로서, 공공시설에 설치되므로 안전 및 전기설비와 부합되도록 검토, 반영하되 일사량을 최대한 받을 수 있는 위치를 선정하여 시스템의 효율 및 특성이 최대로 발휘되고 『신․재생에너지설비의 지원 등에 관한 기준(산업통상자원부 고시 제2022-175호)』에 적합하여야 하며, 특히 구조물 상부에 설치하는 관계로 방수와 구조물에 영향이 없도록 주변시설과 조화롭게 미적 디자인을 가미한 발전시설이 건설될 수 있도록 계획하여야 한다.

나. 세부과업 지침

1) 사전 조사 및 검토사항

가) 설치장소 및 기존시설 현장조사(구조계산 검토 필)

나) 태양광 발전시설물 기본 배치계획검토

다) 전기설비와 태양광 발전시설 연계계통도 검토

라) 태양전지 형식별 비교 적용 형식 결정

마) 태양전지 어레이 설계(모듈선정, 어레이 용량계산, 지지대 설계) 검토

바) 국내외 태양광발전소 조사 및 자료수집 설계반영

사) 태양광 발전설비 설치는 전력시설물이지만 전기, 토목, 구조, 건축 등 복합공정임을 감안하여 본 사업에 대한 전반적인 사항을 검토.

아) 기초 및 기둥을 시공하기 위해 기존시설물(바닥마감재 등) 파손 했을시 이를 동일하게 복구하는 재시공 공사 설계 반영

나) 설계분야

1) 전기분야

가) 태양광 전지판(cell) 및 모듈

나) 태양광 어레이

다) 전력변환장치(인버터) - 인버터 내에 변압기가 있는 제품 선정

라) 전력계통(송수전 계통)

마) 피뢰 및 접지 설비

- 시설물 전체를 보호 할 수 있는 설비

- 접지개소 및 접지 종별

2) 제어분야

가) 계측제어 및 감시계통, 방습시설 및 전기설비 실시설계

3) 구조분야

가) 전기설비기준, 건축설비기준, 소방안전설비기준에 적합하게 설계

나) 캐노피골조 및 기초는 각종하중에 안전하도록 건축 구조설계서 제출

다) 청사 주변 환경과 조화를 이루고 태양광발전효율을 최대화 할 수 있으며, 시설물의 안전성, 견고성 등을 감안한 구조형식(구조형식은 향후 조정될 수 있으며, 스페이스프레임 또는 PEB구조 등)을 적용한다.

라) 시설의 안전성 및 태풍(기본풍속 30m/sec,  순간최대풍속 40m/sec), 폭설(50㎏f/㎡) 등 각종 하중에 대비하여 구조계산을 설계에 반영해야 한다.(검토자 날인 필)

4) 설계 계산

가) 전력변환장치(인버터 용량)

나) 차단기 및 개폐기 용량계산서

다) 전력계통 보호 계전기

라) 시스템 안전성 확보 등을 위한 계산

5) 기본 도면작성

가) 기본 배치도

나) 계통흐름도

다) 배관 및 계측장치도

라) 태양광시스템 단선계통도

마) 송수전계통도

바) 제어시스템 계통도

6) 모니터링시스템

가) 각 시설별 현재발전량, 금일발전량, 누적발전량, 수평일사량, 모듈온도 등을 자체 웹모니터링 할 수 있도록 시스템 구축

7) 기타사항

가) 각종 자재 선정의 장단점 대비 검토 설계

나) 전력선과 통신선 이격 관계로 유도장애 여부 검토

다) 전기, 통신, 방재용 전원 및 접지설비 일체

3. 성과품의 작성 및 납품

가. 성과품 납품시기

성과품의 납품은 실시설계도서 최종 납품으로 한다.

나. 실시설계 납품도서

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한NET WORK 공정표를 공사량에 맟게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 기본 3부(A3)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다. 단, 발주처 추가 제출 요구시 수급자는 이에 응하여야 한다.

【공종별 실시설계서 제출목록】

종 류	규 격	비 고
원도	A3	도서 수량은 발주부서 필요부수
도면	A3반접
설계설명서	A4
공사시방서	A4
관급시방서	A4
공사내역서 (실내역, 공내역)	A4
관급내역서	A4
일위대가표	A4
단가산출조서	A4
수량(물량)산출조서	A4
각종 설계계산서	A4
공사 예정공정표 (CPM/PERT)	A3
기타 기술심의 및 관계부서 협의용 도면	-
AUTO CAD 도면 및 PDF 변환 도면 화일	-
CD-Rom	위 내용 모두 저장

〔붙임 1〕

참 여 기 술 자 명 단

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

○ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

분야별	참여 기술자								서명 (실명)
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자격사항	자격등급	자격증번 호

〔붙임 2〕

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완수예정일 :

-  아        래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

〔붙임 3〕

보 안 각 서

당사는 202 년  월   일 ~   월   일까지 「0000 0000 전기공사」의 설계용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 귀청(본부)과 계약한 당사(0000회사)는 「000 000 전기공사」의 설계용역을 수행함에 있어 용역 수행의 내용과 결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 당사는 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 민ㆍ형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

※ 특약 : 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

20  년   월   일

상  호 :

주  소 :

대표자 :               (인)

참여자

직  위 :         성  명 :         (인)

직  위 :         성  명 :         (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

10. 통신 분야

□ 실시설계용역 과업설명서

가. 과 업 명 : 대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 실시설계용역

나. 과업내용 : 통신분야 실시설계 용역

1) 실시설계도서 작성

2) 관련조사 및 관련법에 의한 인․허가 등 행정절차 이행(도면과 구비서류)

3) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

4) 시설 구조물 구조안전성 검토

다. 과업의 기본방향

설계 개요 및 법령 등 관련기준 준수

라. 과업의 변경 및 중지

1) 본 과업수행 중 정책 및 시책변경 등 불가피한 사유가 발생할 경우 발주처는 본 용역의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

2) 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항이나 추가 사항이라도 발주처가 필요  하다고 인정하여 요청하면 무상으로 수용하여야 한다.

마. 계약 성실이행 의무

본 용역을 이행함에 있어 계약조건을 준수하여야 하며 본 계약서 이외의 사항에 대해서는 감독자의 지시에 따라 성실히 이행 하여야 한다.

바. 용역비 반환 및 설계변경 조건

1) 용역 시행중 또는 완료시 용역비 산정이 부적절하다고 판단되어 반납 요구가 있을 경우

2) 과업내용의 변경으로 과업의 일부가 축소되었을 때

사. 용역비 지급 및 성과품 납품

1) 용역비 지급은 최종 용역 성과품 납품 후 지급한다.

2) 본 용역은 발주기관의 필요에 따라 부분적으로 성과품 납품 요청이 있을 경우 과업이 완료된 성과품에 대하여 사전검토를 받은 후 납품하여야 한다.

3) 본 용역 준공 후 발주기관의 사정(정부 및 자체 감사결과 반영, 주변 환경 및 기술적 여건 변경 등)으로 성과품 내용이 일부 변경될 경우라도 수정하여 제출하여야 한다.

아. 하자책임 및 하자기간

1) 용역성과품이 수급자의 과실로 인하여 내용상 착오 등이 발생되어 수정 또는 보완이 요구될 경우에는 과업이 완료된 이후라도 시행청의 요구에 따라 수급자가 무상으로 성실히 수정 또는 보완하여 제출하여야 한다.

2) 하자기간 이후라도 설계방향 및 자문사항에 대하여 발주처에서 서면으로 질의 시에는 성실히 답변하여야 한다.

자. 설계용역 진행사항

1) 착수신고서 등 제출서류

① 수급인은 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

a. 착수신고서

b. 과업수행계획서(본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다.)

□ 착수보고서

- 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

- 예정공정표

- 각 분야별 용역비 산출내역서

- 설계용역수행 조직표

□ 공동도급 시 용역 대표사 선임 및 사업 총괄책임기술자 지정

□ 설계용역 참여기술자 현황

□ 각 공종의 분야별 참여기술자 보안각서

□ 기타 용역 수행에 필요한 사항

② 목표예산을 고려한 설계 계획

a. 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공 시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측 가능한 설계하여야 한다.

b. 예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 업무협의 및 중간검토 단계 별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득하여야 한다.

③ 수급인은 필요 시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

a. 용역 기성부분 검사원

b. 준공 기한 연기원

c. 준공 검사원

d. 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 공정보고 및 업무협의

설계자는 설계진행 중 수시로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

① 공정보고

a. 주간공정보고: 매주 1회 작성. 단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략함

※ 특별한 보고사항이 없을 경우 감독관과 협의하여 생략가능

b. 수시보고: 설계용역 진행 중 문제점이 발생할 때에는 이를 분석하여 보고하여야 한다.

② 업무협의

a. 설계자는 설계진행과 관련한 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임 기술자가 협의할 수 있다.

b. 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

c. 설계자는 각종 회의가 필요할 경우 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

d. 업무 착수협의는 착수일 또는 착수일로부터 10일 이내에 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

□ 조사 및 자료 수집 완료 또는 사용자의 요청사항 발생 시

□ 실시설계 완료 시

□ 성과품 작성 시

□ 공정보고 시(필요시)

□ 준공 시

3) 설계검토 및 설계심사 등

① 수급인은 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시코자 하는 설계사항에 대한 중간검토 계획(평면, 동선, 환경, 설비 등) 내용에 대하여 타당성 검토, 대전광역시 일상감사규정 및 계약심사규정에 의한 설계심사 등 자료준비 및 협조를 하여야 한다.

② 중간검토 또는 설계심사 결과에 대해서는 설계 반영여부를 발주기관에게 보고하고 필요시 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

③ 대전광역시 일상감사규정 및 계약심사규정에 따른 설계심사 시 지적된 사항에 대하여 수급인은 이의 없이 수용하여야 한다.

④ 본 과업수행기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 필요한 자료는 수급인이준비하여야 한다.

4) 설계에 사용하는 재료

① 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재 사용을 최대한 고려하고, KS제품과 고효율 인증제품이 있는 경우 이를 우선 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후유지 관리를 고려한 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

② 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 아니 된다.

5) 기타 사항

① 설계변경 및 조정

설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

② 감 독

수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 감독을 받아야 한다.

③ 관계법령 준수

수급인은 설계내용이 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법, 국토의 이용 및 계획에 관한 법률, 도시계획관련 법률, 공원관련 법률, 도로관련 법률, 건설기술진흥법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 에너지이용 합리화법, 대전광역시조례 등 기타 관련 법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

④ 용역비 정산

a. 본 과업 수행 중 발주자의 사업계획변경 등에 따라 과업내용의 변경 등이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리 하거나 과업의 범위를 조정 변경할 수 있다.

b. 수급인의 귀책사유로 감사지적에 따른 변상요구가 있을 경우 수급인은 발주기관이 정하는 기일 내에 이를 환불하여야 하며, 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

⑤ 수급인은 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

⑥ 용역사업 참여자 변경은 원칙적으로 불허한다. 단, 질병, 퇴직, 기타 발주처가 인정하는 사유로 교체 시 에는 경력 및 자격 동등 이상의 자를 선정하여 사전에 반드시 발주처 승인을 받고 교체하여야 한다.

⑦ 설계내역서 작성은 단위공사당 일위대가표를 만들고, 그 일위대가표에 산출수량을 곱하여 순공사비를 집계하는 방법으로 하여야 한다.

(공량산출서 대체금지)

⑧ 본 용역 성과품으로 제출되는 설계도서의 양식 및 글씨체는 통일하여 제출 하여야 한다.

□ 실시설계용역 과업지시서

가. 설계용역 개요

1) 과 업 명 : 대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 실시설계용역

2) 과업목적 : 지역주도의 융합연구 및 융합기술 신산업 허브 역할 수행하는 기관 조성

3) 과업범위(설계범위)

① 본 과업은 ‘대덕특구 융합연구혁신센터 조성사업 실시설계용역’에 적용한다.

② 본 과업은 대전광역시 건설관리본부(이하 “발주기관” 이라 한다)와 용역수급자(이하 “수급인” 이라 한다)가 체결한 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련조사 및 관련 심의, 협의에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함 한다.

③ 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의하에 수행하며 이견이 있는 경우는 수급인은 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행한다.

4) 발주기관 및 연락처

① 발주기관: 대전광역시 건설관리본부

② 주    소: 대전광역시 서구 둔산로 100

③ 연 락 처: 042) 270-8991 (대전광역시 건설관리본부 기전과)

5) 설계 시 고려하여야 할 사항

① 기본설계검토: 관련 부서 협의 및 관계자 의견 검토 반영

② 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 연관되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항

가. 설계지침

1) 과업지시

① 통신설비 설계: 본 과업 수행은 다음의 제 규정 및 발주청에서 제시하는 관련 자료를 적용   하고 기타 규정되지 않은 사항은 시 관련부서와 협의하여 적용하여야 한다.

a. 정보통신공사업법 및 동법 시행령

b. 전파법 및 동법 시행령, 시행규칙

c. 전기통신기본법 및 동법 시행령

d. 전기공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

e. 도로법 및 동법 시행령, 시행규칙

f. 폐기물관리법 및 동법 시행령, 시행규칙

g. 전기ㆍ통신설비 기술기준에 관한 규칙

h. 전기통신설비 기술기준

I. 도로의 구조ㆍ시설 기준에 관한 규칙

j. 도로 안전시설 설치 및 관리지침

k. 국제전기통신연합(ITU) 권고사항

l. 한국산업표준(KS), 친환경상품구매촉진에 관한 법률

m. ISO / IEC 합동기술위원회, 한국정보통신기술협회 권고사항

n. 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률

o. 건축법(시행령), 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

p. 건축법 건축구조기준(2019.3)

q 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제13조, 동법 시행령 제13조

r. 콘크리트 구조설계기준(국토교통부)

② 공사시방서

a. 시방서는 일반사항 및 특기사항으로 구분하고, 시방사항을 설계도면에 따라 해당 공종 누락됨이 없이 상세하게 작성한다.

b. 다음사항을 참고하고 초안을 만든 후 감독관의 승인을 받아 인쇄 제출한다.

□ 표준시방서 외에 도면에 표기하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 한다. 단, 필요한 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

□ 공사의 범위, 준공기한 등의 기타 시공조건 등을 설명한다.

c. 수량산출서, 일위대가표, 공사비내역서

□ 수량산출서는 국토교통부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 제3자가 보더라도 쉽게 알아볼 수 있도록 상세하고 체계적으로 정확히 각 항목별로 보기 및 명칭을 붙여 작성 한다.

□ 일위대가표 및 공사비 내역서

- 조달청에서 발표한 표준전기공사 일위대가표를 우선 적용한다.

- 정부기관에서 제정한 표준품셈에 의하고 자재단가는 국내에서 공인받은 물가조사 기관의 월보에 의하되 특수한 것은 3인 이상 견적서를 첨부하여 최소금액으로 하고, 노임은 당시의 노임단가를 기준으로 한다.

□ 상기사항은 제출 전 발주기관과 사전검토 및 협의를 가져야 한다.

2) 세부 과업내용

※ 설계도서에는 다음 분야별 서류와 도면을 작성하고, 내용이 빠짐없이 포함되도록 한다.

※ 실시설계(조사 및 계획연구 포함)는 설계심의에 합당한 규격․필요 도서를 제출하며, 발주처 요구 시 모든 작업 근거자료를 제시하여야 한다.

① 통신설비 세부사항

※ 통신설비 전반적인 설비에 적용되는 것으로 사업별 해당설비만 적용할 것

a. 통합배선설비

□ 통합배선 시스템은 각종 데이터, 음성통신망을 일원화시킨 것으로 음성, 데이터, 영상정보처리를 위한 컴퓨터, 통신장비, 전화교환 시스템, 건물관리에 필요한 다양한 정보관리 시스템뿐만 아니라 외부의 통신시스템을 통합적으로 지원하여 어떠한 정보통신 기기에도 자유롭게 접속되도록 한다.

□ MDF실 및 UPS실은 사무실과 별도 구성 계획한다.

□ 통신실 및 EPS실 등은 각종 통신설비의 배치 및 유지보수가 용이하도록 법규에서 정한 면적 이상을 확보하여야 한다.

□ 통합배선은 데이터와 음성을 통합관리가 가능하여야 하며 케이블을 집선하는 MDF 및 IDF는 LAN과 전화시스템 영역으로 구분하여야 한다.

b. 전화+LAN 설비

□ 구내 통신선로설비는 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치하여야 한다.

□ LAN장비는 인터페이스, 시스템 성능 및 호환성을 고려하여야 한다.

c. TV단자설비

□ 지상파 텔레비전 방송, 위성방송, 라디오 방송, 디지털 지상파 텔레비전방송 및 종합유선방송을 적용하고, 쌍방향 통신이 가능하도록 설비를 적용한다.

□ 각 실별 또는 필요한 모든 장소에 수구를 설치하여야 한다.

d. 경고방송설비

□ 차량진입금지를 위한 외부 방송시설과 지하차도 진입차량 및 인원 대피를 위한 내부시설로 구분하여 설치한다.

□ 스피커의 수량과 AMP의 용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 설계한다.

□ 스피커 시설은 내/외부 구분 용도에 맞게 선택한다.

□ 스피커는 지하차도 내외부의 전체에 고른 음압을 확보할 수 있도록 분산 배치하여야 한다.

e. 영상감시시스템(CCTV설비)

□ 지하차도 입출구와 내부에 설치하여 내외부의 상황과 침수상황을 감시할 수 있어야 한다.

□ CCTV의 설치위치는 감시대상을 충분히 감시할 수 있는 적당한 위치여야 하고, 중앙제어시스템에서 각 지하차도 내부(침수)와 배수시설, 교통상황 등을 감시하는 목적을 가진 시스템으로 실시간 감시 및 30일 이상의 녹화 기능을 보유토록 구축하여야 한다.

□ CCTV는 필요시 실시간으로 원격 작동할 수 있는 구조로 한다.

② 통신설비 분야

a. 설계설명서

□ 각 설비에 대한 설명

□ 인입 및 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항

□ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물에 대한 설명

□ 에너지 절약 및 유지관리에 관한 고려사항

□ 공사개요, 계획 및 방침, 사전조사사항, 개략공정계획, 개략공사비, 기타 필요한 사항

□ 과업대상 전반에 관한 신기술·신공법 동향파악 및 자료조사 후 적용가능 여부를 판단

□ 최상의 기능 구현을 위한 설비 최적 사양 및 소요예산을 검토

□ 각종 관련법령, 규정, 기술기준 등 조사

□ 설비별 규격, 품질 및 안전성 확보 등 공사 전반에 대한 기술 검토

b. 설계계산서(부하계산서, 간선계산서 등에 적용된 계산 기준, 공식, 계수 등에 대한 채택 근거서)

c. 시방서(세부시방내용)

d. 설계도면(전체 배치도, 간선계통도, 설비의 평면도 및 배선도, 각종 시공 상세도)

e. 설계내역서

□ 단가적용 기준일 : 실시설계 착수일로 한다.

□ 단가산출서 작성

- 단가적용 기준일의 해당 월에 발간된 조달청발행 가격정보지, 물가조사 공인기관에서 발행하는 2종 이상의 물가정보지를 근거로 산출한 3개의 단가를 일정기준에 의한 표로 작성한다.

- 단가자료가 없는 경우에 한하여 관련협회의 고시가격이나 협정가격과 2개 이상의 관련업체 견적가를 기재할 수 있다.

□ 내역서 단가적용

- 단가 산출서에 명시된 3개의 비교단가 중 최저가를 적용한다.

- 단가산출서 작성이 불합리한 경우에 한하여 일위대가를 적용하되 일위대가 작성은 정보통신공사 표준품셈에 의한다.

- 철거 및 제작설치에 따른 관급자재 내역서 작성 시 특정회사의 특정규격이 포함되지 않도록 유의하여야 한다.

f. 구조안전성 검토서(전광판 및 진입차단설비 구조물)

② 통신설비 설계도면 작성 시 특기사항

a. 설계 시 작성된 제반설계 내용과 부합되도록 상호 협의하여 작성한다.

b. 주요한 부분은 반드시 상세․평면․단면․부분 상세도를 작성한다.

c. 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부 상세 및 부분 상세도를 작성한다.

③ 상세통일

본 공사의 설계는 전체적으로 통일성 있게 처리되어야 하며, 각종 상세부분을 사전에 감독관에게 제출하여 승인을 받은 후, 본 설계도면을 작성한다.

다. 계약자의 이행사항

1) 건설관리본부가 임명하는 감독원이 과업수행자가 본 과업 수행에 부적당하다고 판단되어 교체를 요구할 경우 계약자는 이를 지체없이 시행하여야 하며, 그 결과를 문서로 통보하여야 한다.

2) 본 과업 수행 중 발생한 제반 안전사고 및 기존 시설물에 대한 훼손, 망실은 계약자가 책임진다.

3) 계약자는 과업수행과 관련한 일체의 사항에 대해 비밀을 보장하여야 한다.

4) 모든 성과품은 계약자 또는 과업 참여자가 소유하거나 외부로 유출할 수 없으며, 과업 수행과정에서 취득한 내용은 우리 시의 승인 없이 타 기관 또는 타인에게 제공하거나 타 용도로 사용 할 수 없다.

5) 설계 완료 후 계약자의 귀책사유로 인하여 설계 변경이 불가피하거나 설계상의 중대한 오류가 발견되었을 경우 계약자의 부담으로 즉시 설계 변경 또는 재설계하여 제출하여야 한다.

6) 본 과업 수행 시 필요한 현장조사, 측량 등 제반 사항에 관한 안전관리에 만전을 기해야 하며, 과업 수행 중 발생하는 모든 사고에 대한 책임은 계약자가 진다.

7) 본 과업수행과 관련하여 발생하는 민·형사상의 모든 책임은 계약자에게 있으며, 이를 사유로 한 어떠한 보상도 청구 할 수 없다.

8) 본 과업수행 중 건설관리본부의 방침이 필요할 경우 이의 방침 결정을 위한 기초자료를 작성 제출하여야 한다.

라. 사전 협의 및 추진사항

1) 과업대상 관할 구청간 협의를 통해 기능을 구현할 수 있는 최적의 시스템 설치 및 운영ㆍ관리가 되도록 설계하여야 한다.

2) 계약자는 설치위치 선정, 구조물 형식 및 통신망 설치 등 협의가 필요한 사항은 해당 기관과 충분한 사전 협의를 실시하여야 한다.

3) 계약자는 타 기관과 협의 사항이 있는 경우에는 그 협의된 사항을 정리하여 문서로 제출하여야  한다.

4) 과업수행 중 해당분야의 전문가 자문이 필요하다고 감독원이 요청할 경우 계약자는 해당과업을 해당분야 전문기관에 위탁 또는 전문가에게 자문을 실시하여 그 결과를 반영하여야 한다.

5) 과업대상 설비의 설계기준, 설치기준, 장비구성 등 과업내용 전반에 관한 사항은 감독원과  충분히 협의하여 적용하여야 한다.

6) 계약자는 설치위치, 구조물 등 기초설계를 완료한 후 우리시와 협의하여 설계서 작성 등 필요한 결정을 하여야 한다.

마. 성과품의 작성 및 납품

1) 성과품 납품시기

성과품의 납품은 실시설계도서 최종 납품으로 한다.

2) 실시설계 납품도서

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 NETWORK 공정표를 공사량에 맟게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 기본 4부(A3)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다. 단, 일상감사 및 계약 심사에 따른 발주처의 추가 제출 요구 시 수급자는 이에 응하여야 한다.

【공종별 실시설계서 제출목록】

종 류	규 격	비 고
원도	A3	도서 수량은 발주부서 필요부수
도면	A3반접
설계설명서	A4
공사시방서	A4
관급시방서	A4
공사내역서 (실내역, 공내역)	A4
관급내역서	A4
일위대가표	A4
단가산출조서	A4
수량(물량)산출조서	A4
각종 설계계산서	A4
공사 예정공정표 (CPM/PERT)	A3
기타 기술심의 및 관계부서 협의용 도면	-
AUTO CAD 도면 및 PDF 변환 도면 파일	-
CD-Rom	위 내용을 모두 포함

바. 보안대책

1) 사업에 투입되는 인원은 계약사 임의로 교체 할 수 없으며, 신상 변동 시 (해외여행포함) 즉시 발주처에 보고하여야 한다. 또한, 발주처의 허락하에 교체될 시는 인계인수를 철저 히 하여야 한다.

2) 사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 지정한 PC에 저장 관리하고, USB, 인  터넷 웹 하드, P2P 등 인터넷 자료공유 사이트 및 개인 메일함에 저장을 금지한다.

3) 용역관련 자료는 용역업체 사무실에 시건장치가 되어있는 장소에 보관하여야 하며, 사업 수행으  로 생산되는 산출물 및 기록은 인가하지 않은 자 또는 직접사업 시행자 외 제 삼자에게 제   공, 대여, 열람을 금지한다.

4) 용역업체는 발주처에서 제공한 자료, 장비, 중간ㆍ최종 산출물 등 용역과 관련된 제반자료는 전량 반납하되 업체에 복사본 등 별도 보관을 금한다.

5) 용역업체는 누출금지 대상정보 및 중요정보에 대한 정보누출이 발생하지 않도록 보안에 각별히 주의해야 하며, 정보누출로 인해 발생하는 모든 손해액을 보상하여야 한다. 또한, 관련 사항은 국가정보원에 통보됨을 명심하여 보안사항이 누출 되지 않도록 철저한 관리를 하여야 한다.

사. 용어의 해석

1) 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 용어 표현방법 등은 이전 단계(기본계획 등)의 용어 해석을 참고하여 적용한다.

2) 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 아래의 우선순위에 따라 그에 명시된  용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

① 계약문서(과업내용서 포함)

② 정보통신공사업법, 동법시행령 및 동시행규칙

③ 건설기술진흥법, 동시행령 및 동시행규칙

④ 국토교통부 제정 각종 표준시방서 및 설계기준

⑤ 관공서 관련 규정 및 절차서

⑥ 기타 관련 법규

⑦ 토목용어 사전

⑧ 국어사전

3) 용어의 사용 및 문장의 구성

① 성과품 작성에 사용하는 용어

a. 계약조건에서 정의, 사용한 용어

b. KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

c. 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

d. 정부제정 제기준 용어

e. 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

② 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

a. 한글 맞춤법(교육부)

b. 외래어 맞춤법(교육부)

c. 기본 외래어 용어집

③ 성과품 작성에 사용하는 문장구성

a. 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구사용 지양

b. 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

c. 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

d. 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적·명령적 구술체 사용

④ 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

a. 애매한 표현 배제 :“원칙적으로”, “대체로”, “충분한”, “관련○○”, 등의 애매한 표현을 최대한 배제

b. 주어의 명확화

□ 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 “누가”, “무엇을”, “어떻게”해야 하는지를 명확하게 기술

□ “계약상대자는”, “용역감독자는” 등 주어 명시

c. 약어사용

□ 가능한 약어를 사용하지 말 것

□ 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다.

□ 건설업 분야에서 제정된 협약

□ 사전에 수록되어 있는 약어

□ KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

□ 규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

□ 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

⑤ 성과품 작성시 서술원칙

a. 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

b. 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

c. 불가능한 사항은 규정하지 말 것

d. 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

e. 정확한 문법으로 기재할 것

f. 예측보다는 직설적으로 서술할 것

g. 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

h. 모순된 항목은 배제할 것

i. 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

j. 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

k. KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

l. 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

〔붙임 1〕

참 여 기 술 자 명 단

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :

○ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

분야별	참여 기술자								서명 (실명)
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	생년월일	자격사항	자격등급	자격증번 호

〔붙임 2〕

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완수예정일 :

-  아        래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

〔붙임 3〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

제5장. 성과품 작성 및 납품

Ⅰ. 설계도서 작성요령

1. 설계도면 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제14장 제2절 1-3(사용언어)에 의한다.

나. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

공 종	건축	건축 구조	인테 리어	토목	조경	기계	전기	통신	소방 기계	소방 전기
기 호	A	S	EX	C	L	M	E	ET	MF	EF

다. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

3) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

4) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

5) 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

6) 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

7) 도면이해를 위한 주기사항 및 시공 시 유의사항을 명시

8) 부호, 방향KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

9) 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

10) 계통설명도

11) 수량집계표

12) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

13) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

14) 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

2. 설계도면 작성

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 통신설비 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 하며, 특히 건축구조(보 등)계획과 설비배관 평면 및 건축물 천장고 계획이 상충되지 않도록 배관 설치부분에 대한 부분 단면도를 작성하여 제출한다.

라. 설계도서 작성은 국토교통부 고시 제2016-1025호(2016.12.30)의 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며, 설계도면에는 설계자, 제도자, 검수자, 확인자, 책임기술자 등 서명날인 하고 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

Ⅱ. 시방서 작성요령

1. 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기하여야 한다.

2. 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성한다.

3. 시방서는 국토교통부 제정 표준시방서 및 관련기준에 적합토록 작성한다.

4. 일반시방서에는 설계개요, 인허가사항, 일반 시공방법에 대하여 기술한다.

5. 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음사항을 포함 작성하여야 한다.

가. 레미콘 구입 시 KS규정상 슬럼프 허용오차를 고려하여 현장타설시 소정의 슬럼프치가 확보될 수 있도록 특별시방서에 명기할 것.

나. 각종 자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

다. 각종 구조공법과 이에 따른 부수시설 및 장비사용에 관한 사항

라. 관련공사 간의 시공책임 한계 명시

마. 가설시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 흙막이, 형틀 등)

바. 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

6. 자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항을 명기하여야 한다.

7. 특수공법 및 특수 자재로써 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련사항을 충분히 검토 작성하여야 한다.

8. 사용자재에 있어서는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

9. 도면 및 시방서 콘크리트의 품질(강도, 슬럼프치, 설계방법, 시공순서, 콘크리트타설 순서, 균열방지 대책, 양생방법등)에 대해 명기하여야 한다.

Ⅲ. 내역서 작성요령

1. “수급인”은 용역 성과품 제출 시 건축, 기계ㆍ지열설비, 토목, 조경, 전기ㆍ태양광설비, 통신(전화, 인터폰, TV, 방송설비, 무대장치), 소방, 가구 등 각 분야별로 내역을 분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄서류는 “감독관”과 협의하여 제출하여야 한다.

2. 예산내역서의 작성은 일위대가표 및 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하여야 한다.

3. 표준시장단가를 적용할 경우에는 국토교통부 또는 조달청 표준시장단가를 기준으로 작성하며, 임의로 타 공사의 내역단가를 적용하여서는 안 된다.

4. 공사비 내역서는 “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준” 제2장 예정가격 작성요령에 준한다.

가. 재료비

1) 관급 자재는 조달청(나라장터 종합쇼핑몰) 자재 가격을 기반으로 한다.

2) 조달정보지에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 3개 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

3) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2개 이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

4) 규격제품 중 조달청 3자단가 등록제품에 대한 관급자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 조달수수료를 포함하여 도급공사 금액과 별도로 작성한다.

나. 직접노무비: 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

다. 경비, 일반관리비 및 이윤 등은 예정가격 작성요령과 관련법에서 정하는 법적부담금과 조달청에서 공고한 각 공사별 제비율 적용기준에 준하며, 모든 경비 등은 법적요율 이내로 적용한다.

라. 본 공사는 품질시험 대상 공사로 국토교통부 고시“건설공사 품질시험기준”에 의한 품질관리비를 반드시 계상하여야 한다.

4. 공사비에는 지장물 철거비, 폐기물 처리비, 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 도시가스 인입비, 시운전비(전기,기계)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

5. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록하여야 한다.

6. 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용 할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

7. 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

8. 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

9. 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

10. 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부하여야 한다.

11. 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」규정에 따라 녹색제품을 활용하여야 한다.

12. 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」 규정에 따라 공사용 자재 관급자재 구매 시 중소기업제품을 최대한 반영

Ⅳ. 설계도서 납품 목록

가. 기본 설계(중간설계) 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	전기	소방
1	기본설계보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	지반조사보고서	A4	3	부	◯	◯	◯
3	측량보고서	A4	3	부	◯	◯	◯					(발주처실시)
4	도 면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
6	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	필요시
8	개략시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	필요시
9	CD		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
1. 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있음 2. ○표는 공종에 해당됨을 의미 3. 기본설계보고서에 포함사항 (사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 도로현황분석, 향후 실시설계 방향 등)

나. 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	전기	소방
1	완료보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A2	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	평철
4	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계 산 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	각 5부
6	내 역 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조 감 도	A1	2	부	◯							USB파일로 제출
15	패널(투시도)	A1	2	부	◯							필요시
16	설계안전검토보고서	A4	2	부	◯	◯						필요시
17	공 정 표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
18	CD		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
가. 공종별 실시설계서 제출 목록 1) 조감도는 필요한 경우 제출시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 CD로 제출 2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제작 제출 3) 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출 4) 기타 발주자가 요구하는 성과품 나. 완료보고서 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황(공종, 기술자격, 참여기간 등), 하도급자 현황, 수정ㆍ보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다. 다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성ㆍ제출하여야 한다. 특기시방서에 명시되어진 공종 중 발주청이 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다 라. 각종 계산서: 수리 계산서, 배수시설 계산서, 구조 계산서, 기타(지질조사 보고서 등) 포함

		붙임 서식

붙임  1. 보안각서
2. 책임기술자 선임계
3. 하도급승인신청서
4. 월간공정보고서
5. 주간공정보고서
6. 설계도서 표지 및 제본의 형식
7. 기본 설계 내용
8. 실시 설계 내용

별첨  1. 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식
2. 기본․실시설계의 내용 및 작성기준

3. 대상토지 현황

【붙임 1】

보 안 각 서

⸰ 용  역  명: 대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역착수일:

⸰ 용역준공일:

아래의 본인은 ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 제14장 용역계약일반조건 중 기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무에 의거 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민·형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

- 아      래 -

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					″
					″
					″

20  .    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

【붙임 2】

책 임 기 술 자 선 임 계

⸰ 소        속:

⸰ 성        명:

⸰ 주        소:

⸰ 주민등록번호:

⸰ 기술면허종별:

⸰ 면 허  번 호:

상기인을 ‘대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 기본 및 실시설계용역’의 (건축, 기계, 토목, 구조, 조경) 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며 (건축, 기계, 토목, 구조, 조경) 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임  경력증명서 원본 1부.

20  .    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

【붙임 3】

하도급승인요청서

⸰ 용  역  명: 대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역착수일:

⸰ 용역준공일:

⸰ 도급  금액:

⸰ 공      종:

⸰ 상      호:

⸰ 주      소:

⸰ 대  표  자:

⸰ 자      격:

상기인에게  ○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 하도급 지명원 1부
2. 계약서 사본 1부

20  .    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

【붙임 4】

월간공정보고

⸰ 용 역 명:  대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역기간:

⸰ 보고일자:

⸰ 보 고 자:                    (인)(건축책임기술자)

⸰ 공정보고내용
1. 전체 공정의 진행상황(예정/실시)
2. 전월 작업내용/금월 예정 작업내용
3. 인원투입현황 및 외주작업현황(단위는 시간으로 표기)
4. 공정진행상의 문제점 및 해결책

20  .    .    .

상    호:

주    소:

대표이사:               (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

【붙임 5】

주간공정보고

용 역 명		대덕특구 융합연구 혁신센터 기본 및 실시설계용역				보 고 자
총 공 정		예 정		실 시
금주공정
월일	금주 업무수행 계획 (‵20. . .~ . . )			월일	전주 업무수행 실적 (‵20. . .~ . . )
○/○ (월)				○/○ (월)
○/○ (화)				○/○ (화)
○/○ (수)				○/○ (수)
○/○ (목)				○/○ (목)
○/○ (금)				○/○ (금)
○/○ (토)				○/○ (토)

상기와 같이 전주의 업무수행내용과 금주의 업무수행계획을 보고 드립니다.

20  .    .    .

상      호:

책임기술자:                  (인)

대전광역시 건설관리본부장 귀하

【붙임 6】

설계도서 표지 및 제본의 형식

구 분	실 시 설 계
설계도면		(측) (전면)
		대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업	대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 도면명 20 . . 대전광역시 건설관리본부
각종서류		(측) (전면)
		대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업	대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 서류명 20 . . 대전광역시 건설관리본부

⸰ 제출도서 표지의 글씨는 한글 고딕체(진하게)로 하고 색채는 흑색으로 한다.

⸰ 표지용지는 레자크지 #75 250ｇ/㎡로 하고, 색상은 녹색으로 한다.
(제출되는 제반도서 포함)

【붙임 7】

기  본  설  계  내  용

가. 건축

종 류			내 용	비고
일반 사항	개략 시방서		주요공사 및 자재에 대한 시방서 초안 작성
	공사비 개산서		계획설계 적용기준에 따라 개략공사비를 계산하여 예산과 비교
	건축계획서		공사개요(위치, 대지면적등)
			건축물규모(건축면적, 연면적, 높이, 층수 등)
			건축물 용도별 면적, 주차장규모
			배치계획
			주차 및 동선계획
			평‧입‧단면 계획
	법규 검토서		관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표		공종 구분해서 분류 작성
	안 내 도		방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구 적 도		대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표		바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배 치 도		축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계
	주차계획도		법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
			옥외 및 지하 주차장 도면
	각층 및 지붕 평 면 도		기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치
			방화 구획 및 방화벽의 위치
	입면도(2면이상)		주요내외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외부마감재료
	단 면 도 (종ㆍ횡단면도)		건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이
			천정내 배관 공간, 계단 등의 관계를 표현
	투 시 도		투시도 또는 조감도
상세도	수 직 동 선 상세도	코아 상세도	코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
		계 단 평면ㆍ단면상세도
		주차경사로 평ㆍ단면상세도
		주차리프트 평ㆍ단면상세도
	부 분 상세도	지상층 외벽 평ㆍ입ㆍ단면도
		지하층 부분 단면 상세도
	천정도	천정 평면도
	창호도	창호 평면도
		창호 잡철물	각 창호에 적용되는 철물
기타	정화조	평면ㆍ단면도
		용량 계산서
	특수 분야 계획 검토	차음ㆍ방음, 방진
		무대조명
		전기음향설비
		건축음향
		기 타	발주기관에서 필요한 도면

나. 구조

종 류		내 용	비고
일반 사항	구조계산기준	실별 적재하중, 구조계산기준 제시
	구조 계산서
	설계 설명서	지질조사서에 대한 검토 의견포함
도면	기초일람표
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성
	가 구 도	골조의 단면 상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계를 표현
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도
	기둥 일람표
	보 일람표
	슬래브 일람표
	옹벽 일람표
	인접 시설물 구조검토평가서
	잡배근 일람표
	주 심 도

다. 기계

종 류		내 용	비고
일반 사항	개략 시방서	기계일반시방 및 특기시방서(초안) 작성 ∙ 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항 ∙ 무대장치 및 설비 품목 작성
	개략공사비 계 산 서	각 공종별 단위면적당 공사비개념으로 개략 산정
	설계 설명서	계획 설계시의 내용을 발전 확정 ∙ 공사 개요: 위치 ․규모 ․공사기간 ․공사 금액 등 ∙ 주요기계설비 - 공기조화, 냉ㆍ난방, 위생, 소화, 가스, 자동제어, 기타설비 ∙ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ∙ 주요 시공 계획 ∙ 개략 공정 계획
	개략부하 계 산 서	설계기준에 따라 단위면적당 부하를 기준 ∙ 주요 설비 개략 용량 계산서 ∙ 간이 부하 계산서
	소방시설 계 획 서	∙ 건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
도면	일반 사항	∙ 범례 ∙ 도면 목록 ∙ 기계 ․기구 일람표(수량, 용량, 사양 등)
	배 치 도	∙ 상하수도의 연결 관계, 수조, 위험물 저장소, 각종 탱크, 정화조, 기계실의 위치, 기기 반 ․출입구의 표시, 가스, 오수 및 배수 계획 등
	계 통 도	∙ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기 조화, 냉 ․난방, 위생, 소화, 가스 기타 설비의 계통도
	평 면 도	∙ 각종 설비 샤프트(Shaft)의 크기, 유지보수 공간을 고려한 기계실평면도 및 장비배치도, 기준층 및 특수층의 설비평면도 ∙ 기계실, 공조실 등의 장비배치방안 계획
	기 타	∙ 발주기관에서 필요한 도면

라. 전기

종 류		내 용	축 적	비고
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종 부하계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		통신 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상
		설비용 피트 상세도	1/5이상
		피뢰침 상세도	1/5이상
		접지 설비 상세도	1/5이상
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상

마. 토목

종 류		내 용	비고
일반사항	개략 시방서	토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종ㆍ횡 단면도
	토공사 계획도
	포장계획 평ㆍ단면도
	보도블럭 평면도
	담장 계획도
	우ㆍ오수배수처리 평ㆍ종단면도
	상하수 계통도	우ㆍ오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치

바. 조경

종 류		내 용	비고
일반 사항	개략 시방서	일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도
	식재 평면도
	단면도

【붙임 8】

실 시 설 계 내 용

가. 건축

종 류			축 적	비고
일반 사항	공사시방서 및 물품 시방서, 관급자재 시방서
	설계 개요 (기계, 전기, 통신도면에 수록)
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반 도면	표 지
	도면 목록표
	안 내 도
	구 적 도
	지 적 도
	면적 산출표
	대지 종ㆍ횡단면도
	배 치 도		1/100내외
	주차계획도		1/100내외
	평 면 도		1/100내외
	입면도(2면 이상)		1/100내외
	단면도(종․횡단면도 등) (기계, 전기, 통신도면에 수록)		1/100내외
	실내벽 및 반자의 마감도 (기계, 전기, 통신도면에 수록)		1/100내외
상세 도면	수직 동선 관련 상 세 도	코아 평면상세도	1/5∼1/50
		계단 평 ㆍ 단면상세도	1/5∼1/50
		승강기 . 샤프트 평ㆍ단면상세도	1/5∼1/50
		주차 경사로 평ㆍ단면상세도	1/5∼1/50
		장비 배관(코어, 비트) 상세도	1/5∼1/50
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5∼1/50
		주출입구부분 평, 입, 단면상세도	1/5∼1/50
		부출입구부분 평, 입, 단면상세도	1/5∼1/50
		샷다 상세도	1/5∼1/50
		핏트 상세도	1/5∼1/50
		발코니 상세도	1/5∼1/50
		출입구 상세도	1/5∼1/50
		지상층 외벽 입면ㆍ단면 상세도	1/5∼1/100
		지하층 단면 상세도	1/5∼1/100
		주요부분 내벽 상세도	1/5∼1/100
	창호도	창호 일람표	1/5∼1/50
		창호 평면도	1/5∼1/50
		창호 상세도	1/5∼1/50
		창호 입면도	1/5∼1/50
		창호 잡철물 목록	1/5∼1/50
	천정도	각층 천정 평면도 (기계, 전기, 통신도면에 수록)	1/5∼1/50
		천정 상세도	1/5∼1/50
		부분 상세도	1/5∼1/50
		천장 관련 설치 상세도	1/5∼1/50
	내부 상세도	로비바닥패턴도	1/5∼1/50
		로비 전개도	1/5∼1/50
		주요실 전개도	1/5∼1/50
		승강기 HALL 전개 상세도	1/5∼1/50
		화장실 전개 상세도	1/5∼1/50
		칸막이 전개도 및 상세도	1/5∼1/100
	실내 부위	실내마감 상세도	1/5∼1/50
	부품도	각 부품도	1/2∼1/50
기타	정화조	건축용 평ㆍ단면도	1/5∼1/100
		각종 설비도
		계산서
	특수 분야 도면	소음ㆍ방진, 조명, 음향 등

나. 구조

종 류			축 적	비 고
일반 사항	구조계산서
	시 방 서
	설계 설명서(종합 보고서에 수록)
도면	도면 목록표
	구조 평면도		1/30∼1/200
	구조 단면도		1/30∼1/200
	기초일람표		1/30∼1/100
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30∼1/100
	기둥 일람표		1/30∼1/100
	보 일람표		1/30∼1/100
	슬래브 일람표		1/30∼1/100
	옹벽 일람표		1/30∼1/100
	철골, 철근배근 일람표		1/30∼1/100
	잡배근 일람표		1/30∼1/100
	주 심 도		1/30∼1/200
상세도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30∼1/50
		경사로 상세도	1/30∼1/50
		코아 상세도	1/30∼1/50
	접 합 상세도	기둥접합 상세도	1/5∼1/50
		보접합 상세도	1/5∼1/50
		BRACE접합 상세도	1/5∼1/50
		DECK PLATE 설치도	1/5∼1/50
		STUD BOLT 설치도	1/5∼1/50
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5∼1/50
	잡 상세도		1/5∼1/50
	가구도		1/5∼1/50
	각부구조 상세도		1/5∼1/50
	기 타 상세도	보 OPENING 위치도	1/5∼1/50
		캐노피	1/5∼1/50
		지휘자대기실	1/5∼1/50
		TRUSS	1/5∼1/50

다. 기계

종 류		내 용	축 적	비고
일반 사항	시 방 서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 무대분야 중점으로 상세히 기술 ∙ 공종별 일반사항 ∙ 당해 공사에 필요한 특기 사항 ∙ 일반시방서, 특기시방서, 관급 자재 시방서
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성 ∙ 내역서, 일위 대가표, 물량산출근거, 단가산출근거, 각종 계산 근거등
	부하계산서	설계 기준에 따라 세부 부하 계산 ∙ 주요 기계 설비의 용량 계산서 및 선정서 ∙ 부하 계산서
	설계 설명서 (종합 보고서에 수록)	설계 과정에서 확정된 내용 정리 ∙ 공사개요: 위치, 규모, 공사기간, 공사 금액 등 ∙ 주요 기계 설비 - 공기 조화, 위생, 냉ㆍ난방, 소화, 가스, 자동제어, 기타 설비 ∙ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ∙ 세부 시공 계획 ∙ 세부 공정 계획
도면	도면 목록표	∙ 도면목차, 범례, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비일람표	∙ 주요 장비의 사항을 알아보기 쉽도록 표기(전기도면에 표기)
	배 치 도	∙ 중간 설계시 표기된 사항을 구체화한 내용 ∙ 옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리티 등의 인입, 인출과 관경 및 위치 등을 표시	1/100 이상
	각 설 비 계 통 도	∙ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기조화, 냉․난방, 위생, 소화, 가스, 기타 설비 등의 세부 계통도 ∙ 기계실, 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 설비 단면도	-
	각 설비 평면도	공조, 냉난방, 환기, 위생, 소화설비, 가스 등에 대한 내용 등을 표시	1/100 이상
도면	기계실 및 공조실 확대 평면도, 단면도	∙ 각종 설비의 기준층 및 특수층의 주요 단면도, 기계실 단면도 ∙ 각 설비별 기계실 배관에 대한 확대 평면도 ∙ 기계실 입체 배관도, 공조실 입체 배관도	1/5∼1/50
	화장실 확대 평면 상세도	화장실 배관 등에 대한 확대평면	1/5∼1/50
	저수조, 고가수조 배치 및 상세도	설치기준을 표시, 평ㆍ단면도	1/5∼1/50
	설비용 핏트 (PD, AD등) 상세도	설치 및 유지 보수 등을 위한 적절한 공간 검토 확인	1/5∼1/50
	옥외공동구	옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도, 단면도(확대도면) 포함	1/100이상
	연도 상세도	보일러 및 발전기 등의 연도 상세	1/5∼1/50
	각종 장비상세도, 단 면 도	∙ 각종 설비별 상세도 ∙ 시공에 필요한 사항 일체	1/5∼1/50
	자동제어도면(별도)	구성도
		무대상ㆍ하부자동제어시스템
		장비, 밸브, 관제점, 패널 일람표
		계통도 및 평면도

라. 전기

종 류		내 용	축 적	비 고
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종 부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		통신 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상
		설비용 핏트 상세도	1/5이상
		피뢰침 상세도	1/5이상
		접지 설비 상세도	1/5이상
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상

마. 토목

종 류		내 용	축 적	비 고
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성
	설계 설명서
도면	주요 평면도		필요축적
	대지종ㆍ횡 단면도		필요축적
	토공사 평ㆍ단면도		1/5∼1/100
	흙막이 상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5∼1/50
	포장 상세도		1/5∼1/50
	보도블럭 및 측구 상세도		1/5∼1/100
	옹벽 평ㆍ단면 전개도		1/5∼1/100
	옹벽 상세도		1/5∼1/100
	담장 입ㆍ단면도		1/5∼1/100
	담장 상세도		1/5∼1/100
	방음벽 상세도		1/5∼1/100
	지하매설 구조물 현황
	우․오수 배수 상세도	우ㆍ오수배수 처리 노선 상세도(평면도, 종ㆍ횡단면도) 및 구조물 상세도	1/5∼1/100

바. 조경

종 류		내 용	축 적	비 고
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상
		포장계획 평면도	1/100이상
		시설물 평면도	1/100이상
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상
	상세도	포장 평ㆍ입ㆍ단면 상세도	1/10이상
		지주목 상세도	1/10이상
		식재 및 수목보호용 덮개상세도	1/10이상
		조명등 상세도	1/10이상
		플랜터 상세도	1/10이상
		시설물 상세도	1/10이상

사. 철거

종 류		내 용	축 적	비 고
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	관련 도면	대상시설물 및 관련 도면 가설시설물 설치계획도

【별첨 1】

설계용역 보고서상의 참여기술자 명단

⸰ 용 역 명: 대덕특구 융합연구 혁신센터 조성사업 기본 및 실시설계용역

⸰ 용역기간:

분야별	참 여 기 술 자						비 고
	소 속 업 체 명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자 격 증 번 호
							※협력용역업체 소속기술자는 소속업체명을 기재할 것.

※ 비고란에는 참여기술자 등급을 기재(예: 특급, 고급)

【별첨 2】

기본ㆍ실시설계의 내용 및 작성기준

1. 공통분야

가. 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장 기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성하여야 한다.

나. 일반시방서에서 정하지 아니한 시공시의 유의사항 및 특별주문사항, 건설공사의 진행 단계별로 작성한 시공상세도면의 목록 및 시공상태를 검토, 확인 받아야하는 대상공종 등을 특별시방서에 명시하여야 한다.

다. 구조물을 설계할 때에는 설계방법을 용역보고서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

라. 설계보고서 및 설계설명서에 신기술 지정, 고시된 신기술의 적용가능여부를 명시하도록 하고, 각종 구조물의 유지관리를 위한 부대시설, 유지관리 계획서등을 명시하여야 한다.

마. 용역보고서 및 설계도면에 참여기술자(설계 감리자 포함)의 성명, 담당업무, 참여기간 등을 구체적으로 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인후 날인하도록 하여야 한다.

바. 지반조사는 시설물의 규모, 중요도, 지형 등에 따라 시추조사 대상, 간격, 구경, 심도등을 기준으로 실시하여야 한다.

사. 설계도면 우측에 관련된 구조계산서, 수리계산서 등을 부착하고 종ㆍ평면상 구조물의 위치 및 치수 등과 사용재료의 규격, 수량 등을 책임기술자 등이 설계도면 우측 하단에 범례로 정한 색으로 검토내용에 맞춰 형광펜으로 표시하여 작성한 설계검토 도면 1부를 제출한다.

<범    례>

구 분	검 토 내 용	비 고
녹 색	적정 및 수정완료
청 색	부 적 정
노 란 색	재 검 토

【별첨 3】 대상토지 현황