서부권 전라남도 청년비전센터 건립사업 설계용역과업지시서

❙   목   차   ❙

1. 총칙	1

1.1 과업의 명칭

1.2 과업의 목적

1.3 과업의 개요

1.4 일반사항

1.5 적용기준 및 시방서

1.6 설계 경제성 등 검토

1.7 설계적정성 검토

2. 일반지침	14

2.1 공통사항

2.2 조사 및 자료수집

2.3 기본설계

2.4.실시설계

3. 분야별 설계지침	29

3.1 공통 설계지침

3.2 분야별 설계지침

4. 성과품 작성 및 납품	83

4.1 일반사항

4.2 성과품의 작성

4.3 성과품의 납품

□ 서식

1. 총  칙

1.1 과업의 명칭

서부권 전라남도 청년비전센터 건립사업 기본 및 실시설계용역

1.2 과업의 목적

• 인구감소 지역이 최다(16개 군) 포함된 광역지자체로, 지방소멸 위험이 높아 청년 인구 유입 및 정착을 위한 기반 시설 확충 절실

• 전남도 권역별 중 청년 수요가 많아 활용도가 높고 파급효과가 큰 지역인 서부권역에 청년비전센터를 건립하여 청년 활동·지원 체계 구축 및 문화·여가 활동 공간 제공으로 청년 인구 유입·정착을 유도

• 서부권 청년 활동의 구심점 역할로 청년들의 문화예술 질적 향상 및 타 지역과의 문화격차를 해소시켜 지역 활력을 회복하여 청년이 살기 좋은 행복전남 실현

1.3 과업의 개요

가. 과업의 위치

1) 전라남도 무안군 일로읍 망월리 청16 중 좌측상단 1필지

나. 과업의 범위

1) 설계범위 : 기본(계획, 중간) 및 실시설계

2) 대지면적 : 3,500㎡

3) 지역/지구 : 지구단위계획구역(청16)

4) 규모 및 개요

(가) 건축규모

- 지하 1층 / 지상 4층

- 연면적 4,000㎡(±5% 범위 내)

(나) 건축용도 : 공공업무시설, 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설

5) 시설별 세부 면적

구분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
지상1층	청년점포	30㎡x16개소 (환기, 소화설비)	480	12.0	협의 면적
	창업인큐베이터	전문가 컨설팅 등 창업 준비 공간	90	2.25
	청년지원기관 사무실	청년센터, 청년·창업보육센터	80	2.0
	소계		650	16.25
지상2층	공유오피스	30㎡x10개소	300	7.5
	스터디룸	그룹 스터디	120	3.0
	교육장, 회의실, 상담실	설계의도에 따라 통합 분리 가능	230	5.75
	소계		650	16.25
지상3층	문화창작실	40㎡×5실	200	5.0
	공연장	무대, 준비실, 창고 포함	250	6.25
	예술창작실	50㎡x2개소	100	2.5
	스튜디오	1인 스튜디오, 미디어편집실	100	2.5
	소계		650	16.25
지상4층	e스포츠센터	약 34.3㎡×7실	240	6.0
	다목적 체육시설	테니스, 배드민턴 등 체육, 놀이공간	310	7.75
	청년 휴게시설	-	100	2.5
	소계		650	16.25
전용공간 계			2,600	65
각층	홀, 화장실, 계단실, E/V등	-	1,260	31.5
지하1층	기계실, 전기실	-	140	3.5
공용공간 계		-	1,400	35
합 계(연면적)			4,000	100

※ 전체 연면적(±5%범위)은 설계자의 계획 의도에 의하여 조정 가능함.

6) 주요 과업범위

(가) 본 과업은 계획 설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가협조를 포함한 인허가 처리임

※ 설계용역 성과물은 각종 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

(나) 본 과업은 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 일체 설계 및 폐기물처리를 포함하는 용역으로 계약상대자는 본 과업내용서, 관계법령, 규정, 지침에 따라 성실하게 이행하여야 한다.

(다) 설계자는 현황측량 및 현황조사를 정확히 실시하여 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 신축에 필요한 기본설계도서 및 실시 설계도서를 작성하여야 한다.

(라) 지장물 조사, 주변현황 조사 등에 만전을 기하여 외부비계, 흙막이 등 가설구조물에 대한 상세도면 및 구조검토서를 작성하고 가설구조물 부분별 설계변경이 가능하도록 설계도서(설계물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확하게 작성하여야 한다.

(마) 에너지절약계획서 제출대상에 해당 할 경우 관련 규정을 준수하여야 한다.

(바) 「녹색건축물 조성 지원법」,「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 녹색건축 최우수(그린2등급)과 건축물 에너지 효율1++등급 인증 및 제로에너지건축물 인증을 획득 할 수 있도록 설계하고 예비인증을 취득한다.

(사) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의 2에 따른 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 우수 등급을 획득할 수 있도록 설계하고 예비인증을 취득한다.

(아) 건설기술진흥법에 따라 외부비계 및 동바리 설치 등 가설건축물을 시공에 필요한 구조검토를 실시한다.

(자) 발주기관에서 실시한 타당성용역 결과보고서, 투자심사 관련자료, 자문단회의 결과 등을 면밀히 검토 후 관련 법령에 맞게 설계에 반영하여야 한다.

(차) 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한을 면밀히 검토하여 건축물의 배치, 평면 및 입면구성, 층별 소요면적의 확보 등 최적의 안을 제시하여야 한다.

(카) 주차장은 법적 부설주차장 대수 이상으로 최대한 확보하여야 한다.

(타) 전기자동차 활성화를 위한 전용 주차구획 및 급속충전기 설치를 별도 확보 한다

(파) 전기‧통신 공사 관련 EPS실 등을 반영하여야 한다.

(하) 건축물 외장 설계 시 효율적 에너지 사용을 고려하여 커튼월 등 유리마감을 지양하여야 한다.

(갸) 심의, 자문, 협의 등의 이행

①설계자는 각 설계단계별 각종 심의, 자문, 협의를 이행하고 설계에 반영하여야 하며 사전 검토를 통해 전체 용역일정에 지장이 없도록 만전을 기해야 한다.

②설계자는 본 과업수행 기간 중 발주자가 경관심의, 자문단 회의 등 필요한 경우 관련 자료를 준비하고, 자문(심의)사항은 설계에 반영하여야 한다.

③설계자는 실시설계 완료 전 우리도 회계과의 계약원가심사를 준비하고, 심사결과를 반영하여 최종 성과품을 납품하여야 한다.

다. 예정공사비 : 금 15,533,735천원 (VAT포함)

라. 설계용역비 : 금 869,450천원 (VAT포함)

1) 설계비에는 기본 및 실시설계비(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 기본 구상과 설계도면 반영, 손해배상보험료, 부가세 등 포함), 관계 법령 조례 등 행정절차 이행 및 기타 발주처가 필요 시 요구하는 각종 자료에 대한 용역비용 일체 포함

2) 「건축법」 제29조에 의한 공공건축물 협의(허가), 에너지절약계획서 작성, 신재생에너지 설치신고, 건축물 에너지소요량 평가, 기타 관련 법령에 따른 인․허가 등 전반에 관한 사항, 각종 심의(경관심의, 건설기술심의 등) 및 예비인증(녹색건축 인증, 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경) 수행 비용 일체 포함(인증기관 수수료 제외)

마. 과업기간 : 본 과업의 기간은 착수일로부터 330일간(공휴일 포함)으로 한다.

1) 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인‧허가업무 등 관련 자료의 제출, 설계미비 및 하자, 시공 중 설계의도 구현을 위한 자문에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

2) 과업의 추진은 합리적 공정계획에 의해 차질없이 수행해야 하며, 다음의 경우 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나) 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다) 당초 과업수행에서 예기치 못한 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

라) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

바. 발주기관 및 연락처

1) 전라남도 인구청년정책관(청년지원팀)

2) 주  소 : 전남 무안군 삼향읍 오룡길 1

3) 연락처 : 061-286-7741

사. 공사계획

1) 예정 공사 기간 : 2024. ∼ 2025.

아. 주요업무의 사전승인

※ 계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

2) 타당성조사, 자문단회의결과 등을 포함한 주요 설계 내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 용역 수행자의 교체

5) 설계기준의 설정 또는 변경

6) 하도급 사항의 변경

7) 공공측량, 지반조사 등의 계획

8) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

자. 위치도 및 부지현황

1) 서부권 전라남도 청년비전센터

1.4 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

가) 착수신고서

①사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

②예정 공정표

③각 분야별 용역비 산출내역서

나) 보안각서

2) 계약상대자는 필요 시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

가) 용역 기성부분 검사원

나) 준공 기한 연기원

다) 준공 검사원

라) 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

마) 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

계약상대자는 계약일로부터 15일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주청의 승인을 받아야 한다.(승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

1) 관련분야별(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등) 업무범위와 책임한계

2) 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

전문분야별 기술자중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련분야별 작업반이 구성되도록 하여야 한다.

3) 전력시설물의 설계도서는 전력기술관리법에 의한 설계자가 설계하여야 한다.

4) 설계품질 보증계획

5) 각 분야별 인력투입계획

6) 목표예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

가) 발주청이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시  설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는 VE등의 관리도구를 활용하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 초기단계부터 예측가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

나) 본 과업내용 중 설계지침상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요공사비용을 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

다) 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 유사사례를 비교․분석하여 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여야 한다.

7) 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

다. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 계약 후 7일 이내 착수신고서 제출시 발주청과 1차 업무협의를 한다.

2) 2차 업무협의는 과업수행계획서 제출시 하고, 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

가) 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정시

나) 기본(중간)설계 완료시

다) 실시설계 완료시(유지관리 계획을 포함)

라) 계약심사시

마) 기술자문시

바) 공정보고시(필요시)

사) 준공시

3) 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 발주청과 계약상대자는 월 1회 이상의 업무협의를 갖는다.

4) 계약상대자는 주 1회 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준하여 공정보고서를 작성하고, 발주청에 이를 보고하여야 하며, 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

라. 관련기관 인․허가 및 협조

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 등의 계획 및 설계시에는 관련부서 및 발주청과 협의하여야 한다.

3) 계약상대자는 과업수행 전 부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스의 공급가능여부, 전기․전화 공급지점 등을 계약상대자의 책임하에 관련기관(또는 관련부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의한 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

마. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급을 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 제도 및 도면작성 등 작업

라) 건설공사의 수량 및 견적업무

마) 기타 발주청이 특별히 인정하는 업무

3) 계약상대자는 발주청이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급을 할 수 있으며, 당해 용역 착수 시 설계협력업체 명단을 발주청에 제출한다. 이때 계약상대자는 하도급된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

4) 하도급 시는 관련법령에 의한 하도급 비율, 하도급자격 적정성, 통지기간을 준수할 것이며,  하도급 내역서, 하도급 예정공정표, 계약이행보증서 등 하도급 계약 후 용역수행이 원활하도록 사전 대처한다.

바. 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자의 책임하에 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

사. 발주청의 제공 자료

1) 본 과업수행을 위하여 발주청이 제공할 자료는 다음과 같다.

가) 설계공모지침서

나) 설계용역 과업내용서

2) 상기 자료는 설계 참고용으로 제공된 것이므로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토 및 확인한 후 사용하여야 한다.

아. 언  어

과업수행상 사용 문서는 한글로 작성하고 사용 언어는 한국어로 하며, 설계서나 보고서 작성과 관련된 통역 및 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

자. 기타

1) 자문회의 내용 반영 등 주요업무는 사전승인을 받도록 하며, 과업수행은 과업예정 공정표에 따라 성실히 수행 및 발주청이 승인한 과업수행계획서에 따라 수행토록 한다.

2) 신기술, 신공법의 도입을 통한 공사비 원가절감을 고려하여 설계토록 한다.

3) 친환경 및 에너지절약형 설계요소를 반영할 것

4) 「지방자치단체 용역계약일반조건」에 의거 계약상대자의 책임있는 사유로 인한해제․해지의 경우는 용역수행자 교체사유가 된다.

5) 본 설계 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고있는 것이어야 한다.

차. 과업의 변경 등

본 과업수행중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있으며, 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 계약상대자의 기술용역정지, 기술용역에 있어서의 이행보증 등은 「지방자치단체 용역 계약 일반조건」에 따른다.

1.5 적용기준 및 시방서

가. 본 설계용역은 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 의거 수행하되, 설계도서의 작성 및 제출에 관한사항은『설계도서 작성 기준(국토교통부)』을 준용 한다.

나. 산업통상자원부에서 새로 제정되는 규정을 적극 참고 반영하도록 한다.

다. 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한다.

1.6 설계 경제성 등 검토(설계VE)

설계자는 발주기관이 설계의 경제성 등 검토에 필요한 자료 준비 및 요구자료에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

가. 설계VE 검토내용은 아래와 같다.

1) 설계에 적용된 재료･공법･시방의 적정성

2) 설계의 내역누락･오류･불분명 및 적정성 등 확인

3) 시공 중 설계변경 사전 예방 조치

4) 기타 필요한 사항

나. 설계자는 설계의 경제성 등을 검토･실시하기 전에 검토조직에 다음 각 호의 자료를 검토 실시 최소 10일 전에 제시하여야 한다. 단, 요구자료는 검토조직에서 조정할 수 있다.

1) 설계도

2) 지형도 및 지질자료

3) 주요설계기준

4) 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

5) 사업내역서, 공사비산출서

6) 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가수속 등의 진행사항

7) 기타 검토조직이 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

※ 설계자는 설계VE 업무 진행과정에서 추가로 요구되는 자료가 있는 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

다. 설계자는 기본설계, 실시설계 중에 설계의 경제성 등 검토 자료를 발주기관에게 보고하여야 한다.

라. 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호, 2021. 7. 23.)에 의거 기본설계, 실시설계에 대하여 각각 1회 이상 실시한다.

마. 설계의 경제성 등 검토(VE)를 위한 지침

1) 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 등 검토(VE) 가이드라인을 참고하여야 한다.

2) 설계자는 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 VE 검토조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

3) 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.(특히, 각 분야별 설계자들도 함께 참석하여 설명)

4) 설계자는 VE 실행단계에서 VE제안에 대한 기술검토를 수행하여야 하며 이에 대한 의견을 개진하여야 한다. VE 실행을 위한 발주기관의 최종 적용성 검토 시 이의 채택여부를 발주기관 담당자와 함께 협의한다.

5) 설계자는 승인된 VE 제안의 조치계획서를 작성하고 이를 발주기관에 제출한다.

6) 설계자가 만약 VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출하여야 하고, 승인된 VE 제안에 대해서는 즉각적인 수정설계를 착수해야 한다.

1.7 설계적정성 검토

설계자는 실시설계완료 90%전에 설계 적정성 검토에 필요한 자료 준비 및 요구자료에 대하여 적극적으로 협조하여야 한다.

가. 설계 적정성 검토내용 제출서류는 아래와 같다.

1) 총사업비 설계적정성 검토요청서

2) 면적검토서

3) 설계보고서(설계설명서 및 공사예정공정표 포함)

4) 설계도면(전 공종 분리해서 제본)

5) 관련법규 검토서

6) 지질조사보고서

7) 현황측량보고서

8) 내역서(전 공종 분리해서 제본, XML파일 포함)

9) 계산서, 수량산출서, 단가산출서(전 공종 분리 제본)

10) 일위대가표(전 공종 분리 제본)

11) 시방서(특기시방 포함, 전 공종 분리 제본)

12) 검토내용 제출서류 CD자료

나. 설계자는 설계의 적정성 검토 실시 최소 10일 전에 발주기관에게 제시하여야 한다. 단, 제출자료는 검토조직에서 조정할 수 있다.

다. 설계자는 실시설계 중에 설계의 적정성 등 검토 자료를 발주기관에게 보고하여야 한다.

라. 설계적정성 검토를 위한 규정은 조달청 설계검토업무 처리규정을 참고하여야 한다.

2. 일반지침

2.1 공통사항

가. 적용 요령

1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

2) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

3) 본 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성있는 자료를 제출, 발주청의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

4) 발주청 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

5) 각종 계산 기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주청과 협의하여야 한다.

6) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토 보고서가 있어야 한다.(예산절감에 기여시 우수건설업체 지정 등에 상신한다)

7) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 필요한 경우 발주청에 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

8) 책임기술자는 해당과업 종료 시까지 참여하여야 한다.

나. 신기술․신공법의 도입 등

1) 계약상대자는 건설기술진흥법 제14조 및 동법시행령 제34조에 의거 본 과업 특성에 맞는 우수한 신기술․신공법에 대해 적극 검토하여 실시설계 보고서에 지정된 신기술․신공법의 적용가능 여부를 제시하여야 한다.

2) 계약상대자는 신기술․신공법 및 특정공법 등을 설계에 반영하고자 할 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 시 공개하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영토록 한다.

다. 발주청, 계약상대자의 책임 및 업무

1) 설계의 목표와 추진 절차

가) 계약상대자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

나) 계약상대자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수시 계약에 의거 발주청이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하며, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 작성한 설계 요구 조건(Design Criteria)에 대하여 미리 발주청의 승인을 받아야 한다.

다) 계약상대자는 발주청의 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

라) 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

마) 설계는 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주청에게 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주청과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

바) 계약상대자는 언제든지 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주청에 알려야 한다.

사) 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 실제 상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

아) 계약상대자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주청에 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

자) 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 조경 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여 세부 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 만전을 기하여야 한다.

차) 계약상대자는 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주청이 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다.

카) 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 안 된다.

2) 착수

계약상대자는 발주청과 계약을 한 후 7일 이내에 설계용역을 착수하여야 한다. 또한 계약상대자는 별도로 정한 기한 내에 과업수행계획서를 작성하여 발주청의 승인을 받아야 한다. 또한 사업 관련 모든 분야의 대표자들이 참석한 설계용역 착수 회의를 개최하여 중요한 모든 사항들이 토의되어야 한다.

3) 공정계획

가) 계약상대자는 설계용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work)공정표를 작성하여 이를 발주청에 제출한 후 승인을 받아야 한다.

나) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주청이 승인한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

다) 최초의 공정 계획이 계약 조건에 포함되지 않았다면 발주청과 계약상대자는 용역 착수 업무협의 시 제안되고 검토되어져야 한다.

라) 공정 계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 업데이팅(Updating) 하여 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

4) 업무점검표 (Check List)

가) 계약상대자는 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토 가능한 목록을 작성하여야 한다. 이러한 업무점검표는 업무 진행에 따라 관리되고 필요시 수정, 보완되어야 한다.

나) 업무점검표의 각 항목은 업무의 시작과 완성 날짜가 정확하여야 하고 전체 공정 계획과 일치하여야 한다. 이때 전체의 공정계획에 영향을 줄 수 있는 업무에 대하여는 특별히 주의하여야 한다.

다) 업무점검표는 각 공정에 맞추어 공정보고 시 발주청에 제출되고 검토․보완되어야 한다.

5) 공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 매주 정해진 날짜에 발주청에 제출되어야 하며, 만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 만회대책을 수립하여야 한다.

6) 인․허가 및 승인

용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성한 후 발주청에 제출함으로써 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주청의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인․허가(협의)를 받을 수 있도록 성실히 노력하여야 한다.

7) 업무 연락

업무 연락은 계약상대자와 발주청이 상호 유기적으로 수행되어야 하며, 계약상대자는 제출한 과업수행계획서에 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여야 한다.

8) 회  의

가) 설계용역과 관련된 회의는 계약상대자 또는 발주청이 필요하다고 판단할 때 항상 소집될 수 있어야 한다. 이 경우 회의의 목적이 분명하고 소요 시간이 가능한 짧아야 하며, 계약상대자는 회의록을 반드시 작성하고 상호 보관하여야 한다.

나) 또한 회의 소집시 계약상대자는 회의 개시 전 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

다) 회의록 작성 시에는 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함한다.

9) 보안

가) 업무 내용의 비공개

계약상대자는 발주청과 업무 수행 중 알게된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인없이 공개하여서는 안 된다.

나) 성과품에 대한 발주청으로의 최초 제출

계약상대자가 작성한 모든 발주청 관련 성과품에 대하여 이를 공개, 공모 기타 다른 행위에 앞서 발주청에 최초로 제출되어야 한다.

다) 검토 및 승인 창구 단일화와 절차 체계화

계약상대자와 발주청의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

10) 설계변경

가) 발주청의 승인으로 업무 내용 변경시 계약 변경

①발주청은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주청의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

②업무 내용의 변경은 발주청과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

③계약서 및 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주청과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하기로 하며, 만약 업무 내용의 변경이 발생할 때는 “②”에 따르거나 “11) 추가 용역”에 의한다.

④기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은 「지방자치단체 기술용역계약일반조건] 규정에 따른다.

11) 추가 용역

계약상대자는 계약에 의한 용역과 별도로 추가하여 업무 수행시 이에 대한 추가 용역비를 청구할 수 있다.

가) 추가 용역에 대한 범위, 대가 및 방법은 계약서에 의함.

나) 추가 용역의 범위

①예술가와 업무 조정

②특수 전문 분야 설계 와 감리

③용역의 범위 및 대가기준에 의해 기타 건축사가 수행할 수 있는 추가 업무 등

12) 발주청 승인

가) 계약상대자는 용역 착수시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 발주청 승인, 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. 이때 발주청의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 별도로 반영한다.

나) 계약상대자는 발주청에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께 제출한다.

13) 대지 현황 자료

가) 발주청의 대지 현황 자료 등의 준비 및 제공

발주청은 법규적 현황, 도로 이용, 벤치마크와 기준선 등 지형 및 토지에 대한 정보와 각종 조사자료(보링테스트결과, 지하수위, 토질시료, 실험결과서 기타 계약의 이행에 필요한 사항으로 설계자의 지침이 될 만한 자료)가 있을 경우 이를 제공할 수 있으며, 자료가 없을 경우에는 설계용역에 이를 포함한다.

나) 계약상대자의 분석 및 검토

①계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게 조사․연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주청에 서면으로 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

②계약상대자는 대지의 현황을 실사한 후 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 발주청과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

③계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 일반적 기록, 추가정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

14) 공사비와 예산

가) 계약상대자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

나) 태양에너지 등 환경친화형 설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주청의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

다) 개산내역과 별도로 상세내역 작성은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

15) 발주청의 중간 검토 (1회 이상, 필요시)

계약상대자는 다음과 같은 발주청의 중간 검토에 필요한 사항을 설계용역의 공정에 반영하여야 한다. 단, 검토 기간은 과업수행계획서 제출 시 발주청과 협의하여 정한다.

계약상대자는 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고 “승인”절차를 거쳐 다음 단계로 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

가) 목적 : 용역 감독 공무원에 의한 전문성의 보완 및 과업수행 용역 회사 종사원의 타업무 수행을 방지하고 관련 부서간 사전 협조로 용역 성과품의 품질 향상

나) 시행방법 : 용역 수행 진도에 따라 1단계로 구분 검토

①과업수행계획서 제출 : 용역 착수 시

사업 추진 계획, 지반 조사 등 기초 자료 조사 계획 적정 여부

참여 인력의 기술 능력, 외주 집행 계획 적정 여부 등

자연에너지(태양열 등)의 환경친화형 설계에 따른 공사비용 검토

②초기 단계 (공정 20%) : 기본 계획 시

종사자의 용역 사업 이해도

각종 조사 자료의 적정 여부

기본계획안의 타당성 및 대안 검토 적정 여부

각종 설계안의 경제성, 시공성, 적정여부

③중간 단계 (공정 50%) : 실시설계 시

각종 설계 기준 적용 적정 여부

기본계획안 및 비교안 검토 시 세부 사항 검토 적정 여부

공사 중 발생할 수 있는 유해환경(소음, 먼지 등)에 대한 보호대책여부

각종 설계안의 경제성, 시공성, 적정 여부

④마무리 단계 (공정 90%) : 성과품 작성 시

구조 등 각종 계산 적정 여부

관련 법규 및 시방서 내용 부합 여부 등

2.2 조사 및 자료수집

가. 현지답사

1) 계약상대자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 현지조건에 적합한지의 여부를 확인하여야 한다.

2) 계약상대자는 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

3) 현지 답사 시에는 반드시 주변조각물, 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생 시 또는 구조물 계획 시에 참조 하도록 한다.

나. 측  량

1) 계약상대자는 발주청이 실시한 측량자료를 확인하여야 한다.

2) 측량은 측량법과 공공측량의 작업규정 세부기준에 의거 시행하여야 한다.

3) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

4) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 조사물량

나) 작업계획표(외업, 내업)

다) 인원편성

라) 주요기기

마) 특기사항(안전관리, 사진촬영)

바) 위치도 등

5) 하도급으로 측량을 시행하는 경우에 계약상대자는 발주기관에 하도급 내용을

제출하여 승인을 받아야 한다.

6) 계약상대자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

7) 측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 수시로 점검 및 보정

받아야 한다.

8) 계약상대자는 측량작업 시 안전사고방지에 유의하여야 한다.

9) 측량작업 시 필요한 관계기관의 제 수속은 계약상대자 부담으로 신속히 처리한다.

10) 측량을 위해 교통 혹은 보행의 금지 또는 제한이 필요한 경우 해당경찰서 및

발주기관과 협의하여 허가를 득한 후 시행한다.

11) 대지경계측량 및 실측은 정밀측량을 실시하고 부지면적과 정확한 현황을 도면

으로 작성하여야 한다.

12) 주요 측량원점에는 필히 지반고를 기입하고 삼각점 및 주요 수준점 조서를  작성하며 감독관이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여 영구 보존할 수 있도록 하여야 한다.

다. 지장물 조사

1) 계획구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물을 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

3) 이설 계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설가능 여부 및 공사 착공 후 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 산입하여야 한다.

4) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

5) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

라. 지반조사

1) 계약상대자는 발주청이 실시한 지반조사보고서를 확인하여야 한다.

2) 본 과업내용서에 의거 조사하며 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 토질 및 암석시험규정, 한국산업규격 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다. (최신기준 적용)

3) 계약상대자는 지반조사를 시행하기 전에 조사계획서를 제출하여 발주기관의 승인을 받도록 한다.

※ 지반조사 규격 및 공수 협의 후 변경시행 가능

4) 지반조사계획서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다.

가) 조사 개요

나) 조사 위치도

다) 조사 계획표(조사, 시험, 보고서)

라) 조사 조직표

마) 주요 장비 및 기기

바) 특기 사항

(NX 6공 이상, 암석시험-탄성파속도 P파, S파 시행)

(지반조사 공수의 경우 설계자의 의도에 따라 변경 또는 협의후 조정 가능함)

사) 기타

5) 계약상대자는 작업진행 사항을 작업일지에 기록하여 필요시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

6) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이한 경우 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

7) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사 및 시험에 대한 추가경비는 실비정산한다.

8) 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 계획지역의 지질도, 지형도 등과 기 시행된 기존 조사 자료들을 수집하여 지형 및 지질특성을 파악하여 적정한 조사계획을 수집하고 본 조사의 성과분석에 참고한다.

9) 시추 및 현장시험 광경은 공번과 시험종목을 표시한 후 천연색 사진으로 촬영하여 앨범에 정리하여 제출한다.

마. 표토 및 지장수목조사

1) 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.

2) 사업부지내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.

3) 기존수목을 현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.

4) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

바. 교통량 및 교통 시설 조사

1) 계획지역 주변 가로망 현황과 교통 관련 시설(입체 교차로, 지하차도, 고가차도, 보도 육교, 지하철 관련시설, 주차장, 버스정류장, 택시정류장, 교통 신호등, 기타)을 조사한다.

2) 계획지역 주변 교차로의 교통신호 운영현황과 교통량을 조사한다.

3) 계획지역 주변의 교통 유발시설(대형빌딩, 대형백화점, 학교, 공공시설, 교통운송터미널, 기타)을 조사한다.

4) 기 조사된 교통 현황 자료를 비롯하여 각종 교통 관련 자료를 수집한다.

사. 배수시설 조사

계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

1) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

2) 현지조사 항목

가) 과거최고 홍수위

나) 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

다) 하천의 현황

3) 자료수집 항목 : 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

아. 소음․진동조사 (환경영향조사)

1) 계획 대지 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.

2) 소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를 조사한다.

3) 사업시행으로 인한 환경영향을 예측하여 저감대책을 수립하고 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서 및 공사시방서에 반영한다.

자. 구조물 조사

1) 계획 대지 부근의 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사한다.

2) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재의 위치 등에 대한 상세한 사항을 현장 조사 및 관련자료를 확보하여 조치계획을 발주청과 협의한다.

차. 사토 조사 (토취장 골재원 및 사토장 조사)

1) 공사 수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사 설계에 반영한다.

2) 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

3) 본 건축물 부근에 토취가능지역, 하상골재원지역, 석산골재원지역에서 수행하고 있는 또는 추진 예정 지역의 각종 공사장을 대상으로 지형도에 위치 및 매장량, 여유 사토량 등을 조사한다.

카. 관련계획 자료조사

1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

2) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사․검토하여 사업계획에 반영한다.

타. 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

2.3 기본설계

계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주청에 제출․승인된 결과에 의하여 다음과 같이 중간설계를 수행해야 한다.

가. 계약상대자는 사업 프로그램을 평가하고 발주청이 승인하기 위하여 요구하는 합리적인 기본설계안을 준비하여 제출(지역․지구에 따른 건축법규의 분석과 추정 공사비의 산출을 포함)하여야 한다.

나. 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

다. 설계 요구 조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

라. 계약상대자는 공기단축을 위한 공법 등을 적용하고 그 결과보고서를 기본설계 완료 후 발주청에 제출하여야 한다.

1) 용역 내용

가) 정보 수집 및 준비

①설정되는 조건의 파악

②현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

③관련시설의 사전조사와 수요자의 요구사항 조사 및 협의

④유사 사례 조사

⑤관계법령 조사

⑥관련 기관 또는 부서와의 협의

⑦일정표 조정

⑧각종 협의

나) 조건 설정

①설계 조건의 설정

요구 성능 확인

법령 및 기타 제약 조건의 정리

안전 성능의 설정

공사 예산의 파악

②설계 방침의 설정

설계 개념의 확립

개략 시방서의 설정

사용 재료 및 기기 등의 설정

다) 비교 및 검토

①성능면에서의 기능 검토

②설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

③계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

④계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

⑤시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

⑥유지관리상의 검토

⑦사용 기기, 재료 등의 검토

⑧지하 매설물(상하수도, 한전, 가스 등) 이설 및 보강공법 비교 검토

라) 종합화

①기능 배치 계획의 책정

②공간 구성 계획서의 책정

③공사비 배분 계획의 책정

④동선 계획의 책정

⑤방재 계획의 책정

⑥시설 배치 계획의 책정

⑦평면, 입면, 단면 계획의 책정

⑧구조 계획의 책정

⑨내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정

조경 계획의 책정

각종 설비(전기, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비, 냉난방설비 등)계획의 책정

에너지효율 및 친환경건축물 설계반영 방안 검토

신․재생에너지 이용계획의 책정

토사운영계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상․하수도계획

각종 계획의 종합 조정

마) 기  타

①업무 수행에 따르는 인허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적 검토

②통상의 성과도서 이외의 자료 작성

③관계 기관 및 이해 당사자의 의견 등에 있어 기술적 검토 사항

④기타 조건의 변화 등에 따르는 설계 변경의 처리 사항

⑤지반 조사에 관한 지도․조언

⑥인접 구조물의 조사 또는 그에 관한 지도․조언

⑦특수 구조의 채용에 따른 증가 업무

⑧특수 기술의 개발

⑨표준성과 도서 이외의 자료 작성

기타 조건의 변화 등에 따른 설계 변경의 처리

2) 착수 회의

가) 사업 관련 분야의 관계자 회의는 용역 착수시 개최되어야 하고, 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

나) 계약상대자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 업무 수행 절차

가) 필요시 계약상대자는 과업수행에 요구되는 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로 발주청에 제출하여야 한다.

나) 문제 발생시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는 반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

다) 계약상대자는 발주청에 의하여 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

2.4 실시설계

계약상대자는 기본 설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 하여야 한다.

가. 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

나. 굴착이 수반되는 경우에는 굴착시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

다. 공사기간의 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한 등 작업불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

라. 기본설계도서와 공사비 산출서가 발주청에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면 계약상대자는 발주청의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

마. 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

바. 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위한 정보를 포함하고 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

사. 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주청에 제시하여야 하며, 발주청의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에는 계약상대자가 도면을 수정하여야 한다.

아. 미술장식품 설치 대상 여부를 판단하여 그에 따른 의견을 제출하여야 한다.

1) 용역 내용

가) 정보 수집 및 준비

①설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

②현지 상세 조사 및 확인

③관련시설 상세조사와 수요자의 요구사항 확인

④사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

⑤특수 공법 부분의 상세 조사

⑥각종 법령 수속에 대한 협의

⑦일정표 조정

⑧담당 협의

나) 조건 설정

①기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

각 부분의 요구 성능의 확인

법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

각 설비의 요구 성능의 확인

②공사비의 파악

③기본설계에 의한 설계 방침의 전개

④기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

⑤배관․배선 등의 계통 및 경로의 설정

다) 비교․검토

①각 부분 기능의 검토

②공간 표현의 검토

형태의 검토

사용 재료의 검토

공사비의 검토

시공 기술의 검토

사용 기기 및 사용 재료의 검토

각종 설비 방식의 검토

유지관리에 관한 검토

관계법령 등의 조합 및 검토

라) 종합화

외부 공간 설계

내부 공간 설계

평면, 단면, 입면 및 상세설계

각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

방재 설계

색채 계획의 책정

공사비 계산과의 조정

응력 해석 및 구조 설계

각종 설비의 설계

사용 재료, 사용 기기 및 사양의 결정

신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

에너지효율 및 친환경건축물 설계반영 방안 검토 조정

각종 설계 등의 조정

마) 기  타 (추가용역)

건축 계획 통지 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는 기술적검토

표준 성과 도서 이외의 자료 작성

고도의 구조 해석 및 시험

기타 조건의 변화 등에 따른 설계 변경의 처리

2) 착수 회의

가) 사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 계약상대자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

나) 계약상대자는 대지를 조사․검토하고 필요한 자료를 제공한다.

3) 최종 현장 방문

사업 관련 분야의 관계자들은 최종 도서 승인요청 전 30일 내 현장을 방문하여야 한다. 최종 현장방문 중 재검토해야 될 사항은,

가) 대지의 현황

나) 공사에 영향을 미치는 조건

다) 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

라) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부(기존시설의 철거 등)

마) 기존 공급시설

바) 기타

4) 최종 성과품 제출

계약상대자는 최종 성과품을 발주청에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 건축사법에 의한 ‘건축사 용역의 범위와 대가기준’ [별표2]에 의한 실시설계의 도서내용(중급)에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

5) 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야간 간섭되는 부분은 계약상대자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

가) 계약상대자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면 계획을 수행한다.

나) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 계약상대자는 입찰단계, 시공단계, 발주청에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

6) 공사시방서

계약상대자는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서를 기본으로 하여 공종분류체계에 맞게 공사시방서를 작성한다.

7) 색채와 재료 견본

계약상대자는 색채와 재료의 견본을 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

가) 외부 마감 재료 계획

나) 내부 마감 재료 계획

다) 색채 계획

8) 공사비 산출

가) 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 VE등의 관리도구를 활용하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주청에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 하며, 또한 공사비가 예산 범위 내 작성될 수 있는 의견을 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

나) 계약상대자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

9) 업무 수행 절차

가) 계약상대자는 의문 사항이 발생시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

나) 계약상대자는 업무 진행에 필요하거나 발주청에 의해 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

3. 분야별 설계지침

3.1 공통 설계지침

본 과업내용서는 서부권 전라남도 청년비전센터에 대한 설계상의 제반조건을 규정한 것으로, 설계 진행의 일관성을 유지하고 원활한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

가. 일반 조건

1) 본 과업내용서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 반드시 현장설명일로부터 7일 이내에 질의를 통하여 확인하고, 그 확인된 기준에 따라야 하며, 확인된 기준과 지침의 내용이 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

2) 건축, 전기, 기계설비, 가스, 통신, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례 등과 본 설계지침에서 규제한 기준이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

3) 본 과업내용서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

4) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

가) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

나) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

다) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안된다

5) 신재생에너지, 에너지절감, 친환경,  LCC(생애주기비용), 공간활용을 효율화할 수 있는 건축구조 System 설계

가) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법에 의한 대체 에너지 설비를 설계에 반영한다.

나) 국토교통부에서 고시하는 “건축물의 에너지 절약 설계기준”에 적합하여야 한다.

다) 『고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정』에 따라  고효율 에너지 기자재 인증 제품을 적극적으로 설계에 반영한다.

라) 필요시 빗물저류시설, 태양광발전시설 등을 검토하고 설계에 반영한다.

6) BF인증 관련 도서작성 및 인증업무를 수행한다.

7) 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)

가) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호) 참고

나) 기본 및 실시설계 단계에서 설계의 경제성(VE) 검토를 각 1회 실시

다) 설계자는 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 VE 책임자와 검토조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE 수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

라) 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다. (특히, 기술적 부분이 주요 논제가 될 경우에 설계팀의 각 기술분야 설계자들도 함께 참석해서 설명할 수 있다)

마) 설계자는 VE 실행단계에서 VE 제안에 대한 기술검토를 수행하여야 하며, VE 제안사항을 VE 책임자로부터 받아 이를 검토하고 이에 대한 의견을 개진해야 한다. VE 실행을 위한 설계부서의 최종 적용성 검토 시 이의 채택여부를 설계부서 담당자와 함께 협의한다.

바) 설계개념 발표 및 VE제안서에 대한 의견개진 등 설계VE 활동에 적극 협조하여야 한다.

사) 설계자는 설계의 경제성 등 검토결과 승인된 VE제안에 대한 조치계획서를 작성하여 발주기관에 제출하고, 설계내용에 수정․반영 및 그 결과를 보고서에 수록하여야 한다.

아) 설계자가 만약 VE 제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출하여야 하고, 승인된 VE 제안에 대해서는 즉각적인 수정설계를 착수해야 한다.

8) 녹색건축 조성에 대한 효율적인 계획, 설계

9) 공통사항

가) 건물전체의 미관 또는 채광만을 위한 시설을 지양하고 필요에 따라 조정가능토록 시설을 배치

나) 비상재해 대비시설 : 소화용 기구비치 설치

다) 앞으로 이용인구가 증가할 것으로 예상되므로 가변성 및 융통성 있게 활용할 수 있는 예비공간 확보

라) 건물 내 휴식공간과 장애인 등 소외계층의 활용도가 높도록 설계 시 고려

마) 쾌적한 환경을 유지할 수 있도록 환기 시설을 충분히 설치

바) 주차장은 가급적 자주식주차장으로 계획하고, 「해남군 주차장 설치 및 관리조례」에 적합하며 이용자의 주차 이용이 원활하도록 설계

사) 향후 시설수요의 상황과 예산 수급에 따라 확대 증설 가능할 수 있도록 설계

나. 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 하며, 준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 주요한 것은 다음과 같다.

1) 건축법규

2) 건설기술진흥법

3) 건설산업기본법

4) 환경정책기본법

5) 산업안전보건법

6) 에너지이용 합리화법

7) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준

8) 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 유선방송국 설비에 관한 기술기준

9) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물 안전관리법, 화재안전기준

10) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

11) 환경보전법

12) 도시가스사업법

13) 고압가스안전관리법

14) 수도법

15) 전파법

16) 전기용품안전 관리법

17) 엔지니어링기술진흥법

18) 승강기제조 및 관리에 관한 법

19) 수질환경보전법

20) 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법

21) 소음진동규제법

22) 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법

23) 친환경상품 구매촉진에 관한 법률

24) 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률

25) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법

26) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률

27) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

28) 청소년기본법, 청소년활동진흥법 등

다. 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능 이상이 확보되어야 한다.

1) 구조 안전 성능

가) 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

나) 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.

다) 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진․내진․내풍․내설․내충격 성능을 가져야 한다.

2) 내구성능

가) 구조물 설계시 내구연한은 반영구적으로 한다.

나) 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는 방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.

다) 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

라) 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 부동침하 등에 대비하여 Flexible Joint 등을 마련한 실시설계가 되도록 한다.

마) 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

3) 방․내화 안전성능

가) 구조물은 내화구조로 하여야 하며, 「소방관계법령」에 따른 소방설비를 반드시 갖추어야 한다.

나) 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 발주기관에서 인정하는 부득이한 사유로 사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

다) 화재발생시 그 확산이 최소화 되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.

라) 화재발생시 인명피해 예방을 위한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을  갖추어야 한다.(소방관련법 참조)

마) 기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

4) 단열 및 보온 성능

가) 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하여야 하며, 단열재는 시간이 경과해도 성능저하가 없는 제품을 사용하여야 한다.

나) 실내 결로현상이 발생하지 않도록 단열 및 보온재를 설치하여야 한다.

다) 단열 및 보온재는 내화성․내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

라) 단열 및 보온재는 내습 및 내수가 가능한 재료로서 같은 종류일 경우에는 최상급품을 사용하여야 한다.

마) 외기에 접하는 모든 부위(벽, 바닥 및 천장 슬라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치하여 동파 및 동해에 대비하여야 하며, 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다.

5) 통풍 및 환기성능

가) 실마다 실용적 최대 사용 인원수에 적합한 통풍 및 환기시설을 갖추도록 하여야 한다.

나) 국토교통부 고시 에너지절약설계기준에 따라 창호는 기밀재료를 사용하도록 한다.

6) 결로 방지성능

가) 건물 어느 부분도 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나) 표면 결로 및 실내 결로가 발생하지 않도록 한다.

다) 지층, 최상층 창호의 결로방지에 특히 유의하여야 한다.

7) 음에 관한 성능

가) 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.

나) 대강당 및 회의실 등 공동 사용시설은 그 용도에 따라 가장 적합한 차음, 흡음,  방음조치를 하여야 한다.

다) 건물 내․외부의 소음에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

8) 실환경 관련 성능

가) 가급적 자연채광을 최대한 도입하여 실내 환경에 쾌적성을 제공하도록 하여야 한다.

나) 실마다 필요한 조도가 확보되도록 하여야 한다.

9) 방수성능

가) 건물의 “지붕(옥상), 실내, 외벽, 지하층, 녹화(조경) 조성 부분 등” 어느 부분도 누수가 발생되지 않도록 하여야 한다.

나) 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으로 주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.

다) 지하구조물의 방수는 지하수위를 고려한 안전한 방수공법을 채택하여야 한다.

라) 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가  막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

10) 편리성

가) 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여야 한다.

나) 각종설비는 사용하는데 편리하여야 한다.

11) 유지관리

가) 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

나) 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.

다) 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보 하여야 한다.

라) 구조 설계시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계시 주요 구조부재를 수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감방법을 강구하여 실시설계에 반영한다.

3.2 분야별 설계지침

3.2.1 건축계획

가. 사업현황

1) 대지위치

- 전라남도 무안군 일로읍 망월리 청16 중 좌측상단 1필지

2) 지역지구 : 지구단위계획구역

3) 대지면적 : 3,500㎡

4) 건물규모

- 지하 1층 / 지상 4층

- 연면적 : 4,000㎡(±5 범위 내)

나. 각 층 평면 및 배치 계획

1) 평면계획

계획 시, 시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용에 적합한 계획이 되도록 다음과 같이 종합계획을 수립한다.

가) 청년비전센터 부지의 통합적인 교통계획(차량이동 동선 등), 이용자 등  안전확보를 위한 보행체계 등 계획 수립

나) 남악신도시 택지개발사업(오룡지구) 지구단위계획 시행지침서에서 정하고 있는 규제사항에 반하는 사례가 발생 치 않도록 평면 및 배치계획 수립

다) 시설의 설계에 있어서는 기존 지형을 충분히 조사․활용하여 시설물의 극대화 및 효율적인 대지 활용으로 자연 환경의 보전에 노력한다.

라) 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한을 면밀히 검토하여 건축물의 배치, 각 층 평면구성 및 층별 소요면적의 확보를 위한 최적의 안을 제시하여야 한다.

2) 공공성에 대한 배려

이용자의 편의성을 고려하여 외부 공간이 공공성을 가질 수 있도록 한다.

가) 건물의 후퇴(Setback), 개방 공간(Open Space)의 집약화 등 시설계획을 고려함으로써 여유 있는 외부공간을 확보한다.

나) 시설 계획상 부득이한 경우를 제외하고 대지는 적극적이고 개방적인 이용을 도모하여 식재 등으로 구획을 하는 등의 방법을 고려하여 폐쇄적인 인상을 주지 않도록 한다.

다) 외부공간을 입체화 등의 변화가 있는 공간을 창출하여 대지의 유효 이용을 도모한다.

라) 대지의 주요시설로의 접근 및 보행자용 통로는 신체장애자 등의 이용을 고려하여 휠체어 사용자 등의 통행에 지장이 없도록 한다.

3) 쾌적성

문화적이고 쾌적한 환경 창조와 그 쾌적성이 항구적이 될 수 있도록 사용 및 유지관리의 편의성을 도모한다.

가) 외부 공간 설계의 경우에는 재질, 색채 등을 고려하여 건물과의 조화를 도모한다.

나) 시설의 옥상, 벽 및 발코니 등은 경관상 중요한 부위로 건물의 형태에 따라 녹화를 도모하는 방법이 양호한 경우에는 식재 등에 의해 계획한다.

다) 구내 통로는 사람과 차의 동선을 적극적으로 분리하여 보행자가 이용하기 쉽고 안전하게 하며, 또한 현관까지의 진입로는 쾌적하고 풍요로운 공간을 만들도록 한다.

라) 개방 공간(Open Space)의 경우에는 외부 공간 가운데 특히 중요하다고 생각되는 공간에 물을 이용한 분수와 폭포, 자연석을 이용한 정원, 벤치 등을 효과적으로 배치하여 매력적인 외부 공간을 연출한다. 또한 대지 내의 진입 및 공개 공간의 주요 결절부 등 시선이 집중되는 곳은 주변과 조화를 이룬 조각, 기념물 등의 예술 작품을 적극적으로 설치하는 등, 예술성, 문화성의 향상에 힘쓴다.

마) 시설 내의 조명은 야간 이용도 고려하여 필요한 조도를 확보함과 동시에 조명기구의 디자인․설치장소에 대해서도 고려하여 주위의 야간 경관에 공헌할 수 있도록 한다. 또한 시설의 용도, 외관을 종합적으로 판단하여 필요하다고 판단되는 건물에 대해서는 외관 디자인의 주요 부분을 조명함으로써 야간에 있어서의 경관을 고려한다.

바) 유지관리의 용이성을 고려한 재료 및 공법을 선정한다.

4) 가설구조물 계획

가) 설계용역 시 시공단계별 구조해석을 통하여 가설구조물의 설계도서(구조검토 포함)를 작성하여야 하며. 설계심의 시 가설구조물 관련 구조검토서를 첨부하고 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확히 작성한다.

나) 가설구조물 작업발판(비계)을 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템 비계)을 의무적으로 설계에 반영하여야 한다. 다만, 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형구조물, 지반 등 현지여건으로 강관비계를 사용할 수 밖에 없는 경우에는 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수해야 하며, ｢산업안전보건기준에 관한 규칙｣ 제42조(추락의 방지)에 따라 추락 방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업토록 하는 내용을 시방서에 포함하여야 한다.

5) 조  경

조경 면적을 건축법에서 정한 면적 이상으로 최대한 확보함은 물론 조경이 환경 및 경관의 형성에 중요한 요소가 되고, 방재 및 에너지의 효율적 이용에도 지대한 영향을 끼침을 고려한다. 특히 도시화가 진전된 지역에서는 여가 활동 공간을 확보하여 여유와 정감이 있는 쾌적한 도시 환경 형성을 위한 계획이 되도록 한다.

6) 도시적 맥락을 고려한 계획

대지 주변의 토지이용, 접근 도로망, 자연과 인공의 기회 요소와 장애 요소들을 고려하는 도시 설계의 접근 방법을 바탕으로 건물의 배치를 비롯한 교통 동선, 외부 공간 등을 계획한다.

7) 단계적 대지 활용 방안 제시

중장기 수요 추이를 살펴서 필요하다면 대지를 단계적으로 활용할 수 있도록 하고, 이용자의 욕구 변화에 따른 시설 및 토지의 유효 이용에도 적절히 대응할 수 있도록 한다.

8) 지역사회의 위상를 고려한 계획

지역의 역사적, 지리적, 자연 환경적, 인문․사회 환경적 배경을 고려하여 서부권 전라남도 청년비전센터의 기능과 상징성을 갖도록 한다.

9) 대지에 대한 제반 법제 사항을 준수하는 계획

10) 사용자 중심의 인본적 계획

가) 이용자들이 쉽게 이용할 수 있어야 하고 부담이 없어야 한다.

나) 건강성, 지역사회에서 교제를 위한 사교성, 일상생활을 떠나는 유희성 등 이용자들의 인생을 행복하게 유지하려는 욕구에 적절히 대응할 수 있도록 한다.

다) 시설은 매력적이고 흥미를 일으킬 수 있어야 하며 안전한 것이어야 한다.

라) 실내외의 채광 계획 (조명 계획을 포함), 색채 계획 및 흡음 등을 고려하여 직원의 건강을 배려함과 동시에 장래의 계획에 대해서도 충분히 검토하여, 시스템별 대응성 및 교체 가능성 등에 대해서도 충분히 고려한다.

마) 계획시에 시설의 용도, 규모 등의 필요성에 따라 노약자 이용을 고려한다.

11) 기타

가) 향후 인력배치, 회의 규모에 따른 공간 확대․축소 등 다양한 환경변화에 공간을 확대축소가 자유로울 수 있도록 평면 구성

나) 누구나 가공시설을 이용할 수 있도록 접근성이 뛰어나도록 공간 배치

다) 조경계획은 기후와 토양 환경에 맞게 남악신도시 택지개발사업(오룡지구) 지구단위계획 시행지침서에서 정하는 기준에 따라 설계

라) 이용자들의 소규모 모임, 교육공간을 활용할 수 있는 소규모 회의가 가능하도록 가변성 벽 설치(소규모 → 중규모 이상의 회의실 구성 가능토록 구성)

마) 범죄예방 설계(CPTED)를 적극 반영

바) 유니버설 디자인 반영

다. 토지 이용 계획 지침

배치 계획시에 부지의 이용을 극대화하여 시설의 용도 및 지역의 필요성에 따라 적절한 주차 공간 및 충분히 넓은 녹지 공간의 확보에 노력한다. 또 필요한 만큼의 증축 공간과 지역 주민의 다양한 요구를 수용할 수 있는 공개 공간(Open Space)을 확보할 수 있도록 고려한다.(남악신도시 택지개발사업(오룡지구) 지구단위계획 시행지침에 따른 배치, 입면 등 계획)

1) 계획의 기본 지침

가) 토지이용 구분은 기본적으로 “용도별 공간 수요 및 시설 규모”에 따르나 여기에 밝혀져 있지 않거나 설계상 필요한 세부적인 용도 구분은 설계자가 제시하여 발주기관의 승인을 받는다.

나) 시설의 형태와 위치는 공공청사의 기능, 주변 도로로부터의 접근성과 주변 경관과의 관계 등을 살펴서 계획한다.

다) 이용자 및 교통 수단에 따른 동선 체계를 적절히 분산하도록 하고 사용자측에서 편리하고 쾌적한 동선 체계를 갖도록 한다.

라) 서부권 전라남도 청년비전센터 부지의 통합적인 교통계획, 외부공간 및 보행자 동선의 연계 등 종합적인 계획 수립을 검토해야 한다.

마) 보행자 공간을 비롯한 외부 공간은 공공청사의 기능을 보완하는 공간으로서 휴식 및 사교 공간으로서의 역할을 담당할 수 있도록 계획한다.

바) 부지 규모에 대해서 필요한 때에는 계약상대자가 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

사) 주변 지역의 유사 시설 및 관련 시설의 존재 여부와 연관성 등을 파악하여 반영한다.

아) 서부권 전라남도 청년비전센터와 인접부지와의 연결통로 고려 시 무장애 램프, 비가림 시설 등의 설치를 반영한다.

라. 기타계획

1) 소화 및 방재 설계지침

가) 내진 안전성의 확보

①계획 시에 공공복합시설의 기능 및 지역적 조건에 따라 건축 구조, 설비 및 비(非)구조 부재의 종합적인 내진 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

②지진 등의 재해로부터 주민, 직원의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지할 수 있도록 한다.

③건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기 설비, 기계 설비) 및 건축 비(非)구조 부재 (구조체를 보호하거나 건축물이 공간, 환경을 구성하는 구성 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기)가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.

나) 화재에 대한 안전성 확보

계획 시에 천정 및 벽체 등의 내장은 불연재료 또는 준불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 피난 경로는 간명하게 하고, 가능한 한 2방향 피난을 확보토록 한다.

2) 에너지 절약

계획 시에 부지의 환경 조건, 시설의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기 조화 설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

3) 사용 연한의 확보

가) 계획 시에 공공청사의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

나) 계획에 있어서는 장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

4) 내구성의 확보

가) 계획 시에 시설의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

나) 건축 구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용 기간 동안 대규모 수선이 이루어지지 않도록 내구성 향상에 특별히 고려하고 건축 설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물이 사용 기간 동안 수차의 대규모 수선이 필요하며, 균형있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 한다.

5) 건설공사의 부실방지를 위한 조치

가) 시설물은 기능, 경제적 측면 및 환경과의 조화를 고려하여 공중의 위험을 발생시키지 아니하는 안전한 구조를 가지도록 설계, 시공 및 감리되어야 한다.

나) 시설물을 설계하는 자는 국토교통부령이 정하는 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 한다.

다) 나)항의 규정에 의하여 설계를 하는 경우에는 국토교통부령이 정하는 바에 따라 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 시설물의 유지관리방법을 제시하여야 한다.

라) 유지관리부대 시설

①유지관리 계단 및 난간

②유지관리 통로

③기타 유지관리에 필요한 부대시설

마) 유지관리방법

①유지관리장비

②유지관리조직

③매년 소요되는 유지관리비용

④안전 점검시의 점검 항목 및 점검 방법

⑤기타 유지관리에 필요한 사항 등

6) 비용에 대한 고려

가) 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 제시되어야 한다.

나) 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

다) 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

7) 기성 규격 제품 사용의 촉진

사용 재료는 국산 자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정토록 한다. 단, 외국산 자재의 사용 시에는 선정 사유 및 근거 자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재는 발주기관과 협의 후 채택한다.

8) 환경설계지침

가) 조명 : 조명에 대해서는 다음에 유의하여 설계하도록 한다.

①시설물의 용도와 필요에 적당한 조도를 유지하도록 하고 자연 채광 및 인위적인 기계 설비에 대해서도 고려한다.

②눈부심에 유의하고, 유지관리에 대해서도 충분히 고려한다.

③자연 채광의 선택에서 동서면 및 바닥에서의 채광은 가능한 한 피하도록 한다.

④조명 기기의 설치 위치는 조명 효과나 기구의 교환 등을 종합적으로 검토하여 정하도록 한다.

나) 환기

①자연 환기에 대해서 충분히 고려한다.

②별도의 계통으로 분리하여 계획한다.

③천정의 가장 높은 부분에 설치된 배기구는 조명기구로부터의 열을 배제하도록 한다.

④창은 주채광을 남북으로 내고 될 수 있는 대로 넓게 면적을 잡아 자연 채광 및 환기에 적절히 대응할 수 있도록 고려한다.

⑤햇볕으로 인한 여름철 실내 온도의 상승을 막을 수 있도록 구조와 재료의 선정에 유의하여 계획한다.

다) 음향 계획

①내부의 음향에 있어서는 경기의 효과와 집회시의 음향의 명료도를 충분히 고려하여 계획한다.

②효과적인 벽면의 배치, 차음성이 좋은 창호의 선택 등으로 외부에 소음 공해에 대해 충분히 고려한다.

③적당한 거리의 확보, 차음식재의 설치 등에 대해서도 고려한다.

라) 냉․난방 설비

①시설의 기능 및 유지관리에 대해 충분히 고려하여 적절한 내부 공간을 갖도록 한다.

②시설의 규모와 이용 기능에 적합한 냉․난방 방식의 선택, 공조 환경의 분산 배치, 풍속의 설정 등을 층분히 고려하여 계획한다.

3.2.2 토목계획

가. 일반지침

1) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

2) 부지내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시하여야 한다.

3) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

4) 공법의 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사 목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정하여야 한다.

5) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

6) 공사중 표면수 처리 방안

가) 지하굴착시 발생될 수 있는 지반변형 억제시설 및 차수시설

나) 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

다) 지하수 발생시 지하수 처리방안

라) 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

7) 주변의 토지이용 현황 및 건물(지하실, 정화조 등), 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스 등)을 조사・확인하여 설계에 반영한다.

8) 구조물 계획시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

9) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

10) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

11) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비 현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.

12) 상수도 시설은 수요자에 질적으로 안전하고 양적으로 충분한 물을 공급하도록 합리적으로 계획하여야 한다.

13) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.

나. 특별지침

1) 현장여건을 고려하여 보행의 흐름이나 차량 교통의 흐름에 지장을 초래하지 않도록 충분히 교통전문가와 협의 후 계획하도록 한다.

2) 지장물 이설은 최소화 하고, 불가피하게 이설이 필요한 시설은 발주청과 협의하여 설계 반영 여부를 결정한다.

3) 실시설계 구상을 추진함에 있어 발주부서의 충분한 의견수렴 후 의견이 최대한 반영하도록 한다.

4) 횡단보도를 횡단하는 보행자와 차량운전자의 안전사고 위험이 없도록 최대한 고려하여 계획하여야 한다.

5) 조경은 식재계획시 시설의 입지를 고려하여 유지관리에 어려움이 없는 수종을 선택하되, 이용자와 차량의 통행이 빈번함을 감안하여 기능적이며 경관적인 측면도 고려한다.

6) 전력, 통신, 가스, 상수도, 케이블TV 등 유관기관과 사전협의를 거쳐 공사에 지장이 없도록 조치한다.

다. 설계기준 및 범위

1) 설계기준

가) 설계도서는 관련 법규 및 관할 행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가에 문제가 없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.

나) 상․하수도분야 시설의 설계는 해남군 수도정비기본계획 및 하수도정비 기본 계획 등 상․하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영하고, 특히 물순환시스템 구성, 상수도 직결급수 가능여부(저수조 설치 여부) 등에 대하여 관련부서와 사전 협의 후 구체적인 계획이 수립될 수 있도록 설계하여야 한다.

다) 상․하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 도시계획 등 타 계획과 관계될 경우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 토목부분의 설계범위

가) 토공계획

나) 터파기 및 흙막이 가시설 계획

다) 구조물계획

라) 하수도계획

마) 상수도계획

바) 포장계획

사) 기 타

3) 지반조사 및 시험

가) 계약상대자는 필요시 지반조사 및 각종 시험 등을 시행하여 현장에 부합되는 설계가 될 수 있도록 하여야 하며, 시험을 시행하지 않아 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

나) 연약지반, 구조물의 기초형식에 따라 지반조사계획 및 결과를 구분하여 지반조사 보고서에 명기하여야 한다.

다) 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 시행하여야 한다.

라) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 USB에 담아 발주청에 제출한다.

4) 조사측량

계약 상대자는 착수 전 부지에 대한 현황, 경계, 지적 등을 검토하여 필요시 정밀 측량을 실시하여야 한다.

가) 현황측량

① 현황측량은 지형현황도를 이용하고, 현황측량 축척은 1:2,500으로 한다.

② 현황측량 범위는 사업부지 : 3,500㎡

※ 단 측량은 발주청과 협의 후 진행한다.

나) 중심선 측량

① 중심선 측량 필요시 대상을 선정하여 수행한다.

② 중심선은 측점간격 20m로 하고, 지형상 종횡단의 변화가 있는 지점, 구조물 설치  및 곡선의 시종점 등 필요한 지점에 중간측점을 설치하여야 한다.

③ 거리의 측정은 광파측정기를 사용하여 정밀하게 실시하여야 한다.

다) 종횡단측량

① 종단측량은 중심선을 따라 매 측점과 지형이 변화되는 지점의 지반고를 측정하여야 하며, 반드시 왕복 실시하여 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.

② 횡단측량은 토적 산출 및 종단계획의 기초가 되므로 중심선에 따른 측점을 포함한 각 측점과 지형이 급변하는 지점 또는 구조물 설치 지점 등을 포함하여 중심선에 직각방향으로 좌우측으로 충분한 폭으로 세밀히 측정하여야 한다.

라. 세부 설계지침

1) 토공계획

가) 토공설계는 토질의 상태, 토취장, 사토장, 골재원 등을 조사하여 설계에 반영하되 공사시공 시 국토교통부 “토석정보공유시스템” 등을 이용하여 발생토사를 경제적이고 효율적으로 재활용할 수 있도록 하여야 한다.

나) 지반선 및 건물 지반면은 사전조사 및 현황측량을 기본으로 주변 도로계획을 충분히 검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 계약상대자가 제시하여야 한다.

다) 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

라) 토공계획은 가능한 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을 맞추고 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다.

마) 원칙적으로 단이 지게 해서는 안 되나 부득이 단을 지게 하는 경우에는 가급적 옹벽설치 대신 경제성 및 미관을 고려하여 조경석 설치 등으로 필요한 조치를 하여야 한다.

바) 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하여 충분한 박층다짐을 실시하도록 설계하여야 한다.

사) 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획한다.

아) 부지횡단면은 20m간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

자) 비탈면은 토지이용도, 안전성 및 경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

차) 지하터파기시 암반인 경우 무진동, 무소음 공법 등의 방법을 적극 검토하여 인접 지역의 민원 및 피해를 최소화 할 수 있도록 하여야 한다.

카) 토공에 있어 토량환산계수 및 흙의 단위중량은 실제 지반조사보고서의 계수를 적용하여 설계한다.

타) 부지조성 계획고 결정 후 종․횡단 측량에 의거 종․횡단도를 작성하여 토공량을 산출하여야 한다.

파) 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요시 관계기관과 협의하여야 한다.

하) 부지 내에서의 도로 교차부분은 종․횡단도상에 측점, 계획고를 표시하여 도면을 작성한다.

갸) 성토 마운딩 처리는 자연적인 느낌이 나면서 조경설계에서 의도하는 바에 적합 하여야 한다.

2) 터파기, 흙막이 가시설 계획

가) 지하 굴착 시 흙막이 가시설공법, 차수공법, 지반보강공법 등은 안정성, 시공성, 경제성을 고려한 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.

나) 터파기로 인하여 주변 구조물의 피해 발생으로 민원이 발생되지 않도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

다) 터파기 가시설 계획

①굴착방법, 지보공법, 차수공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하며, 시공성을 고려한 경제적인 공법을 제시해야 한다.

②흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정 등)에 대하여 계측기의 종류, 계측빈도 및 설치 계획서를 별도로 설계하여야 한다.

③계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정, 설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

④지반조건, 주변현황, 지장물 지하수위, 환경조건, 시공성 등을 종합적으로 고려하여 계획한다.

⑤계측위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록 선정한다.

⑥계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

⑦계측과 병행하여 지보공 및 지질상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

⑧인접구조물 및 지하매설물 등을 포함하여 공종별 접속부에 대한 상세도를 작성하여야 한다.

⑨공종별 관계법령 및 각종 규정을 정확히 숙지하고, 지하 5m이상 굴착 시 지하층 외벽 바깥선의 위치는 대지경계선에서 최소 1m 이상 이격해야한다.

지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제출하여야 하여, 민원사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.

라) 흙막이 가시설 구조해석

①구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

②구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야한다.

③각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

④가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 설치, 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음의 조건을 만족해야 한다.

해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램.

굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설계에 반영할 수 있는 프로그램.

지반의 거동을 실제 발생거동과 근접하게 해석할 수 있는 프로그램

⑤구조해석에 사용되는 토질정수는 지반조사 자료를 정밀 분석하여 결정하여야 하며 결정근거가 명백히 제시되어야 한다.

⑥흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계 되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.

⑦흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도, 세부 상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

⑧흙막이 가시설 설계는 원칙적으로 허용응력 설계법을 적용한다. 또한, 흙막이 가시설 자재의 허용응력은 임시구조물인 특성을 감안하여 50%까지 증가시킬 수 있으며 잔류변형을 갖지 않는 재사용 자재를 사용하는 경우에는 0.9의 보정계수를 적용한다.

⑨흙막이 가시설 구조물 버팀 보는 좌굴의 영향을 고려하여 효과적인 보강방안이 수립되어야 한다.

3) 구조물 계획

가) 특별한 사유가 없는 한 구조형식별 설계방법은 강도설계법으로 한다.

나) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

다) 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고, 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

라) 구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

마) 구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사 및 실내시험 데이터를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다.

바) 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

사) 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 발주기관의 협의 및 기술심의에 적합하여야 한다.

아) 옹벽(필요시)

①옹벽은 전도, 활동 및 토압에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안정에 대한 계산은 사용하중에 준해야 한다.

②활동과 전도에 대한 안전율은 각각 1.5, 2.0 이상이어야 하며 기초지반에 작용하는 외력의 합력은 기초 저폭의 1/3이내에 들어오도록 하고, 지반에 작용하는 최대압력이 지반의 허용지지력을 넘지 말아야 한다.

③뒤채움 및 지지 지반 흙의 내부마찰각은 Φ30°(사질토)로 하고 옹벽의 뒤채움이 경사지게 성토 될 경우에는 경사각(1:1.5)과 동일하게 한다.

④옹벽표면에는 V형 홈을 가진 수축줄눈을 설치하고 그 설치간격은 중력 및 반중력식의 경우 5.0m, 역T형 및 L형옹벽은 6.0m이하로 설치하며 신축이음의 설치간격은 중력 및 반중력식의 경우 10.0m, 역T형 및 L형옹벽은 18.0m로 설치하며 철근은 자르고 충진재를 넣어야 한다.

⑤옹벽에는 배수공 (PVC 파이프: Φ6.5cm)을 수평방향으로 4.5m이하 간격 연직방향으로 1.5m 이하의 간격으로 설치하며, 최하단 배수공은 기초지표면에서 10cm 위에 설치토록 설계하여야 한다.

⑥옹벽후면 유출수에 대한 배수는 후면에 40cm의 잡석을 채워서 벽면에 작용하는 수압은 저하시키고 잡석 채움 최하단에 유공관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 하여야 한다.

⑦지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

⑧구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

⑨구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사 및 실내시험 데이터를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다.

철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

자) 양압력 처리계획(필요시)

①구조물 하부에 작용하는 양압력으로 인한 구조물의 부상여부를 검토하여야 하며, 부상우려가 있을 경우 방지 방안이 강구되어야한다.

②적용 지하수위는 지반조사보고서의 지하수위를 설계에 적용하여야 한다.

4) 하수도 계획

가) 국토교통부제정 하수도시설기준에 의하되 기존 및 시공 중인 배수 시설을 충분히 조사한 후 우·오수량 추정과 배수 방식 및 유량 계산을 실시하되 설계 및 사업 시행에 차질이 없도록 관계 기관의 사전 협의에 만전을 기하여야 한다.

나) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

다) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

라) 부지 내 강우 강도는 지선은 10년 빈도(주요간선 및 신규간선 : 30년 빈도 고려)이상을 적용해야 하며 최근 빈발하는 집중호우를 감안하여 가능한 상향 적용 하도록 한다.

마) 관의 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 하며, 하수관은 φ300mm 이상으로 한다.

바) 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec 내로 계획할 수 있다.

사) 우․ 오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

아) 맨홀 및 연결관 설치기준

① 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.

② 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

③ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하여야 한다.

④ 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.

⑤ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 순천시 하수도정비 기본계획(변경) 보고서 및 하수도분야 업무처리지침을 참조하여 우․오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

⑥ 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다.

⑦ 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다.

자) 우수받이 및 집수정, 오수받이

① 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

② 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 설계하여야 한다.

③ 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

차) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 한다.

카) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.

타) 우수유출량 산정 시 강우강도는 다음내용을 적용할 것.

․ 지선관거

확률년수 : 5년→10년,  강우강도식 : [eqn: {925.16} over {sqrt {t} `+~2.4580}-13.5]

․ 간선관거

확률년수 : 10년→30년,  강우강도식 :[eqn: {1,259.4} over {sqrt {t} `+~3.0380}-22.5]

파) 최소유속은 오수관거의 최소유속은 시간당 최대 오수량을 기준으로 산정하여  0.6m/sec~0.3m/sec로 계획한다.

5) 상수도 계획

가) 본 사업의 급수계획은 질적으로 안정하고 양적으로 충분한 물이 공급될 수 있도록 합리적으로 계획하여야 한다.

나) 상수도 공급계획은 각 지자체 상수도 기본계획을 반영한다.

다) 급수량은 1일1인당 시간 최대 급수량을 화재시는 계획1일 최대 급수량을 각 지자체의 수도 급수 조례에 규정된 사항을 준수하여 설계에 반영한다.

라) 급수관로 분기점에는 적절한 위치에 제수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가  용이하도록 한다.

마) 급수관의 재질은 시공성, 내구성, 경제성 등을 비교․평가한 후 최적의 급수관을 선택하여야 한다.

바) 급수관로의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 계획하여야 한다.

사) 상수도계획에 사용되는 재료는 한국산업규격에 준하며, 자재 반입 시에는 품질을 보증하는 시험 성적서 등을 제출한다.

아) 도로표면에 상수도 관로위치를 표시하여야 한다(청동제).

6) 포장계획

가) 부지 내 도로의 설계는 『도로의 구조∙시설기준에 관한 규칙』,『도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙』,『남악신도시 택지개발사업(오룡지구) 지구단위계획 시행지침』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스팔트 형식 또는 환경친화적인 배수성, 투수성포장재 등으로 하며 국토교통부『도로포장 설계시공지침』에 따라 설계 및 시공 되어야 한다.

나) 도로의 최소곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

다) 중량물 통과가 예상되는 암거 및 지하매설관 부분은 통과 예상차량의 하중을 설계에 반영한다.

라) L형 측구의 보차도 경계석 및 도로경계석은 화강석으로 설치한다.

마) 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형 고압 블록 및 기타 투수성 재료로 색상과  모양을 고려하여 설계하여야 한다.

바) 부지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부『도로안전시설 설치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.

사) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선폭을 확보하여야 한다.

아) 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않도록 연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.

자) 장애인의 이동권 보장을 위한 보차도경계석의 턱 낮추기와 점자블럭 등을 관련 시설기준에 맞게 설계하여야 하며, 보도상 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주(bollard)설치가 필요할 경우 “보도설치 및 관리지침(국토교통부)”에서 정하는 기준에 맞게 설계하여야 한다.

차) 차량 진출입로로 인해 보행동선이 단절되지 않도록 연속된 보도로 계획한다.

7) 기 타

가) 우수, 오수, 급수 등 간선시설계획은 본 사업부지가 기존 도시기반시설이 확충된 지역으로 관련시설에 대한 위치, 규모, 용량 등을 세밀히 검토하여 합리적으로 계획하여야 한다.

나) 옹벽설치시 상단, 비탈면 상단, 인근 지장물 등 추락위험 등이 있는 곳은 반드시 안전철책 등 안전시설을 설치하여야 한다.

다) 각종 구조물 설계시 기초지반 지지력, 터파기 계획시 지반조사 결과를 근거로 설계하여야 한다.

라) 폐기물처리는 반드시 관련 규정에 맞게 처리하여야 하며, 환경기준에 맞게 재활용을 극대화하여 자원을 절약하도록 하여야 한다.

마) 도로표지판은 이용자의 편의 및 안전을 고려하여 설계하여야 한다.

바) 교통안전시설(시선유도시설, 도로반사경 등)은“교통안전시설 실무편람” 및 국토교통부 “도로안전 및 설계기준”을 참조하여 설계하되 결빙시 경사구간 내 차량대기시 미끄럼 방지대책을 검토하여 대책을 수립하여야 한다.

사) 차선도색은 도로교통법령 및 관할 행정관청과 협의하여 설계하여야 한다.

아) 본 지침에 포함되지 않은 사항은 관련 제 법규, 국토교통부 제 규정에 의한다.

3.2.3 기계설비 계획

가. 설계 기본방향

1) 부지의 외적 환경조건을 분석하여 기능별로 최적의 내부 환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

2) 공조구획별, 시간대별 공조시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정 시 에너지 소비량 해석을 통한 복합시스템을 구축하도록 한다.

3) 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 주요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템 가동중단이 없도록 한다.

4) 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

5) 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신․재생에너지 이용 등 에너지 절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.

6) 친환경 설비자재 및 공법을 우선 채택하여 설계에 검토 적용한다.

7) "건축물 에너지 절약 설계기준”에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야하고, 경제성과 효율성에 대한 검토 결과를 제시하여야 한다.

8) 모든 설비는 에너지성능지표(EPI), 친환경건축물, 건축물 에너지효율이 가능한 설계를 한다.

9) 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

10) 열원설비의 대수분활, 비례제어 또는 다단제어 운전을 적극 검토한다.

11) 건축물에너지절약 설계기준에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야 하고, 경제성과 효율성에 대해 검토하고 결과를 제출하여야 한다.

12) 기계설비 설계자는 2주에 1회씩 설계진행과정 및 각종 검토사항을 발주기관 업무담당자와 협의하여야 하며, 협의결과를 다음날 제출하도록 한다.

13) 쾌적한 실내환경

가) 각 실의 용도에 적합한 냉․난방 시스템을 계획한다.

나) 실 특성을 고려한 환기방식을 선정한다.

다) 소음 및 진동을 최소화한다.

라) 재난 및 유해요소로부터 안전한 설비계획을 한다.

14) 경제적이며 효율적인 설비계획

가) 에너지 소비분석에 의한 경제적인 시스템을 선정한다.

나) 효율적인 기기 운용 시스템을 계획한다.

다) 부하산정의 적정성을 고려한다.

라) 효율성 및 경제성을 고려한 설비계획을 한다.

마) 신․재생에너지(태양광, 태양열 등) 공급비율 32%를 준수하여 설계해야 한다.

15) 편의시설의 임대여부를 검토하여 기계설비계획에 미리 반영할 수 있도록 한다.

16) 세부사항

가) 열원설비

①각 실의 특성을 고려한 최적의 열원시스템을 선정한다.

②고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템을 채택한다.

③부분 부하 운전 및 대수 분할 운전이 가능하도록 시스템을 구성한다.

④주요실에는 비상시에도 안정적인 운전이 가능한 BACKUP 열원시스템을 구축한다.

⑤건축 증축 및 확장에 대비한 열원설비의 대응방안 및 장비 스페이스를 고려한다.

⑥신재생에너지 이용설비의 열원 선정 및 연계를 계획한다.

⑦보일러 또는 공조기의 폐열회수설비 검토한다.

⑧난방 또는 냉난방순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속 제어 등 에너지 절약적 제어방식 채택(순환펌프 전체동력의 60%이상 적용)을 고려한다.

⑨기계환기시설의 지하주차장 환기용 팬에 에너지절약적 제어방식 설비를 고려한다.

열효율의 증대 및 장비와 배관부식방지를 위한 수처리장치 설치를 고려한다.

나) 공조설비

①용도별, 사용시간대별, 적절한 조닝 계획으로 에너지 손실를 억제한다.

②자연환기가 가능한 시스템을 채택한다.

③실별 특성을 고려한 공기조화 설비를 계획한다.

④실내공기질 및 방음․방진을 고려한 시스템을 채택한다.

⑤내부공간의 구획 및 파티션 변경등에 대응하는 공조방식을 적용한다.

⑥건물에서 배기되는 공기는 인체 유해여부를 검토하여 여과 및 탈취 후 배기처리시설 (공원내 시설 및 다중 이용공간 접촉)을 설계에 반영하여야 한다.

⑦공조설비등은 각실의 용도에 맞추어 적절한 형식을 채택할 것

다) 위생설비

①절수형 위생기구 선정

②신체장애인을 고려한 위생기구 설치

③위생적이고 내식성 있는 자재 선정

④급․ 배수설비 시스템의 안정적인 공급과 배출

⑤저층부의 직수 공급 고려하고 급수원 단수시 대책 강구

⑥오수, 배수 및 폐수 분리 배출

⑦동파 및 결로 방지대책

⑧급수, 급탕수의 수질유지 및 공급계획

라) 소화․방재․방범 및 장애인 편의시설 설비

①실별 특성을 고려하여 인명 피해방지를 위한 경보 및 피난유도

②각실 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비 및 관람객을 고려한 소화설비

③건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어 용이

④장애인․ 노인 등의 편의시설

⑤화재발생 등 비상시의 피난계획 및 대피시나리오를 반영하여야 한다.

⑥장애인․노인 등의 편의시설 설치를 계획하여야 한다.

마) 환경친화적 설비

①주변 환경오염 방지

②자연조건(자연채광, 자연환기 등)을 적절히 이용

바) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

①장비반입구 및 기계설비 보수공간의 충분한 확보

②시스템의 단순화, 통합화로 유지관리 및 점검이 용이

③신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

사) 자동화설비 및 관리시스템

①건물 자동제어시스템(BAS) 도입에 의한 시스템 효율 증대 및 유지 관리비 절감

②공기조화, 위생, 전기, 방재, 방범 등의 통합화 및 고도화

③건물관리시스템, 안전관리시스템, 에너지절약시스템 적용

④적정한 실내 온습도 및 에너지 절약이 가능한 제어

⑤증설 및 유지관리가 용이한 제어

⑥상호 연관성 있는 연동 및 네트워크 구축

⑦안전에 관련된 보안설비의 검토반영

⑧공공복합시설 건물 및 시설의 특성을 반영한 관리․운영시스템 구축

나. 설계범위

1) 적용설비

가) 열원설비

나) 냉․난방 및 공기조화설비

다) 환기설비 및 공기정화설비

라) 위생설비(급수, 급탕, 오․배수, 통기)

마) 소방설비(기계부문)

바) 자동제어설비

사) 방음․방진설비

아) 오수․분뇨정화처리시설

자) 가스설비

차) 승강설비

카) 신․재생에너지 이용설비

다. 설계기준

1) 외기온도조건

건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 - 설계당시 최근고시)을 적용하여야 한다.

2) 공기조화설비 실내 설계기준

실내 온․습도 및 공기청정도 기준은 실 특성을 고려하여 적합한 온․습도, 청정도를 적용하며, 시설 기준은 설비공학편람, ASHRAE 등 각종 국내․외 문헌을 참고한다.

※ 유네스코에서 권장하는 건축물 실내환경기준 적용을 검토한다.

3) 건축물 각 부위의 열관류율 기준

건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율에너지 기자재보급촉진에 관한 규정을 적용한다.

4) 배관자재의 사용기준

가) 성능이 공인된 것으로 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

나) 배관재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것으로 내식성 및 내구성이 좋을 것

다) 유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용한다.

5) 위생설비 설계기준

위생설비는 해남군 수도 급수조례와 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제17조(배관설비) 및 제18조(음용수용 배관설비)등 기준을 적용하며, 또한 신체 장애인에 맞는 설비시설로 하고 절수형 세정방식을 채택하도록 한다.

6) 오수처리설비 설계기준

오수정화조 설비는 관련법규 및 관할 관청조례에 적합하도록 설치한다.

7) 적용 법규 및 기준

가) 공공청사 관련 법규

나) 건설기술관리 법규, 시설물의 안전관리에 관한 특별법규

다) 엔지니어링 기술진흥법

라) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

마) 환경보전법 ․ 시행령․ 시행규칙

바) 에너지이용 합리화법

사) 도시가스사업법 ․시행령․시행규칙

아) 소방기본법․소방시설공사업법․소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행규칙

자) 위험물안전관리법, 화재안전기준

차) 고압가스안전관리법․시행령․시행규칙

카) 수도법․시행령․시행규칙

타) 하수도법 시행규칙

하) 폐기물관리법․시행령․시행규칙

갸) 장애인노인임산부등의 편의증진보장에 관한법․시행령․시행규칙

냐) 엔지니어링기술진흥법․시행령․시행규칙

댜) 승강기시설안전관리법․시행령․시행규칙

랴) 수질환경보전법․시행령․시행규칙

먀) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법․시행령․시행규칙

뱌) 소음진동규제법․시행령․시행규칙

샤) 건축기계설비 표준시방서(국토교통부)

야) 한국산업규격(KS)

쟈) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법․시행령․시행규칙

챠) 에너지절약 설계기준

라. 세부 설계지침

1) 일반사항

가) 각 실의 용도에 적합한 설비를 설계하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지관리성 등이 확보 되도록 한다.

나) 효율적인 설비설계로 최고의 기능발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

다) 기계설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

라) 기계실, 공조실 및 배관 PIT 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 확장, 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.

마) 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

바) 기자재 사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 외)를 선정하여야 한다.

사) 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과 수리 등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.

아) 소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설 (장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 적절한 방음, 방진  대책을 강구하여야 한다.

자) 본 과업의 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는 이를 보완 하여 제출하여야 한다.

차) 설비운영이 효율성을 높이기 위한 통합관리시스템을 구축하여야 한다.

카) 각 시설별 독립적인 관리가 가능하도록 하여야 한다.

2) 열원설비

가) 열원공급은 지역난방, 도시가스, 일반전력 및 심야전력, 열병합발전, 경유 등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원공급방식이 되도록 한다.

나) 지역난방 공급여부를 확인하고 공급가능시 난방 및 급탕열원으로 우선적으로 적용한다.

다) 열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 최적의 설비시스템이 되도록 하며 분석 내용을 제시하도록 한다.

라) 열원기기는 부분부하 운전 및 전 부하 운전시 효율이 좋고 비례제어가 가능하도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야 한다.

마) 냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 효율을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 한다.

바) 열원 공급방식은 냉․난방용 열매가 중앙에서 공급하는 것으로 설계하되, 에너지 절약 및 사용시간대를 고려하여 불가피한 경우 개별 냉․난방(24시간 계통)으로 계획하도록 하고 건축평면 계획시 실외기 설치공간을 확보하도록 한다.

사) 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이하고 경제적이며 효율이 좋은 시스템을 적용한다.

아) 배기가스에 사용되는 연도는 스테인레스와 같이 내부식성 재질로 제작 설치한다.

자) 냉각탑은 레지오넬라균 방지를 위한 수처리 설비를 반영하고, 소음방지를 위해 냉각탑사양은 초저소음형으로 선정하고, 매연 등에 오염되거나 환기용 급기구에 혼입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.

차) 열원기기는 건물용도별 기능을 충분히 검토하여 신뢰성, 안전성, 경제성, 보수 및 유지관리성이 높은 설비로 선정한다.

카) 냉각탑은 냉각수의 비산, 백연현상 등으로 인한 피해가 없도록 하며 주변의 미관을 고려하여 설계한다.

타) 관련법에 의한 일정비율이상을 신․재생에너지를 열원으로 사용할 수 있도록 설계하여야 한다.

3) 냉․난방 및 공기조화설비

가) 공기조화방식은 시설(실)별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려하여 각 용도별로 유지관리 및 에너지절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

나) 용도별, 시간대별에 따라 8시간, 12시간, 24시간 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며, 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여야 한다.

①실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

②사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

③방위에 따른 일사 및 외벽부하 등이 타 구획과 다른 곳

④부하 중 현열비가 타 구획과 상이한 곳

다) 필요시 일부 실에는 온돌식 바닥난방을 적용한다.

라) 전산실 계통은 24시간 적정한 항온항습을 유지할 수 있도록 시스템을 구축해야 한다.

마) 덕트계통은 가능한 길이를 짧게 하여 마찰저항이 최소화 되도록 한다.

바) 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한 풍량 조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.

사) 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의하여 단열효과가  저하되지 않도록 고려한다.

아) 24시간 거주 공간 및 사용특성이 특별한 공간은 별도의 개별 냉난방 또는 공조방식 도입을 고려한다.

자) 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시키는 경우에는 실내 공기질을 저하시키지 않는 범위 내에서 외기 냉방시스템을 적용한다.

차) 배기량이 많은 공조계통에는 배열회수를 위한 전열 및 현열교환기를 비교․검토 후 적용하여 에너지를 절감한다.

카) 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지 대책을 강구한다.

타) 공조기에 폐열회수장치를 설치하도록 계획한다.

파) 배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치, 지지방법, 보온 등에 대하여는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 발휘하도록 한다.

하) 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정 건축기계설비공사 표준시방서에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

갸) F.C.U, A.H.U의 물받이는 세균류가 번식하기 쉽고 실내 오염원인이 되기 쉬우므로 배수가 용이한 구조로 설계한다.

냐) 소음․진동의 발생원이 되는 공조설비․기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래하지 않도록 설계하여야 하며, 각 실별 효과적인 방음․방진 대책을 강구한다.

댜) 아트리움 등 층고가 높은 대공간의 경우 전산유체해석(CFD)등을 통하여 상하 온도차가 발생 하지 않도록 설계하여야 하며, 적정한 대책을 강구하여야 한다.

랴) 건물 내 부압발생에 따른 지하층 또는 저층부에서 외기침입이 발생하지 않도록 적정설계를 하여야 한다.

먀) 소음에 민감한 구역의 공조 최적화 방안 강구 및 층간 온도차 발생 방지 대책을 계획하여야 한다.

4) 환기 설비 및 공기정화설비

가) 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조설비와 조화되도록 한다.

나) 환기 설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

다) 환기용 공기 취입구는 오염원의 재진입을 최소화하기 위하여 배기구에서 최소 5m 이상이 떨어지도록 검토한다.

라) 주방, 식당, 화장실, 샤워실, 탕비실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기 닥트는 STS 재질 등을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.

마) 지하주차장은 관련법에 의한 적정 환기설비를 갖추도록 설계하여야 한다.

5) 위생설비

가) 급수설비

①급수방식은 건물의 특성, 에너지절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적 급수가 가능하도록 계획한다. (조경 급수 포함)

②시수 직결식, 가압급수방식 등을 검토하여 현지여건에 적합한 방식을 채택하고 적정 수압을 항상 유지하여야 한다.

③적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

④위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업규격(K.S) 규격품 또는 동등한 수준 이상의 제품을 사용하며, 기구별 최소 사용압력을 고려하여 설계 하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.

⑤교차 오염 방지를 위해 급수용과 기타용수 배관의 혼용을 금하고 보온마감재 색을 다르게 표시하여 구별이 용이하게 한다.

⑥수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등 적정장소에 설치한다.

⑦수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머흡수기를 설치하여 배관의 충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

⑧수도용 냉․온수용 볼밸브는 KS규격품인 청동주물제품 및 니켈크롬 도금을한 황동제품을 설계에 반영하여야 한다.

나) 급탕설비

①급탕방식은 중앙공급식으로 존별로 공급할 수 있도록 구성한다.

②급탕조닝은 급수조닝과 동일하게 적용하여 압력균형 및 유지관리가 용이하도록 설계 한다.

③급탕설비는 온수가 안정적으로 공급되도록 한다.

다) 오․배수설비 및 통기설비

①오․배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집수정 또는 집수 탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새확산이 되지 않도록 한다.

②강제배수 펌프는 2대 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을 하고 만수 시에는 동시에 운전이 가능하도록 설계한다.

③오․배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

④통기방식은 개별통기, 루우프통기, 신정통기, 결합통기 및 도피통기방식 등을 검토 하여 각 위치에 적합한 방식을 적용한다.

⑤오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 방지하기  위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

⑥오․배수 배관계획 시 최하층은 역류되지 않도록 한다.

6) 소방설비

각 실의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기에 진압할 수 있도록 화재/피난 시뮬레이션 등 각종 정량적인 기법을 통한 안정성을 검증하고, 각실 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비가 되도록 종합방재계획을 수립한다.

가) 소방법과 동법 시행령, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행규칙에서 정한 기준을 준수하도록 설계하여야 한다.

나) 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.

다) 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘 할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

라) 비상시 사용자의 안전확보를 위한 방재설비를 반영한다.

①소방설비 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무소화설비, 옥외소화전, 피난설비, 동력펌프, 상수도 소화용수설비, 제연설비, 연결송수관, 연결살수설비 등을 말한다.

②방재센터 : 상기 열거된 모든 방재설비를 관할하도록 설치한다.

마) 제연설비는 화재 발생시 인명의 안전을 위해 단독으로 급기 및 제연을 하거나, 공기조화 또는 환기설비를 활용하여 구성하여야 한다.

바) 어린이를 비롯한 다수인이 출입하는 곳은 오작동이나 오조작이 없도록 안정적인 설비로 한다.

사) 방화구획을 관통하는 닥트부위에 방화댐퍼를 설치한다.

아) 피난기구는 건축평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

7) 자동제어설비

가) 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어가 용이하여야 한다.

나) 자동제어 시스템 선정 시 효율성, 경제성 및 에너지절약을 종합적으로 고려한다.

다) 중앙감시시스템은 데이터 센터의 역할을 수행하며, 현장제어반과 데이터라인을 통하여 정보를 교환하고, 최적의 환경 구축을 위하여 내장된 에너지절감프로그램 등을 통하여 시스템 전반을 통합 관리토록 구성한다.

라) 중앙감시시스템은 원격제어장치는 신뢰도가 높고 유지보수가 용이하며 장기간 사용이 가능한 방식을 채택한다.

마) 정전시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 중앙감시시스템 전용의 UPS를 설치한다.

바) 향후 설비의 증설이나 유지보수시 추후 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채택한다.

사) 자동제어 설계기준

①유지관리가 용이하여야 하며 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

②각종 온도, 습도, 압력의 감시 및 상․하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가 가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

③절전 운전제어, 최적 기동제어, 화재시 연동제어, 외기 취입제어, CO2제어, 공조기제어가  되도록 한다.

④습도제어 및 냉․난방 온도제어 기능을 가져야 한다.

⑤현장 제어반의 경우 각각의 에너지관리시스템(EMS) 소프트웨어를 내장하여야 하며, 또한 독립제어 기능이 있어야 한다.

아) 자동제어장치 구성

자동제어시스템은 건물용도에 가장 적합한 방식으로 선정하며, 이상시 신속하게 대처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

(가) 중앙관제장치

①복잡한 여러 설비계통을 합리적이고 효율적으로 운용

②필요한 정보의 집중화

③각종 기기의 운전상태의 파악

④경보기기의 조작 및 상태기록 작성

⑤프로그램 운전, 수요제한

⑥운전조작의 편리성, 유지보수의 용이성, 에너지 절약

(나) 현장조절장치

공기조화, 위생 등의 기계설비 계통에 있어서 과다한 냉난방 방지 및 수위 수온조절 등으로 에너지 절감효과를 기대할 수 있도록 하고, 검출기, 조작기 등은 다음과 같은 기능을 갖도록 한다.

①냉각코일, 가열코일의 용량 제어

②가습량 제어

③각종 탱크의 액면 감시 및 제어

④각종 필터의 정압 및 상태 감시

⑤급수, 배수탱크의 가동 및 상태 감시(경보설비)

⑥온수탱크 및 열교환기 등의 온도제어

⑦공급 및 환수 헤더의 압력차 조절

⑧부하에 따른 각종장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)의 가동대수 제어

자) 기계, 전기분야 자동제어설비는 통합제어관리시스템으로 구축하여야 한다.

차) 기계, 전기, 통신, 소방, 엘리베이터 등 통합감시제어가 완벽하게 이루어질 수 있도록 통합감시실을 구축하여야 한다.

카) 전력감시시스템 구축 또는 연동되도록 하여야 한다.

타) 지진감지 및 누수탐지를 하여 적절한 조치(가스밸브를 잠그는 등)를 할 수 있도록 고려하여야 한다.

8) 방음․방진설비

가) 샤프트내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 차단재를 설치한다.

나) 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준 (관련법․규정) 이하로 유지 되도록 방지대책 (작업방진, 소음기 설치 등)을 강구하여야 하며, 재실자의 업무를 방해하지 않은 상태 이어야 한다.

다) 기계, 전기 장비가동 시 발생되는 소음으로 민원이 발생되지 않도록 대책을 강구하여야 한다.

9) 도시가스설비

가) 적용할 법규 및 표준

①고압가스 안전관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

②액화 석유가스의 안전 및 사업관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

③도시가스 사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

④국내가스 관련고시 등 제반 규정 및 가스안전공사의 제반규정

나) 가스차단장치

①가스차단장치가 설치되는 장소에서는 필히 중앙감시실에서 가스누설여부 및 차단 상태를 파악할 수 있어야 한다.

②차단밸브는 역압, 기체압, 전기 또는 스프링 등을 동력원으로 이용하는 것으로 하며 정전 시에도 정상적인 기능을 할 수 있도록 보완전력을 갖추는 것으로 한다.

다) 가스정압기실

지상 옥외에 안전한 곳에 캐비넷형으로 설치하되 주변환경과 조화가 되어야하고, 환기 소통이 용이함은 물론 가스점검이 편리한 장소로 한다.

10) 신․재생에너지 설비

가) 신에너지 및 재생에너지 개발보급촉진법에 따라 건축비의 일정비율을 신․재생 에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 신․재생에너지는 설치장소, 유지관리, 경제성 등을 비교 검토하여 가장 합리적인 방식으로 설계하여야 한다.

다) 신․재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우 지열이용 연구회의 사전검토, 기타 신․재생에너지센터 설치확인 신고 등)를 이행하여야 한다.

11) 시험․조정․평가(TAB)

가) 대한설비공학회에서 발행한 “공조설비의 시험․조정․평가(TAB)기술"기준에 따른 각 설비별 시험 및 조정계획을 설계에 반영한다.

나) TAB시 밸런싱을 용이하게 할 수 있도록 필요 개소에 충분한 댐퍼, 밸브 등을 계획하고, 덕트내 풍량, 풍압 등을 측정할 수 있는 측정구 위치를 설계에 반영한다.

12) 시운전 계획

가) 장비별 시운전 및 종합 시운전 계획을 구분하여 상세히 작성한다.

나) 운영요원에 대한 기술지도 및 교육훈련계획 등이 포함되도록 하여야 한다.

다) 시운전에 필요한 전기료, 수도료, 가스료 등 제반비용이 설계에 반영이 되어야 한다.

13) 기 타

가) 시상수도 및 도시가스 등 인입관련 사항은 관련기관과 사전 협의 후 설계 반영하여야 한다.

나) 각종 시험치 검사에 필요한 제반 경비를 설계에 계상하여야 한다.

다) 시험, 시운전 등 준공검사 완료시까지 소비되는 전기, 용수의 비용과 소모품류는 시공사 부담 등 관련내용을 설계에 포함하도록 계획한다.

라) 시설물 기능발휘에 지장이 없는 한 특정제작사의 구체적 사양을 명시하지 않도록 설계한다.

마) 부대시설에는 급수, 급탕, 가스설비를 계획하여야 한다.

3.2.4 전기설비 계획

가. 설계 기본방향

1) 본 설계지침은 전기설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

2) 전력수전은 정밀한 현장조사 및 한국전력공사와 충분한 업무협의를 실시하고 설계하여야 한다.

3) 각 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원 용량을 확보한다.

4) 전기실, 발전기실, 방재실 등이 공공복합시설의 기능 수행 및 전기, 통신 방재설비 시스템의 기능을 충분히 만족할 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

5) 전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야 하고, 위험성이 적어야 하며, 전력 설비 운영에 편리성을 고려한 시스템으로 구성한다.

6) 시스템의 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

7) 에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진 규정으로 인증된 고효율기자재를 우선 사용한다.

8) 예비전원설비는 건축비상전원설비와 소방비상전원설비 등으로 구분하여 적합한 비상전원을 구성하고, 특히 관람객 안전을 위해 전시공간에도 적정조도 이상의 비상전원을 확보할 수 있도록 한다.

9) 에너지절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

10) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질 수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하고, 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

11) 지속 가능한 도시환경 조성을 위해 친환경성을 고려, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법에 의거 신․재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력 등)시설을 반영함으로써 에너지절약을 도모하도록 한다.

12) 야간 경관조명은 건물색채 조명은 지양하되, 공공복합시설과 인근 공원시설, 공원내 동선 등에 대한 조명과 밸런스를 맞추고 공공복합시설 테마와 이미지에 부합하도록 계획한다.

13) 공동구 및 각종 배관의 관로 및 중계기 등의 구성시 전기적 특성이나 효율을 저해되지 않도록 계획하여야 하며, 특히 전시공간의 경우는 관람객의 안전대책 및 전시물보안을 감안, 전력선이나 신호선 등은 다른 시설에 우선하여 소요되는 공간을 확보한다.

14) 방재실은 각종 통신관로 및 제어선로가 밀집되는 시설이므로 건물관로 중심에 배치하여 설비의 효율성을 기하여 시설한다.

15) 조명 및 자연채광에 의한 전시공간의 조명은 광원의 방사에 대한 전시물의 보존과 관람객의 심리적 측면을 고려한 쾌적한 조명환경이 되어야 하며, 전반적인 조명의 용도 및 역할 등을 명백히 하여 조명의 효과 및 결과를 검증할 수 있도록 계획한다.

16) 관람 동선 조명은 옥외에서부터 전시공간의 관람동선까지 단계별 순응이 되어야 하며, 불필요한 휘도로 시각적 피로가 없도록 계획하고, 전시물 사이의 이동과정에서 시선상 반사 글레어나 광막반사(veiling reflection)가 없도록 한다.

17) 사무자동화, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 계획한다.

18) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공범위를 명확히 구분하여 관련도면에 명기 하여야 한다.

19) 중소기업 진흥 및 구매촉진법에 의한 공사용 자재 직접구매 대상 품목은 가능한 관급자재에 반영하여야 한다.

20) 설계도서 및 공사시방서는 표준시방서에 의거 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

21) 본 지침에 명시된 사항은 기본적인 사항이며, 여기에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

22) 노출되는 전기시설물은 디자인적 요소를 충분히 검토하여 선정하여야 한다.

23) 편의시설(휴게실 등)의 임대여부를 검토하여 전기설비계획에 미리 반영하여야 한다.

24) 향후의 증축을 고려하여 계획한다.

나. 관련법규 및 기준

1) 전기공사업법, 시행령 및 시행규칙

2) 전기사업법, 시행령 및 시행규칙

3) 전기설비기술기준 및 판단기준

4) 전력기술관리법, 시행령 및 시행규칙

5) 전기용품안전관리법, 시행령 및 시행규칙

6) 엔지니어링기술진흥법, 시행령 및 시행규칙

7) 소방기본법, 시행령 및 시행규칙

8) 국가화재안전기준

9) 에너지이용합리화법, 시행령 및 시행규칙

10) 건축법, 시행령 및 시행규칙

11) 건축물의 설비기준등에 관한 규칙

12) 건축물의에너지절약설계기준

13) 내선규정(대한전기협회)

14) 전기공급약관(한국전력공사)

15) 한국산업규격(KS)

16) 친환경상품 구매촉진에 관한 법, 시행령, 시행규칙

17) 중소기업진흥 및 구매촉진법, 시행령, 시행규칙

18) 신재생에너지 및 재생에너지 개발이용보급 촉진법

19) 기타 관련법규 및 규정

다. 과업의 범위

1) 수․변전 설비

2) 예비전원설비

3) 전력간선설비

4) 동력설비

5) 전등 및 전열설비

6) 경관조명 및 옥외조명설비

7) 전력감시 및 조명제어설비

8) 접지 및 피뢰설비

9) 소방전기설비

10) 신재생에너지 설비 등

11) 통합감시제어 설비

라. 설계기준

1) 수변전설비

가) 전력인입은 한국전력공사와 협의하여 설계반영하고, 수전전력 용량은 현장조사를 정확히 파악하여 전력공급의 신뢰성 제고를 위한 최상의 공급방안으로 계획한다.

나) 센터의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 전력인입 및 전기설비를 구축한다.

다) 특고인입용 지중케이블은 수밀형 무독성 난연(FR-CNCO-W) 케이블을 사용하고, 예비선로를 포함하여 2회선으로 설치하여야 한다.

라) 배전반은 전자화 배전반으로 하고, 원격에서 자동제어 및 검침이 가능하도록 계획한다.

마) 전기, 통신 및 제어설비를 최적의 시스템을 구성하고 안전성, 신뢰성, 장래성 등에 중점을 두어 유지관리를 일원화한 시설통합 관리시스템을 적용하여 에너지 절약이 가능한 쾌적한 환경이 조성될 수 있도록 계획한다.

바) 전기실은 전력공급 부하의 중심으로 고려하며, 수해의 피해가 없고 환기시설이 가능하며, 장비 반입이 용이한 장소로 계획한다.

사) 층별 부하의 중심에 EPS(Electric Pipe Shaft)를 계획하여 전력공급용 분전반 등을 설치 하도록 계획하고 유지보수시 안전성 및 작업성 등을 고려하여 충분한 면적을 확보하고, 통신용 EPS는 별도로 계획한다.

아) 고천장 시설물의 각종 설비는 전시 및 행사시에도 영향을 미치지 않도록 특별히 유의하여 계획하여야 한다.

자) 각 부하설비용량은 타 공공복합시설 부하밀도 등을 참고하여 수용율, 부하율 등을 적용 하며 장래 용량증설을 고려하여야 한다.

차) 역률은 95% 이상을 유지하도록 하고, 층별, 또는 임대구획별로 원격 검침이 가능한 전력량계를 설치할 수 있도록 한다.

카) 변압기는 고효율 에너지 자재로 인증을 득한 제품으로, 변압기 고장시 정전시간을 최소화 시킬 수 있는 시스템 및 용도별 부하의 특성, 상호 호환성을 고려하여 전등, 전열부하, 계절부하, 동력부하, 전시 및 행사용 부하 등 용도별로 계획하여야 한다.

타) 변압기반에는 내부온도 및 성능 저하상태를 감지하고 경보, 감시 및 차단을 할 수 있는 장치를 설치하고 변압기 내부온도를 감지하는 Sensor인 디지털 온도계를 외부에 설치하며, 모든 기능은 전력제어 시스템과 연계되도록 계획한다.

파) 저압배전반의 차단기는 단락전류를 계산하여 부하 차단에 충분한 차단용량(kV) 이상의 것을 선정하여 20% 이상의 예비회로를 확보하여야 한다.

하) 모든 설비는 내진 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

갸) 부식성가스가 존재하는 장소에 시설되는 설비는 내식성 있는 자재를 선정하여야 한다.

냐) 변전실이나 저압배전반 등이 위치하는 실내의 트렌치 내부는 항상 건조한 상태를 유지할 수 있도록 하고 내부 배선 상태를 쉽게 파악할 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 예비전원설비

가) 비상발전기

①디젤엔진구동방식과 가스터빈엔진구동방식을 면밀히 검토․비교 분석하여 적합하게 계획하고, 대기환경보전법 준용 및 Peak Cut겸용이 가능하도록 고려하여야 하며, 소음 및 진동에 대한 저감대책이 설계에 반영되어야 한다.

②비상용발전기는 건축법, 소방법 등 관련법규에 대한 검토와 경제성, 유지관리의 효율성을 고려하여 설치장소 및 대수를 결정하여야 한다.

③발전기 용량은 수용부하 운전시 용량, 기동부하가 가장 큰 전동기 시동에 필요한 용량, 최대 순시 부하에 의한 용량을 비교한 RG법으로 검토하여 선정하고, 발전기실은 급배기가 용이한 위치로 계획한다.

④발전기 운전시 소음, 진동 저감 대책을 수립하여야 한다.

나) 비상 발전기의 연결부하는 비상시 필요한 냉방, 공기조화 및 환기설비, 방재설비의 각종 부하, 비상조명, 전산장비, 통신장비, 급배수펌프, 오배수펌프, 승강기 등을  운영할 수 있는 용량으로 계획한다.

다) 발전기 용량은 전부하 운전입력을 충분히 공급할 수 있어야 하며 고조파 영향 등을 고려하여 충분한 용량으로 선정하여야 한다.

라) 축전지 및 무정전전원장치(UPS)설비

①축전지는 무보수․밀폐형의 장수명으로 수․변전설비의 조작전원과 비상조명용 및 UPS 공급용으로 구분해서 해당부하에 최소 30분 이상 전원을 공급할 수 있도록 계획한다.

②UPS는 전시 및 회의관련 OA기기․방범․방재설비, 전산기기, 통신기기용 전원으로 무정전 설비를 계획하고 설치위치 및 대수는 신뢰성, 경제성 및 유지관리의 효율성 등을 감안하여 계획 하여야 한다.

③UPS는 30분 이상 Back Up이 되어야 하고, UPS의 역변환부에서 발생할 수 있는 영향을 최소화하도록 고려한다.

④UPS 및 축전지설비는 별도의 실을 계획하여 냉방 및 환기설비를 하고, 부식성 가스 및 기기 소음으로 인한 피해가 최소화되도록 한다.

⑤UPS에서 발생하는 고조파로 인한 각 간선계통의 장애와 영향을 최소화 되도록 계획 한다.

3) 전력간선설비

가) 전력 간선설비는 고조파, 유도장애에 대한 대책을 강구하고 전력공급의 신뢰도를 높일 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 케이블 트레이 배선에 사용되는 전선은 내화 또는 저독성 난연전선으로 하고, 구조물 관통부는 방화구획을 계획하여야 한다.

다) 금속닥트의 경우에는 주요 요소에 단면 상세도를 작성한다. 여기에는 내부 수용 케이블 등의 절연피복을 포함한 단면적 총합의 금속닥트 단면적에 대한 비율을 표기하고 방열 및 보수 작업이 가능하도록 한다.

라) 간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의 예비율과 각 분전반 예비율은 최소 20% 이상 확보하도록 한다.

마) 간선의 전압강하는 3.5%미만으로 하고 부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20% 이상 여유 있게 산정하되 최소 규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다.

바) ES(EPS)의 위치는 분기회로의 거리, 수납장비의 크기, 간선의 통로확보, 유지보수성, 전력/통신 상호 간섭 등을 고려하여 충분한 면적을 확보하도록 하고, 장비의 반출입이 가능한 출입구를 확보하여야 한다.

사) 저압 전력간선은 동력용, 전등용, UPS용으로 구분하고, 또한 일반용, 비상용 및  소방용으로 용도별로 구분하여 간선 사고시 대응력을 갖도록 계획한다.

4) 동력설비

가) 저압반내 분기차단기는 면당 20%(최소 2개) 이상의 예비회로를 확보하여야 한다.

나) 동력설비는 부하특성 및 부하위치를 고려하여 모든 동력을 집중제어 감시할 수 있도록 하여야 하며, 간선설계시 동시 사용율을 고려한다.

다) MCC(Motor Control Center)

①인입측 Feeder 에는 전압계 및 전류계를 장치한다.

②각 전동기별 유니트는 인출형으로 하고 사고시 파급되지 않는 구조로 한다.

③전동기에는 개별로 적정용량의 역율 개선용 콘덴서를 MCC반에 계획한다.

④동력 부하별 차단기는 역상, 결상, 과전류, 지락 등의 이상상태에서 회로를 차단할 수 있도록 계획한다.

라) 전동기 기동방식은 기동전류의 제한, 기동 토오크를 일정하게 유지하며 에너지 절약 운전이 가능하도록 계획한다.

5) 전등 및 전열설비

가) 조명설비는 각 실 기능에 맞는 조도를 확보하여야 하며, 실내의 시작업 형태에 따라 조도기준을 정하여 설계한다.

나) 사무실 등은 사무환경개선에 따른 각종 항목(조도레벨, 연색성, Glare Zone)에 대한 사항과 건축물 인테리어의 요소를 감안하여 쾌적한 사무공간을 조성하도록 계획하여야 한다.

다) 전등설비는 조명제어시스템을 도입하여 에너지절감과 자연채광 도입, 사무공간 변화에 유연 하게 대응하도록 하여야 하며, 개별제어, 패턴제어(일간, 주간, 월간, 연간)등 각종 프로그램에 의한 자동 및 수동제어가 가능한 시스템으로 계획하고  중앙감시실에서 일괄제어가 가능하여야 한다.

라) EPS실, TPS실 및 일정규모의 설비용 파이프 샤프트실 등에는 조명기구를 설치하여 유지보수가 용이하도록 계획한다.

마) 형광등 안정기는 고효율 안정기를 적용하고, 고조파 함유율 10% 이하가 되도록 계획하여야 한다.

바) 비상조명은 소방 관련 법규상의 기준 및 기능유지에 지장이 없도록 계획한다.

사) 방범설비 및 건물의 보안과 관련하여 야간에 항시 점등해야 할 조명에 대한 계획을 에너지 절약 측면에서 검토하여 설계한다.

아) 실내의 시작업 부위가 변화하더라도 별도의 조명시설이 필요하지 않도록 조도분포가 되도록 설계한다.

자) 전열설비는 일반적인 기기에 대한 회로와 OA기기에 대한 회로를 분리하여야 하며 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하고 레이아웃변경에 유연하게 대응이 가능하여야 하며, 정보․통신 설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

차) 사무실에는 OA Floor용 콘센트를 설치하여 각종선(전원선, 전화선, LAN-컴퓨터 네트워크)의 용이한 유지보수와 쾌적한 환경을 조성할 수 있도록 계획한다.

카) 옥외사인보드, 옥외 행사용 Mic를 위한 콘센트를 설치할 수 있도록 계획한다.

타) 급, 배수관이 캐노피 부분 또는 실외로 계획되어 동파방지 히터를 설치 시에는 전원공급용 배관, 배선을 계획한다.

파) 화장실에 비데용 방수형 콘센트를 설치하고, 소변기 및 세면기에도 전원 공급이 가능하도록 계획한다.

하) 습기가 있는 장소, 화장실, 주방, 세탁기 등의 콘센트는 별도의 분기회로로 구성 하고, 누전 차단기 정격 감도전류는 15mA 이하로 계획한다.

갸) 대형부하(2kW 이상의 전열기기) 콘센트는 전용회로로 계획한다.

냐) 공용장소에는 자판기, 냉온수기 및 공중전화 등의 용도로 콘센트를 설치하고, 복도에는 청소 및 유지보수를 위해 20m마다 콘센트를 계획한다.

댜) 휀코일 전원용 콘센트는 층별, 용도별로 회로를 구성하고, 분기차단기에 MG-SW를 적용하여 기계설비 자동제어에 의해 원격조작이 가능하도록 계획한다.

랴) 사무실 등 사용이 빈번한 장소 중심으로 전체 콘센트 수량의 60%이상을 대기전력 저감 우수제품으로 계획한다.

먀) 조명등 광원은 조명목적에 적합하면서 전력이 절감될 수 있는 광원으로 계획하여야 한다.

6) 경관조명 및 옥외 조명설비

가) 경관조명은 주간과는 다른 이미지의 형상화 및 관광자원화 할 수 있는 랜드마크로서 주역 주민의 정서에 부합되고 주변 환경과 조화를 이룰 수 있는 환경친화적인 경관조명이 되어야 한다.

나) 주변 시설의 구조적 안전과 관리, 교통소통, 주간경관 등에 저해 요소가 되지 않도록 해야 한다.

다) 컴퓨터 시뮬레이션 등 모의실험을 통해 조명효과를 예측하여 시행착오를 최소화할 수 있도록 계획하여야 하며, 가능한 건물색채 조명은 지양한다.

라) 인근 빌딩이나 아파트, 주민 및 보행자, 자동차 운전자에게 눈부심을 주지 않도록 하여야 하며, 자연생태계(동식물, 수목)등에 대한 빛의 영향을 충분히 고려한 연출이어야 한다.

마) 옥외 보안등은 공공복합시설 Concept 및 주위 경관과의 조화를 이룰 수 있는 예술성 있는 디자인으로 계획하여야 하며 고휘도 방전램프(HID 램프)를 사용하여야 한다.

바) 점멸 방식은 조명제어에 의해 조작이 가능하고 격등 점멸이 가능하도록 회로를 구성한다.

사) 옥외 휴게 공간, 옥상 정원 등 조경 부분에도 조명을 계획한다.

아) 옥외등주의 재질은 친환경적이고 주변 수목과 조화될 수 있도록 하고, 특수 용도의 등은 공원 분위기와 조화될 수 있는 등기구를 설치한다.

7) 전력감시 및 조명제어설비

가) 수․변전설비 주요 기기의 상태감시, 제어를 위하여 수․변전계통의 전압, 전류, 전력, 주파수, 역률 등을 상시 체크하고 최대수요전력(Demand Control)제어가 가능하도록 하며 자료를 데이터화하여 에너지 절감 및 시설관리의 효율성을 높이고, 중앙감시실에서 일괄감시가 가능하도록 계획하여야 한다.

나) 기계 및 전력, 조명제어 설비는 통합 감시제어가 이루어져야 하고, 상호 Back up이 가능 하여야 한다.

다) 본 시스템에 사용되는 모든 기기들은 향후 수배전반 시스템의 확장에 따른 장비 및 소프트 웨어의 확장이 가능하도록 하여야 한다.

라) 각 기기들은 다른 시스템과 호환이 가능하도록 하고, 모든 정보에 대하여 실시간으로 분석 처리되도록 한다.

마) 각 기기들은 웹(Web)을 통한 원격감시제어가 가능하며 충분한 신뢰성을 가지고 관제를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

바) 수배전반은 디지털메타를 설치한 전자화배전반으로 구성하고, 디지털메타의 공급 및 관제는 자동제어에서 수행하며, 디지털메타 설치 및 결선은 수배전반 업체공사로 진행한다.

사) 조명제어시스템은 다음의 제어가 가능하여야 한다.

①지역별, 용도별 그룹제어

②일광 및 시간계획에 의한 일간, 월간, 연간 스케줄제어

③화재 및 정전시 특정회로 자동제어

④현장 매뉴얼에 의한 점멸

8) 접지 및 피뢰설비

가) 건물, 인명 및 각종 장비는 뇌격으로부터 완전한 보호가 될 수 있도록 피뢰설비를 계획 하여야 한다.

나) 피뢰설비는 건축법령, KSC IEC 62305시리즈, 피뢰침 설치에 관한 기술상의 지침 등 관계 법규에 적합하고, 직접적 낙뢰 피해 및 간접적 피해에 대하여도 고려하여야 한다.

다) 접지설비는 관련 법규 및 기준에 적합하여야 하고 신축부지의 대지조건을 고려한 접지설계로 인축 및 장비를 사고전류로부터 보호될 수 있도록 계획하여야 한다.

라) 접지선 및 접지극은 내식성이 우수하고 장기간 저항 값 변화가 적은 방식을 선정하여 계획 하여야 한다.

마) 공통접지의 접지저항은 1오옴 이하로 한다.

바) 피뢰설비, 전력계통접지, 통신접지 등은 공용접지를 계획하고, 필요한 곳에 서지프로텍터를 별도 계획한다.

9) 소방전기설비

가) 화재를 조기에 발견하여 재실자의 피난, 소방관서 통보 및 초기소화를 위하여 신뢰성이 높은 시스템으로 설계에 반영하여야 한다.

나) 화재시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려하여 소화설비가 적합하게 배치되도록 고려한다.

다) 모든 화재탐지설비는 소화설비와 연동이 되도록 수동 및 자동이 가능한 시스템으로 중앙 감시실에서 일괄제어가 가능하여야 한다.

라) 자동화재수신반은 화재발생시 각종 공조기의 전원을 차단하고 비상발전기가 작동되는 연동 시스템으로 구성되어야 한다.

마) 건축법 고시에 의한 자동화재 방화샷다 2단 작동 시설기준 등에 적합하게 화재 감지기를 구성하여야 한다.

바) 유도등은 소방법에 준하여 신속한 피난유도가 되도록 계획하고 에너지를 절감할 수 있는 설비로 계획하여야 한다.

사) 각 설비는 중앙관제(방재)센터에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 계획하여야 한다.

아) 지하에 시설되는 무선통신 보조설비는 지하 재방송 기능을 발휘하도록 제반설비를 구성하고, 무선통신 보조 단자함은 소방활동에 적합한 장소에 시설한다.

자) 무선통신용 누설케이블과 연결되는 이동통신용 장비가 시설될 장소 및 전원공급 등 기반 시설을 고려한다.

10) 신재생에너지

가) 신에너지 및 재생에너지 개발 보급 촉진법에 따라 표준 건축비의 30%이상을 신재생 에너지를 이용할 수 있도록 설계한다.

나) 위 항의 설비는 건물의 건축 이후에 적용할 수 없는 지열 설비를 우선 검토하되, 태양광 등 다른 설비와 비교하여 유지관리, 경제성, 장래성 등을 고려해야 한다.

다) 신재생 에너지 설비 설치에 따른 관련법의 행정절차가 필요한 경우 이를 도급자가 이행하여야 한다.

11) 통합 감시 제어설비

가) 통합 감시 제어 장치는 컴퓨터 및 주변 보조장치와 전기설비 제어 및 감시를 위한 프로그램을 장착하여 구성하며 중앙통제 및 관리 효율성을 제공하여야 한다.

나) 통합감시제어 장치는 현장에 설치되는 현장처리 장치와 통신망을 통하여 정보를 교환하며, 건물 내 기계분야의 가종 중앙감시제어 장치들과 동일한 통신망을 통하여 종합 건물 관리 시스템이 되도록 구성한다.

다) 건물 내의 전력시설, 조명제어, 소방설비, 기계설비(공조, 위생 등), 주차관리, 방범설비 등 자동제어가 가능한 모든 시설물 제어가 상호 연계운전이 되도록 구성한다.

라) 건물 내의 각종 시설물에 대한 중앙 감시제어장치는 상호 제어감시 프로그램을 공유함으로써 어느 한쪽의 시스템에 이상이 발생하더라도 다른 쪽의 시스템에서 기능을 대신할 수 있도록 구성한다.

마) 사무자동화 등과의 정보교환을 위한 통신망 확장 또는 접속이 손쉽게 이루어질 수 있도록 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 충분한 기술축적이 된 시스템으로 구성한다.

바) 통합 감시제어 장치에 대한 소프트웨어 및 하드웨어의 기술발전에 충분히 대처 하고 지속적인 관리가 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 향후 증설이 가능하도록 구성한다.

사) 통합 감시제어 장치는 정전에 대비하여 정전 복구 시 별도 조작 없이 미리 일련의 복귀 프로그램에 의해 자동 복귀 기능을 가지고 있어야 하며 기본 기능을 다음과 같다.

①전력시설의 원격감시 및 제어

②기계설비 원격감시 및 제어기능

③일반조명 원격감시 및 제어기능

④소방설비 원격감시 및 제어기능

⑤주차시설 관리 원격 감시 및 제어 기능

⑥기타 시행청 요구하는 감시 및 제어 기능

3.2.5 정보․통신 설비계획

가. 설계기본방향

1) 본 설계지침은 정보통신설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 품질향상을 위하여 가능한 본 지침서 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

2) 모든 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성 등을 고려하고, 설계 시점에서 최신기종으로 설계하여야 한다.

3) 사무자동화, 화상회의, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 정보통신설비 구축에 역점을 두고, 정보화 사회를 능동적으로 대처할 수 있는 첨단 정보시스템을 구현한다.

4) 주전산망과 국내외 전산망과의 접속으로 정보의 공유 및 교환을 할 수 있도록 계획한다.

5) 각종 전시물에 대한 텍스트, 이미지, 영상, 음성자료를 영구히 보존하고 사용의 효율을 높일 수 있도록 정보 베이스화 한다.

6) 정보통신부령 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내통신선로설비, 이동통신구내 선로설비 및 종합유선방송전송설비 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 모든 정보통신설비는 안정된 전원공급 계획을 수립하여야 한다.

8) 타 공공청사 정보통신시스템의 전반적인 사항을 비교ㆍ검토하여 최상의 정보 통신 서비스가 이루어지도록 계획하여야 한다.

9) 전기용 ES(EPS)와 별도로 각층에 통신용 ES(EPS)실을 계획하며, 향후 유지보수 및 증설을 위한 충분한 작업공간을 확보하여야 한다.

10) 초고속정보통신건물인증 2등급 기준 이상으로 계획하되 추후 확장에 대비하여 여유있게 회선의 공급이 이루어지도록 계획한다.

11) 통신실 위치는 침수가 되지 않도록 위치를 선정하고, 인입관로 등을 고려하여 계획한다.

12) 통신 인입관련 여건 등 사전현황조사 및 관련기관과의 협의를 통해 계획하여야 한다.

13) 향후의 증축을 고려하여 계획한다.

14) 정보통신설비 설계는 TTA표준, KICI 설계기준(한국정보통신산업연구원) 등을 준용하여야 한다.

나. 관련법규 및 기준

1) 전기통신기본법, 시행령 및 시행규칙

2) 정보통신공사업법, 시행령 및 시행규칙

3) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

4) 전파법령 및 시행규칙

5) 엔지니어링 기술진흥법, 시행령 및 시행규칙

6) 소방기본법, 시행령 및 시행규칙

7) 국가화재안전기준

8) 전력기술관리법, 시행령 및 시행규칙

9) 건축법, 시행령 및 시행규칙

10) 건축물의 설비기준등에 관한 규칙

11) 한국산업규격(KS) 및 전기용품안전관리법, 시행령 및 시행규칙

12) 기타 관련법규 및 규정

다. 과업의 범위

1) 전관방송설비

2) 교환기 설비

3) 통합배선설비

4) 네트워크 설비

5) 주차관제 설비

6) CATV 설비

라. 설계기준

1) 전관방송설비

가) 전관방송 및 비상방송이 가능하여야 하며, 용도별로 회로가 구분되어 부분 지역  방송 및 전체방송이 가능하도록 디지털형으로 설계하여야 한다.

나) 소방관련 법규를 면밀히 검토하여 위배되지 않도록 하며 화재 또는 비상시, 방재시스템과 연동하여 비상유도방송이 가능하게 계획하고, ATT 등을 적정한 장소에 반영하여야 한다.

다) 화장실은 배경음악(BGM)방송이 가능하도록 별도 회로를 구성한다.

라) 주차장과 외곽지역 같이 안내방송이 필요한 장소에서도 방송청취가 가능하도록 한다.

마) 필요한 장소에 리모트 앰프를 설치하여 구내방송이 가능하도록 계획한다.

바) 비상방송은 일반방송보다 우선하며 비상방송 작동시에는 일반방송은 자동적으로 차단되어야 한다.

사) 화재 발생시에는 중앙통제실과 연동되어 발화층과 그 직상층에는 자동으로 화재발생을 알리는 방송이 가능하며 수동에 의한 유도방송은 가능하여야 한다.

아) 회의실, 사무실, 숙직실 등 기타 볼률조절을 필요로 하는 실은 볼륨 스위치로 음량을 조절할 수 있도록 하여야 한다.

자) 각종 안내 방송시에는 4단계 차임으로 사전 신호할 수 있어야 한다.

차) 실내에 설치하는 스피커는 실내 전체에 고른 음압을 확보 할 수 있도록 분산 배치하여야 한다.

2) 교환기설비

가) 환기는 장래 확장성을 고려하여 산출된 회선의 30%정도 여유 회선을 제공할 수 있는 기종을 선택하여 설계에 반영한다.

나) 교환기는 차세대 인터넷 프로토콜(IPV6)을 지원하기 위한 IP/ATM방식의 전자식으로 계획 한다.

다) 모바일 시스템과 연동 및 와이브로에 따른 향후 확장을 고려하며, 통신방식은 공통선신호 방식과 연동하여야 한다.

라) 교환기설비의 안정된 전원공급을 위한 별도의 계획을 수립하여야 한다.

마) 전화를 통한 안내를 지원할 수 있는 음성안내 ARS를 설치하도록 계획한다.

3) 통합배선설비

가) 정보통신부 초고속정보통신건물인증제도 2등급 이상으로 설계하되 추후 확장에 대비하여 여유있게 회선의 공급이 이루어지도록 계획한다.

나) 통신선로의 인입관로는 향후 증설을 고려하여 계획하여야 한다.

다) 통신실 및 EPS실 등은 각종 통신설비의 배치 및 유지보수가 용이하도록 법규에서 정한 면적 이상을 확보하여야 한다.

라) TPS실에 Rack Type의 IDF를 설치할 수 있도록 계획한다.

마) 초고속 통신망 서비스에 적합한 단말배선 설비와 MDF 및 IDF 장치등이 충분한 확장성을 갖도록 MDF, IDF 예비율은 20% 이상을 수용하도록 계획한다.

바) 전시장 등 정보통신 수요가 많은 곳은 별도의 회선공급을 고려한다.

사) 통합배선설비, 네트워크 등을 구성하는 케이블(코드)들은 광신호 Tapping에 의한 정보 유출이 방지되도록 설계한다(TTAK.KO-04.0002/R2,TTAK.KO-01.0216)

4) 네트워크 설비

가) Gbit급 이상의 Back-Bone으로 신뢰성, 안전성, 확장성 등이 뛰어난 최상의 네트워크를 구성하여 정보화 사회에 능동적으로 대처할 수 있도록 설계하여야 한다.

나) IBS의 기능이 최대로 발휘될 수 있도록 최신, 최적의 시스템을 선정하여 설계하여야 한다.

다) Web-Server, Mail-Server, VOD-Server, NMS, 방화벽 등을 검토하여 설계에 반영한다.

라) 백본 스위치는 이중화 구성을 계획하여야 한다.

마) 네트워크 구성시 운용지침 및 유지보수, 신뢰도 등을 고려하여 가능한 단순한 구조로 설계 하며, 시스템의 일부 장애가 시스템 전체에 영향을 미치지 않도록 이중 광케이블로 배선하고 장애대책이 충분히 고려된 안정되고 신뢰성이 높은 시스템으로 설계한다.

5) 주차관제설비

가) 주차관제설비는 지하주차장 및 옥외주차장 등에 반영 계획한다.

나) 주차장법에 의해 CCTV설비를 적정한 장소에 설치할 수 있도록 설계에 반영한다.

다) 방재센터에서는 CCTV화면을 통하여 교통상황이나 주차상태를 감시하여 필요시 주차관리 사무소에 연락하여 조치할 수 있도록 계획한다.

라) 화재 및 정전시 소방설비와 연동하여 차량차단기를 자동해제할 수 있도록 계획한다.

마) 주차장 진출입로가 경사진 경우에는 멜팅 시스템 설치 타당성을 검토하여야 한다.

6) CATV 설비

가) 지상파 텔레비전 방송, 위성방송, 라디오 방송, 디지털 지상파 텔레비전방송 및 종합유선방송을 적용하고, 쌍방향 통신이 가능하도록 설비를 적용한다.

나) 필요한 모든 장소에 수구를 설치하여야 하고, 성형배선방식으로 구성하여야 한다.

7) 각종 통신설비들은 해킹지점 감시 방안 및 대·개체, 신·증설 등에 따른 현행화를 위한 운용·관리 스마트화 방안을 계획하여야 한다. (TTAK.KO – 04.025 - part7).

3.2.6 조경계획

조경 공사의 공종은 식재 공사, 구조물 공사, 포장 공사, 시설물 공사를 포함하며, 부수적으로는 시설물 및 구조물의 제작 설치에 따른 방수 공사, 배수 공사, 도장 공사 등의 공종을 포함한다.

가. 기본 지침

1) 기본계획 단계에서부터 조경분야가 적극 참여하여 재해 방지, 식생의 보존 등 환경 안전 대책의 수립과 생태계의 변화 예상, 경관적 특성 등을 고려하여 계획하며, 이러한 내용이 설계 전반에 충분히 반영될 수 있도록 관련 분야와 서로 협조한다.

2) 조경 계획에 대한 기본 구상은 토지이용, 동선 체계, 녹지 체계, 공급 처리 체계 등을 충분히 고려한다.

3) 자연 수림과 인접한 경우에는 기존식생과 조화를 이루는 수종을 선택하도록 한다.

4) 기존의 자연 식생에 대한 보전 대책을 수립토록 한다.

5) 공간구성, 동선 및 부지 이용, 시설물 계획 및 다양한 공간프로그램 설정에 계획의 주안점을 둔다.

6) 조경 면적 및 수종, 규격, 상록 비율, 식재 밀도, 녹지대 토심, 일조 조건, 주변 여건, 수목 특성 및 수급 관계를 고려하여 배식 계획을 수립한다.

7) 인공 지반 상부(지하 구조물, 지하 저수조, 공동구 등)에 녹지대를 조성할시에는 수목 생육이 가능하도록 토심 및 배수, 구조물에 미치는 토량하중 등을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

8) 시설물 계획은 각 공간의 기능 및 형태를 분석하여 적절히 배치하되, 시설물 디자인은 감독원과 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

9) 옥외 휴식 공간은 이용자에게 정서적 안정감을 줄 수 있도록 계획한다.

10) 마운딩은 주변 지형을 고려하여 전체 구성상 강약의 조화를 이루도록 한다.

11) 유지관리계획은 공종별로 수립한다.

12) 각종 관련 계획(토목, 기전, 건축 등)을 검토, 지하․지상구조물을 파악하여 이를 고려한 배식 및 보완 조치를 강구하고 토목포장재료 및 배수처리관계, 가로등, 공중전화 설치 등의 계획을 수립하여 서로 상충되지 않도록 한다.

13) 옥상정원을 설치하여 이용자의 편의공간이 되도록 한다.

14) 식재수목은 산림자원연구소의 수목을 최대한 활용하여 옮겨심기하고 사계절 꽃이 필 수 있도록 식재수종을 고려한다.

나. 세부지침

1) 식재 설계

가) 식재의 방침, 목적, 배식 기법, 수종의 선택, 기존 수목의 활용 등을 합리적으로 고려한다.

나) 기존 수목의 존치 및 활용 등을 고려한다.

다) 인공 구조물 위에 조성되는 식재의 지반 조성에 대하여 고려한다.

라) 진입로의 유도식재, 휴게 시설 주변의 녹음 식재, 인접 시설 사이의 차폐식재, 주요 지점의 경관식재 등을 위주로 한다.

마) 방풍, 차폐 기능의 완충적 기능, 건물 배치에 따른 조망, 도로, 주차장 계획에 따른 구획 차단 기능, 지형에 따른 마운딩 처리 등 효과 있는 배치 및 기능 식재를 위주로 한다.

바) 수목 선정 및 방법

①외곽 녹지대

주변 경관과 조화를 고려하고, 지나친 밀식은 배제하며 낙엽 교목을 주 수종으로 하되 상록수종을 반드시 포함시킨다.

②주차장

진입부에는 관목류로 유도식재를 하며, 운전자의 시야를 가리지 않도록 배식에 유의하고, 교목은 지하고가 높은 낙엽, 활엽 교목의 식재로 주차장내 그늘을 제공하고, 차량 진․출입시 시선을 차단하지 않도록 한다.

③휴게소

동선을 고려한 녹음수 및 경관수 위주로 식재한다.

④건물 전정

계절감 있는 배식으로 경관을 조성토록 한다.

⑤건물 측면, 후정

일조량을 감안한 유지관리적인 측면에서 식재토록 하여야 한다.

⑥부대 시설 주변 플랜터, 녹지대

건물 출입구 및 일조, 우수, 배수, 토심관계를 확인한 후 유지관리를 고려하여 배식하도록 한다.

2) 구조물설계

가) 조경 구조물은 옹벽, 화계, 담장 등 구조적으로 안전함이 요구되는 것과 분수, 벽천 등 수경 및 상징성을 위해 만들어지는 것으로 대별된다.

나) 각 구조물의 고유하고도 독특한 기능이 충족되어야 하며 인간 척도와 관련하여 심리적 압박이 배제될 수 있도록 외부 공간과 건물의 비례에 알맞은 크기를 설정한다.

다) 구조물이 설치되는 공간의 조경 특성, 주변 환경과의 조화를 이룰 수 있는 형태와 재료를 선택한다.

라) 기능과 형태적 특성을 발휘하면서 경제성과 실용성이 확보되어야 한다.

3) 포장 설계

가) 공간의 기능에 따라 포장의 변화를 유도한다.

나) 대상(帶狀)의 포장이나 선적인 형태의 포장은 방향을 표시할 때 사용한다.

다) 포장의 폭과 줄 눈의 반복, 재료의 질감에 따라 통행 속도 및 리듬감을 조절한다.

라) 단위 줄눈의 작고 방향성이 없는 포장 패턴은 안정감이 있어야 하는 곳에 사용한다.

마) 높이 차이에 따라 포장 패턴을 달리하여 흥미 있는 장소성을 창출한다.

4) 시설물 설계

가) 조경 시설물의 형태, 재료, 규격, 수량, 배치 등에 대하여 발주기관과 협의하여 결정하도록 한다.

나) 개성 있는 형태와 외양 및 전체적으로 단순화된 디자인으로 조화와 통일성을 유지한다.

다) 인간공학에 근거한 기능적인 스케일로 주어진 상황에 알맞은 치수를 선택한다.

라) 다양한 시설 요소들을 분리하지 않고 가급적 집합적으로 구성하여 효율성을 높인다.

마) 스케일, 재료, 형태에 있어서 상호 관련성을 도모한다.

바) 통일성 유지와 경관 혼란 방지, 그리고 분위기의 안정을 위하여 시설물의 표준화, 체계화를 도모한다.

4. 성과품 작성 및 납품

4.1 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 예비검사

계약상대자는 설계용역 준공예정일 10일전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

나. 작성기준

계약상대자는 과업내용서 성과품 작성기준에 의거하여 성과품을 작성하여 제출한다.

다. 설계도서 작성기준

기본설계 및 실시설계 도서의 작성은 과업내용서 성과품 작성기준과 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무와 대가기준 별표2 건축설계에서의 도서작성」에 의거 설계 도서를 작성하여 성과품을 제출한다. 그리고 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

라. 계약상대자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

4.2 성과품의 작성

가. 설계보고서

1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(별첨 3양식)을 수록한다.

2) 발주기관의 지시사항, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용, 설계 단계별(기본설계, 실시설계) 검토결과 등을 보고서에 부록으로 삽입한다.

3) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 인쇄 전에 발주기관과 사전협의 후 시행하여야 한다.

나. 설계설명서

1) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

2) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 에너지 절약 건축계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비, 등

3) 기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계 내용, 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

4) 전기분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부공정 계획, 세부공사비 산정, 친환경 설계내용 등

5) 통신 분야 : 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

6) 토목 분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장선정, 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술․신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

7) 조경 분야 : 토양조사 결과, 배수, 급관수 계획, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획, 옥상녹화 계획 등

다. 각종계산서

1) 해당 건축물 내 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비 용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

2) 물량산출서

(가) 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

(나) 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

라. 설계도면

1) 설계도면은 현장실측(3D 스캐닝기법에 의한 방법 등 현장상태를 정일하게 표현될 수 있는 방법을 포함한다)에 의한 방법으로 이해가 쉽도록 작성한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용 하여 작성한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요 설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

6) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM에 담아 제출한다(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된  일을 함께 구분하여 제출한다)

마. 유지관리지침서 등 작성

1) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야 한다.

2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

바. 공사시방서

1) 공사시방서는 표준시방서를 기준으로 작성하되 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여야 한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

사) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

마) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

아) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

자) 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

차) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

사. 공사내역서

1) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 발주기관과 협의하여 적용하여야 한다.

2) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 우선 적용하고 “행정자치부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 에 의하여 산출한다.

가) 재료비

①조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

②조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

③상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

나) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

3) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

4) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

5) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

6) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

7) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

8) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

9) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

가) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

나) 예산회계법 및 동법 시행령

다) 재무회계예규

라) 기타 관련법규 및 기준

아. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 설계원도에 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 제출 한다.

자. 지장물 조서 및 인․허가 도서

1) 지장물 조서 작성

가) 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

나) 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다.

2) 인․ 허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 요청용 도서를 작성한다.

차. 설계도서 검토

1) 검토 방법

가) 설계시행 책임기술자가 검토

나) 먼저 각종계산서 확인 검토

다) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

2) 제출도면

검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 1부 제출

3) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

4.3 성과품의 납품

가. 성과품 납품시기

성과품의 납품은 계획 설계 검토협의, 기본(중간)설계 납품, 실시설계 도면 납품, 실시설계 최종납품으로 구분하며, 발주청과 협의하여 제출한다

1) 계획설계(검토협의), 2) 기본설계 납품, 3) 실시설계 도면납품

나. 성과품의 종류 및 납품부수

종 류		규 격	부 수	비 고
설계 원도 설계 원도		A2 A3	1 1	※공종분야별 구분 등에 대해서는 발주청 감독관과 협의ㆍ제출한다. (전기․통신 및 기계공사는 각 성과품별로 별도 작성 제출한다) ※전기, 통신의 경우 구조계산서, 설계표준화 편람 및 도서, 조감도는 해당되지 않는다. ※설계부수에 대하여는 발주청과 최종 협의하여 정한다
도면 (A1반책) 〃 (A3반책)		A2 A4	5 10
설계설명서		A4	10
공사시방서 구조계산서(내진설계 포함)		A4 A4	10 10
예산내역서(실내역) 예산내역서(공내역)		A4 A4	10 10
일위대가표(실) 일위대가표(공)		A4 A4	10 10
단가산출조서		A4	10
수량산출조서		A4	10
각종 설계계산서 (에너지절약계획서 포함)		A4	10
각종 설계기준 및 자료		A4	10
조감도(채색)		세로50㎝×가로70㎝	1
조감도(사진)		5″×7″	5매 및 원본
공사 예정공정표(CPM/PERT)		A3	10
토질조사보고서, 수리계산서 측량원도 등		-	10
BF인증관련 (예비인증)	관련도면	A3	소요량
	BF예비인증서
건설기술심의 등 자료(공사설명서, 설계도서, 제안설명서 등)		-	소요량
기타 관계부서 협의용 도면		-	소요량
※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다 ㅇ 설계도면(도면목록 파일 및 한글폰트 파일 포함)과 시방서는 USB(5조)에 종합하여 제출한다. ㅇ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) USB(5조)는 통합공사원가계산프로그램 적용을 위한 XML파일로 작성하여 제출하고, 사용프로그램에 대하여는 발주기관과 수시 협의한다.(조달청 원가심사 포함) ㅇ 내역서 작성요령은 조달청에서 통보한 “건축공사 계약요청 시 설계도서 작성요령”을 준용하여 발주기관과 수시 협의한다.

(서식 제1호)

착   수   계

1. 용    역    명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  금  액 : 금○○○○○원정

(￦○○○○○원) ※ V.A.T 포함

3. 계  약  일  자 : 20  .   .   .

4. 착  수  일  자 : 20  .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 20  .   .   . (착수일로부터 ○○일)

상기와 같이 설계용역 착수계를 제출합니다.

2023.   .   .

	○ 대표계약자	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동계약자	업체명 :
		대표자 :		(인)

전라남도지사 귀하

(서식 제2호)

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용    역    명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  금  액 : 금○○○○○원정

(￦○○○○○원) ※ V.A.T 포함

3. 계  약  일  자 : 20  .   .   .

4. 착  수  일  자 : 20  .   .   .

5. 완 수 예 정 일 : 20  .   .   . (착수일로부터 ○○일)

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  유자격자임을 입증하는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부.

2023.     .     .

	○ 대표계약자	업체명 :
		대표자 :		(인)
	○ 공동계약자	업체명 :
		대표자 :		(인)

전라남도지사 귀하

(서식 제3호)

보 안 각 서

1. 용    역    명 : ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  일  자 : 20    .   .   .

3. 착  수  일  자 : 20    .   .   .

4. 완 수 예 정 일 : 20    .   .   . (착수일로부터 ○○일)

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 전라남도의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2023.     .     .

		업 체 명 :
		기술분야 :
		성 명 :		(인)

전라남도지사 귀하