과업지시서

수소도시 지원센터 건립공사

기본 및 실시설계용역

2025. 6.

	목 차

Ⅰ. 총칙	1

1. 과업의 개요	1

2. 과업의 범위	5

3. 일반사항	6

4. 행정사항	9

5. 법령 등의 적용 기준	15

6. 기타사항	16

Ⅱ. 업무 단계별 과업 내용	17

1. 조사 및 자료수집 단계	17

2. 계획설계 단계	18

3. 중간설계(기본설계) 단계	20

4. 실시설계 단계	21

Ⅲ. 과업수행 지침	25

1. 일반사항	25

2. 설계의 기본방항	25

3. 건축분야	28

4. 구조분야	32

5. 기계설비분야	33

6. 토목분야	36

7. 조경분야	40

8. 전기분야	44

9. 통신분야	48

10. 소방분야	50

11. 기타분야	52

Ⅳ. 설계도서의 작성	52

1. 공통사항	52

2. 설계도서의 작성	53

3. 구조계산서	54

4. 유지관리지침	54

5. 공사시방서	55

6. 설계예산서	56

7. 설계도서의 검토	57

8. 건축협의(세움터) 등	58

9. 설계도서의 분리작성	58

10. 설계도서의 표기	58

11. 도면작성	60

Ⅴ. 설계도서의 납품	61

1. 일반사항	61

2. 계획설계 납품도서	61

4. 중간설계 납품도서	62

4. 실시설계 납품도서	62

Ⅵ. 각종서식	65

Ⅰ. 총칙

1. 과업의 개요

가. 과 업 명 : 소수도시 지원센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역

나. 대지현황

구 분	내 용	비 고
위 치	평택시 포승읍 희곡리 895-3
면 적	9,850.9㎡(가용부지면적 3,318㎡)
용 지	공장
지역지구	일반공업지역, 지구단위계획구역(포승지구)
건 폐 율	70% 이하
용 적 률	250% 이하
주차대수	28대이상

다. 건축규모

1) 연면적 : 1,600㎡

2) 용  도 : 공장

라. 예정공사비 : 7,446,000,000원 범위 내 (부가가치세 포함)

마. 과업의 배경

1) 평택 포승지구 전체 상주인구는 약 1,368세대 3,482명으로 계획됨.

평택 포승(BIX)지구는 자동차, 전기, 전자, 화학, 기계 산업을 집중적인

육성을 위해 추진

2) 평택 수소도시 조성사업의 세부 과제로 수소분야 연구기관, 사이버 육성 등 수소도시 확산기반 마련을 위하여 수소도시 지원센터 건립을 추진

3) 평택 수소생산기지에서 생산 된 친환경 수소를 배관망으로 공급 받아 전기를 생산하기 위한 수소연료전지 시설 구축.

4) 평택시의 안전한 수소 관리 체계를 위하여 평택 수소생산기지, 수소교통복합기지, 수소배관망, 수소연료전지를 통합 관리하는 통합안전관제 시스템 구축.

5) 본 과업지시서는 건축‧기계‧토목‧조경‧전기‧통신‧소방 및 기타 부대시설의 관련 설계도서 및 설계공사비 작성에 있어 효율적이고 경제적이며 사업

여건에 가장 적합한 설계도서를 확보하고 원활한 사업추진을 도모하고자 함.

바. 과업기간(설계용역기간) : 착수일로부터 240일(공휴일 포함)

※ 중간설계 납품도서 제출 기한 : 중간설계 완료 보고회 종료 후 7일 이내

※ 실시설계 납품도서 제출 기한 : 설계용역 착수일로부터 240일이 되는 날까지 제출

※ (공휴일 포함, 각종 심의, 협의, 인증, 등에 소요되는 기간은 발주처와 협의가능)

사. 설계용역비 : 373,000,000원 (손해배상공제료, 부가가치세 포함)

※ 설계용역비는 건축(건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 손해배상 보험료 등 포함), 패널(투시도 및 조감도 포함) 제작, 설계안전보건대장 등 포함하고 있다.

※ 당선 후 해당분야(전기, 통신, 소방) 계약은 분담이행 방식으로 진행

※ 기타 사항은 설계공모지침서 2page 참조.

2. 과업의 범위

가. 계획‧중간‧실시설계도서 작성

- 설계설명서, 공사용 도면, 시방서, 구조계산서 및 공종별 각종 계산서, 일위대가, 산출서, 내역서, 설계예정공정표, 공사예정공정표(적정공사기간확보를 위한 가이드라인 참조), 조감도, 기타 공사에 필요하여 발주자가 요구하는 서류 등

나. 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무 수행

다. 관계법령에 의한 각종 행정절차

- 도시계획심의, 건축심의, 구조심의, 건축허가, 건설기술심의위원회, 설계의 안전성 검토, 설계안전보건대장, 공기적정성검토, 설계적정성검토 작성 및 이에 필요한 제반사항(각종 도서 작성 등 포함) 등

※ 위원회 개최 시에 발표는 반드시 책임기술자(대표건축사)가 수행

※ 사업추진과 관련한 각종 위원회 자문·심의 등에 대한 업무를 지원 협조하여야 함.

※ 본 설계용역이 완료된 후라도, 공사 입찰방법 심의 등에 따른 서류보완이 필요한 경우

발주기관의 요청에 설계변경이 발생하지 않는 범위내에서 업무 협조하여야 함.

라. 내부 규정에 의한 각종 심사

- 일상감사, 계약심사, 원가심사, 경관심의, 공공디자인심의 등에 대한 조치

마. 현황측량, 지반조사, 지하매설물(지장물) 조사 등 설계에 필요한 일체의 조사

바. 「신 에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 공급 의무화에 필요한 제반사항

사. 준공 후 건축물대장 생성, 사용승인 신청 등의 행정절차 업무

아. 지반조사, 지형현황측량, 제로에너지 인증(5등급 이상, BEMS 설치), 장애물  없는 생활환경(BF)(일반등급 이상)인증 등의 비용은 과업에 포함되며 각 용역의 인증 취득에 대한 업무 협조와 인증결과의 설계도서 반영

※ 실제 이용 현황(홍보관 등)에 부합되도록 다수인이 사용에 불편함이 없도록 편의시설 등을 설계에 반영하고, BF 및 친환경 인증 등의 기준이 상향될 수 있음.

자. 관급자재 선정을 위한 관급자재 리스트 및 선정 검토서 작성 및 제출

차. 공사 준공완료시까지 발주, 시공, 준공단계 설계지원 업무 (설계의도 구현)

- 설계의도구현은 실시설계용역 준공 후 별도 용역계약 체결

카. 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항 및 당해 사업 수행에 필요하다고 인정되어 발주자가 요구하는 사항

- 수소연료전지 설치에 따른 설계(관제실-수소연료전지 연계 / 수소연료전지를 이용한 특화설계에 따른 공간연계 등) 및 인허가 지원

- 수소연료전지 설치에 따른 부대시설(창고, 유틸리티실 등) 설계(필요시)

- 홍보관 인테리어(설계/공사) 별도 발주에 따른 설계 협력 및 협의

3. 일반사항

가. 용어정의

1) “발주자”란 경기도 평택도시공사를 말한다.

2) “감독관”이란 발주청의 장을 대리하여 용역 전반에 관한 감독 업무에 종사하는 것을 명받은 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 분야의 소속 담당직원을 말한다.

3) “수급인”란 본 과업을 수행하기 위하여 발주자와 과업수행 계약을 체결한 개인 또는 회사, 기타 법인을 말한다.

4) “책임기술자”란 본 과업을 수행하기 위하여 수급인을 대리하여 용역 전반에 관한 업무를 책임지고 총괄하여 수행하는 기술자를 말한다.

나. 수급인의 의무

1) 발주자가 설계공모 당선(안)의 일부 변경을 요구할 시 이에 응하여야 하며, 이에 대한 추가 대가 지급은 없다.

2) 수급인은 발주자의 승인 또는 요구 없이는 설계공모 당선(안)을 변경하여서는 안 되며, 설계공모 당선(안)은 계약서로서의 효력을 갖는다.

3) 수급인은 본 과업지시서와 해당되는 관계법령에 따라 신의성실한 자세로 과업을 수행하고, 과업 수행 시 의문사항이나 문제점이 있을 시는 수급인 단독행위를 금하고, 담당자와 협의 후 이행한다.

4) 수급인의 설계능력이 부족한 부분과 발주자가 특별히 지정하여 협의된 분야는 설계 경험이 있는 타사와 기술제휴 하거나, 협력 설계하여 완벽한 설계를 하여야 하며, 이에 따른 업체 선정은 본 과업지시서의 하도급 규정에 따른다.

5)  수급인은 건축공사 완료 후『건축법』및 『건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙』에 따른 건축공사 완료 통보(사용승인신청) 등에 소요되는 도서의 작성 및 행정절차를 이행하여야 한다.

6) 설계도서 작성 전에 설계공모 지침서 및 과업지시서를 충분히 숙지한 후 해당부분을 참고하여 작성하며, 본 설계용역 시 취득한 제반 비밀사항에 대하여 누설을 금한다.

7) 수급인은 본 용역 수행 중 설계용역 및 건축 등과 관련하여 타 행정기관 또는 타 업체로부터 협조 요청을 받았을 때에는 사전에 발주자의 승인을 받아 협조에 응하여야 한다.

8) 수급인은 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 설계에 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사계획 등에 대하여는 발주자와 사전 협의를 거쳐 추진 하여야 하며, 조사 후 시설현황 조사사항의 비교분석 결과 등을 보고서로 작성 발주자에게 제출하여야 한다.

9) 본 용역의 과업수행을 위하여 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 용역을 성공적으로 수행하기에는 부족하다고 발주자가 판단하여 보완 지시할 경우 수급인은 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연부분에 대하여 대책을 수립하여 발주자에게 제출하여야 한다.

10) 모든 자재는 KS제품을 사용하고, KS표시품이 없는 자재는 국산 최우량품으로 하여야 하며, 사용자재 및 시공방법 등을 검토하여 선택 사용한다.

11) 수급인은 본 용역 과업수행 중 발주자의 요구가 있을 경우 그때까지 진행된 용역을 중간 검토할 수 있도록 하여야 하며, 미진한 부분에 대하여 수급인은 시정한 후 다음 단계의 설계를 진행하여야 한다.

12) 수급인은 『건축서비스산업 진흥법』제22조 및 『공공건축 설계의도 구현 업무수행지침』에 따라 과업 대상 건축물의 공사과정에 참여하여 설계도서의 해석 및 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수‧위치‧재질‧질감‧색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토‧보완 등을 하여야 한다.

다. 수급인 유의사항

1) 본 과업지시서에 지시된 사항은 수급인 임의로 해석할 수 없으며 내용이 불분명하거나 필요 사항이 누락된 경우에는 서면으로 질의하여야 한다.

2) 본 과업지시서의 내용과 다른 기준 도서의 내용이 상이한 경우에는 본 과업지시서의 내용이 우선하며, 과업의 수행에는 필요하나 관련법규 및  과업지시서에 누락된 사항은 담당직원과 사전 협의하여 결정하여야 한다. 다만, 누락된 사항은 수급인 부담으로 시행하여야 한다.

3) 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

4) 신‧재생에너지 설비 설치에 따라 당초 의도한 바와 다르게 디자인이 진행되는 경우가 많으므로, 기획 및 계획설계, 중간설계 단계에서 신‧재생에너지 시스템 계획이 현실성 있게 반영하고, 한정된 부지 내에서 신‧재생에너지 공급 의무비율 적용을 위해 지열시스템, 옥상 또는 벽면의 태양광 패널(BIPV, Building Integrated Photovoltaic) 설치 등 여러 대안을 검토하여야 한다.

5) 수급인은 설계공모 당선 후 기본 및 실시설계 과정에서 각종 단계에서의 의견 수렴 결과, 발주자의 정책 의도 반영 등을 위하여 반드시 담당직원이 지시하는 사항에 따라 설계안을 수정‧변경하여야 하며 이에 대한 추가대가 지급은 없다.

6) 본 부지 측량(현황, 경계) 및 인허가 절차 수행 등(자문위원회, 건축심의, 건축허가 등)은 수급인의 업무범위에 포함되며, 추후 평택도시공사에서 지정하거나 추천하는 기관 또는 협의체 등에 별도의 설계 설명 요구에 응해야 한다.

7) 수급인은 본 과업수행 시 수집한 자료와 관계기관에 제시할 기초자료에 대하여 발주자와 충분히 협의하여 설계에 착오가 없도록 하며, 설계기준, 기본 및 실시설계에 사용된 기본자료 출처 및 본 과업에 적용되는 모든 참고자료의 목록을 첨부하여 설계 성과보고서를 작성·제출하여야 한다.

8) 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 건물 기능의 충족, 확장성, 안전 및 편의보장, 에너지절약, 유지관리의 경제성 등이 확보되어야 한다.

9) 수급인은 발주자의 의견 및 지시사항을 최대한 수용하여 설계에 반영하여야 한다. (실시설계 시 수요조사를 통한 세부시설 의견이 충실히 반영되었는지 협의하여야 한다.)

10) 업무 내용의 변경은 발주자와 수급인이 문서를 통해 상호 승인을 하여야 하며, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

11) 발주자는 본 과업수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

12) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 수급인이 일체의 책임을 져야 한다.

13) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 필요하다고 인정하는 중요한 사항은 담당직원 협의하여 결정하고, 발주자가 과업 수행을 위해 필요하다고 판단하여 지시하는 사항에 대하여 수급인은 응해야 하며, 이에 대한 용역비 추가 지급은 없다.

라. 성과품의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품은 발주자의 승인 없이는 제3자에게 제공할 수 없다.

2) 본 용역 수행에 있어 제3자의 권리로 되어 있는 특허권, 지적재산권 등을 발주자의 동의 없이 사용 하였을 경우 수급인이 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

4. 행정사항

가. 착수 신고서 제출

1) 수급인은 계약 체결 후 7일 이내에 다음 제반 서류를 3부 제출하여야 한다.

① 【서식1】 착수계

② 【서식2】 사용인감계 및 인감증명서

③ 【서식3】 책임기술자 선임계

④ 【서식4】 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

※ 참여기술자는 관련법 규정에 적합한 자격요건 이상을 갖춘 자여야 함.

⑤ 설계용역수행 조직표

⑥ 【서식5】 분야별 책임기술자 선임계

⑦ 설계용역 예정공정표(기본계획, 실시설계의 납품예정일자 명시)

- 착수‧중간‧최종 보고회 예정일자 명시

- 기본(중간) 설계도서 납품 예정일자 명시

- 예비인증 신청 예정일자 명시

- 최종납품 예정도서의 발주처 사전 승인을 위한 사전제출 예정일자

⑧ 【서식 6】 보안각서

⑨ 【서식 7】 하도급 승인요청서(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)

⑩ 계약금액에 대한 산출내역서

⑪ 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2) 과업수행계획서 제출

수급인은 착수일로부터 10일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 발주자는 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시 수급인에게 수정을 요구할 수 있다.(과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

① 분야별 세부 공정계획

② 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업 계획서 (참여기술자 인적사항, 참여

기술자 자격‧경력증명서류, 참여 과업내용, 참여 예정기간을 구체적으로 기재)

③ 참여기술자 경력사항 확인서

④ 설계품질 보증계획 및 관리계획

⑤ 설계 시 적용할 기준, 지침, 시방서 및 규정

⑥ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되어 발주자가 요구하는 사항

나. 보고회 및 업무보고

수급인은 계획안 등 전 설계과정에서 정기적으로 진행사항을 보고하여야 하며, 주요공법, 자재선정 등 모든 설계과정에서 발주자와 충분한 협의를 통하여 발주자가 의도하는 사항이 충분히 반영되도록 한다.

1) 착수 (기초조사) 보고 : 착수일로부터 3주 이내(아래 목록 첨부)

① 지장물건 조사도(도면첨부) : 각 2부

② 건축법규 등 관계법령 검토서 : 각 2부

③ 사례조사(평택시 및 타 지자체) : 각 2부

④ 착수보고회 시 책임기술자는 당선작에 대한 전반적인 설명 및 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명한다.

2) 중간보고회 : 착수일로부터 80일 이내

① 중간 보고회는 기본(중간)설계 완료 전에 개최한다.

② 기본 설계안을 바탕으로 해당 부서 및 관계자와의 협의를 통해 요구사항을 최대한 반영할 수 있도록 하며, 각종 행정절차의 진행계획을 설명한다.

3) 최종보고회 : 기본설계 완료일로부터 70일 이내

① 최종 보고회는 용역 완료 1개월 전에 개최한다.

② 중간 보고회의 의견 및 요구사항을 반영한 최종 확정안에 대해 설명하며, 각종 행정절차 완료상황 및 예비인증 취득결과를 보고한다.

4) 수시보고 : 기타 발주자가 필요하다고 요구할 시

※ 보고회 및 업무보고 일정은 발주처와 협의 하에 조정 될 수 있음

5) 업무 보고

① 주간 공정보고

【서식 8】에 따라 작성하여 매주 금요일 18:00까지 제출한다.

② 월간 공정보고 【서식 9】

월간 업무수행사항 및 예정사항 등을 작성하여 매월 첫 번째 수요일 18:00 까지 제출한다.

③ 수시 보고

설계용역 중 문제점 발생 시 문제점을 분석하여 발생 시마다 제출해야 한다.

다. 업무 회의

1) 일반사항

① 설계용역과 관련된 회의는 수급인 또는 발주자가 필요하다고 판단할 때 소집한다. 이 경우 회의의 목적이 분명해야 하며, 수급인은 각 회의 종료 후 회의록을 작성하여 직인 날인 후 발주자에게 제출하여야 한다.

② 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하여 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 착수회의

① 착수회의는 용역 착수일로 부터 2주 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

② 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시 회의

- 회의에 필요한 자료를 작성‧배부하여야 하며 상호간 일시와 장소를 협의한다.

라. 공정계획 작성

1) 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 네트워크(NetWork)공정표 또는 발주자가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 발주자의 승인을 받는다.

2) 공정 계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

마. 설계 협력업체

수급인이 본 과업을 수행하면서 기계, 토목, 조경 등 전문분야에 대한 설계 협력업체를 선정하고자 할 경우에는 『엔지니어링산업 진흥법』, 『건설산업 기본법』, 『소방법』등에 적격한 자격을 갖춘 업체 중에서 선정하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

바. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주자는 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주자의 승인을 받아 교체하여야 한다.

사. 하도급 계약

1) 수급인은 발주자의 서면 승인 하에 본 계약에 따른 용역업무의 일부를 하도급(기술제휴, 기술협력 포함) 할 수 있다. 이 경우 하도급 관련 법령에서 정하는 하도급의 적정성이 보장되어야 한다.

2) 수급인은 발주자로부터 사전승인을 득하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주자에게 통지하고 관리를 받아야 한다.

① 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

② 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

3) 수급인은 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

① 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

② 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

4) 발주자는 승인된 하도급 용역의 수행에 있어서 당해 하수급인이 용역업무 추진 능력이 없다고 인정되거나 또는 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우 수급인에게 하수급인의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한 하수급인을 교체하여야 한다.

5) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과는 전적으로 수급인의 책임으로 한다.

아. 인‧허가, 각종심의 및 행정 절차 상 필요사항의 반영

1) 본 과업과 관련한 각종 심의 및 자문사항은 설계에 반영하여야 하며 부득이 반영하지 못할 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 한다.

2) 수급인은 본 과업과 관련하여 관련기관의 각종 인‧허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하고 인‧허가 과정에서 발생하는 설계 수정은 발주자와 협의하여 진행하여야 한다.

3) 수급인은 설계와 관련된 각종 위원회, 심사, 심의 등에 필요한 자료를 작성하고 참석하여 설명을 하여야 하며, 자료 보완요구 사항이 있는 경우 이를 즉시 보완조치 한다.

4) 수급인은 설계기간 또는 완료 후에라도 공사착공에 필요한 제반 행정 절차(심의, 인‧허가 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며, 이를 수행함에 있어 발주자가 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 즉시 조치하여야 한다.

자. 성과품 납품시기

1) 각종심의 및 인‧허가 설계도서 납품 : 발주자와 협의

2) 기본설계도서 납품 : 중간설계 완료보고회 종료 후 7일 이내

3) 실시설계도서 납품 : 설계용역 착수일로부터 240일이 되는 날

4) 최종준공도서 납품 : 준공검사원 제출 시

차. 계약의 해지

아래와 같은 조건일 때는 본 계약을 해지할 수 있다.

1) 설계 납품이 지연되거나 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 담당직원의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 본 공사 건설계획을 중단할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

카. 기성 및 준공검사

1) 기성검사

① 기성검사는 기본(중간) 설계검사 완료 후 요청할 수 있으며, 기본설계검사 요청 시 기성검사원을 작성하여 제출한다.

2) 준공검사

① 준공검사는 본 용역의 모든 과업을 완료 후 요청할 수 있으며, 준공검사 요청 시 준공검사원을 작성하여 제출한다.

② 본 계약금액 중 정산대상에 해당하는 항목은 그 증빙서류를 제출하며, 실제 투입된 금액대로 정산 후, 준공금을 지급한다.

타. 기타

1) 수급인은 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

2) 업무 연락은 수급인과 발주자가 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 한다.

3) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적 모순 등)로 인하여 설계변경이 필요할 경우 수급인은 즉시 이를 수행하여야 하며, 이로 인한 피해에 대한 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 수급인이 일체의 책임을 져야 한다.

5. 법령 등의 적용 기준

가. 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하‘국토법’이라 함), 항공법, 철도법, 소방시설 관련법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.

나. 본 설계용역의 성과품은 Ⅴ. 설계도서의 납품에 의하되 본 과업과 관련 있는 최근의 관련법, 시행령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 제출되어야 한다.

1) 건축협의, 심의, 승인 관계 법규 등

2) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

3) 건설공사 관련 법규

4) 소방시설 공사업법 및 소방 관련 제반 법규

5) 폐기물 관련 법규

6) 위험물 취급 시행규칙

7) 주차장법 및 주차장 관련 제반 법규

8) 에너지이용합리화법 및 동 시행령, 동 시행규칙

9) 전기용품 안전관리법 및 동 시행령, 동 시행규칙

10) 전기설비 기술기준에관한규칙

11) 한전공급 규정 및 내외선 규정

12) 전력기술 관리법 동 시행령, 시행규칙

13) 한국통신 제정 구내통신 선로설비 설계지침 및 표준공법 등

14) 정보통신공사업법 동 시행령, 시행규칙

15) 소방시설의 설계유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙 등

16) 건설교통부 제정 각종 표준시방서 및 설계기준

17) 하수도법(시행령, 시행규칙)

18) 환경보전법(시행령, 시행규칙)

19) 실내공기질관리법

20) 한국산업규격

21) 각종복지시설의 시설기준

22) 경관기본계획 및 세부 가이드라인(공공시설물, 건축물, 색채가이드라인 등)

23) 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(3구역)

24) 기타 관련되는 법규를 검토하여 관계법령에 적합하게 설계하여야 함.

6. 기타사항

용역수행과 관련하여 과업지시서에서 정하지 않은 사항 및 각종서식 등 기본적인 사항은 건설기술진흥업무 운영규정(국토교통부 훈령 제1698호) 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제282호)을 준용한다.

Ⅱ. 업무 단계별 과업 내용

1. 조사 및 자료수집 단계

가. 현지답사

1) 수급인은 현지를 답사 및 조사하여 당해 지역 내 지세, 토지이용, 분포상태, 지형, 지질 및 토질의 일반적인 사항과 각종자료를 수집 분석하여 완벽한 설계의 기초가 되도록 하고, 설계 시 공사비 증액이 최소화 되도록 충분한 사전조사를 하여야한다.

2) 현지답사 시에는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진 (또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원 발생 시 또는 구조물 계획 시 참조한다.

3) 부지 측량과 지반조사는 설계자가 실시하여 계획에 반영할 수 있도록 한다.

4) 지반조사는 건축물의 하중을 크게 받는 주요 구간에 대하여는 실제 건축하는 면적분 사방 30~50M 간격 및 NX 2공을 선정하여 실시한다.

나. 지장물 조사

1) 수급인은 계획 구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대한 정확한 현장 및 자료를 조사하고 도시가스, 전력 등 유관 기관과 협의하여 설계 시 지하시설물을 누락하지 않도록 하여야 한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 통신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

3) 이설계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설가능 여부 및 공사 착공 전 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 산입하여야 한다.

4) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

5) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기하며 별도 조서를 작성하여 제출한다.

다. 배수시설 조사

1) 계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

2) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

3) 현지조사 항목

① 과거최고 홍수위

② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

③ 하천의 현황

4) 자료수집 항목

- 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

라. 토취장, 골재원 및 사토장 조사

1) 공사 수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사하여 설계에 반영한다.

2) 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

3) 본 건축물 부근에 토취 가능지역, 골재(석재)원지역 및 평택시에서 수행하고 있는 또는 추진 예정 지역의 각종 공사장을 대상으로 지형도에 위치 및 매장량, 여유 사토량 등을 조사한다.

4) 토석정보공유시스템(https://www.tocycle.com)을 활용하여 사토 및 순성토의 활용방안에 대해 적극 검토하여 예산절감 및 국토훼손 방지에 노력한다.

마. 관련계획 자료조사

1) 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

2) 계획 대지 관련 도시계획 현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사 검토한다.

바. 기타 조사사항

- 본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

2. 계획설계 단계

수급인은 조사 및 자료수집단계에서 발주자에 제출‧승인된 자료에 의하여 다음과 같이 계획 설계를 수행한다.

가. 업무내용

1) 수급인은 사업의 명확한 범위에 대하여 발주자의 승인을 득한 후 요구되는 수량의 도서와 추정 공사비의 산출서를 작성한다.

2) 계획의 내용은 다음과 같다.

① 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

- 각종 법령 검토 및 이에 따른 제약조건 정리

- 부지의 입지조건

- 유지관리상의 조건

- 자연적 환경 조건 : 기상, 지형‧지질, 동‧식물, 수리‧수문 등

- 사회‧경제적 환경 : 인구‧주거, 교육, 교통, 문화재 등

- 생활‧환경적 조건 : 토지이용, 대기질, 수질, 토양, 폐기물, 소음‧진동, 위락경관 등

- 건축물의 배치 계획상의 조건

- 시공 상의 기술적 조건

② 설계대상이 되는 건축물의 공사비예산을 확정하기 위해 필요한 업무

- 개략설계에 따른 공사비 산출

- 유사 규모 건축사례 조사 및 공사비 적정성 검증

③ 설계대상 건축물이 주변 환경에 미치는 영향

④ 건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)에 대한 요구 조건의 프로그램 제출

나. 착수

1) 계획설계 착수 시 관련 분야 관계자 회의를 개최하여 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 중요한 사항들이 토의한다.

2) 수급인은 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

다. 성과품 제출

제출 도면은 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”【별표2】에 의한 계획설계의 도서 내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

3. 중간설계(기본설계) 단계

가. 용역일반사항

수급인은 사전 조사 및 계획설계 단계에서 발주자에 제출‧승인된 결과에 따라 다음과 같이 기본설계를 수행해야 한다.

1) 수급인은 발주자가 요구하는 기본설계(안)을 준비하여 제출하여야 하며, 지역 지구에 따른 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

2) 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

3) 설계 요구 조건(Design Criteria)을 만족해야 한다.

4) 종합화

① 기능 배치 계획의 수립

② 공간 구성 계획의 수립

③ 공사비 배분 계획의 책정

④ 동선 계획의 수립

⑤ 방재 계획의 수립

⑥ 시설 배치 계획의 수립

⑦ 평면, 입면, 단면 계획의 수립

⑧ 구조 계획의 수립

⑨ 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 수립

⑩ 조경 계획의 수립

⑪ 토목 계획의 수립

⑫ 전기 계획의 수립

⑬ 정보통신 계획의 수립

⑭ 소방 계획의 수립

⑮ 에너지 절약 계획의 책정 및 대체에너지 설비계획(관계규정에 따른 비율 의무적용)

⑯ 수요자의 요구사항 종합 및 대응방안 수립

⑰ 각종 계획의 종합 조정

5) 기타

① 인허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 및 기술적 검토

② 관계 기관 및 이해 당사자의 의견 등에 관한 기술적 검토

③ 지반 조사에 관한 기술적 검토

④ 인접 구조물의 조사 또는 그에 관한 기술적 검토

⑤ 표준성과 도서 이외의 자료 작성

⑥ 기타 발주자가 요구하는 자료

나. 착수

수급인은 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출한다.

다. 성과품 제출

제출 도면은 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대

가기준”【별표2】에 의한 중간설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

4. 실시설계 단계

가. 일반사항

수급인은 계획설계 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 하여야 한다.

1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

3) 공사기간의 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍‧혹서‧혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

4) 기본설계도서와 공사비 산출서가 발주자에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면, 수급인은 발주자의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주자가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

6) 도면과 공사 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

7) 공사비는 예산범위를 절대 초과할 수 없다.

8) 각 분야 간 간섭되는 부분은 수급인이 책임을 지고 협업‧조정하여야 한다.

나. 업무내용

1) 정보 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

② 현지 상세 조사 및 확인

③ 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

④ 특수 공법 부분의 상세 조사

⑤ 각종 법령 수속에 대한 협의

2) 조건 설정

① 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능의 확인

- 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

- 각 설비의 요구 성능의 확인

② 공사비의 파악

③ 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

④ 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

⑤ 배관‧배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 비교·검토

① 각 부분 기능의 검토

② 공간 표현의 검토

- 형태의 검토

- 사용 재료의 검토

③ 공사비의 검토

④ 시공 기술의 검토

⑤ 사용기기 및 사용 재료의 검토

⑥ 각종 설비 방식의 검토

⑦ 유지관리에 관한 검토

⑧ 관계법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

① 외부 공간 설계

② 내부 공간 설계

③ 평면, 단면, 입면 및 상세설계

④ 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

⑤ 방재 설계

⑥ 색채 계획의 책정

⑦ 공사비 계산과의 조정

⑧ 응력 해석 및 구조 설계

⑨ 각종 설비의 설계

⑩ 사용 재료, 사용기기 및 사양의 결정

⑪ 관련시설 및 수요자의 요구사항 결정

⑫ 각종 설계 등의 조정

⑬ 각종 계산서, 견적서 작성

나. 착수

사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 수급인의 공정과 계획 및 기본설계도서의 이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 수급인의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든 부분이 명확히 이해되도록 한다.

다. 공사시방서 작성

수급인은 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서를 기본으로 하고 자재, 입찰절차, 공사비, 공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정‧보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한다.

라. 색채와 재료 선정

수급인은 색채와 재료의 견본을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 하며, 재료의 지정색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채계획은 전체적인 색상(외부 및 실내마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

1) 외부 마감 재료 계획

2) 내부 마감 재료 계획

3) 색채 계획

마. 공사비 산출

1) 수급인은 실시설계 시 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주자에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 수급인은 비용 절감을 검토하여야 하며, 또한 공사비가 예산범위 내 작성될 수 있는 의견을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 수급인은 총공사비 산출서를 발주자에 제출하여 확인을 받아야 한다.

바. 최종 현장 방문

사업 관련 분야의 관계자들은 최종 도서 승인요청 전 30일 내 현장을 방문하여야 한다. 최종 현장방문 중 재검토해야 될 사항은 아래와 같다.

1) 대지의 현황

2) 공사에 영향을 미치는 조건

3) 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

4) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부(기존시설의 철거 등)

5) 기존 공급시설의 변경사항

6) 기타 발주자가 요구하는 사항

사. 최종 성과품 제출

수급인은 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준” 【별표2】에 의한 실시설계의 도서내용(중급)에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

Ⅲ. 과업 수행 지침

1. 일반사항

가. 건축 및 설비의 시스템, 자재, 기기의 선정은  초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있고, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

나. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 분야 간의 긴밀한 협조 하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

다. 각종 설비는 자동화 된 운전관리를 통하여, 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

라. 설비분야는 에너지 및 수자원 절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식을 추구하여 계획한다.

마. 기계실 및 전기실은 장비 반입을 고려하여 계획한다.

바. 민원업무공간의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획하되 반드시 사용자와 협의하여 요구사항에 맞게 설계한다.

사. 엘리베이터는「승강기시설 안전관리법」규정에 적합하게 설치하고 이용자 및 물품의 수직 이동에 충분한 용량으로 설계하여야 하며, 장애인 및 노약자의 사용에 불편이 없어야 한다.

아. 수급인은 설계 각 단계마다 수시로 관련 법령을 확인하여 향후 위법사항이 발견되지 않도록 노력하여야 한다.

2. 설계의 기본방향

가. 기본 방향

1) 건축물은 구조, 기능, 미적 차원에서 평택시의 특성을 반영한 건물이 되어야 한다.

2) 진출입 계획시 보차분리를 원칙으로 하되, 차량과 보행이 교차되는 지점에는 보행연결구간에 차량속도 저감대책(바닥 포장의 변화, 고원식 횡단보도 등)을 적용하여야 한다.

3) 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성에 대한 창조적이고 미래지향적인 계획을 제시하여야 한다.

4) 건축물은 이용하는 주민이 도로에서 편리하게 진입할 수 있도록 배치하고, 보차분리를 원칙으로 하되 보행을 우선하여 계획하여야 한다.

5) 여러 인적‧자연적 재난으로부터 시설물을 안전하게 보호할 수 있도록 계획해야 하며, 동시에 구조, 소방, 수해방지, 보안, 전기안전 등에 관계된 기술적 시스템 요건을 충족하여야 한다.

6) 향후 늘어나는 수요 변화에 대응해 탄력적인 운영이 가능하도록 증축 및 가변적인 공간 활용이 가능한 평면 및 시설계획을 수립하여야 한다.

7) 관련 법 및 규정‧기준에 적합한 건축물을 계획하여야 한다.

나. 외부 공간계획

1) 사업부지를 검토하여 조경 및 휴게시설 등 주민들을 위한 외부공간을 계획하여야 한다.

2) 주차공간은 법정주차대수 이상의 충분한 주차대수를 확보하고 그늘 식재 등 공간의 쾌적성을 확보하여야 한다.

※ 홍보관 단체관람을 고려하여 대형차량(28인승)(2대이상) 운행 및 주차가 가능하도록 주차공간 계획 반영

3) 지역주민의 쾌적한 시설이용을 위해 충분한 면적의 조경공간을 확보하고, 지역주민이 자유롭게 접근하여 휴식할 수 있는 기능도 고려한다.

다. 미래지향적이고 친환경적 첨단 시설로 설계

1) 친환경적으로 신축하여야 한다.

2) 이용자 편의를 위한 설비와 구조로 구상되어야 한다.

3) 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계하여야 한다.

4) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

5) 정보통신망은 네트워크의 물리적 보안성, 생존성, 확장성 등을 감안하여야 한다.

라. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 『녹색건축물 조성지원법』에 따라 건축물의 효율적인 에너지 관리를 위하여 열손실 방지 등 에너지절약 설계에 관한 기준, 에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성기준, 녹색건축물의 건축물 활성화하기 위한 건축기준 완화에 관한 사항에 따라 계획한다.

2) 『신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법』에 따라 신‧재생에너지 의무 대상은 아니나 제로에너지건축물 인증등으로 인하여 신재생에너지 설비 설치 시 같은 법 시행령 제17조에 의한 신‧재생에너지 설비의 설치계획서를 제출하여야 한다.

3) 창호, 내·외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

4) 고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 의거 고효율 에너지자재를 적극 활용하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 이용환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 반영하여야 한다.

6) 단열부위 및 열교부위 등 실내와 지하공간에서 결로가 발생하지 않도록 필요한 조치를 반영하여야 한다.

마. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우‧오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계하여야 한다.

2) 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 적도록 설계하여야 한다.

3) 『실내공기질관리법』에 따라 오염물질 방출자재의 적용을 배제하고 공공건물에 요구되는 공기정화설비를 계획한다.

바. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

2) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 도시환경의 범죄에 대한 방어적 디자인(Defensive Design)을 통하여 범죄발생 기회를 줄이고, 범죄에 대한 두려움을 덜 느끼며 근무할 수 있도록 공간을 구축하는 셉테드(CEPTED, Crime Prevention Through Environmental Design) 및 『범죄예방 건축기준 고시』등을 준용하여 종합적인 범죄 예방 전략을 수립하여야 한다.

사. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(사무, 문화, 주차시설 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보된 설계를 해야 한다.

2) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초방식과 지반보강대책을 수립하여 설계를 하여야 하며, 공사기간과 공사비에 이를 고려하여야 한다.

아. 관급자재 선정

1) 수급인은 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령』 제11조)에 따라 직접구매 대상품목이 추정가격 4,000만원이상의 경우에는 관급자재로 우선 반영하고 관급자재 선정 시 LIST를 작성·제출하여야 하며, 중소기업 생산 제품 중 장애인기업 생산제품, 중증장애인 생산제품, 사회적기업 제품, 기술개발 제품, 녹색인증 제품에 대하여 우선 사용을 검토하고, 각 제품별 비교‧검토 결과를 발주청에 보고하고 승인 후 관급자재를 선정한다.

자. 각종 인증(제로에너지, BF)

1) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」(산업통상자원부 고시 제2024-110호, 2024.07.01.)을 준수하여 에너지효율등급(1++등급 이상), 제로에너지 인증(5등급 이상, BEMS 반영) 취득을 고려한 설계를 하여야 한다.

2) 「장애물없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 의거 장애물없는 생활환경(B/F) (일반등급 이상)인증이 가능하도록 설계하여야 한다.

※ 실제 이용 현황(홍보관 등)에 부합되도록 다수인이 사용에 불편함이 없도록 편의시설 등을 설계에 반영하고, BF 및 친환경 인증 등의 기준이 상향될 수 있음.

3. 건축분야

가. 건축의 기본 방향

1) 건축물의 외관 디자인과 마감 재료는 조화롭게 계획하여야 하며, 영구적이고 내구적이며 보수(유지관리)가 용이하도록 한다.

2) 구획적으로 정형화되지 않은 부지형태 여건에 대한 주변 공원과의 연계성, 향을 고려하여야 한다.

3) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

4) 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법을 채택하여 설계한다.

5) 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 배제하여야 한다.

6) 향후 수직증축을 고려하여 설계한다.

나. 배치계획

1) 현장조사 후 부지여건에 따라 관계법규의 제반규정에 적합하게 계획한다.

2) 건축물에 정면성과 입구성을 고려하여 배치 및 외부공간, 접근동선을 계획하여야 한다.

3) 주민접근성과 개방감을 높인 다양한 외부공간계획이 가능하며 조경과 연계하여 입체적인 옥외공간 조성을 계획할 수 있다.

4) 차량동선과 보행자동선이 중복되지 않도록 하여 원활하게 진․출입이 용이하도록 한다.

5) 화재비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피동선 및 소방 진입용 동선계획을 해야 한다.

6) 별도 수소연료전지 공간을 600㎡(15m x 40m) 확보한다.

※ 수소연료전지 설치에 따른 설계(관제실-수소연료전지 연계 / 수소연료전지를 이용한 특화설계에 따른 공간연계 등) 및 인허가 지원

7) 차량진입은 북측에서 30m 이내로 진입 가능하도록 하며 홍보관 이용 고객을 고려하여 28대 이상 계획하도록 한다. 또한 추후 잔여부지에 차량 진입이 가능하도록 계획하며 건축물 주변으로 비상차량 동선을 연결한다.

※ 홍보관 단체관람을 고려하여 대형차량(28인승)(2대이상) 운행 및 주차가 가능하도록 주차공간 계획 반영

다. 평면계획

1) 건축물의 이용을 극대화할 수 있도록 계획하며, 피난규정 등 제반 법규에 적합하도록 계획한다.

2) 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 인원으로 운영‧관리가 가능하며 장래사용성을 고려한 경제적인 설계가 되도록 한다.

3) 『장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』에 따라 사용자의 불편함이 없도록 이동 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 설계에 반영한다.

4) 보도와 건축물의 주출입구 사이의 접근로에는 잘 미끄러지지 않는 재료를 평탄하게 마감하여야 한다.

5) 배수 등을 위하여 불가피하게 배수구 뚜껑 등을 설치하는 경우에는 그 표면은 접근로와 동일한 높이가 되도록 하고, 덮개의 격자구멍 또는 틈새가 있는 경우에는 그 간격이 1cm 이하가 되도록 하여야 한다.

6) 각 층별, 실별 배치 및 규모는 발주자와의 협의 및 설계자가 유사 시설물의 사례 등을 조사하여 적정한 규모를 정하도록 한다.

※ 이용자의 측면에서 유용성, 편리성을 최우선으로 고려

7) 미래의 설비증가를 충분히 고려하여 계획한다.

8) 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있도록 조명기구, 콘센트, 스위치, 스피커, 공조용 레지스터, 스프링클러 등 모든 설비기구의 설치장소와 칸막이벽의 이동 등 가변적 공간활용에 대한 융통성을 충분히 고려한다.

9) 확장이 가능한 공간시스템을 채택하도록 하고 이에 맞춘 창문의 위치 및 크기를 계획하여 공간계획한다.

10) 수소연료전지 설비 설치(별도공사)에 따른 각 분야별 협의 후 도면 작성 및 인허가 지원 업무를 포함한다.

라. 입면계획

1) 친환경적이고 내구성이 강한 재료이어야 하며 색채를 고려하여 선정한다.

2) 실 사용성과 채광을 고려하여 적정한 창호를 계획하며 빛 조절장치 등도 디자인적으로 활용할 수 있다.

3) 건축물 외벽에 설치되는 창호 및 외장재는 안전한 구조로 설계하여야 하며, 커튼월 시공 시 Mock-Up Test를 통하여 안전성을 확보할 수 있도록 노풍도 및 지형 풍속할증계수 등의 시험조건을 시방서에 명시하고 내역에 반영 한다.

4) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

(외부 간판, 행정 슬로건, 출입구 현판 등)

5) 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 야간경관조명 설계를 반영한다.

6) 이용자의 편익이 저해되지 않아야 하며 지나친 표현으로 사업비만 가중되는 입면계획은 배제한다.

7) 부지 전면도로와의 레벨차이를 감안하여 효율적인 입면계획을 반영한다.

8) 외장재는 현대적이고 세련된 재료를 사용하되, 유지 및 에너지 절약을 고려한 외장 계획을 수립한다.

마. 단면계획

1) 주변지형 및 시설물을 고려한 높이 계획이 되도록 한다.

2) 홍보관 천정고는 6m 이상 확보하여 계획한다.

3) 건축물 1층 주출입구 바닥의 높이는 출입 시 단차이가 나지 않아야 하며, 지형상의 이유 등으로 높이 차이가 불가피할 경우 보도에서 건물 주 현관에 이르는 접근로의 기울기는 1/20 이하로 한다, 단 『장애인‧노인‧임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』, 『장애물 없는 생활환경 인증 심사기준 및 수수료 기준 등』에 강화된 기준이 있을 경우에는 강화된 기준에 따른다.

4) 우수의 침투를 방지하고 장애인 시설기준에 적합하도록 하며, 주변환경과 조건을 면밀히 검토하여 1층 바닥높이를 합리적으로 계획한다.

5) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성을 가질 수 있도록 수직동선을 계획하고 다양한 실의 용도 및 천장높이를 감안한 층고를 계획한다.

바. 재료 및 색상계획

1) 사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후‧내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택한다.

2) 사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내 의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계한다.

3) 질감이 좋고 내후‧내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재의 경우 실내공기 오염 및 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정한다.

4) 녹색건축물 인증과 관련하여 환경 친화적 제품(환경마크 인증 제품) 및 우수재활용인증마크제품(GR마크 인증 제품)을 우선적으로 사용하여야 한다.

5) Access Floor가 설치되는 실의 하부는 먼지방지를 위하여 콘크리트면 처리 후 분진 방지용 페인트 또는 동등 이상의 제품마감으로 계획한다.

7) 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정한다.

사. 주차계획

1) 장애인 전용주차구획은 『장애인‧노인‧임산부등의 편의증진보장에 관한 법률』에 따라 적법하게 설치하도록 한다.

2) 산업통상자원부 고시 『공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정』에 의거 경차 및 환경 친화적 자동차의 전용 주차 면을 관련법규에 적합하게 설치하여야 한다.

3) 주차 진‧출입로는 양방교행을 우선으로 고려하되 다만, 어려울 경우 차량의 상호 인식이 용이하도록 시설을 설치한다.

4) 보행자 동선과의 중복을 피하고 시설 이용에 불편이 없도록 충분히 확보한다.

5) 외부와 접한 주차장 진출입 부위 등에는 눈녹음장치(Snow melting) 또는 캐노피 등의 설치를 고려한다.

6) 주차장에서 건물로 이동이 용이하도록 하여야한다.

7) 자전거이용 활성화에 관한 법률 및 조례를 검토하여 해당되는 적정 개소의 자전거 주차장을 계획하며 시설물 유지‧보수에 필요한 관리차량, 비상차량, 물품 반‧출입 차량의 주차 및 하역공간을 고려하여야 한다.

4. 구조분야

가. 기본 사항

1) 적재하중 및 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조관련규정에 적합하게 하여야 한다.

2) 합리적인 구조계획과 구조계산에 의해 어떠한 경우에도 구조물이 안전해야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

4) 각 실의 용도에 따른 적재하중과 설치물의 하중을 세밀히 검토 및 예상하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 『건축구조기준』(국토교통부고시 제2024-846호) 등 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

5) 모든 구조계획은 기능이 적절하고 안전한 구조이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인 할 수 있는 것이어야 한다.

6) 구조의 안전성능은 건설관계법령 및 정부, 학회 또는 국토교통부 산하 건설 연구소 등에서 정한 설계기준에 충족하여야하며, 국내 기준에 규정 되지 않은 사항에 대해서는 발주자와 협의 후 해외기준을 준용할 수 있다.

7) KBC Code(건축구조기준)의 지진하중 근거에 의거하여 건축물 내진설계를 적용한다.

8) 지반조사 자료 및 현장 주변 자료를 활용하여 경제적이고 합리적인 기초 방법을 채택한다.

9) 건물의 생애주기(LCC)측면에서 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 하며, 지반조사에 의해 필요할 경우 부력방지대책을 고려하고, 시공여건을 충족시킬 수 있도록  설계한다.

10) 옥상 조경 시 화단 조경토의 두께 변화와 조경수의 성장 시 하중을 고려하여야 한다.

11) 향후 증축을 고려한다.

나. 기타 사항

1) 공공건축물 내진성능 향상을 위해 건축법 제48조, 동법시행령 제32조 및 건축물의 구조기준 등에 관한규칙 및 건축 구조기준에 적합하게 내진설계를 하여야 한다.

2) 실시설계 완료 전 건축구조기술사가 “구조안전 및 내진설계 확인서” 및 “내진설계 도서 체크리스트”를 작성‧확인하여 성과품 납품 시 제출하여야 한다.

3) 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계완료 시 제출한다.

4) 하중 산정 시 공사 중 하중이 사용 중 하중을 초과하는 경우 이에 대한 대책을 마련하여야 한다.

5. 기계설비 분야

가. 일반 사항

1) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

2) 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

3) 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

4) 건축, 전기 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

5) 보수, 유지 관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개‧보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

6) Life Cycle Cost를 고려하여 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비 방식을 고려한다.

7) 『건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 2024-1026호)』에 의한 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

8) 건축시설별 운영계획(사용시간, 사용요일 등)을 고려한 설비 시스템을 구성한다.

나. 일반 지침

1) 위생설비

① 양질의 급수를 위하여 직결급수 방식을 채택하고, 비상시를 대비한 저수조 시설을 설치한다.

② 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

③ 안전급수를 위하여 위생설비, 급수설비 자재를 내식성 자재로 사용한다.

④ 수질오염, 적정 급수압, 부지내의 상수도 공급조건 등을 검토하여 직결급수방식, 고가수조방식과 가압급수방식의 경제성 및 장단점을 비교 선정한다.

⑤ 절수형 위생기구를 선정한다.

⑥ 오배수 배관의 건물 내 분리 배관을 계획한다.

⑦ 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

⑧ 지역난방, TES, CES 등에 따른 급탕방식은 그 방식의 기준을 따른다.

⑨ 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

⑩ 위생기구는 KS 제품 또는 동등 이상 제품을 사용한다.

2) H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

① 『에너지이용합리화법』 및 『신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법』을 적용하여 안전하고 경제성을 고려한 냉‧난방 설비를 계획, 시스템별 비교 검토 협의 후 설계한다.

② 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

③ 쾌적한 환경의 지속적인 유지 및 공간 활용이 되도록 방열기구를 선정한다.

④ 반송 동력의 최소화를 고려한 열매를 선정한다.

⑤ 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계한다.

⑥ 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 가능토록 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

⑦ 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

⑧ 동파방지 및 결로 방지에 대한 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

3) 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온‧습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

4) 기타설비

- 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

5) 환기설비

① 주방 및 정화조 환기는 제1종 환기방식에 의한 건물 최상층 배기하도록 하고, 기타실의 환기방식은 특성에 따라 적정 방식을 선정한다.

② 취기 확산방지를 위한 급․배기량 밸런스를 유지한다.

6) 소화설비

① 소방 및 건축 관련 법령 및 기준에 적합하게 설계한다.

② 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 설계한다.

③ 각 설비는 중앙방제센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

7) 가스설비

① 필요한 곳에 적절히 공급될 수 있도록 『도시가스사업법』에 적합하게 채택한다.

② 자동가스차단 경보기 설치를 계획한다.

8) 기타 사항

① 출입이 빈번한 기계실 천정, 배관 피트 등은 점검, 유지보수가 쉽게 이루어질 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

② 지하 매설관을 공동구에 설치하지 않을 경우 침하나 부식을 방지할 수 있는 방법을 채택한다.

③ 승강기는 장애자용과 겸용으로 한다.

④ 장비 반입구를 반드시 계획한다.

⑤ 『장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』에 적합토록

설계한다.

⑥ 수소연료전지의 열원을 이용한 냉난방설비를 계획하여 반영한다.

6. 토목분야

가. 토목의 기본 방향

1) 건축시설물 설치를 위한 토공사이므로 건축 계획과 공사부지의 지형, 토질, 암반 상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과 일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제성‧안전성 측면에서 검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정한다.

2) 일반 토목 설계 법규 및 지침, 건축허가 협의사항 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성 검토 후 이에 대한 조치를 전문 기술자가 확인하여 설계에 반영 안전하고 확실한 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 획일적 설계를 지양하고 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적 토목공종, 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질을 확보하고 경제적 설계가 되도록 한다.

4) 사전에 지질, 지반 및 지하구조물 등의 제반 여건을 면밀히 조사하여 구조계산에 반영하여야 한다.

5) 상‧하수도 계획 수량을 충분히 고려하여 설치되어야 한다.

나. 토공사 및 흙막이설계

1) 토공은 가급적 부지 내에서 훍 깎기, 흙 쌓기량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 반입토, 반출토를 계상 할 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템이용을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 토공설계 시 잔토처리계획과 분진망 설치 등을 계획하여야 한다. 또한 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히 하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

3) 수급인은「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 의거 사토 및 순성토가 10,000㎥ 이상 발생하는 공사현장에서는 축중기를 설치하여야 하며 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

4) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

5) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하며 『건축법 시행령』 제91조의 3에 따라 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

6) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계 정수는 지반조사 결과 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 하며, 적용근거를 제시하여야 한다.

7) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

8) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

9) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

10) 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변 지역의 민원을 최소화 할 수 있는 공법을 적용한다.

11) 가시설은 구조물 방수작업이 가능하도록 필요한 이격거리가 확보되도록 설계하여야 한다. 다만, 합벽시공인 경우 이격거리를 고려하지 아니한다.

12) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하게 설계하고, 공기가 최소화 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

13) 지하 토공작업 설계 시 공사구역은 물론 인접구역의 도시가스관, 송유관, 전기‧통신 관로 등의 안전에 필요한 조치를 강구하고 이때 관계기관과 협의 후 처리방안을 설계도면, 지침서 등에 기재하여야 한다.

14) 암석분류는 역학적 특성과 탄성파 속도에 따라 풍화암, 연암, 보통암, 경암 등으로 구분하여 불연속면(절리, 단층 등)과 같은 암반의 특성을 고려하여 설계에 반영한다.

15) 발파작업 필요시 발파설계 도면을 작성하여야 하고 보호대상 물건 별로 관련 법령에 정한 허용 소음‧진동기준 이내가 되도록 설계하여야 하며, 관련 계측계획을 설계에 반영하여야 한다.

16) 흙막이 및 가시설 설계는 『엔지니어링산업진흥법』 제4조의 규정에 의거 공고일 현재 산업통산자원부에 신고 된 엔지니어링 활동주체로서 건설부문 중 토질 및 기초를 신고한 업체 또는 기술사법에 의한 해당 업체의 소속 기술사가 작성하여야 한다.

17) 띠장의 폐합 시공이 되도록 하고, 띠장 불연속 구간은 띠장 밀림방지앵글 설치를 의무화한다.

다. 하수도계획

1) 하수도계획은 평택시 하수도 정비 기본계획 및 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하여 설계한다.

2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

4) 강우강도 적용은 각종 규정 및 지침에 따라 적용한다.

5) 관의 규격은 우수량 산정결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게 설계한다.

7) 우‧오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

8) 맨홀 및 연결관 설치기준

① 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존관로에 접속하여야 한다.

② 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및 경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

③ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하며, 유지관리가 가능한 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

④ 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 KS제품을 사용하여야 하며, 차도부, 녹지부와 보도부를 세분화하여 계획하여야 한다.

⑤ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 우‧오수맨홀 내부 바닥에는 반드시 인버트를 설치하도록 설계하여야 한다.

⑥ 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록 설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다. 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다.

9) 우수받이 및 집수정, 오수받이

① 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를 감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

② 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

③ 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 계획되어야 한다.

10) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 하며, 우수처리 계획시 현황을 고려 외부유역을 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

11) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.

12) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 많이 지하(지반)로 침투되도록 침투‧저류시설(우수 침투형 맨홀 등)의 설치 또는 오목형 지형 조성 방안을 검토 제시하고 설계에 반영하여야 한다.

라. 도로 및 포장설계

1) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

2) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며, 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하도록 하여야 한다.

마. 상수도

1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

3) 상기에 명시되지 않은 사항은 수도법 및 환경부 제정 상수도 시설기준에 따른다.

바. 기타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 해야 한다.

2) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며  구조계산서를 첨부하여야 한다.

3) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1:1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

4) 위험공종 목록 화를 통한 안전사고 예방

- 토목공종은 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록 화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

① 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

② 구조물 시공 시 안전대책

③ 우기 시 및 동절기 안전대책

④ 유지관리 종합안전 대책 등

7. 조경분야

가. 조경의 기본방향

1) 조경은 건축법에서 요구하는 대지안의 조경기준 등 조경공사 설계에 적용되는 관련법규 및 제반 규정을 준수하여 작성 한다.

2) 조경은 대상지의 환경을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루는 계획을 하여야 한다.

3) 외부공간과 내부공간이 유기적으로 연계된 조경계획을 수립한다.

4) 외부공간은 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보하여 조성한다.

5) 수목선정은 지역의 여건에 적합한 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 한다.

6) 각 시설별 별도 조경계획이 아닌 하나의 단지계획 개념의 조경계획 적용한다.

나. 현황 조사 분석

1) 국내‧외 우수사례를 조사 분석하고 선진기술 또는 모범사례가 있는 경우 등을 사례 분석하여 설계에 반영한다.

2) 관련 법규를 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.

3) 현장조사 및 실측

① 식생‧생물상‧토양 등을 조사하여 식재 설계방향을 설정한다.

② 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토한다.

③ 현황측량 성과와 현황을 비교 검토하고 변경, 누락사항 발생 시는 실측으로 보완하여야 한다.

4) 표토 및 지장수목조사

가) 표토는 식재지반조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과  보관을 위한 대책을 수립하여야 한다.

나) 부지 내 지장수목 전수조사 결과와 처리방안, 표토보존방안, 토양조사 분석종합결과와 개선방안 및 그에 따른 수종선정 검토과정을 제시하여야 한다.

5) 기타 조사사항

① 대상지가 기존 시설물 등으로 토양이 오염되었는지 여부 등 조사를 실시하여 토양개량, 수목선정 등에 활용 할 수 있도록 한다.

② 본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제 등을 조사 검토한다.

③ 계획대지 인근에 문화재 및 주요시설물이 있는 경우 정확히 조사하여 관련기관과 협의 후 설계에 반영하도록 한다.

다. 공정별 상세설계

1) 정지설계

① 주변 토지이용에 관한 조사를 실시한 후 기존의 자연적 지형을 최대한 고려하여 설계를 한다.

② 정지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 주변지역 도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

③ 불량식재지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 충분히 확보하고 생육에 필요한 조치를 할 수 있도록 설계한다.

2) 시설물 설계

① 산책로 등 포장지역은 전 구간에 걸쳐 연속성, 통일성을 줄 수 있도록 계획하고 장애인과 노약자의 이동을 저해하지 않도록 설계하며 가급적 투수성 및 자연 친화적 재료를 사용한다.

② 목재가공품은 산림청 국립산림과학원 고시『침엽수 구조용 제재규격』, 「목재의 방부‧방충처리 기준」, 「임산물품질인증 및 사후관리 규정」을 준수한 제품을 적용한다.

③ 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계 한다.

④ 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야 한다.

⑤ 시설물의 디자인은 현대적 감각에 의한 시각적인 안정 및 주변 환경과 어울리도록 설계에 반영한다.

⑥ 공간특성에 따른 시설물 계획 시 적절한 방부 여부 등을 고려하여 적합한 재료를 설계에 반영한다.

3) 식재설계

① 수목의 식재 설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목 간 상호 간섭을 줄이기 위하여 적정 수관거리를 확보한다.

② 특히 건축물의 특수성을 충분히 감안하여 공간별 식재개념 및 수종선정, 식재기준을 선정하고, 대상지의 생태적 특성에 적합하고 구입이 용이한 향토수종 선정을 강구한다.

③ 식물생육에 불량한 식재지반은 환토 등 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

④ 지하매설물, 인공지반 등으로 인하여 식재지 여건이 불량한 지역은 수목생육에 지장이 없도록 식재기반 개선대책을 강구한다.

⑤ 수목배식 간격‧밀도 계획은 상층, 중층, 하층 등 자연식생의 층위 구조와 수목고유 형태가 유지되도록 한다.

⑥ 식재지 전역에 대하여 적정시간 햇빛이 들어오는지 여부를 검토하고 빛의 양이 부족하여 식물생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 음지에 강한 수목 및 다년생 지피류 등의 식재를 검토한다.

⑦ 가뭄에 대비할 수 있도록 필요시 외부에 급수 연결시설 설치 또는 자동관개시설을 설계에 반영한다.

⑧ 선적‧면적 공간에 적합한 식재계획을 수립하고 유지관리를 고려하면서 계절적 변화와 다양한 경관을 연출할 수 있는 다년생 초화류 식재를 설계에 반영한다.

⑨ 토양검사 결과에 따라 적합한 식생을 도입하되 수급이 용이하며, 향토성이 강하고 주변 환경과 조화되는 수종을 선정한다.

4) 이식설계

① 부지 내 기존 수목의 수종, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방안을 마련하여 수목의 존치, 이식, 제거여부를 결정하고 신규 식재 시 수종, 형태, 규격 등이 기존수목과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

② 수목 굴취에 앞서 뿌리의 상태와 뿌리를 에워싸고 있는 토양의 조건을 미리 판정하여 뿌리의 분포와 2차근 여부‧심근성‧천근성‧조밀도 등을 조사하고 사질토와 역질토 등 뿌리분 형성이 곤란한 수목에 대하여는 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 배수시설 설계

① 녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며 필요시 연결배수시설을 설계에 반영한다.

② 표면배수로는 잔디 등 친환경 소재 활용을 검토한다.

③ 가급적 많은 양의 빗물을 저류, 침투, 활용할 수 있도록 오목형 지형 및 정원조성, 식생배수로설치 등의 방법으로 설계한다.

6) 옥상녹화 설계

① 건물 구조안전진단 및 하중산출 값을 바탕으로 장기적으로 안정된 생육기반 조성을 위해 식물류의 생육을 위한 최소 토심을 적용하여야 한다.

② 수종선정 시 건조지와 햇빛에 강하고 강풍, 가뭄, 강추위 등을 대비한 수종 및 규격을 적정 검토하여야 한다.

③ 배수를 위한 슬라브 경사, 옥상방수, 급·배수시설 등 건축설계와 연계하여 검토하고, 급수시설의 경우 유지관리가 용이하고 사계절용 관수시설(점적관수, 스프링클러 등)이 적정하게 반영되어야 한다.

④ 방수와 단열이 이루어지도록 건축설계와 연계하고, 아울러 안전사고가 발생치 않도록 옥상 가장자리에는 경관 및 안전을 고려한 철재 휀스 등으로 안전시설을 설치하여야 한다.

⑤ 옥상녹화 공간구성 시 휴게공간과 식재공간을 적절히 배분하고, 동선바닥에는 환경 친화적인 소재를 사용하여야 하며, 고유의 질감과 색상이 일정하게 유지되는 재료를 선정하여야 한다.

⑥ 설비시설이 있는 경우 차폐시설을(식재 등) 설치하여 경관을 개선하고, 생태환경을 고려한 자연학습장 조성 시에는 소생물 서식처 조성, 물 요소 도입과 안내판 계획을 반영하여야 한다.

⑦ 옥상 조명등을 설치 할 경우 수목식생 영향분석 등을 위해 조경분야 기술자와 연계 검토하여야 한다.

⑧ 향후 건축물 유지관리 측면을 고려하여 적정한 옥상 녹화 공간 비율 및 시공방법을 적용한다.

바. 기타사항

1) 용역시행 중 자문이 필요한 경우 조경 전문가의 의견을 들어야 한다.

2) 공정별 물량과 공사비를 산정하여야 한다.

3) 본 과업과 유사한 국내‧외 사례를 조사하여 모범적인 사항은 설계에 반영한다.

4) 각종 재료는 환경재생품 또는 재활용품 등의 사용을 검토하여야 한다.

8. 전기분야

가. 전기설비의 기본방향

- 건축, 기계 등의 타 공정과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하고 품질

향상을 위하여 가능한 본 지침 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록

계획한다.

※ 설계용역은 반드시 발주부서(용역감독관)와 협의하여 과업대상물의              용도에 최적합 하도록 설계에 반영하여야 한다.

나. 기본지침

1) 계약상대자는 현장조사 등을 면밀히 실시하여 시설부하, 수전용량 및           한전인입점을 판단하고 경제적인 수전방식과 인입케이블의 굵기산정            등을 설계에반영하여야 한다.

2) 안정성, 경제성, 신뢰성, 에너지절약 등을 고려하여 양질의 설계가 되도록         한다.

3) 용역 완료시점에서 관계 법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

4) 유지보수 등 관리가 용이하여야 하고 향후 증설, 변경 및 개·보수에 대한

적용성이 있어야 한다.

5) 각종 부하용량은 향후 확장을 고려한 용량으로 산출하여야 한다.

6) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히                구분하고 관련 도면에 명기하여야 한다.

7) 고압 수전 시 유지관리를 위한 예비품 및 공구목록을 작성하여야 한다.

8) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(건축전기)에 따라 작성하여야             하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여         시방서에 명기하여야 한다.

9) 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

10) 건축계획에 의한 실별 특성에 적합한 전기용량 산정을 위하여                  유사사례를 충분히 조사하여 설계에 반영한다.

11) 실내에 설치되는 조명 및 전기기구는 가변성을 고려하여 계획한다.

12) 자재(도급 및 관급)는 특정제품, 특정사양을 반영해서는 안 된다.

다. 설계지침

1) 수변전설비(비상발전기 포함)

① 수전설비 용량산정은 수용률, 부등률, 부하율 등을 충분히 고려하여             선정한다.

② 변압기 용량 결정 시 각종시설의 부하밀도 및 장래 부하설비의 증설을

고려하여 결정하여야 한다.

③ 전력수급 지점은 현장을 충분히 조사하고 한전과 협의 후 결정하여야           한다.

④ 수변전설비의 회로구성은 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하여                구성한다.

⑤ 피뢰설비 및 접지설비를 관련법규 및 규정에 적합하도록 검토 시행할           것

2) 전력간선설비

① 각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

② 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 시 허용전류,           단락 용량계산서, 접지저항 계산서 등을 고려하여 결정하고 관련               자료를 제출하여야 한다.

③ 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비의 증설을 고려하여               간선의 구성 및 용량을 결정하여야 한다.

④ 배전전압은 3상 4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적            최단거리가 되도록 한다.

⑤ 각 방화구획을 관통하는 선로에 대한 방화구획 설정방법을 도면에          명기하고 일위대가를 구성하여 설계서에 반영한다.

3) 동력설비

① 동력제어반과 각 기기의 평면배치는 조화성을 고려 할 것.

② 진동하는 기기의 배관에는 가요 전선관을 사용 할 것.

③ 동력배관은 설비배관의 증기 및 고열로 인하여 피해가 없도록 배관             이격거리를 고려하여 설계할 것.

④ 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려할 것.

4) 조명설비

① 전등설비는 효율이 높은 광원과 조명기구를 선택하고 스위치 회로를            세분화 함으로서 에너지 절감효과를 갖도록 한다.

② 『에너지이용 합리화법』 제13조 규정에 의한 『고효율에너지기자재              보급촉진에 관한 규정』에 적합한 설계를 하여야 한다.

③ 창측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하는 등 에너지 절약을             고려하고 각 구역별 패턴별로 구분하여 중앙조명제어반에 의해 점멸이           가능하도록 구성 검토.

④ 매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트배관 등 장애물을              감안하여 건축 층고 높이 설계 시 천장부분의 충분한 설치공간을               협의하여 확보하여야 한다.

⑤ 가급적 조명기구 종류를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재

확보의 편의성을 고려하여야 한다.

⑥ 옥외 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려하여                    설계하여야 한다.

⑦ 비상 조명은 한전 전원 정전 시 건물 전 지역에 소방법상 필요한 요구

조도를 확보하고 상시겸용으로서 발전기비상전원을 공급받을 수                있도록 실시한다.

⑧ 천정의 각종 설치물(등기구, 스피커 등)로 인하여 천장틀(M-bar,                케링찬넬등) 지지물의 절단, 보강은 천장재 시공자(건축)가 시행하고            등기구 개별 보강은 해당분야(전기, 통신)에서 시행토록 도면에 명기            한다.

⑨ 모든 조명기구(실내, 실외)등은 LED조명(KS, 고효율)을 사용한다.

5) 전열설비

① 각 실의 사용기자재(용량, 3상여부 등)를 정확히 파악 실별, 용도별로           구분하여 전원이 공급되도록 한다.

② 일반용의 수구는 220V 접지형을 사용한다.

③ 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분하여 사용이                  가능하게 분류하도록 한다.

④ 수구부하의 용량값은 150VA/ EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를             초과하지 않도록 한다.

6) UPS시설(무정전시스템)

- 각 실의 무정전 전원이 필요한 부분에 대하여 시설 검토하고 국부적인          온도상승이나 직사광선 등에 영향을 받지 않도록 위치를 선정한다.

7) 소방설비

① 소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반                            설비(자동화탐지설비등)를 검토하여 설치한다.

② 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시                    상용방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성 하도록 한다.

③ 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 선정한다.

④ 유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록               한다.

⑤ 비상조명등 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를              철저히 확인 하도록 한다.

⑥ 감지기는 실의 규모에 따라 적합한 감지기를 사용하여야 하며 계단,            복도의 통로 유도등은 피난의 방향이 표시되어야 한다.

8) 전력/조명 자동제어

① 전력제어 시스템의 중앙감시반은 조명제어 시스템과 공유하며                  전력제어용 중앙감시반에서 모든 조명제어가 이루어져야 함

② 에너지 절감 및 관리 인원의 최소화가 되도록 구성하여야 한다.

③ 중앙 집중제어방식과 층별, 용도별, 시간대별로 제어가 가능하도록            최적의 시스템 구성.

9) 기타 : 피뢰설비 / 접지설비

10) 옥외 조명설비

① 옥외 조명등은 LED조명 에너지 절약형으로 계획한다.

② 외등의 점멸방식은 GPS방식으로 하되 수동 및 자동점멸이 가능하도록

하여야 한다.

③ 조명등 폴은 주변 경관에 적합한 형태로 앵커볼트가 지중 매입 되도록

계획한다.

④ 조명등 폴의 기초는 견고히 하고 개별접지(접지봉 설치)와 공통접지를

함께하고 선로는 지중매설 시공토록 계획한다.

11) 신‧재생에너지설비

① 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』 및 『공공기관                 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』 등 신·재생에너지 관련법령에            따라 신·재생에너지 설비를 검토하여야 하며, 검토된 신·재생에너지             설치를 위해 에너지 관리공단 신·재생에너지센터 설치계획 심의 등             신고업무를 수행하여야한다.

9. 통신분야

가. 통신설계의 기본방향

- 본 설계지침은 정보·통신설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한             지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 정보화시대에                  능동적으로 대처할 수 있는 시스템을 도입하여 정보·통신서비스를              제공받을 수 있도록 계획한다.

나. 기본지침

1) 본 설계는 기존 정보·통신설비의 활용여부를 조사한 후 시공관련                설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및              확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망 접속을 계획한다.

2) 용역 완료시점에서 관계법령(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

3) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계

도면에 명기하여야 하고, 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에               시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

4) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 하며,          자재품질은 관련 KS규격 이상의 제품으로서, 사후관리의 편리와                보수·교체가 용이한 것을 사용하도록 하여야 한다.

5) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공범위를 명확히 구분하고

관련 도면에 명기하여야 한다.

6) 유지관리를 위한 예비품 및 공구 목록을 작성하고 공사비에 반영한다.

7) 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

8) 통신설비 설계는 TTA표준(한국정보통신기술협회) 및

KICI(한국정보통신산업연구원) 기준을 준용한다.

9) 행정안전부와 TTA표준에 준한 통신설비 해킹지점 감시대책과 운용·관리

스마트화 방안계획 수립하여 반영한다.

10) 통신케이블(코드) 등은 광신호 탭핑(Tapping)이 차단되는 해킹 방지용

적용한다.

다. 설계지침

1) 전화(통합배선) 설비

- 일반전화 또는 모사전송기 등이 필요한 개소를 파악하여 일반전화 UNIT

및 배선을 설계하여야 한다.

2) 방송설비

- 기존 설비의 재활용 여부를 검토 후 발주기관과 협의하여 구내방송             설비를 계획하여야 한다.

- 비상 방송설비는 일반방송과 겸용으로 구성하며, 화재 시 비상방송이           우선이 되도록 계획한다.

3) 인터넷 인프라 구축

- 증축공간을 포함 인터넷 사용가능한 장소를 검토하여 인프라를                 구축해야 한다.

4) CCTV 설비

① 사용자의 의견을 청취하여 필요 시 CCTV 설치를 고려한다.

② 화소수 200만화소 이상이며, 최저조도가 0.001 LUX 이상의 카메라로            주·야간 구분 없이 최적의 화상을 제공하도록 구성하여야 한다.

③ 기타 정보통신 설비

④ 건축계획 및 기능에 적합한 정보 통신설비를 계획하여 설계에                  반영한다.

10. 소방분야

가. 기본지침

1) 소방설비 설계는 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재피해의 최소화, 화재

발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 하며,

각종 기기의 성능, 유지관리‧보수용이, 안정성 및 비용의 최적화를              기한다.

2) 소방설비의 설계는 가장 최근의 국내 소방관련 법규에 따라야 하며             반드시 관할 소방서와 협의한다.

3) 소방 관계법령(소방시설공사업법, 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전

관리에 관한 법률 및 소방방재청 고시 각종 □화재 안전기준□등)에              적합하게 계획한다.

나. 설계범위

1) 소화설비

- 소화설비의 적용범위 기준에 따른 기기 적정용량, 대수, 형식결정 등

2) 경보설비

- R형, P형 수신기 및 기타 발신기 비교검토

- 감지기 기종에 관한 비교검토 등

3) 피난설비

① 용도 및 장소별 피난 대책 검토

② 유도등 및 통로 유도등 설치에 관한 대책 등

4) 소화용수설비, 소화활동설비 등

다. 설계지침

1) 기계분야

① 소방법규, 소방시설 설치규정 및 위험물제조소 등의 설치기준에 부합

하도록 설계한다.

② 화재 시 인간 행동특성과 피난동선을 고려하여 소화설비를 적정

배치한다.

③ 건축물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합한 시스템을 채택한다.

④ 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화대상물에 적합하게 조합하여            설계하도록 한다.

⑤ 각 설비는 중앙방재센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

2) 전기분야

① 소방법에 정해진 전기분야 소방설비(자동화재 탐지설비 등)를                  검토하여 설계한다.

② 수신기와 연동하는 회로를 구성한다.

③ 소방 간선계통도 템퍼 스위치, 압력스위치, 발전기 기동, 저수위 경보           등을 설계에 반영한다.

④ 소방설비 전원회로의 배선은 내화배선에 의하여 설계한다.

⑤ 화재수신기는 상시 사람이 근무하는 장소(수위실, 방재센타 등)에               설치한다.

⑥ 유도등간의 배선은 내열전선을 사용한다.

⑦ 유도등(피난구, 통로)은 실용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞은              장소에 설치한다.

⑧ 감지기는 연기 감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에 적합한

감지기로 설치한다.

⑨ 방화구획을 관통하는 경우에는 관통부로 화재의 화염, 열, 연기가               이동하지 않도록 설계한다.

⑩ 화재 수신반 전원은 단독으로 설계 반영한다.

11. 기타분야

가. 건축, 구조, 토목, 조경, 인테리어, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 계획과 상충됨이 없도록 하여야 하며 공종간 시공한계가 뚜렷이 구분되어야 한다.

나. 건축물 경관 및 디자인에 대하여 평택시의 경관조례를 준수하고, 평택시 관련 부서의 자문을 득하여 설계에 반영한다.

Ⅳ. 설계도서의 작성

1. 공통사항

가. 수급인은 성과품 작성에 있어 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하여야 한다.

나. 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 동법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시(제2024-907호) 건축물의 설계도서 작성기준 등 관련 규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주처와 협의 후 후속 작업을 실시한다.

가. 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020 -635호(2020.9.14.)』제6조(설계업무) 【별표2】(건축설계에서의 도서 작성) 중 계획설계, 중간설계 및 실시설계의 도서내용은“중급”을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 납품 시 발주기관과 협의하여 조정 할 수 있다.

나. 설계도서의 작성 방법은 본 과업지시서에서 정하는 양식에 의하고, 설계도서의 작성은 반드시 담당직원과 협의한 후, 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계도서의 작성

가. 종합보고서 작성

1) 설계용역의 계약내용, 추진과정, 참여기술자 현황, 하도급 현황, 설계설명서, 설계도서의 수정보완 현황, 건물유지관리계획서, 납품 설계도서 목록 등 전체적인 설계과정을 기술하는 보고서로서 다음의 내용을 포함한다.

· 표지

· 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

· 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

· 목차

· 위치도

· 과업의 목적

· 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

· 조사 및 분석(현지답사, 수리·수문조사, 측량, 지장물조사, 지반조사 및 토질시험, 교통량 및 교통시설 조사, 토취장, 골재원, 사토장 조사, 용지조사, 관련계획 자료조사, 환경영향조사, 소음·진동조사, 구조물조사, 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 결과조사, 기타조사)

· 설계기준

· 관련계획 검토사항

· 중간‧실시설계 내용

· 시공 및 유지관리 시설계획(공사예정공정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처리, 지장물 이설, 유지관리시설)

※ 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 인한 불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

(적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 참조)

· 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비, 초기투자비와 유지비의 비교표)

· 부록(각종 조사자료, 설계심의 및 자문회의 결과 및 지적사항 조치와 설계반영 내용, 주요 설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정·비교, 승인된 설계 VE제안 및 BF등 각종 인증 반영내용 등)

· 설계 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당직원에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 『개인정보 보호법』에 따라 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

· 기타 발주기관 요구사항

3. 구조계산서

가. 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히, 프로그램의 입‧출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

나. 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

다. 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

라. 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

마. 구조계산 시 주요 설계계수가 가정 값인 경우 반드시 가정 값임을 표시한다.

4. 유지관리지침

※ 유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

가. 개        요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

나. 구 조 계 획 도 : 구조일반도, 주요단면도

다. 구 조  특 성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

라. 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

마. 점        검 : 주요 점검항목, 점검방법

바. 보 수  방 법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

5. 공사시방서

가. 공사시방서는 공사 계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

1) 적용 범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

2) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

3) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

4) 관계법령에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

5) 계약상대자(시공자)가 작성하여야 할 시공상세도 목록

6) 계약상대자(시공자)가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

7) 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

8) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

9) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

10) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

11) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

12) 기타 주요공사 사항

다. 시방서 작성 시 유의사항

1) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

2) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

3) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

4) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

5) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

6) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

7) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

8) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

9) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

10) 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 한다.

라. 공사시방서 작성 시 국토교통부 제정 표준시방서 및 전문시방서를 기준으로 작성하여야 한다.

6. 설계예산서

가. 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 구별하되 단가산출서는 별책으로 작성한다.

나. 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

다. 총괄내역서에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다.

라. 노임기준은 당해연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준으로 한다.

마. 재료비는 정부구매물자 가격정보(조달청)를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

바. 품셈은 당해연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

사. 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준으로 적용 할 수 있다.

아. 설계예산서는 회계예규 예정가격 작성기준에 따라 작성한다.

자. 설계내역서 수록사항

1) 설계서의 표지

2) 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

3) 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지기간 및 공사로 인한 민원예상 등을 충분히 고려하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

(적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 참조)

4) 설계내역총괄(설계예산, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

5) 설계내역서(도급금액, 관급자재비, 이전비, 기타)

6) 일위대가표(단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

차. 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준으로 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』, 『예산회계법』, 『재무회계예규』, 기타 관련법규 및 기준의 기준에 따라 작성한다.(수량산출서는 별책으로 작성)

1) 각 공종별로 수량을 산출·집계하여야 한다.

2) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

3) 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

카. 시공상세도 작성비용은 대가기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.

타. 『산업안전보건법』 제72조에 따라 계상되는 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 『건설기술 진흥법』 제63조 등에 따른 안전관리비용(시설물의 안전관리를 위한 비용)을 계상하여야 한다.

파. 공사손해 보험료 산정

1) 공사 손해보험료를 계상하기 위한 보험료율은 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 자료를 충분히 조사하여 적정한 요율을 산정하여 설계에 반영한다.

7. 설계도서 검토

가. 검토방법

1) 설계시행 책임기술자가 검토

2) 각종 계산서 확인 검토

3) 확인된 계산서와 도면의 일치여부 반드시 검토

나. 제출도면

1) 검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토 도면 1부 제출

2) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

8. 건축협의(세움터) 등

가. 건축협의 등

건축법 규정에 의한 건축협의(허가), 건축물철거‧멸실신고, 건축물대장 말소신청, 착공신고, 허가사항의 변경, 사용승인 등 건축협의 등 관련 필요한 서류 작성 및 접수(세움터 전산 접수)를 이행하여야 한다.

나. 설계변경

최종 납품 설계도서의 부적정으로 인한 설계변경 발생 시에는 설계변경 도서(내역서, 시방서, 변경 도면, 구조계산서 등) 및 건축법에 의한 허가사항변경 업무를 이행하여야 한다.

다. 건축물대장 작성(변경‧정리)

공사완료시 건축물대장의 정리 업무를 이행하여야 한다.

9. 설계도서의 분리작성

가. 설계도서는 기본적으로 건축분야(건축, 토목 ,조경, 기계설비), 전기분야, 통신분야, 소방분야, 폐기물처리 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 발주자와 협의하여 결정한다.

10. 설계도서의 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』 제9장 제2절“4”(사용언어)에 의한다.

나. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) A-○○의○ 또는 A-○/○○( ○○ : 전체PAGE, ○ : 해당PAGE를 표시함)

2) 도면표기 머리문자

공 종	건축	건축 구조	인테 리어	토목	조경	기계	전기	통신	소방 기계	소방 전기
기 호	A	S	EX	C	L	M	E	ET	MF	EF

3) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

① 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

② 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

③ 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

④ 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

⑤ 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

⑥ 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

⑦ 도면이해를 위한 주기사항 및 시공 시 유의사항을 명시

⑧ 부호, 방향KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

⑨ 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

⑩ 계통설명도

⑪ 수량집계표

⑫ 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

⑬ 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

⑭ 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

11. 도면작성

가. 도면용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A3규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 외벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기설비, 통신설비, 소방설비 도면은 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 명시하여야 한다.

바. 구조도면 및 구조계산서, 구조안전 및 내진설계 확인서에는 구조기술자가 필히 서명, 날인하여야 한다.

Ⅴ. 설계도서 납품

1. 일반사항

가. 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준』(국토교통부 고시 제2020-635호)【별표2】 건축설계에서의 도서작성을 기준으로 하여 계획설계, 중간설계, 실시설계의 도서 내용 중 도서작성 구분 ‘중급’에 해당하는 도서를 작성, 납품하여야 하며, 아래 각각의 설계단계별 납품도서에 도서작성내용이 첨부될 수 있도록 하고, 불가피하게 첨부할 수 없을 경우 별도의 도서로 납품할 수 있다.

나. 기타 발주처가 원하는 사항에 대하여는 자료를 추가 작성하여 제출한다.

다. 모든 납품도서는 A4규격의 무선무사철로 제본하여 제출하며, Layout이 가로인 도서(내역서 등)는 상철, 세로인 도서(시방서, 보고서 등)는 좌철, A3도면은 반접 좌철한다.

2. 계획설계 납품도서(설계공모안 보완내용으로 협의조정 가능)

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	4	부	필요시 Sketch 또는 Study Model 포함(반접이)
2	현장조사보고서	A4	4	부
3	유사시설견학보고서	A4	4	부
4	관련법규 검토서	A4	4	부
5	추정 공사비	A4	4	부
6	계획설계 도판	A1	2	개	A2 접이식 필요시 A2-4매 병풍접이
7	착수보고 준비자료	A4	1	식	보고대상자 수 *2배수

3. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종 분리 (반접이)
3	내 역 서 (관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	추정 공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.(건축구조는 건축에 포함 제본)

※ 기계, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 수량은 발주청 사정에 따라 추가할 수 있음.

※ 계획 및 중간설계로 결정된 1개안은 별도 조감도 제출

※ 기본설계(중간설계) 납품도서 제출 기한 : 기본설계(중간설계) 완료 보고회 종료 후 7일 이내

4. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	해당 기술사 서명날인 필할 것
5	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가조사표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함 가격정보 2개
9	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	자재목록표 포함
11	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	자재목록표 포함
12	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	자재목록표 포함
13	조감도		3	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상) 각1점이상
14	공정표	A2	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 통합 현장비치용
		A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축설계도면 겉지안에 합권
15	부지측량보고서	A4	3	부		◯						지형현황측량원도, 지형지적도,현황종합도,각종계산부
16	지반조사보고서	A4	3	부		◯						토질조사보고서, 시료상자 등
17	각종자재목록 관련 자료	A4	3	부	◯							자재목록표 작성에 따른 카다록, 인터넷자료, 칼라칩, 자재 샘플북, 자재샘플 등
18	설계안전성검토	A4	3	부	◯
19	설계안전보건대장	A4	1	부	◯
20	에너지절약 계획서				◯	◯		◯	◯			에너지관리공단 사전협의서 포함
21	CD-ROM (usb메모리)		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
22	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	기계, 전기, 통신 관급도면(A3반접) : 3부 추가
23	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함

나. 유의사항

1) 조감도 또는 외부투시도는 원본File을 CD 또는 USB로 제출함.

2) 폐기물처리내역서(건설폐기물, 지정폐기물)는 관련규정에 따라 분리발주가 가능하도록 별도 작성하여 제출함.

3) 설계도면에는 지장물조사서(지장물 도면 포함)가 포함되어야 함.

4) 위 제출목록 전부를 CD 또는 USB로 제작하여(수록하여) 제출함.

5) 성과품 납품 시에는 발주청에서 별도의 요구(『설계도서 제본시 요령 및 유의사항』 등)가 있을 경우에는 설계용역자는 이를 이행하여야 함.

6) 설계도서 종류 및 수량, 제본방법 등은 발주청 사정에 따라 추가 제출 또는 변동될 수 있으며, 설계용역자는 발주청의 요구에 대하여 반드시 이행하여야 하며 그에 따른 비용은 설계용역자 부담으로 한다.

7) 설계용역자는 설계도서의 서식에 대해서는 발주청이 특별히 지시한 경우 발주청의 지시에 따라야 한다.

8) 설계용역자는 설계도서 제본 시 인테리어 설계도서를 포함하여 제본 후 제출하여야 하며 그에 따른 비용은 설계용역자 부담으로 한다.

9) 『공공건축 설계의도 구현 업무 용역비 정산보고서』의 서식 및 제출해야 할 증빙서류 등은 발주청의 지시에 따라야 한다.

다. 종결보고서

종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행 과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치 결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 좌철하여야 한다.

라. 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성하여 제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD 또는 USB에 포함되어야 한다.

마. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구 부수

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품.

아. 실시설계 납품도서 제출 기한 : 설계용역 착수일로부터 240일이 되는 날까지 제출.  끝.

Ⅵ. 각종서식

【서식 1】	착수계

【서식 2】	사용인감계

【서식 3】	책임기술자선임계

【서식 4】	참여기술자현황

【서식 5】	분야별 책임기술자 선임계

【서식 6】	보안각서

【붙임】	참여기술자 각서인

【서식 7】	하도급 승인요청서

【서식 8】	주간공정보고

【서식 9】	월간공정보고

【참고】	예정공정표

[서식 1] 착수계

착  수  계

담당자 경유 :

1. 용  역  명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 20  년   월   일

4. 착 수 일 자 : 20  년   월   일

5. 완료 예정일 : 20  년   월   일 (착수일로부터 ○○○일)

본 업체는 상기 용역에 대한 착수계를 제출합니다.

20  년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

평택도시공사사장 귀하

[서식 2] 사용인감계

사  용  인  감  계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 경기도 평택도시공사에서 시행하는 「수소도시 지원센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 」 설계공모에 대한 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

첨부  인감증명서 1부.

20  년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

평택도시공사사장 귀하

[서식 3] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용   역   명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 20  년   월   일

4. 착 수 일 자 : 20  년   월   일

5. 완료 예정일 : 20  년   월   일

- 아          래 -

가. 성             명 :

나. 주             소 :

다. 주 민 등 록 번 호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며, 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

평택도시공사사장 귀하

[서식 4] 참여기술자 현황

참여기술자 현황

기술 분야	설계참여기술자 (설계사, 감리사)						서명 (실명)
	성 명	직책	주민등록번호	자격종목 및 등록번호	참여기간	참여세부 수행내용
			예) 881212-1******

* 자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

* 수행내용 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

평택도시공사사장 귀하

[서식 5] 분야별 책임기술자 선임계

분야별 책임기술자 선임계

1. 용   역   명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 20  년   월   일

4. 착 수 일 자 : 20  년   월   일

5. 완료 예정일 : 20  년   월   일

- 아          래 -

가. 기   술   분   야 :

나. 성             명 :

다. 주             소 :

라. 주 민 등 록 번 호 :

마. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 ○○분야에 대한 책임기술자로 선임하여 제출합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

20  년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

평택도시공사사장 귀하

[서식 6] 보안각서

보  안  각  서

1. 용   역   명 :

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 20  년   월   일

4. 착 수 일 자 : 20  년   월   일

5. 완료 예정일 : 20  년   월   일

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

가. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

나. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을「용역계약일반조건」제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

다. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인해 발주청에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 「건축사법」제20조(업무상의 성실의무 등)에 의한 손해배상 책임을 지고 처벌되어도 일체 이의를 제기하지 않는다.

붙임  참여기술자 각서인 1부.

20  년   월   일

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

대   표   자 :           (인)

평택도시공사사장 귀하

[붙임] 참여기술자 각서인

참여기술자 각서인

성 명	주민등록번호	주 소	날 인
	예)881212-1******

[서식 7] 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 소수도시 지원센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아              래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 전기, 통신, 소방, 측량,

지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙 임   1. 하도급 계약 승인신청서 [건설기술 진흥법 시행규칙 (별지 제32호 서식)]

2. 하도급 예정 공정표

3. 용역규모 및 용역금액 등이 명시된 용역내역서

4. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

5. 하도급계약서 사본 1부

6. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 「건설기술용역 하도급 관리지침 제8조」에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

평택도시공사사장 귀하

[서식 8] 주간 공정보고

주간 공정보고

1. 용   역   명 : 소수도시 지원센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(` . . .)	금주 예정사항(` . . .)	진행률(%)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축(전시), 토목, 조경, 기계 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

20  년   월   일

책임기술자 :           (인)

평택도시공사사장 귀하

[서식 9] 월간 공정보고

월간 공정보고

1. 용   역   명 : 수소도시 지원센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

20  년   월   일

책임기술자 :           (인)

평택도시공사사장 귀하

【참고】

설계용역 예정공정표(예시)