탄소제로 화학공정 혁신센터 구축사업 설계용역

과 업 지 시 서

2025 . 5.

-  목     차  -

Ⅰ. 총    칙     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 내용

가. 과업의 개요

나. 과업의 범위

다. 과업의 내용

라. 과업내용의 변경

마. 대가의 지급

4. 법령 등의 적용기준 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

나. 시방서 작성기준

Ⅱ. 일반지침     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

1. 일반사항

가. 적용요령

나. 설계의 목표와 추진절차

2. 조사 및 자료 수집

가. 조사항목

나. 조사내용

3. 계획설계

가. 정의

나. 계획설계 내용

4. 중간설계

가. 정의

나. 중간설계서 작성

다. 중간설계서 제출방법

라. 관급자재의 종류

5. 실시설계

가. 정의

나. 실시설계서 작성

다. 실시설계서 제출방법

라. 관급자재의 종류

Ⅲ. 기술지침     - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  18

1. 일반 설계지침

가. 기본개념

나. 공간의 배치 및 크기

다. 설계지침

라. 관계기술자의 협력

2. 세부 설계지침

가. 공사개요

나. 건축분야

라. 토목분야

마. 조경분야

사. 기계분야

아. 통신분야

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  56

1. 일반사항

2. 성과품의 작성

가. 설계설명서

나. 구조계산서

다. 설계도면

라. 유지관리지침

마. 시방서

바. 공사비명세서

사. 기타

3. 성과품의 납품

Ⅴ. 붙임     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  60

붙임 목차

[붙임 1] 보안서약서

[붙임 2] 책임기술자 선임계

[붙임 3] (계획, 중간, 실시)설계 검사원

Ⅰ. 총  칙

1. 과업의 명칭 : 탄소제로 화학공정 혁신센터 구축사업 설계용역

2. 과업의 목적

1) 탈탄소화, 디지털화, 에너지 분산화와 함께 탄소중립형 화학산업 패러다임 전환의 핵심인 전기화 기술 개발을 위한 전기화 전문 연구시설 및 유관 인프라를 구축함으로써 미래 화학산업의 국가적 원동력 확보

- 화학(연)이 보유하고 있는 대표 공정 기술의 전기화 전환을 통해 공정 및 소재의 탄소중립적

기술변환 추진 및 상용화 기반 마련

3. 과업의 내용

가. 과업의 개요

1) 현장위치 : 대전광역시 유성구 가정로 141 한국화학연구원 내

2) 대지면적 : 180,736.2㎡(연구원 전체 조성지), 금회 사업부지 약 2,400㎡

- 건폐율, 용적률 산정 시 대지면적은 조성지 면적을 기준으로 함

3) 건물규모

가) 연면적 : 4,500㎡

나) 층수 : 지상 5층 이내(지하층 가능)

다) 본 사업은 설계자 선정 후 발주처와 협의하여 연면적,층수가 조정될 수 있다.

4) 주용도 : 교육연구시설 중 연구소

5) 예상 건설 공사비 : 12,852(백만원), VAT 포함

건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등 모든 공종(전기 제외)의 공사비 및 수수료 등 제경비를 포함한 금액임

6) 과업기간 : 착수일로부터 210일

가) 기본설계 : 90일간 (계획설계 30일, 중간설계 60일)

나) 실시설계 : 120일간

다) 건축허가 등 인허가 기간 별도

라) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료한다.

다만, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

① (계약예규)용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

② (계약예규)용역계약일반조건 제24조(불가항력)

③ (계약예규)용역계약일반조건 제32조(용역의 일시정지)

④ (계약예규)용역계약일반조건 제32조의2(계약상대자의 용역정지 등)

⑤ 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

마) 설계용역 완료 후라도 다음의 경우와 같이 설계용역과 관련한 설계상의 하자로 인하여

발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 하자내용이 보완될 때까지

수급인은 무상으로 별도 수행하고 배상하여야 한다.

① 설계도서 상호간의 상이

② 유관기관 허가, 심의, 협의 등 불가사유 발생

③ 구조적 모순

④ 현장조사 및 기반시설 조사 미흡으로 인한 문제

⑤ 부적합한 건축자재의 설계(단종, 성능미달 등) 및 요구(협의)사항 미반영

⑥ 기타 발주기관이 부당하다고 요청하는 사유 등

나. 과업의 범위

1) 본 과업은 기본설계안 확정시 유관기관과 건축협의(인∙허가)가 가능하여야 하며 실시설계는 시공이 가능하고 세부적인 공사비를 산정할 수 있어야 한다.

2) 설계범위 : 건축, 구조, 토목, 조경, 기계(고압가스설비 등 포함), 통신, 소방, 환경(오․폐수처리시설 등 포함), 폐기물처리, TAB, 자동제어 등 전 분야(전기 제외)에 대해 설계지침에 따른 기본(계획,중간)설계 및 실시설계(성과품에는 제반 인․허가 및 예비인증 취득, 전체 공사비 내역을 포함하며 건축 협의에 필요한 각종 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

3) 용역범위

가) 기존 건축물 및 사업부지 현황 사전조사 보고서, 지반조사(NX 2공)

나) 기본설계(계획, 중간설계)도서 작성(개략 공사내역서 및 산출근거 포함)

다) 실시설계도서 작성(공종별 물량산출서 및 공사내역서 포함)

라) 공사예정 공정표 및 공사기간 산출근거 작성

마) 건축 및 각종 인․허가 업무에 필요한 서류 작성 및 협의

(1) 환경․교통․재해 등 당 사업에 필요한 각종 영향평가의 협의, 에너지 절약계획 등에 관한 제반 법규를 검토하여 설계에 반영(환경․교통․재해 관련 용역업무는 본 과업에서 제외,수수료 발주기관 부담)

(2) 연구개발특구 진흥재단에 중간설계 완료 후 입주변경승인의 신청 및 관련 서류 작성 지원

(3) 설계 완료 후 허가권자(유성구청, 관할 소방서 등) 건축허가 신청 업무

(4) 개발행위허가(산지전용 포함) 등 관할 구청 심의 대응 및 대관업무 등

바) 흙막이 가시설 구조계산 및 설계도서 작성(발주기관 요구 시 토목 구조 기술자의 날인 포함)

사) 필요시 각종 조사, 시험 및 검사보고서 등을 수행하며 조사 관련 비용은 발주기관과 협의하여 조정 가능.

사) 법규검토서 및 에너지절약계획서 작성

아)  “녹색건축물 조성지원법” 등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화, 녹색건축물 활성화 등을 고려하여야 하며 제반 법규에 따른 각종 인증을 취득하여야 한다.

카) 기타 설계용역을 수행함에 따라 발생하는 발주기관의 지시‧지적사항에 대한 이행 및 보고서 작성

타) 기타 사항

(1) 투시도 또는 조감도 작성, 스터디 모형 제작

(2) 각종 보고서 작성

(3) 필요시 기존 건축물의 내진성능평가 및 지진에 대한 안전 확인(건축 구조 기술자의 날인 포함)

(4) 수급인은 발주기관을 대행하여 본 설계와 관련된 각종 인ㆍ허가 심의, 인증을 수행하여야 하며, 관계법령에 의한 심의 및 협의에 필요한 자료제공 및 설계서의 수정ㆍ보완

(5) 수급인은 계약이 종료된 후라도 설계도면의 문제, 재료선정의 문제, 공사진행 과정에서 발생한 설계변경 문제 등으로 인하여 발주기관이 재검토 및 의견서 제출, 납품도서 수정 또는 추가 작성을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

(6) 본 사업은 총사업비관리대상사업으로서 관련지침을 준수하여 과업을 수행하여야 한다.

(7) 설계안전성검토 및 설계안전보건대장 작성업무

(8) 지반조사업무

파) 설계도서의 작성, 인·허가 심의, 투시도, 조감도 등은 본 설계용역에 포함되는 것으로 한다.

하) 발주기관은 수급인에게 설계 납품 후 설계자의 의도구현을 위해 필요하다고 판단될 경우 공정회의 등 참석을 요청할 수 있으며, 이에 관한 대가는 발주기관의 규정에 의거, 외부전문가 활용요령 기준을 적용하여 자문료를 지급한다.

다. 과업의 내용

1) 제출서류

가) 수급인은 용역착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.)를 제출한다.

(1) 기술(설계)용역 예정 공정표

(2) 설계용역 참여기술자 현황(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 1부

(3) 설계용역수행 조직표(연락처 기재) 1부

(4) 각 공종(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방)의 분야별 책임 기술자명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

※ 단순 하도급업체의 인력 명단 제출은 가급적 지양한다.

(5) 인력 및 장비투입 계획서

(6) 과업수행계획서 1부.

(7) 분야별 참여기술자 보안각서 [붙임 1]

(8) 분야별 책임기술자 선임계 [붙임 2]

(9) 건설기술인협회 등 공인기관에서 발행하는 경력증명서 원본 첨부

(10) 분야별 하도급승인 요청서 [붙임 3]

(11) 품질관리계획서

(12) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나) 수급인은 기술(설계)용역 예정 공정표상의 각 단계별 완료일 이전에 다음서류를 제출한다.

(1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

(2) 중간설계 검사원 [붙임 4]

(3) 실시설계 검사원 [붙임 4]

(4) 흙막이 가시설 보고서, 각종 측량성과표

(5) 과업지시서에 따른 용역 수행 결과서

(6) 기본설계도서(계획, 중간) 제출 시 개략 견적서 및 산출근거 제출

(7) 실시설계도서 완료 후 최종내역서 및 관련서류. 다만, 발주기관 요청 시 실시설계 중에도 당시까지 완료된 자료를 제출해야 한다.

(8) 건축협의에 필요한 각종 서류 (에너지 절약 계획서 등)

(9) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서 (대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

(10) 인․허가 및 관계법규에 따른 각종 인증 취득 증빙서류 일체

(11) 실시설계 완료 전 확정된 사업면적이 반영된 입주변경신청서 제출에 필요한 서류 지원

(12) 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다) 기타 서류

(1) 용역(과업) 기한 연기원

- 본 과업지시서에 명기된 사유 발생으로 인하여 과업기간 내 용역의 완료가 불가능할 경우

(2) 본 과업을 수행함에 있어서 발생되는 문제점 및 이에 대한 해결방안

(3) 설계용역 경과 보고 - 주간, 월간 또는 발주기관과 협의한 기간 내

(4) 기타 용역수행에 필요한 사항 - 회의록, 업무(협의)결과 보고서 등의 작성 및 제출(출력물에 반드시 수급인 서명 필)

2) 과업수행의 기본 방향

가) 수급인은 총칙에서 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 중 발생된, 아래와 같은 사항으로 예산 변경이 불가피하다고 판단될 경우 즉시 서면질의 후 과업을 수행한다.

(1) 예측 불가능한 지하매설물, 폐기물 등

(2) 인접 시설물과의 관계

(3) 용역 계약 및 수행 후 관련 법규(조례 포함)등의 변경으로 인한 설계내용 변경 필요 시

(4) 계약내용의 누락부분

(5) 협의과정에서의 수요 변경 및 기타 과업 수행 중 변경으로 인해 불가피한 경우 등

나) 본 과업지시서는 용역의 수행에 필요한 일반기준을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항, 건축법 등 관련 법률에 위배되지 않는 한 본 과업지시서에 따르는 것을 원칙으로 한다. 다만, 본 과업지시서에 오류나 이의가 있을 시는 수급인 임의로 판단해선 안되며 서면질의에 의하여 협의 후 수행한다.

다) 연구원의 주변 환경에 조화되고 최적화된 설계안을 제시한다.

라) 인접 시설물에 대한 활용 또는 철거, 폐기물 재활용공법 및 소요공사(수목이식  등) 내역 등을 면밀하게 검토하여 제출한다.

마) 신기술, 신공법 등 예산을 절약하고 성능을 향상시킬 수 있는 설계안을 제시할 수 있다.

바) 주차 및 보행자 동선 계획 시 보차분리를 고려하여 효율과 안전을 최우선으로 하고, 연구원의 기존 주차장 및 교통을 분석하여 최적의 계획안을 제시하여야 한다.

사) 필요 시 장애인∙노인∙임산부 등의 편의증진보장에 관한 법에 적합하게 설계하여야 한다.

아) 본 설계에 적용 가능한 신재생에너지를 검토하여 협의 후 설계에 적용한다.

자) 발주기관이 제공하는 공공건축 사업계획 사전검토 의견서의 내용을 숙지하여 설계에 반영하여야 하며, 반영결과 및 반영이 불가한 경우 사유 등을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 업무협의

가) 수급인은 착수계 제출 후 착수회의를 개최하기 이전에 착수계 내용, 책임기술자의 적합성, 하도급의 적정성, 과업지시서 등에 대하여 사전협의한다.

나) 수급인은 다음과 같은 경우 업무협의를 하고 업무협의 결과 보고서를 작성∙보고한다.

(1) 조사 및 자료수집 완료, 주요 구조 결정 및 공법 결정 시

(2) 계획설계검사원 제출 전

(3) 중간설계검사원 제출 전

(4) 실시설계검사원 제출 전

(5) 공정보고 시 (필요시)

(6) 용역기간 중 정기적인 협의를 개최하여 참석하는 것을 원칙으로 하고, 감독관이 필요하다고 판단할 경우 추가 회의를 소집할 수 있으며 수급인은 이에 응해야 한다. (협의 여부는 필요에 따라 발주기관과의 협의 후 조정할 수 있다.)

다) 업무협의 발의자는 개최일 3일 전, 모든 참석자에게 시간. 장소, 참석범위, 안건, 기타 필요한 정보를 전달한다.

라) 수급인은 회의록을 작성하여 참석자에게 발송(열람) 후 날인을 득하고 수급인은 그 내용을 설계에 반영하여야 한다.

마) 수급인은 회의록에 시간, 장소, 참석자, 안건, 결론, 기타 필요한 사항을 기재하여 제출한다.

4) 제로에너지건축물 인증 및 녹색건축 인증 등 각종 인증(인증수수료는 발주자 부담)

가) 제로에너지 인증 4등급 이상

(1) 과업수행자는 당해 과업의 수행 시 「녹색건축물 조성 지원법」 제17조 및 동법 시행령 제12조 등에 규정된 제로에너지 4등급 이상으로 설계하여야 하며, 예비인증을 받아야 한다.

(2) 사전협의 계획을 수립하여 발주기관 승인 후 진행상황에 대하여 발주기관에 수시 보고하여야 하며, 이상이 있는 경우 발주기관에 즉시 보고하여야 한다.

나) 녹색건축 인증 일반등급 이상

(1) 과업수행자는「녹색건축 인증 기준」에 따라 설계시 예비 인증을 받아야 한다.

(2) 원활한 과업추진을 위하여 일정 계획시 인증 소요기간을 충분히 확보하여야 한다.

(3) 과업수행자는 인증계획을 수립하여 발주기관 승인 후 진행상황에 대하여 발주기관에 수시 보고           하여야 하며, 특이사항이 있는 경우 발주기관에 즉시 보고하여야 한다.

(4) 본 과업의 완료 후에도 미진한 인증관련 업무에 적극 협조하여야 한다.

(5) 본 녹색건축 설계기준은 녹색건축 인증 기준을 일정 부분 수용하여 적정수준의 평가점수를 획           득할 수 있는 수준으로 설계한다.

5) 신‧재생에너지 등 설계 반영

가) 경제적인 공간배치와 신재생에너지의 다양한 활용계획을 수립하고 「신에너지 및 재생에너지 개          발․이용․보급 촉진법」에 의한 신에너지 및 재생에너지 설비를 적극 반영하여야 하며 신재생에너          지 공급의무 비율 이상을 상회하여야 한다.

6) 관련기관 인․허가 업무

가) 수급인은 설계도서 납품 전 관련법규에 의한 건축협의 등에 필요한 사항을 반영한 후 납품하고, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

나) 수급인은 기술용역공정예정표상의 공정 또는 건축허가 및 유관기관 협의가 지연되면 그 사유 및 대책을 강구하여 문서로 발주기관과 협의한다.

7) 설계검토 및 기술심의

가) 수급인은 본 과업수행기간 중 발주기관이 실시하는 설계사항의 검토 내용에 대한 타당성 검토, 필요 시 구성되는 자문위원회(기타 이와 유사한 경우)의 자문에 필요한 자료 준비 및 협조를 한다.

나) 중간검토 또는 자문위원회의 검토사항에 대해서는 설계반영 여부를 발주기관에게 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

다) 본 과업기간 중 발주기관은 상기사항과는 별도로, 필요 시 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 필요한 자료는 수급인이 준비한다.

8) 하도급의 범위

가) 수급인은 도급 받은 설계용역 전체를 다른 수급인에게 일괄하여 하도급 할 수 없으나 기술(설

계)용역계약특수조건 제6조(하도급 승인)에 준용하여 발주기관의 승인을 득한 경우에는 하도급

할 수 있다.

나) 수급인은 하도급 된 당해업무에 대하여 모든 책임을 진다.

다) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

(1) 지적현황측량, 교통∙환경영향평가, 각종조사 등 필요 시 수행하여야 하는 업무

(2) 흙막이가시설 설계, 구조계산 및 이에 부수되는 시험 등

(3) 건축구조, 특수시설(차폐, 항온항습실), 토목(조경), 기계설비 등 전문분야

(4) 공사비내역서 작성에 관한 업무

(5) 건물외관디자인 및 인테리어 디자인설계

(6) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

라) 하도급 업체 선정 시 관련업무의 전문업체(면허등록업체)를 선정하여야 하며, 발주기관의 승인을 득한다.

9) 사용자재

가) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 최대한 국산자재를 사용하고 KS제품과 고효율 인증제품, 조달청 우수제품이 있는 경우에 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단 외국산 자재를 사용시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

나) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 안 된다.

10) 품질관리계획

가) 수급인은 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질향상을 위한 품질관리계획서를

작성하여 착수계와 함께 제출하고 품질관리계획에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

(1) 품질관리조직표

(2) 설계점검흐름도

(3) 점검일자 및 내용(점검자 성명과 서명 등)

(4) 점검사항(발주기관의 요구조건, 설계도서 상호 불일치, 관련규정, 이행상태 포함) 및 점검방법

(5) 내,외부 마감재료 선정보고서(상품/재료명, 색상표, 선정사유, 장ㆍ단점 비교 등)

(6) 기타 발주자가 요구하는 사항.

나) 품질관리계획은 수급인이 계약을 효율적으로 완성하기 위해 모든 업무에 검토 가능한 목록(점검사항)을 작성∙검토∙수정하여 설계성과품의 품질이 향상되도록 한다.

다) 품질관리계획의 점검사항은 발주기관의 요청 시 추가로 제출한다.

11) 기술용역공정예정표

가) 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 기술용역공정예정표(PERT/CPM)를 작성하여 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 수급인은 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정관리기법을 제안할 수 있다.

나) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 수급인은 발주기관이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

다) 수급인은 기술용역 공정예정표를 용역착수 시뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토하여 적절히 수정∙보완한다.

12) 사용언어 및 문자

설계도서의 사용언어 및 문자는 기술용역계약일반조건 제5조(사용언어)에 의하고 약어(Abbreviation) 사용은 다음과 같다.

가) 설계도면에서 한 두번 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

나) 약어사용시 약어표(원어와 약어 표기)를 작성하여 약어의미가 정확히 전달되도록 한다.

예) A.D.(Air Duct Shaft, Area Drain),B.M(Beam, Bench Mark)

13) 기타

가) (계약예규)용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)에 의거 설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

나) 수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 및 감독을 받는다.

라. 과업내용의 변경

1) 발주기관은 계약의 목적 상, 또는 발주기관의 이익을 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 과업내용의 변경을 수급인에게 요구할 수 있으며, 그 변경으로 인한 업무의 수행 및 계약금액의 변경 등과 관련하여서는 (계약예규)용역계약일반조건 제16조, 제17조에 준용한다.

마. 대가의 지급

1) 본 설계와 관련한 대가의 지급 비율은 아래와 같으며, 각 단계 종료 시 대가의 청구 및 지급은 (계약예규)용역계약일반조건 제26조, 제27조에 준용한다.

구분	대가비율(%)	비고
계획설계 완료 후	20
중간설계 완료 후	30
실시설계 완료 후	50
계	100

2) 위 지급 비율은 계약당사자 간의 협의를 통해 변경할 수 있다.

4. 법령 등의 적용 기준 및 시방서 작성 기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 본 설계용역의 성과품은 연구개발특구의 육성에 관한 특별법, 기술(설계)용역계약특수조건 제11조(법령 등의 준수)에 의거 건축법, 건축사법, 건축서비스산업 진흥법, 국가기술자격법, 엔지니어링기술진흥법, 에너지이용합리화법, 대체에너지개발및이용보급 촉진법, 국토이용관리법, 오수분뇨 및 축산폐수의처리에관한 법률, 상수도법, 환경교통재해 등에 관한 영향평가법, 도로법, 측량법,  하수도법, 주차장법, 도시계획법, 지적법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 소방법, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음진동규제법, 고압가스안전관리법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관계법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

2) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제43조(설계 등의 표준화), 제44조(설계 및 시공 기준), 제48조(설계도서의 작성 등) 및 동법 시행규칙, 국토교통부고시 설계도서 작성기준, KSF1501:건축제도통칙, KSF1505:건축구성재의 기본공차 및 치수 정하기 등 관련 규정에 의하고, 기타 설계기준은 국토교통부제정 공공건축물의 설계도서 작성기준을 적용한다. 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 공사시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와  특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 전문(특기)시방서를 작성한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 전문(특기)시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

Ⅱ. 일 반 지 침

1. 일반사항

가. 적용요령

1) 본 과업지시서는 용역을 수행하는데 필요한 일반적이고 기본적인 내용을 명기한 것으로 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 정한다.

2) 발주기관은 수급인에게 설계도중이라도 설계도서의 제출을 요구할 수 있으며, 수정 및 보완사항이 발견되었을 경우 수급인은 해당 사항을 설계에 반영하여야 하며, 정당한 이유 없이 이를 거절할 수 없다.

3) 설계도면 및 시방서에 특정제품의 상호를 사용토록 표기할 수 없으며, 신기술 적용 등 부득이한 경우에는 발주기관과의 협의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

4) 모든 설계도서의 일련번호는 다음의 예와 같이 작성함을 원칙으로 한다.

예) 도면표기 머리문자는 건축도면 : A, 인테리어도면 : I, 구조도면 : S, 기계설비도면 : M, 기계소방도면 : MF, 토목도면 : C, 조경도면: L, 전기도면 : E, 통신도면 : ET, 전기소방도면 : EF, 공통사항 : G 로 한다.

5) 설계내역서 작성은 수량산출 및 금액의 근거를 확인하기 쉽도록 작성하여야 하며, 조달청에 공사를 발주할 때 지장이 없어야 한다.

6) 수급인은 발주기관의 승인 없이 과업의 범위∙내용 등을 변경할 수 없다.

나. 설계의 목표와 추진 절차

1) 수급인은 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 전문적 기술능력과 경험을 가진 인력을 배치하여야 하며, 과업의 목적, 범위, 공정, 자금 등 발주기관의 사업계획에 적합한 설계가 되도록 해야한다.

2) 수급인은 발주기관이 요구하는 모든 조건과 기준을 만족할 수 있는 설계 품질관리계획을 작성하여 발주기관의 승인을 받아야한다.

3) 수급인은 건축 및 관련분야에 대하여 설계용역의 각 단계별 성과품을 검토하고 그에 대한 책임을 진다.

4) 설계용역은 관련법규와 계약조건, 발주기관과의 협의사항 등을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 수급인은 발주기관에 그 내용과 해결방안을 문서로 보고한다.

5) 수급인은 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 요청 또는 이용할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 계약문서 간의 상이점에 대해 발견 즉시 발주기관에 통보하여야 한다.

6) 수급인은 설계도서에 현황조건(수목, 각종 시설물 및 지장물 등 주변현황 등)을 조사하여 반영한다.

7) 수급인은 설계도서를 건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 작성한다.

8) 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 공종별로 서로 협조하여, 세부 설계 내용이 서로 모순되지 않도록 한다.

9) 수급인은 개산견적서(계획 및 중간설계 시) 공사내역서(실시설계 시)의 작성 후 그 내용(공종별 내역서, 일위대가, 단가조사근거, 수량산출 근거 등)에 대하여 계약기간 내 3일 이상 감독관에게 상세히 설명하여야 하며, 감독관의 요청 시 해당 내역서를 작성한 자(적산 전문회사 등)를 참석케 하여 협의에 응하여야 한다.

10) 주요 설비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 당 용역과 관련된 각종 설계계산서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면 등을 첨부한다.

11) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 검토하여 설계도서 납품 전에 발주기관의 승인을 받는다.

2. 조사 및 자료수집

가. 조사항목

1) 현지조사, 문화재 토층조사 사전검토, 지장물 조사, 지반조사 등

2) 각종 서류조사, 제반 법규 조사, 유관기관 협의 사항 등

3) 입주대상 부서 및 사용자의 요구와 특성 등 필요한 사항(업무/프로그램/요구조건/발열부하 등)

4) 발주기관의 사전 검토사항

5) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하여 요구하는 사항

나. 조사내용

1) 현지조사

가) 현장조사

(1) 수급인은 현지의 지형, 지세, 경사도, 수목, 매설물, 지상과 지하구조물, 자연환경, 소음∙진동 등을 조사한다.

나) 기반시설 조사

전기(소방), 통신, 상하수도, 오폐수처리방법, 가스, 교통(기존 주차장) 및 냉∙난방 등의 기반시설과 해당 시설물의 인입비용 등 공사에 필요한 사항 일체를 조사하여 계획안에 반영한다.

다) 사업부지 인근 조사

주변 건축물 현황, 인접 공사장, 민원 예상사항, 토취장, 사토장, 각종 장비와 폐자재(폐기물, 사토 등)의 운반로 및 임시 보관소 등을 조사 또는 계획한다.

라) 증축예정부지 건축 허가 시 필요한 문화재 토층조사 관련 사전검토 업무를 수행하여야 한다.

마) 입주대상 부서 및 사용자들의 수요와 특성(업무/프로그램 등)에 대한 조사

2) 각종 서류조사 등

가) 토지대장, 지적도, 등기부등본, 토지이용계획확인원, 대전시 건축·도시계획조례 등을 조사한다.

나) 유사 건축물의 공사비, 평면, 입면 등 계획에 필요한 사항을 조사한다.

다) 연구개발특구의 육성에 관한 특별법, 건축법 등 제반법규를 검토한다.

라) 입주변경승인(연구개발특구 진흥재단), 건축허가 및 협의(유성구청)를 위한 사전검토 업무를 수행하여야 한다.

3) 발주기관의 요구사항 및 사전조사 내용 등

가) 발주기관 내 사용자의 요구사항 취합 및 반영 결과

나) 발주기관의 사전조사 내용에 대한 타당성 검토 및 반영결과

4) 조사내용의 보고

수급인은 조사 및 자료의 수집이 완료되면 A4용지(필요시 규격변경)에 작성하여 업무협의 시 제출한다.

3. 계획설계

가. 정의

“계획설계” 라 함은 발주기관에서 제공한 자료와 조사 및 자료수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산액, 기능성, 구조적 안전성, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 설계를 의미한다. 디자인 개념의 설정 및 연관 분야(구조, 기계설비, 전기, 통신, 토목 등 이하 같다)의 기본시스템이 검토되고 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을 총 3개 이상 발주기관에 제안하여 승인받도록 한다.

나. 계획설계 내용

수급인은 조사 및 자료수집에서 얻은 정보를 기초로 합리적인 계획설계가 되도록 한다.

1) 공통사항

가) 제반법규검토 및 인허가절차 일정표

나) 과업내용검토서 (반영결과 대조표)

나) 기존 건물의 현장 조사보고서

다) 심의대상인 경우 심의도서 등 발주기관이 필요한 도서

라) 공사에 필요한 공법서 또는 시공도

마) 각 공종별 개략공사비 검토서(산출근거)

바) 추정부하산정(기계, 소방)

사) 기계 설비 계획서 (계획 개요, 건축주 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정)

아) 구조계획서

자) 스케치 또는 스터디 모형

2) 계획설계 제출 설계도서

가) 설계개요

나) 배치도

다) 대지 종∙횡단면도(대지경계선 및 기존 건축물과의 이격거리표기)

라) 각 층 평면도

마) 입면도

바) 단면도(종∙횡단면도)

사) 공종별 예정금액 및 산출근거서

아) 기타 발주기관 요구 사항

3) 계획설계서 제출방법

계획설계가 완료되면 수급인은 계획설계 검사원을 작성∙제출하여야 하며, 계획설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 14일 이내에 보완된 안을 제출하여 승인을 받아야 하며 발주기관이 요구하는 합리적인 수량을 제출하여 검토할 수 있도록 한다.

가) 규 격 : A3 (필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

나) 수 량 : 계획설계안 각 5부 이상 (필요시 발주기관과 협의 후 조정가능)

다) 축 척 : 실시설계 기준으로 작성

4) 건축, 구조, 인테리어, 토목, 조경, 기계설비, 통신 등 공종간의 업무분장.

공종별 업무영역을 분명히 하기 위하여 공종간 업무분장을 실시하고, 공종 책임자간의 업무협의를 하여 그 결과를 발주기관에 통보하고 설계에 반영한다.

4. 중간설계

가. 정의

“중간설계”라 함은 계획설계 내용을 보완 및 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계로서, 연관 분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 중간설계서 작성

중간설계서는 [표1. 공종별 중간설계서 제출 목록]과 <Ⅲ.기술지침> 등에  의거 작성한다.

다. 중간설계서 제출 방법

중간설계가 완료되면 수급인은 중간설계검사원[붙임3]및[표1. 공종별 중간설계서제출 목록]을 작성하여 발주기관에 중간설계서와 함께 제출하고, 중간설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 수급인은 14일 이내에 보완된 중간설계(안)을 준비하여 발주기관에 제출하여 승인을 받는다.

[표1. 공종별 중간설계서 제출 목록]

구분	설 계 도 서 명	규 격	수 량	단 위	공 종					비고
					건축	토목	기계	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부
2	도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯
3	내역서 (산출근거서 포함)	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	관급자재 내역서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯
5	구조계산서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	각종계산서 구조안전 및 주요장비
6	기타 발주기관 요구사항

주) 1. 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. 건축공종에는 구조와 인테리어가 포함되며, 토목공종에는 조경이 포함된다. 또한 소방설비는 기계설비와 전기설비에 해당하는 도서를 구분하여야 한다.

라. 관급자재의 종류

「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 지정구매 대상 품목(관급자재)의 종류 , 수량, 규격 및 적용 방법 등을 파악하여 발주기관과 협의하여 결정한다.

5. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 공사의 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로 공사의 범위, 기능, 구조, 미적 구성요소와 발주기관의 요구조건을 충분히 반영하여 실현할 수 있는 설계도서를 말한다.

나. 실시설계서 작성

실시설계서는[표2. 공종별 실시설계서 제출 목록]과 <Ⅲ.기술지침> 등에 의거 작성한다.

다. 실시설계서 제출방법

실시설계가 완료되면 수급인은 실시설계 검사원[붙임 3] 및 [표2. 공종별 실시설계서 제출 목록]을 작성하여 발주기관에 실시설계서와 함께 제출한다.

[표2. 공종별 실시설계서 제출 목록]

구분	설 계 도 서 명	규 격	수 량	단 위	공 종					비고
					건축	토목	기계	통신	소방
1	설계설명서(개요서)	A3	3	부
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면(백도)	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
4	각종 계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
5	공사내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	조달청 발주서
6	관급자재 내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
7	일위대가	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출근거	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
10	표준시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
11	전문(특기)시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯
12	조감도	A1	1	매	◯					액자포함
13	CD-ROM 또는 USB		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 분리
14	모형		1							발주기관 요청시
15	기타 발주기관 요구사항									발주기관 요청시

주) 1. 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. 공사내역서 외에 시공사용 공내역서를 별도로 제출하여야 한다.

3. 건축공종에는 구조와 인테리어가 포함되며, 토목공종에는 조경이 포함된다. 소방설비는 기계설비와 전기설비에 해당하는 도서를 구분하여야 한다.

4. 조감도 또는 투시도는 CG작업으로 수행하며 파일원본을 함께 제출하여야 한다.

라. 관급자재의 종류

확정된 지정구매 대상 품목(관급자재)의 종류 , 수량, 규격 및 적용 방법 등을 파악하여 발주기관과 협의하여야 하며 도급자 설치 관급자재와 관급자 설치 관급자재를 구별하여야 한다. 또한 조달청 공사발주에 지장이 없도록 견적서, 조달청 코드 등을 빠짐없이 조사하여야 한다.

Ⅲ. 기술지침

1. 일반 설계지침

가. 기본 개념

본 설계용역의 최종 성과물이 실현되었을 때 발주기관의 요구 기능을 원활하게 수행하고, 유지관리상의 경제성과 구조적으로 안전성, 내구성을 가지며 주변 환경에 조화되어 미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 한다.

나. 공간의 배치 및 크기

수요조사서에서 제시한 공간의 크기, 위치, 소요수량, 성능 등은 최소치를 제시한 것으로 공간의 배치에 있어 충분히 수용할 수 있도록 계획하고, 수급인은 필요 시 이에 대한 대안을 제시하여 발주기관과 협의 후 채택할 수 있다.

다. 설계의 기본 방향

1) 기능성, 경제성의 고려

가) 수요기관의 요구기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻어야한다.

나) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용, 방법 등을 고려한 경제적인 건축물이 되어야 한다.

다) 특수시설에 대한 법적, 기술적 요구 성능을 충족시켜야 한다.

2) 구조적인 안전성 및 내구성

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제 사용 여건에 따라 하중, 토압, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한다.

나) 지반조사보고서의 결과를 참고하여 증축 예정인 지하층 부분은 지하수위 및 지내력 등에 주의하여 설계하여야 한다.

다) 건축물의 내진성능 확보계획을 수립하여야 한다.

3) 미관 및 친환경적 설계

가) 용역의 수행자는 주변 환경에 적합하고 독창성 있는 미관을 지닌 건축물로 설계하여야 한다.

나) 기존의 주변 건축물과 상호 영향과 맥락에 대한 고려를 하여 입면 계획에 반영하여야 한다.

다) 건축물에는 인체에 유해한 자재(석면 등)와 에너지 다소비형 자재의 사용을 억제하고, 고효율의 에너지 절약형 자재를 사용한다.

라) 건축물의 에너지절약 설계기준 적용 항목을 고려하여 설계하여야 한다.

마) 에너지 수급 안정 및 효율 향상을 위한 적정한 수요관리시설을 설치하여야 한다.

바) 신재생에너지 설비를 적극 반영하여야 한다. (신재생에너지 공급의무 비율 준수 및 제로에너지건건축물 인증이 가능하도록 계획한다.)

4) 소음∙진동∙방진의 고려

가) 소음진동관리법 제31조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계한다.

나) 기존 부지의 수목과 주변 자연환경 등을 최대한 보존하도록 계획하고 공사이행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 한다.

나) 각 설비의 방음․방진 및 내진에 대한 대책 검토 시 협의하여 건축 설계에 반영하도록 한다.

5) 단열∙보온∙결로에 대한 계획

가) 건축물의 열손실 방지 및 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 , 건축물의 에너지절약 설계기준에 적법하게 설계하여야 한다.

나) 외벽과 창호의 단열성능을 향상시켜 에너지 절감 대책을 마련하고, 특히 항온·항습의 유지가 필요한 실은 외기와의 온도 차이로 인한 결로가 발생하지 않도록 유의하도록 한다.

6) 채광∙조명∙환기계획

자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 사무, 학습 환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른적정 조도를 반영하여야 한다.

7) 방재 및 보안계획

가) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안이 용이한 구조로 설계한다. 또한 외부 화재로 인한 건물의 영향이 없도록 외부 소화계획을 수립하여야 한다.

나) 소방 관련 신규 증축 건물 소방설비는 방재센터에서 화재발생장소를 초기에 발견 및 대응할 수 있는 시스템 구축, 방화구역 구별용 방화문 설치 및 밀폐 실험실 피난비상계단 설치 등을 반영한다.

8) 쾌적성 및 편리성

냉∙난방, 환기가 원활하여 재실자의 보건과 위생에 지장이 없고, 장애인, 노약자, 임산부가 이용하기에 편리한 구조와 시설로 설계한다.

9) 품질 및 안전관리계획

품질 및 안전관리비 등 관련 법의 규정대로 작성 후 건축, 통신으로 분류하여 작성하고 해당 규정에 적합하게 시방서에 명기하고 필요한 비용을 내역에 반영한다.

10) 특수시설 설계

설계 과정에서 항온 항습실, 저진동 독립기초 요구 실험실, 고층고/고하중 실험실 등의 성능 기준을 충족시켜야 하며 사용자 요구수준 및 관계 법규에 적법하게 설계한다.

11) 설비 계획

설비 계획 시 발주기관과 장비 위치 및 장비 이동경로 등을 협의하여 설계한다.

12) 설계도면 공통사항

가) 설계도면 표지내용

(1) 공 사 명 : 탄소제로 화학공정 혁신센터 구축사업

(2) 공    종 : 건축, 구조, 인테리어, 토목(흙막이), 조경, 기계, 기계소방, 통신, 전기소방

(3) 제 출 일 : 0000. 00. 00.

(4) 발주기관 : 한국화학연구원

(5) 설계사무소명 : 00건축사사무소

(6) 용    도 : □계획설계, □중간설계, □실시설계

나) 도면 목록표

13) 기타

가) 유지관리에서 점검 방법이 용이해야한다.

나) 정보화 등에 대비한 미래의 이용계획 등을 고려한다.

다) 숙직, 보안, 방충 등에 대한 고려를 한다.

라) 유지관리시스템 (중앙집중 관리 및 자동제어 외) 연계에 지장이 없도록 고려한다.

라. 수급인의 의무

1) 수급인의 설계능력이 부족하다고 인정되는 부분과 발주기관이 특별히 요구하여 협의된 분야는 관련분야에 설계 경험이 풍부한 전문가와 기술제휴하거나, 협력 또는 보완하여 설계의 완성도를 제고하여야 하며, 이에 따른 업체선정은 본 과업지시서의 하도급 규정을 준용한다.

2) 수급인은 각 분야별 관련기술자가 주요시설물의 현황을 조사하여 설계에 필요한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사계획 등에 대하여 발주기관과  사전 협의를 거쳐 추진하여야 하며, 현황조사 내용의 비교분석 결과 등을 보고서로 작성 및 제출하여야 한다.

3) 수급인은 과업수행 과정에서 필요시 발주기관의 요구에 따라 위원회 등의 심의를 거쳐야하며, 지적․보완사항이 있을 경우에는 발주기관의 지시에 따라 설계에 반영하여야 한다.

4) 용역(과업) 수행자의 교체

가) 과업의 수행을 위하여 투입된 담당 건축사(제안과제 발표자) 및 참여기술자는 과업기간 중에 수급인이 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 한다.

나) 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 본 용역을 성공적으로 수행하기에 부족하다고 판단하여 발주기관이 보완을 요청할 경우 수급인은 이에 응하여야 하며, 이로 인한 지연 부분에 대하여는 대책을 수립하여 발주기관에게 제출하여야 한다.

6) 중간검토

가) 본 과업수행 중 발주기관의 요구가 있거나, 수급인이 기성검사를 원할 경우에는 그때까지 진행된 용역을 중간검토를 할 수 있도록 제반서류를 제출하고 승인 절차를 거쳐 다음단계로 설계를 진행할 수 있다.

나) 시행방법 : 설계용역 수행진도에 따라 발주기관의 필요시 설계의 적정성 여부를 검토할 수 있으며 수급인은 이에 필요한 자료를 제출하여야 한다.

다) 각 검토단계에 따라 필요시 발주기관은 기술자문위원회로부터 자문을 받을 수 있으며, 수급인은 자문내용의 적정성을 검토하여 설계도서에 반영하여야 한다. (공사 내역서 포함)

7) 설계는 관련법규와 용역계약일반조건, 발주기관과 협의된 기본 설계조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 수행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 수급인은 발주기관에 그 내용을 보고하여야 하며, 관계법규 및 계약문서 검토, 발주기관과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

8) 건축․구조․인테리어․기계․정보통신․소방 등 각 분야별 설계는 발주기관의 분야별 담당자와 철저한 사전협의를 통해 충분히 검토되어야 하며, 특수시설에 대하여도 발주기관의 해당 분야와 충분히 협의한 후 설계에 반영하여야 한다.

마. 공사비 내역과 예산

1) 수급인은 용역수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의함으로써 적정 예산의 수립 및 관리에 노력하여야 한다. 개략 공사비 산출서(계획설계도서 납품시)와 공사 내역서(중간, 실시설계도서 납품 시)를 산출근거서와 함께 제출하여야 한다.

2) 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」제12조 및 「동법시행령」제11조에 따라 “공사용 자재 직접구매 대상품목”은 반드시 본 공사와 분리하여 관급자재 내역을 별도 작성하여야 한다. 관급자재 직접구매 예외사유에 해당되는 품목이 있을 경우, 수급인은 중소기업청과 직접 협의를 수행하여야 하며, 그 결과를 내역에 반영한다.

3) 개산견적과 별도로 상세내역은 계약문서에 의하며, 조달청에 공사 발주시 지장이 없어야 한다. 이때 수급인은 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사범위, 시공 중 예상되는 추가 발생비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

4) 신‧재생에너지(태양광 등), 환경 친화형 설계에 따른 추가공사 비용 발생 시 해당 비용의 타당성에 대하여 과업 초기 단계부터 수시 협의하여 발주기관의 승인을 득한 후 후속공정을 진행해야 한다.

바. 관계기술자의 협력

관련 규정에 따라 관계전문기술자와의 협력이 필요한 사항은 관계 법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야한다. 이와 별도로 발주기관에서 지정하는 자문인과 성실히 협력하여야 한다.

사. 성과품의 소유 및 저작권 등

1) 본 사업과 관련하여 수급인이 작성한 설계도서에 대한 저작권 및 소유권 등 일체의 권리는 저작권법 등 관련 법령에 의한다.

2) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 내용을  발주기관의 사전승인없이 제3자에게 제공할 수 없으며, 본 과업 이외의 목적에 사용할 수 없다.

3) 본 용역 수행에 있어 제3자 권리로 되어있는 특허권 지적재산권 등을 발주기관의 동의 없이 사용하였을 경우 수급인이 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

2. 세부 설계지침

가. 기본방향

1) 건설공사 가용 예산을 충분히 검토하여 적정 규모를 설계하여야 한다.

2) 기존 기획조사 단위공사비와 비교하여 건설 규모를 계획하고, 비교자료를 제출한다.

3) 기계·전기 공종의 특수실험실 등 특이 소요를 파악한다.

4) 지하층의 공사규모 및 예상 공사비와 지상층의 공사규모 및 예상 공사비를 구분하여 검토한다.

나. 공사개요

1) 규모 :  지상 5층 이내

가) 실험실

*　면적 규모 : 사용자 면담 및 수요조사 후 해당 결과를 반영한다.

나) 공용공간 (기계·전기실, 복도, 화장실, 회의실 포함)

*　공용공간 면적은 연구원의 타 실험동과 기타 유사규모 연구소의 사례조사를 통해 본 건물의 기능에 적합한 최적의 면적 비율을 계획한다.

3) 상기 면적은 수급인의 제안, 추후 예산 및 실 조정에 따라 변경될 수 있다.

다. 건축분야

1) 기본지침

수급인은 설계도면을 이해하기 쉽게 작성하고 설계도면에서 표현하기 곤란한 사항은 시방서에 그 내용을 충분히 설명하여 설계의도가 충분히 실현될 수 있도록 해야 하며, 총칙에서 제시한 설계조건으로 계획설계, 중간설계, 실시설계를 진행하여 발주기관의 요구조건을 충족할 수 있는 설계서를 작성한다.

2) 건축설계 일반사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지 절약형의 설계를 하여야 한다.

마) 창호는 환기 및 채광이 최적화 되도록 설계에 반영한다.

바) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

사) 벽면은 화장실, 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 가변성이 확보되도록 경량칸막이로 설계한다.

아) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리 및 증축을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

자) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성있게 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계에 반영한다.

차) 본 건축물과 기존 건물의 연결 동선(선큰 또는 기타 연결복도 등 연계방안 제시) 등을 계획하고 그 사항과 관련하여 발주기관과 협의하여야 한다.

3) 실별 설계지침

가) 실험실

(1) 실별 사용자의 수요를 충족시켜 실험에 필요한 최적의 환경을 계획한다.

(2) 실별 온습도 요구 조건에 따른 공조 조닝 계획하여 실내 온습도 환경을 실현하도록 계획한다.

나) 공용공간

(1) 회의실 및 휴게실

- 사용자의 창의, 소통 및 교류 공간으로서 사용자와 방문객 모두에게 편리하고, 각 종 회의 및 세미나, 방문객 응접 시 최적화 된 공용공간(회의실, 휴게실, 세미나실 등) 계획.

(2) 기계·전기실

- 장비반입구와 내부 실험실로의 장비 이동 동선을 고려한다.

- 실내에 소음 및 진동 전달 방지를 위한 계획을 수립한다.

(3) 복도 및 화장실

- 유지관리 향상을 위한 배관 및 덕트 계획을 수립한다.

- 주출입구, 실험실 및 사무실과 효율적으로 연계되는 로비, 회의실, 세미나실 등 공용공간을 계획을 제시하되, 규모 및 품질이 적정 수준을 만족할 수 있도록 고려한다.

- 지하 실험실의 실외 연결장비(실외기, 배기휀, 흄후드휀 등)의 설치 계획을 수립한다.

다) 사무공간

(1) 내부 집기(책상, 책장 등 가구류)의 증가 등을 고려하여 투자 비용 대비 최적의 효율성을 구현할 수 있는 개선 계획을 수립한다.

(2) 연구원 내 기존 건축물의 사무실 모듈을 조사하여 적정 규모의 면적을 계획한다.

라) 공간 연계 계획

(1) 기존 건물과 증축 건물의 효율적인 연계방안을 계획하고, 장비 반입구 및 장비 이동 동선을 고려한다.

마) 외부 공간 활용 계획

(1) 증축 건물 주변의 녹지공간 활용 및 출입구와의 연계 방안 제시, 시각적으로 노출되는 계단실, Dry Area, Duct 등에 대한 디자인 계획을 수립한다.

(2) 증축되는 건축물 주변의 녹지에는 시설물의 노출이 최소화되는 것을 원칙으로 하되, 계단실, 환풍구 등이 불가피하게 노출될 경우에는 건물의 외부 입면, 주변 환경 및 조경계획과 같은 맥락으로 적용 가능한 디자인으로 계획한다.

4) 계획설계 내용

계획설계서는 <Ⅱ.일반지침 3.계획설계>에 의거 작성한다.

5) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 6]의 내용 및 <Ⅱ.일반지침 4.중간설계>에 의거 작성한다.

6) 실시설계 내용

가) 안내도, 지적도, 면적 산출표, 대지 종․횡 단면도, 가설계획도, 방수계획도, 단열, 흡음계획도, 방화구획도, 장애인 편의시설 설치계획도

(1) 안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(2) 지적도

(3) 면적 산출표

(4) 대지 종․횡 단면도

(5) 가설계획도

(6) 방수계획도

(7) 단열․흡음계획도

(8) 방화구획도

(9) 장애인 편의시설 설치계획도

나) 배치도

배치도는 대지와 건물․주변시설 및 환경과의 관계를 표현하는 것으로 일반적으로 도면상부가 북측이 되도록 하며, 진북방향, 축척, 주 진입도로, 도시계획시설(우․오수, 전력, 통신, 가스 등) 등을 표시한다.

(1) 배치계획 기본사항

- 연구소라는 건축물의 용도와 사용 현황을 기초로 내부 시설물의 관리, 항온·항습 환경의 유지, 사무실의 채광 도입 등 사용자의 수요와 당 건축물의 특성에 최적화될 수 있는 배치계획을 수립한다.

- 기존 녹지의 수목과 기존의 매설된 배관 및 기선장 등의 매설물을 보호하기 위해 사업 부지의 범위는 현재 구획된 도로에서 일정 거리를 후퇴하여 정하고, 설계 전 정밀 현장조사 결과에 따라 적용한다.

- 차로 및 주차장으로 둘러싸인 기존 녹지와 건축물의 주변의 환경을 개선하여 쾌적한 녹지 및 휴게공간을 확보하고, 주변 경관과 조화되는 자연친화적인 건축물이 될 수 있도록 배치한다.

- 증축 건물은 방문객 및 내부 이용자 모두에게 효율적인 보행 동선계획이 수립될 수 있도록 하여야 하며, 장비의 반출입, 장애인의 접근성 등을 동시에 만족할 수 있도록 계획한다.

- 방문객 및 사용자의 이용에 불편함이 없는 주차 동선과 주차장 계획이 수립되어야 하며, 현재의 수요 외 장래의 수요 증가에도 능동적으로 대처할 수 있는 계획을 마련한다.

다) 실내·외 재료 마감표 : 바닥, 걸레받이, 벽, 천정, 지붕 등

(1) 바닥, 걸레받이 - 바탕, 마감, 높이, 상세번호

(2) 벽(내벽, 외벽) - 바탕, 마감, 두께, 상세번호

(3) 천정 - 바탕, 마감, 천정고, 상세번호

라) 재료 마감상세도

(1) 벽, 바닥, 걸레받이의 접합부 상세도

(2) 상세번호기입(실명 포함)

(3) 천정, 커텐박스(몰딩),벽 접합부 상세도

마) 주차계획도

주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭, 경사도, 배수시설 등

바) 각층 평면도

평면도는 해당 층 바닥에서부터 1.5m 높이에서 아래를 내려 본 상태를 표현한 도면으로서, 평면의 구획(총칙에서 제시한 각 실면적의 요구수량을 반영), 각 실의 출입관계, 공간의 구성 상태, 개구부 등의 관련사항을  표현하기 위한 도면이다. 세부 표현이 필요한 부분은 확대평면도를 작성하여 표현한다.

(1) 축척은 1/100을 기준으로 하고 필요시 발주기관과 협의 조정한다.

(2) 확대평면도가 그려진 부분은 간략하게 표현하고 중요치수만 표기한다.

(3) 방화구획은 기둥(내력벽) 중심을 따라 굵은선으로 표기한다.

(4) 화장실 관련 내용은 확대평면도에서 표기한다.

(5) 벽체의 종류, 바닥, 벽 마감재의 변경선 및 재료명을 기입한다.

(6) 당해 공사의 범위가 아닌 부분은 굵은선으로 표기하고 “별도공사”라고 표기한다.

(7) 별도의 확대 평면도가 있는 부분(예 : 문, 개구부)은 문틀치수로 표기한다.

(8) 창호는 창호 부호평면도를 작성하여 표기하는 것을 원칙으로 한다.

(9) 실명표기는 각 실의 중앙에 표기하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 부득이한 경우에는 인출선을 사용하여 외부에 표기한다.

(10) 커튼월 등의 치수 기준선은 구체선에서 마감선까지의 치수를 표기한다.

(11) OPEN부위, 상부 돌출부 바닥 등을 나타내는 표기는 점선으로 한다.

(12) 각종 설비기기를 표시할 경우는 그 형태를 점선으로 표시하여 창호, 문짝의 개폐 시 겹치지   않게 하고 각 종 PAD는 필요한 위치에 규격, 치수를 표시한다.

(13) 발전기실의 급배기는 전기, 기계설계업체와 협의하여 위치, 크기, 구획 등을 정한다.

(14) 지하층 외벽은 결로가 발생하지 않는 공법을 선택하며, 실내 환기를 위한 대책을 반영한다.

사) 지붕 평면도

각종 Joint, 배수드레인 및 우수 유역도, 냉각탑, 각종 기계패드 등 시공에 필요한 사항 일체

아) 입면도

입면도는 건물 전체높이, 건물바닥 마감선과 창문의 위치, 창문의 모양, 개폐방향 그리고 외장재 등의 정보를 주는 도면이다.

(1) 축척은 평면도와 같은 기준으로 한다.

(2) 입면도는 건물의 입지에 따라서 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도 또는 동측면도, 서측면도, 남측면도, 북측면도로 표기하고, 입면의 방향이 불명확할 경우 Key-Plan을 작성하여 방향을 표기한다.

(3) 건축평면도와 입면도가 서로 일치하도록 작성한다.

(4) 상부에는 주열, 좌측에는 층을 표기한다.

(5) 바닥 마감선을 기준으로 각 층을 표기하고, 하나의 Sheet내에 입면이 좌∙우측에 배치 될 때에는 두 입면의 중앙에 각층 표기를 한다.

(6) 원근감이 표현되도록 G.L,건물 외곽선 등의 선두께를 다르게한다.

(7) 외장재료는 정확히 표기하고, 그 구분을 명확히 한다.

자) 주단면도(종∙횡 2면 이상 작성)

주 단면도는 실명, 층고, 반자높이, 보(기둥,벽 등)의 위치 및 크기, 창호의 높이, 각 종 pit 단면, 마감재 및 두께, 지반레벨과의 관계 등을 표현한다. 건물의 전체단면 상황을 검토하는 도면으로서, 건물의 단면레벨이 변경되고, 개구부, 창호 등의 구조가 변경되는 중요한 지점을 표현하여 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 표현한다.

(1) 축척은 평면도와 동일한 축척을 사용한다.

(2) 구조 System을 쉽게 이해할 수 있도록 표현한다.

(3) 개구부의 치수는 문틀치수로 표기한다.

(4) 건물의 전체높이와 최고높이, 각층의 층고 및 반자높이, 기둥간치수 등을 표기한다.

(5) 익스펜션 조인트(Expansion Joint)가 있는 경우 그 위치를 표현한다.

차) 실내벽 및 반자의 마감도

(1) 평면도에 실내벽(경량칸막이 등)의 식별부호를 표기하고 식별부호별 전개도를 작성한다.

(2) 반자의 마감도는 천정의 마감재, 재료분리대, 전등, 냉난방기구, 커텐박스, 각종 점검구, 감지기, 스프링 클러 헤드 등의 위치와 치수를 표기한다.

카) 외벽 상세도

외벽관련 상세도면은 평면∙단면∙입면상세를 가급적 같은 도면 내에 그린다.

(1) 외벽의 마감재, 창호, 바닥레벨의 변경이 있는 부분을 표현한다.

(2) 외장재의 재료 구분과 나누기의 기준을 표기한다.

(3) 재료의 명칭, 규격, 마감치수, 물끊기 홈 등을 표기한다.

(4) 창호의 단면위치, 팬코일 박스, 물흘림 경사도 등을 상세히 표기한다.

타) 부분 상세도

부분 상세도는 지금까지의 도면에서 표현하지 못한 사항을 더 상세하게 작성하는 것으로 커튼박스, 팬코일 및 방열기 커버, 차폐시설, 트렌치, 맨홀, 액서스 플로어, 블록쌓기 표준도, 사다리, 상황판, 주방설비, 카운터 등 가능한 비슷한 것을 모아서 작성한다.	.

(1) 축척은 표현하기에 적절한 것을 임의로 선택한다.

(2) 서로 유사한 상세는 같이 배치함을 원칙으로 한다.

바닥관련상세(바닥+걸레받이+벽), 천장관련상세(벽+몰딩(커텐박스)+벽), 외부 시설물 관련

상세, 외벽 관련 상세

(3) 도면명은 해당부분이나 항목을 표기한다.(ex. 루프드레인 및 선홈통 상세도 등)

(4) 외부시설물 상세는 관련분야와 협의하여 건축사항 만을 표기한다.

파) 기타 상세도

(1) 각실 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(2) 정화조, 각종 저수조, 계단 평, 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(3) 샤프트, 굴뚝, 핏트, 발코니 등 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

(4) 창호일람표 : 창호의 종류, 규격별 분리 작성, Hardware계획, 유리규격, 실명, 수량, 방충망 등

(5) 각층 창호평면도 : 각 종 창호의 위치 및 식별기호 표기

(6) 창호 상세도: 수평 및 수직 단면 상세도

7) 건축구조 실시설계 내용

가) 구조계획

(1) 구조계획은 기능이 적절하며 경제성, 안전성 및 시공성을 고려하여 합리적으로 계획한다.

(2) 정확한 기초설계와 증축 및 확장성을 고려하여 지진에 안전한 구조로 설계 반영한다.

(3) 지질조사를 실시하고 그 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

(4) 지진과 태풍으로부터 인명과 건축물을 안전하게 보호할 수 있도록 건축물의 내진 및 내풍 등            적용 설계를 하여야 한다.

(5) 주요 구조부위 치수를 모듈화하고 건물 마감을 고려도록 한다.

(6) 콘크리트의 수축과 온도에 의한 균열을 고려하여 수축 조인트, 콘트롤 조인트, 팽창 조인트 등            을 필요 부위에 설계하고, 보강 철근을 충분히 배근하여야 한다.

(7) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 한다.

(8) 증축건물의 독립기초를 요구하는 실험실이 필요할 경우 그룹화하여 효율적으로 계획한다.

나) 건축구조계산서

(1) 일반사항 : 건물개요, 사용 재료의 강도∙특성 분석(이음, 정착, 피복 등), 구조기준, 프로그램 등

(2) 설계하중 : 각 실별 고정하중 및 적재하중 등 필요하중 표기

(3) 풍하중, 지진하중 등이 반영된 내진설계

(4) 구조평면도 : 평면도에서 각 부재를 표기하고 부재일람표에서 부재별(기초, 기둥, 보, 벽,

슬라브, 정화조, 저수조, 철골, P.C, 기타)규격, 간격, 치수를 작성

(6) 구조계산서 및 구조안전(내진설계) 확인서 : 구조기술사 날인한 계산서 및 확인서

다) 내진구조 설계

신규 증축 건축물은 지진에 대하여 안전한 구조로 계획한다.

8) 공사시방서

표준시방서에 일반적인 사항을 공종별 작성하고 필요한 경우(관급설치, 특수공종과 공법∙재료 등) 전문(특기)시방서를 작성한다.

9) 공사비 산출서

가) 공사(공종별)내역서, 일위대가, 가격자료, 견적서, 수량산출근거 등으로 구성.

나) 수량의 산출에는 오류가 없어야 하며, 공사내역서의 작성 후에는 해당 내용을 상세히 설명할 수 있는 자(설계책임자 또는 전문 적산회사의 작성자 등)가 발주기관에 작성근거를 설명하여 승인을 득하여야 한다.

다) 철근의 이음 ‧ 정착 길이 산정 시 철근콘크리트 구조설계 기준에 부합하는 수량을 반영한다.

라) 할증의 적용 시에는 각 재료의 할증량에 대하여 감독관과 사전 협의한다.

라. 토목분야

1) 기본지침

가) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적절한 공법을 선정하여 설계한다.

나) 부지내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시한다.

다) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착형식을 선정한다.

라) 공법의 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 경제성, 시공성, 굴착심도 등 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정한다.

2) 계획설계 내용

계획설계서는 <Ⅱ.일반지침 3.계획설계>에 의거 작성한다.

3) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 6]의 내용 및 <Ⅱ.일반지침 4.중간설계>에 의거 작성한다.

4) 실시설계 내용

가) 대지조성

(1) 건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 대지 내에서 자체 균형을 이루도록 하고 이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 검토하여야 하며 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계한다.

(2) 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하며 충분한 다짐을 실시하도록 설계하여야 하며, 단지 조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획한다.

(3) 성토 비탈면 구배는 1 : 1.5 이상의 완만한 사면으로 계획하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 옹벽설치 등을 검토, 설계한다.

(4) 부지조성 계획고 결정 후 토공량을 종,횡단면도를 작성하여 토공량을 산출한다.

(5) 토공사 시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공 방법을 충분히 검토하여 설계한다

(6) 부지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간에 단면을 추가한다.

(7) 토취장 선정 시에는 토취장의 위치, 운반거리 등을 정확히 명기하여야 하며, 관련기관에서 정한 원상복구 및 조경 등의 의무나, 각종 훼손에 따른 보수 및 정비 등을 발주기관과 협의, 고려하여 사후분쟁의 요인이 없도록 하여야 한다.

(8) 사토장 선정 시에는 사토장의 위치, 운반거리 및 차량동선 등을 고려하여 경제적인 설계가 되도록 하고 관련기관 및 발주기관과의 협의 등을 거쳐 가장 최적의 장소를 선택하고, 설계도서에 위치와 거리, 이동방향 등을 명시한다.

(9) 암 발파공법이 필요할 경우에는 지형, 암질, 주위환경(기존 구조물과 인접한 경우 등) 등을 고려하고 소음, 진동 및 비산방지대책은 물론 기존 연구동에 유해한 영향이 미치지 않도록 발주기관과 충분한 협의를 거쳐 적절한 공법을 선정한다.

(10) 원지반 또는 기초 지반이 연약하여 별도의 연약지반 처리공법이 필요한 경우 공법 선정에 있   어서는 그 목적에 따라 현장 여건에 적절하고 경제적인 공법을 선정하되 공법의 시공성, 안   전성, 경제 등의 비교 검토(안)을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(11)  연구원 부지의 현황레벨을 고려함과 동시에 흙막이 가시설 등 부대비용의 발생을 최소화 할    수 있도록 효율적인 단면을 계획한다.

나) 흙막이

(1) 흙막이, 차수 및 지반보강공법 등은 경제적인 공법 및 신뢰성이 높은 방법으로 한다.

(2) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 토질 및 기초분야 또는 토목 구조분야의 엔지니어링 활동주체 또는 기술사법에 의하여 작성한다.

(3) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 방법의 결정 및 설계와 계산은 각종 시험결과와 지중매설물, 장애물의 조사를 참고하여 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 민원 검토, 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적합한 공법을 선정하여 설계한다.

(4) 건물 지하의 D.A 또는 장비반입구 등 외벽계획과 연계하여 공사비 절감, 공사기간 단축 등영구적으로 효율성을 높일 수 있는 흙막이 공법을 제시한다.

(5) 구체공사의 시공에 영향을 주는 공법이나 인근 대지를 이용하는 공법을 선정하는 경우에는 미리 발주기관과 협의하여 결정한다.

(6) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 작성 시 관련 토목 기술사의 날인이 포함된 안전확인서를 제출하여야 한다.

(7) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항(흙막이벽의 지보공 변형량 측정, 토압 및 지하수위 측정 등)에 대하여는 계측기의 종류 및 설치 계획서를 제출하고, 다음과 같이 관리 할 수 있어야한다.

(가) 지반의 거동관리

(나) 지보공효과의 관리

(다) 안전상태의 관리

(라) 근접 구조물의 안전성 확인

(마) 설계, 시공의 경제성 도모

(8) 굴토공사에 따른 주변 지반의 토사 이동으로 인한 지반침하, 균열, 함몰, 기타 위해현상 등이 발생할 우려가 있을 경우 차수 및 주변 토사의 이동을 방지할 수 있는 보강 대책을 강구해야 한다.

다) 상수도

(1) 수도법 및 관련법규와 해당관청의 급수조례 등을 준수하여 설계에 적용한다.

(2) 급수량은 1일 1인당 시간 최대급수량, 화재 시는 계획 1일 최대 급수량으로 산정한다.

(3) 급수관로의 분기점에는 적절한 위치에 저수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

(4) 수압작용으로 인한 급수관의 이탈방지를 위해 Φ=80㎜이상의 주철관 변곡 부위에는 콘크리트로 보강한다.

(5) 급수관의 재질은 시공성, 경제성, 내구성 등을 비교하여 최적의 급수관로를 선택한다.

(6) 급수관로의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 산정한다.

라) 하수도

(1) 환경부제정 하수도시설기준과 하수도법 및 관련법규에 의하되 기존 및 시공 중인 배수시설을 충분히 조사한 후 우·오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하되 설계 및 사업시행에 차질이 없도록 관계기관의 사전협의에 만전을 기한다.

(2) 배수시설은 해당 지역의 특성에 맞추어 계획하되, 우․오수 분류식으로 계획하고, 우․오수 교차 부분은 오수관로가 우수관로보다 가급적 깊게 하고 동일 경로로 계획하여 간선배수시설까지 분류식으로 연결한다.

(3) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

(4) 관경 최소치는 우수관 D=450mm, 오수관 D=300mm 이상 흄관으로 한다.

(5) 두개의 관의 합류하는 경우 중심교각은 60°이하로 한다.

(6) 관거 접합의 맨홀에 있어서는 하류관거를 상류관거보다 2cm 이상 낮게 부설한다.

(7) 관거 내의 침전과 세굴을 방지하기 위하여 관구배는 관내 유속을 1.0m∼1.8m에서 유지할 수 있는 적정 구배를 유지함을 원칙으로 하고 상기 기준에 미달되거나 초과 시 감독자와 협의하여 처리하되 우수는 0.8m∼3.0m/sec, 오수는 0.6∼3.0m/sec 범위를 초과할 수 없다.

(8) 우수맨홀 뚜껑은 차도에는 주철뚜껑을 사용하고 보도 및 녹지에는 보도포장재와 조화되는 재질의 뚜껑(디자인맨홀 등)으로 하고 오수맨홀의 경우에는 밀폐된 주철재 뚜껑을 사용한다.

(9) 오수받이는 우수가 유입되지 못하도록 밀폐된 뚜껑을 사용하여야 하며, 저부에는 하수의 흐름이 원활하게 되도록 인버트(Invert)를 설치한다.

(10) 우․오수관의 재질은 현장여건 및 경제성을 감안하여 발주기관과 협의하여 설계한다.

마) 포장

(1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하고 주변 도로와 유기적으로 연결되어야 하며 보행자의 안전을 고려하여 보도, 가로 시설물 등을 합리적으로 배치한다.

(2) 도로의 설계 및 시공은 국토교통부제정 도로포장 설계시공 지침의 규정을 충족시켜야한다.

(3) 부지 내 주차시설은 주차방법 및 도로의 구조 시설기준에 적합한 규정에 맞도록 설계하여야 하며 주차장은 평면으로 설계함을 원칙으로 하되 횡단구배가 2%를 넘지 않아야 한다.

(4) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소 곡선반경 및 차선폭을 확인한다.

(5) 도로 및 광장 포장두께는 기능에 따라 적정하중 등을 감안하여 현장여건에 따른 CBR 시험치에 의거, 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께로 설치한다.

바) 구조물

(1) 부지조성 상 구조물 설치가 필요한 경우 현지여건, 지반조건 등을 감안하여 옹벽 등의 형식을 결정하고, 구조계산에 의거 안정조건에 만족하도록 설계를 한다.

(2) 옹벽은 전도, 활동, 침하, 지반파괴 및 지반지지력에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안전에 대한 계산은 사용하중에 준해야한다.

(3) 뒷채움 및 지지 지반흙의 내부마찰각은 실제값(사질토)으로 하고 옹벽의 뒷채움이 경사지게 성토 될 경우에는 경사각(1:1.5)과 동일하게 한다.

(4) 옹벽의 구조세목은 표준시방규정에 의하여 산정하고 옹벽 후면 유출수는 뒷채움내부에 30㎝이상의 배수층을 설치하여 벽면에 작용하는 수압을 저하시키고 최하단에 버림콘크리트로 바닥에 불투수층을 설치하고 그 위에 유관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 한다.

(5) 구조형상 및 단면은 내공수치를 확보하고 내구성이 크고 안전성 및 시공성을 고려하여 경제적으로 설계한다.

(6) 옹벽등 주요 구조물의 거푸집 및 동바리는 하중, 시공성, 경제성을 고려하여 적절한 방법으로 설계한다.

사) 공동구(필요시)

(1) 경제성 및 유지관리를 고려하여 가장 합리적인 공동구 노선을 결정한다.

(2) 공동구 크기는 설비 및 전기부문과 협조하여 크기를 결정하되 점검 및 관리를 위하여 충분한 공간을 확보한다.

(3) 공동구를 분기할 필요성이 있을 때는 분기구를 설치하고 필요 시 환기를 위한 환기구 또는 환기설비를 설계한다.

(4) 공동구에는 물이 침투하지 않도록 방수처리를 하여야 하고 어떠한 경우라도 바닥에 물이 고여선 아니 되며, 시공 이음부에는 침하방지를 위한 턱을 고려하고 지수판을 설치한다.

(5) 공동구 내부바닥 한쪽에는 물이 고이지 않고 흘러갈 수 있는 배수로를 설치하고 바닥은 배수로 쪽으로 횡단구배를 갖도록 설계한다.

(6) 공동구 관로의 경사가 심할 경우에는 계단을 설치한다.

(7) 공동구 연장 30~50m 마다 증축이음을 설치하고, 증축이음 부위는 하자가 발생하지 않도록 콘크리트 타설 및 방수시공에 유의해야한다.

아) 오수정화 설비공사

(1) 건축물의 규모와 지역 특성에 따라 하수도법 등 관련법규에 의거 분뇨정화조(단독 처리 방식)또는 오수정화시설(합병처리방식)을 설치하여 적정한 방류 수질과 정화설비의 성능을 갖도록 한다.

(2) 처리대상인원의 산정은 환경부 고시 제2001-168호등에 의거한 건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정기준에 의한다.

(3) 요구성능이 안정적으로 유지되어야 하며 주변 환경, 유지관리자의 안전에 유의해야 한다.

(4) 정화조설비의 관리 작업공간 내 환기를 필요로 하는 경우 급배기 덕트에 대하여 취기가 문제되지 않도록 한다.

(5) 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(6) 오수정화조 비교표를 작성(의견 포함)한다.

마. 조경분야

1) 일반지침

가) 최신공법을 검토, 분석하여 설계에 적용할 수 있다.

나) 주요 자재원을 선정, 검토하여 설계에 반영한다.

다) 조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본구상 개념도에 의하여 계획하여야하며 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

라) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 운동공간, 녹지공간을 계획한다.

2) 계획설계 내용

계획설계서는 <Ⅱ.일반지침의 3.계획설계>에 의거 작성한다.

3) 중간설계 내용

중간설계서는 [붙임 6]의 내용 및 <Ⅱ.일반지침 4.중간설계>에 의거 작성한다.

4) 실시설계 내용

가) 정지

(1) 자연적 지형을 최대한 고려하여 설계를 한다.

(2) 정지 계획고는 지반의 안정과 배수가 원활히 보장되도록 설계하며, 주변지역 도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

(3) 불량 식재 지반이 발생할 경우 식물 생육에 필요한 토심을 확보할 수 있도록 설계한다.

(4) 필요한 경우 마운팅 등을 이용한 지형변화를 주어 주변 환경과 잘 조화되게 설계되어야 한다.

나) 구조물

구조물 형식 및 규모의 결정에 있어서 안정성, 경제성, 미관 등을 종합적으로 세밀하게 검토하여

설계를 한다.

다) 시설물

(1) 주변경관 및 건물 분위기와 조화를 이루는 내구성이 강한 재료를 선택하여 설계에 반영한다

(2) 인간공학에 바탕을 둔 기능적 스케일로서 설치 상황에 적합한 치수를 선택하여 설계에 반영한다.

(3) 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

(4) 이용자의 안전사고 예방에 만전을 기한 설계가 되어야한다.

(5) 포장에 있어서는 콘크리트 포장방법 등은 지양하고 투수성 및 자연 친화적 재료를 사용한다.

가) 식재

(1) 수목의 식재 설계는 성목이 되었을 때의 인접 수목간의 상호 간섭을 줄이기 위하여 적정 수관거리를 확보한다.

(2) 특히 건축물의 특수성을 충분히 감안한 수종선정과 배식방법을 강구한다.

(3) 녹지의 수목들은 최대한 유지할 수 있는 계획이 필요하며, 준공 후 복원할 수 있는 방안을 검토한다.

(4) 잔디는 전면 평떼로 식재하되 주변 여건에 따라 감독관과 협의하여 줄떼를 식재할 수 있다.

(5) 식물생육에 불량한 식재지반은 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

(6) 수목배식 간격․밀도는 조경설계 표준시방서 및 조경설계기준(국토교통부 승인)에 따른다.

(7) 식재지 전역은 적정시간 햇볕이 들어오는지를 검토하고 빛의 양이 부족하여 식물생육에 지장을 줄 수 있는 지역은 식재 설계에서 제외한다.

(8) 가뭄에 대비할 수 있도록 관개시설을 설계에 반영한다.

(9) 필요 시 옥상 및 실내조경을 할 수 있으나 옥상 및 실내에 조성되는 녹지에는 수목 생육에 적합하도록 별도의 계획을 세워 설계에 반영한다. (구조물의 안전도 검사 ․적정 토심 ․일조량 ․급수 ․배수 ․방수 ․보온, 유지관리 등)

(10) 토양검사 결과에 따라 적합한 식생을 도입한다.

마) 이식

(1) 부지 내 생립 중인 기존 수목의 수종, 규격, 수량 등을 정확히 파악하고 재활용 방안을 마련하여 설계에 반영한다.

(2) 나무를 캐기에 앞서 뿌리의 상태와 뿌리부를 에워싸는 토양의 조건을 미리 판정하여 뿌리의 분포와 2차근 여부 ․심근성 ․천근성 ․조밀도 등을 조사하고 사질토와 역질토 등 뿌리분 형성이 곤란한 수목에 대하여는 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

(3) 이식목의 규격은 표준품셈에서 정한 기준을 적용하되, 운반 시 뿌리분의 크기는 해당 근원직경의 3~5배를 기준으로 적용한다.

바) 배수시설

녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며 필요 시 연결배수시설을 설계에 반영한다.

바. 기계분야

1) 기본지침

가) 일반사항

(1) 설계는 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 건물 유지관리상 제반 문제점을 최소화한다.

(2) 본 용역의 부지는 기존의 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계해서 설계해야하며, 부지 상황을 사전 조사한 후에 설계를 진행해야 한다. 사전 조사 시는 도로, 지반상황, 우ㆍ오수관의 위치 등을 확인하고 설계에 반영해야 한다. 또한 대지 내의 공급시설(가스/수도/배수/오수/우수/소방 등)을 조사하여야 하며 대지 밖 공급시설과의 관계를 확인하고 설계에 반영한다.

(3) 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

(4) 건축, 토목, 통신, 소방, 전기 등 관련된 타 기술 분야의 협조 하에 건축물의 각 구성 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

(5) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하고 장래 증설이나 변경, 개보수에 대한 적응성이 있어야 한다.

(6) 생애주기비용(Life Cycle Cost)를 고려하여 초기 투자비, 운전 경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을 고려한다. (LCC 보고서 제출)

(7) 자동제어와 컴퓨터제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화와 인력절감을 기한다.

(8) 에너지절약을 극대화할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

(9) 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적하고 위생적인 거주환경의 조성을 고려한다.

(10) 기타 발주자 측의 요구사항을 반영한다.

(11) 법령 등(기계설비법, 건축물의 에너지절약 설계기준 포함)에 적합하게 한다.

(12) 녹색에너지 설계기준을 적용 검토한다.

(13) 신재생에너지관련 법규를 검토하고 당 건설공사에 적용 가능한 시스템을 조사 분석하고 설계에 적용하여야 한다.

나) 설계유의사항

(1) 기계실은 유지관리에 필요하며 차후 발생할 수 있는 기계 장비 추가에 대응할 수 있는 면적을 충분히 확보한다

(2) 건축물의 특성을 충분히 반영하여 쾌적하고 효율적인 근무 환경을 제공한다.

(3) 건축물의 각 실별 기능 및 사용시간대, 부하 특성 별로 존(ZONE)을 구분하여 에너지를 절약할 수 있는 시스템을 적용한다.

(4) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고 기타 발생열량은 건축, 전기 기타조건에 적합하게 설계한다.

(5) 기계설비는 유지관리가 편리하고 에너지절약형시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전에 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행한다.

(6) 전기실 및 통신실 등 누수에 의한 피해가 있는 실에는 가능한 배관 설비를 하지 않아야 한다.

(7) 입상 피트내의 배관과 덕트에 대한 점검 및 유지보수가 가능하도록 피트의 한쪽 벽면은 Open타입(일명 캐비넷 방식)으로 하며 모든 실험실이 입상 피트에 연결되도록 하여 배기관, 배기휀, 실외기 등의 공사가 가능하도록 한다.

(8) 열원기기, 송풍장치 및 배수배관 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지할 수 있는 방법으로 채택한다.

(9) 각종 기계설비는 유지관리가 편리하도록 배치한다.

(10) 기계실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음, 유지관리에 대하여 유의하여 설계하며 특히 질식사고 예방을 위하여 환기에 유의한다.

(11) 도시가스의 정압시설과 가스탐지기 등은 규정에 의한 가스설비를 계획하도록 한다.

(12) 중요실험실(편차 0.3℃, 0.5℃ 실현 실험실 등)의 설계는 공사 후 성능구현의 보증(개런티)이 되는 방법을 제시하며 해당 방법을 설계와 시방서에 적용하여야한다. 성능구현 보증의 방법이 없다면 발주기관과 상의하여 최선의 방법을 제시하여 중요실험실의 성능구현이 이뤄질 수 있도록 한다.(중요실험실 공조시스템은 3가지 이상의 안을 제시하고 선택된 안에 대해서는 시물레이션(CFD)보고서를 제출한다.)

(13) 기계분야 설계 시에는 발주기관의 설계지침내용(상세지침)을 적용하며 적용이 어려운 항목은 발주기관과 상의하여 해결책을 제시한다.

다) 시공 상세도 작성

(1) 상세도는 현장에서 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 세밀하고 쉽게 작성한다.

(2) 기계실, 공조실 및 주요부분은 단면도 작성한다.

(3) 각종 파이프핏트 및 덕트핏트 단면도 작성한다.

(4) 벽구조체 관통부위 배관 및 덕트 부분 상세도 작성한다.

(5) 기타 발주처의 요구가 있을 경우 상세도 작성한다.

2) 실별 설계지침

(1) 실험실

(가) 개별 사용자의 요구를 충족시켜 실험에 필요한 최적의 환경을 계획한다.

(나) 실별 온·습도 요구 조건에 따른 공조 조닝 계획하여 실내 온·습도 환경을 실현하도록 계획한다.

(다) 실험용 배기량 확인하여 실내압력(양압 또는 음압) 환경을 실현하도록 계획한다.

(라) 실별 장비 발열 등을 고려하여 공조 조닝 계획하며, 온습도 환경 실현 계획한다

(실별 장비 발열 조사 포함)

(2) 공용공간

(가) 회의실 및 휴게실

- 연구원의 사용특성을 충분히 반영하여 쾌적하고 효율적인 근무 환경을 제공한다.

- 에너지절감을 위한 개별제어할 수 있는 개선 계획을 수립한다.

- 중앙 기기와 독립된 시설로 냉난방이 가능하도록 계획한다.

(나) 기계실·공조실

- 장비의 유지관리 향상을 위한 배관 및 덕트 계획을 수립한다.

- 실내에 장비반입구와 실험실로의 장비 이동 동선을 고려한다.

- 실내에 소음 및 진동 전달 방지를 위한 계획을 수립한다.

- 실험실 이전공간을 활용하여 공간을 확장하여 안전성 및 유지 관리 효율성을 향상시킨다.

- 옥상 기계류(실외기, 휀 등)의 소음 및 진동 전달 방지를 위한 계획을 수립한다.

(향후 추가되는 옥상 기계류를 고려)

- 지상에 노출되는 장비류 및 덕트, 그릴 등은 건축과 협의하여 최대한 돌출이 없도록 계획하되, 돌출부위는 입면 디자인의 맥락을 따른다.(미 돌출, 가림에 의한 소음문제가 생기지 않도록 하며 해당 기준이 어려울 경우 발주기관과 협의한다)

(다) 복도 및 화장실

- 유지관리 향상을 위한 배관 및 덕트 계획을 수립한다.(복도 환기 유의)

- 지하 실험실의 실외 연결장비(실외기, 배기휀, 흄후드휀 등)의 설치 계획을 수립한다.

- 화장실의 쾌적한 환경을 제공한다. (화장실 내 설치되는 제품사양은 인테리어와 협의)

(3) 연구(사무)공간

(가) 에너지절감을 위한 개별제어할 수 있는 개선 계획을 수립한다.

(나) 중앙 기기와 독립된 시설로 냉난방이 가능하도록 계획한다.

3) 계획설계 내용

계획설계서는 <Ⅱ. 일반 지침 3.계획설계>에 의거 작성한다.

4) 중간설계 내용

중간설계서는  <Ⅱ.일반지침 4.중간설계>에 의거 작성한다.

5) 실시설계 내용

가) 설계도서 작성기준

(1) 열원(냉, 난방)설비공사

(가) 장비류는 대수 분할(에너지 절약)하여 부분 부하운전이 가능하도록 하며 공동구로 연결된중앙기계실(또는 제2기계실)의 장비를 최대한 사용하도록 선정한다.(중앙 기기의 용량, 배관의 관경 등 검토하며 필요 시 중앙 기기 공사에 대한 설계 포함)

(나) 집단에너지사업법에 의한 합리적이고 효율적인 시스템을 검토하여 선정한다.

(다) 각 실별 부분 부하운전 및 대수제어에 대비한 시스템을 구성한다

(라) 각 실의 기능 및 용도를 정확히 파악하여 부하용량을 산출한다

(마) 태양열설비, 지열이용 수열원 히팅펌프 등 대체에너지설비의 도입을 검토한다.

(바) 부분 부하 운전 및 대수 제어에 대비한 시스템을 구성한다

(사) 냉난방 시스템설비(계획설계시 결정안)를 적용한다.

(아) 자연에너지 등 환경 친화적 열원설비를 검토한다

(자) 기계설비의 보수관리에 대한 설비 및 공간을 충분히 확보한다

(차) 장비, 배관, 덕트 등 유지보수에 용이하도록 충분한 공간을 확보한다

(카) 열원 장비 선정 시 전력이 피크 로드를 피할 수 있는 빙축열시스템이나 흡수식 냉온수기,

GHP 등과 같은 장비를 고려하고 다음사항이 포함되도록 한다.

➀ 개요

➁ 장단점 분석(냉온열원 설비안, 연간운전비용 비교표 작성)

➂ 비교표 내용

- 연료 및 전력 사용량

- 연료 및 전력 요금

- 연료 및 전력비 차액

- 설치비 비교

➃ 의견

➄ 열원 설비 계통도(냉방 및 난방)

(2) 공기조화 설비공사

(가) 냉난방 설비 장치의 용량 계산을 위한 외기조건은 각 지역별로 적정 위험률을 적용함을 원칙으로 한다.

(나) 열원기기는 부분부하 운전 및 전부하 운전 효율이 좋은 것을 선정하고 보일러, 냉동기, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 성적 계수를 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례 제어하도록 고려한다.

(다) 환기시스템은 실내공기를 오염시키지 아니하는 범위에서 최소한의 외기를 도입할 수 있도록 계획하고 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시킬 수 있을 때에는 외기 냉방시스템을 적용한다.

(라) 기계환기로 인한 동력 소모를 줄일 수 있도록 자연환기를 활용한다.

(마) 24시간 공조, 시간외 공조공간설정 등 각 실의 기능, 용도, 사용시간 등을 고려한 공조구획 및 공조방식을 채택한다.(실별 공조조건 조사 포함)

(바) 부하변동에 적절히 대응할 수 있는 자동제어 시스템을 적용한다.

(사) 동파방지 및 24시간 사용지역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계한다.

(아) 공조 조건별(부하 특성별, 사용시간별, 방위별)로 구역을 분할 제어할 수 있도록 다음 사항이 포함되어야 한다.

➀ 개요

➁ 공조 방식 구분(공조 방식안 비교표 작성)

㉮ 외주부 및 내주부로 구분하고 공사비 비교표 작성

㉯ 결정 시스템 성능 비교표 작성

➂ 공조 계통 구분(공조 계통도 작성)

➃ 공조 방식의 특징(존 특성별로 구분)

㉮ 개요

㉯ 구성

㉰ 특징

➄ 공조실 설치방법(설치안 비교표 작성)

㉮ 개요

㉯ 장단점 비교 및 의견

➅ 공조 덕트 계통도

(자) 덕트의 보온은 에너지손실을 최대한 방지하고 노출덕트시 습기 차단이 잘되고 개.보수시 재활용이 가능한 보온재를 채택 한다.

(3) 환기설비공사

(가) 환기 목적에 적합한 환기방식을 채택(실내공기조건을 만족시키는 설비로 적용)한다

(나) 실내환경과 운전 시간대를 고려한 환기 계통을 검토한다.

(다) 기계환기로 인한 동력소모를 줄일 수 있도록 자연환기를 적극 활용한다.

(라) 환기설비(존 특성별로 구분 설정)

➀ 환기 방식 비교표

(마) 흄후드배기 및 실험실배기 있는 실험실은 풍량 밸런스를 고려하여 계획한다.

(4) 위생설비공사

(가) 지하저수조 및 고가수조는 제반법규에 적합한 각종 용수를 확보하고 수도법의 저수조(고가수조 포함) 설치기준에 따른다.

(나) 급탕조는 별도로 설치하고 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

(다) 위생기구 및 금구류는 국내 최상품을 사용한다.

(라) 급수관 인입은 사전에 관할 수도사업소와 협의하여 인입위치 및 인입구경 등을 결정하며, 급배수 용량산출 및 적정한 급배수방식을 검토하여 설계한다. 급수 인입은 기존 연구동 현황을 확인하고 발주기관과 협의하여 설계반영 한다.

(마) 급수, 급탕 등의 위생 설비에는 절수형기기를 채택한다.

(바) 에너지 절약적인 급수공급방식을 채택(저층부 직수 사용 등)한다

(사) 유지보수가 쉽고 위생적인 재질을 선택하여야하며 소음이 적고 결로 및 동파방지를 고려한 시스템을 선정한다.

(아) 보일러 급수 및 냉동기용 냉각수는 수처리 설비의 채택을 고려한다.

(자) 수돗물의 절약을 위하여 중수도 설비의 채택을 고려한다.

(차) 배수계통은 관내의 공기 유통을 원활히 하여 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지하고 배수 계통내의 환기를 위하여 통기관을 설치한다.

(카) 배수계통은 오물이 정체하거나 막히지 않도록 배관하고 관내를 쉽게 청소할 수 있도록 적당한 위치에 청소구를 설치한다.

(타) 우수는 분뇨정화조 계통의 오수관 또는 분류식의 오수관에 배수시켜서는 안 된다.

(파) 급수방식은 현장 상황에 따라 발주기관과 협의한다.

(하) 급수계통은 내식성 자재로서 수격 방지가 되는 구조로 하되 배관재의 연결 부위는 유지 보수가 용이한 방법으로 채택한다.

(5) 소화설비공사

(가) 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계한다.

(나) 화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려하여 소화설비를 적정하게 배치한다.

(다) 건축물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합한 시스템을 채택한다.

(라) 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 한다.

(마) 각 설비는 중앙방재센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

(6) 자동제어설비공사

(가) 자동제어설비는 각 건물 규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온. 습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 인터폰 및 기록이 가능한 방식으로 한다.

(나) 공조, 위생, 냉 난방 등 기계 분야에 대하여 본 건축물의 용도에 적합한 자동제어시스템을 구성하여야 하며, 인텔리젼트화에 대한 대응은 관련 분야(전기, 통신, 건축 등)와 사전에 검토하여 과다한 설비가 되지 않도록 계획한다.

(다) 공조, 냉난방설비, 위생설비 등 에너지 사용설비에 대하여 에너지절약 및 에너지이용 효율의 향상을 위해 자동제어시스템을 현장상황에 따라 발주기관과 협의하여 채택한다.

(라) 기존에 구축되어 있는 자동제어 시설을 파악하여 경제성 있는 설비가 되도록 계획한다.

(마) 모든 실험실마다 온도검출기(필요시 습도 포함)가 설치 되도록 계획한다.

(바) 중요 실험실의 온·습도 검출기는 그 환경에 맞는 온·습도 검출기 및 자동제어 장비를 계획한다.

(7) 가스설비공사

(가) 도시가스 공급시설의 설치, 유지 및 안전 관리 사항은 도시가스 사업법, 동법 시행령, 시행 규칙 등의 규정을 적용한다.

(나) 도시가스 인입지점은 현장을 조사하고 관할 도시가스 공급회사와 협의 후 결정한다.

(다) 가스사용 기자재 선정시에는 공급가스의 종류 및 압력 등에 적합한 설비를 채택한다.

(라) 가스기구 선정시는 다음 사항을 기준으로 한다.

① 공급가스 종류, 압력, 유량에 적합한 기구를 선택한다

② 열에 의해 주위의 손상이 없을 것

③ 연소에 필요한 급배기가 가능할 것

④ 가스기구의 손질이나 점검이 가능할 것

⑤ 가스미터는 전기 개폐기, 전기미터에서 60cm 이상 떨어질 것

(마) 배관 경로와 위치는 안전성을 위하여 다음의 원칙에 의한다.

① 외력과 부식, 온도 변화에 의한 손상이 우려되지 않는 경로와 위치로 한다.

② 시공과 점검이 용이한 장소에 설치한다.

③ 엘리베이터 통로 내나 건축물 구조체의 기초면 하부, 차고, 정원 등의 장소는 피한다.

(바) 고층 배관 설계시 압력변동을 고려한다.

(사) 배관이나 가스기구 부근에 설치된 가스센서로 가스누출을 감지하고 집중감시반에서 신호에 의해 긴급 차단밸브를 개폐하거나 경보를 발생시킨다.

(8) 방음, 방진 및 내진설비

(가) 각 설비의 방음․방진 및 내진에 대한 대책을 검토하여 설계한다.

(나) 재사용하는 덕트, 배관류에서 발생이 예측되는 소음과 진동이 있을 시 대책을 마련하며 장비, 배관에 대한 방음·방진 이외의 설계가 필요한 사항은 건축과 협의하여 건축 설계도에 반영 되도록 한다.

(9) 유틸리티 설비

(가) 유틸리티관련 용기 및 배관은 “고압가스 안전관리법 시행령 제3조제2항에 관련기준에 준수하여 설계에 반영한다.

(나) 유틸리티 종류(압축공기, PCW, 급수, 배수, 배기 등) 및 유량, 압력 등은 발주기관과 협의하여 설계에 반영하며 실별 요구조건을 조사하여 반영한다.(실별 요구조건 수요조사 포함)

(다) 기타 필요한 부분은 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.

(10) 기타 설비 공사

(가) 각각의 요구 성능 및 기능에 적합하게 설계한다.

(나) 출입이 빈번한 기계실 및 배관피트 등은 점검, 보수, 유지가 쉽게 이루어질 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

(다) 지하 매설관을 공동구에 설치하지 않을 경우 침하나 부식을 방지할 수 있는 방법을 채택한다.

(라) 기존 건축물의 건축 설비 계통을 조사하여 통합 관리에 대하여 검토하고 적절한 설비시스템이 구축 되도록 한다.

(11) 시험, 조정, 평가(T.A.B)

(가) 냉난방설비의 공조설비시스템 및 실내환경시스템의 효율적인 운영을 위하여 대한설비공학회의 T.A.B(Testing, Adjusting and Balancing)기술기준을 적용한다.

(나) 시스템 검토, 공기 분배, 물 분배, 자동 제어 계통, 소음 측정 등 업무 범위를 명기한다.

(다) 냉난방 설비의 공기 분배 계통, 공기조화용 냉온수 물분배 계통 및 전체 공조 시스템에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가하도록 설계 및 공사내역서에 반영한다.

(12) 공사시방서 : 당해 공사에 필요한 특기사항

(가) 공사시방서

① 기계분야는 건축기계설비공사 표준시방서에 준하여 상세히 기술한다.

(나) 전문시방서 : 아래사항을 기술한다.

① 공법에 관한 사항

② 주요장비 제작시방, 설치시방, 주요자재 재질 및 규격 등 주의를 요하는 사항

③ 공종별, 기기별로 상세히 기록한다

④ 기타 발주기관이 요구하는 시방서

(13) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서 및 선정서, 주닥트 및 관경계산서 등

(가) 각 장비별 기계설비의 용량 및 냉난방 부하계산서

(나) 가스부하계산서, 정화조용량계산서, 연도계산서, 소음기계산서

(다) 소화설비계산서

(라) 발주기관이 요구하는 계산서

(마) 연간 유지비, 운전비 등 발주기관이 별도 요구시 제출한다.

(14) 일위대가표 등

(가) 대한설비공사협회 발행 설비공사 단위당 가격표에 준하여 작성하여야 하며 현실에 부합하는 일위 대가표를 작성한다. 또한 일위대가표상 이의사항이 있을시 발주기관과 협의한다.

(나) 내역서 작업 시에는 관급자재를 별도 분리하여 표기하며 입찰, 나라장터 종합쇼핑몰을 구분하여 표기한다(나라장터 종합쇼핑몰 자재는 물품번호 기입)

(다) 중소기업청의 공사용자재 직접구매 대상품목에 해당하는 경우는 따로 구분하고 표기한다.

(15) 기타요청사항

(가) 기타 필요한 사항 : 제작품 카다로그, 조작반 사양 및 관련 참고서적, 기타 참고 자료 등 발주기관 요청사항

(나) 기타 필요한 도면

아. 통신분야

1) 기본지침

가) 경제성, 기능성, 및 안정성이 있고, 상호 융통성이 있는 계통으로 계획한다.

나) 건축, 기계, 전기 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원할 한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

다) 유지, 보수가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개보수가 용이하도록 설계한다.

라) 통신실에 설치될 장비에 대한 발열량을 고려하여 기계분야와 협조하여 공조설비 설치되도록 설계에 반영한다.

마) 통신실(교환실, 통신실) 바닥은 건축과 협의하여 ACCESS FLOOR로 설계 반영한다.

바) 방송설비, 교환설비, LAN설비 등 전원은 분전반에서 단독으로 설계한다.

2) 실별 설계지침

가) 실험실

(1) 개별 사용자의 요구를 충족시켜 실험에 필요한 최적의 환경을 계획한다.

(2) 실별 온습도 요구 조건에 따른 공조 조닝 계획하여 실내 온습도 환경을 실현하도록 계획한다.

나) 통신실

(1) 통신실의 바닥은 배관, 배선시 유리하도록 건축과 협의하여 ACCESS FLOOR로 설계 반영

하도록 한다.

(2) 통신장비로 인한 실내의 소음 및 진동 장비에서 발생되는 열전달 방지 계획을 수립한다.

(3) 통신장비의 노이즈 방지를 위하여 전원은 분전반에서 단독으로 설계한다

(4) 통신실의 면적은 추후 장비의 증설시 문제가 되지 않도록 건축과 협의 하여 충분한 면적을 확보한다.

다) CCTV 및 출입통제 설비

(1) 기존 연구동과의 시스템연계 및 호환성에 대하여 검토하고 설계에 반영한다,

(2) 보안 및 방범에 문제가 발생되지 않도록 설계에 반영한다.

3) 계획설계

계획설계서는 <Ⅱ.일반지침의 3.계획설계>에 의거 작성한다.

4) 중간설계

중간설계서는 [붙임 6]의 내용 및 <Ⅱ.일반지침 4.중간설계>에 의거 작성한다.

5) 실시설계

가) 통합배선 : 전화, LAN

(1) 건축물의 용도에 맞게 회선수를 선정하여 설계한다.

(2) 구내 통신선로 또는 이동통신 구내 선로를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 반영한다.

(3) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보한다.

(4) 통합배선설비는 발주기관과 협의하여 적정하게 설계에 반영한다.

(5) 인입배관은 예비배관을 검토하여  설계에 반영한다.

(가) 인입배관은 배관내부에 돌기가 없는 관으로 설계에 반영한다.

(6) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 장차 증설을 고려하여 소요 회선수 및 제반 시스템에 적합하도록 설계한다.

(7) 각 단자함간 예비배관을 설계에 반영한다.

나) 방송설비

(1) 방송은 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하도록 설계한다.

(2) 비상방송설비는 소방법규를  준수하여 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 일반방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성하여 설계에 반영한다.

(3) 스피커 음량 조절장치 설치시 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.

(4) 스피커의 수량과 AMP용량은 충분하고 스피커의 배치가 적절하도록 설계한다.

(5) 비상방송을 겸한 방송설비 스피커 배선은 적정규격의 전선을 사용한다.

(6) 실내에 설치하는 스피커는 실내 전체에 고른 음향을 얻을 수 있도록 적절하게 설계에 한다.

(7) 전 층별, 실별, 복도, 옥외를 전체 또는 개별로 방송할 수 있도록 구성한다

(가) 별도의 강당 및 회의실 방송을 연계되도록 설계 반영한다.

다) TV공시청 설비

(1) TV수신 전계강도는 최종단 수구까지 전계강도가 기준치 이상이 되도록 설계를 한다.

(2) 유선방송(CATV) 예비관은 인입관로에 별도로 확보한다.

(3) 필요 시 위성방송설비 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다

(4) TV장치함 입상배관에 CATV 공배관을 설계에 반영한다.

(5) TV공시청 설비 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.

라) CCTV 감시 설비

(1) 지하주차장 관련법에 의하여 CCTV 설치여부를 사전에 검토한다.

(2) 감시카메라의 설치장소 감시범위를 고려하며, 설치위치는 발주기관과 협의하여 설계 한다.

(3) 감시반 및 모니터는 인원이 상시 근무하는 장소에 설치를 검토한다.

(4) 감시카메라는 열을 발생하는 기기 등의 주변여건을 감안하여 설치위치를 검토한다.

마) 기타설비

(1) 승강기 설치 시 인터폰을 설계에 반영한다.(비상통화장치 포함)

(2) 기존건물에 대한 장비를 사전 검토하여 설계에 반영한다.

(3) 건축물 인입배관은 방수와 관련하여 설계에 반영한다.

(4) 인터폰설비, 방범설비, A/V설비 등 관련된 공사는 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.

Ⅳ.  성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

수급인은 설계용역 성과품을 기술용역 공정예정표의 제출일 이전에 발주기관의 승인을 득한 후 인쇄한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계설명서

설계용역의 계약내용, 추진과정, 참여기술자현황, 하도급현황, 설계 설명서, 설계도서의 수정보완현황, 건물유지관리계획서, 납품 설계도서 목록 등 전체적인 설계과정을 기술하는 보고서로서 다음의 내용을 포함한다.

1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사 금액 등

2) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경계획,

최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

3) 설계도면 : 조감도 또는 투시도(칼라),각 층 평면도, 입면도(2면), 종∙횡단면도 등

4) 사전조사사항 : 지반고, 강우량, 풍량, 상하수도, 장비, 입지여건, 토공사, 구조물공사, 배수조사, 인․허가여건, 교통영향평가, 가설공사, 지역 상세계획, 전기수전 관련사항, 수급인의 설비 집행 계획서 및 분석검토서, 각종 설비방식에 대한 설명 등.

5) 세부시공방법

6) 세부공정계획

7) 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비, 초기투자비와 유지비의 비교표)

8) 세부설비계획

9) 세부자재계획

10) 공정표

11) 기타 필요한 사항(유지관리 및 운전요령 등)

나. 구조계산서

1) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉽고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

2) 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

3) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 작성한다. 출력자료가 구조의 형태 및 순서로 정리하여 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

4) 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

5) 구조계산에서 주요 설계계수가 가정치인 경우 가정치임을 표시한다.

6) 구조계산서의 작성 시 내진성능 확보 계획을 수립하여야 한다.

다. 설계도면

1) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

2) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

3) 도면은 CAD를 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 저장하여 제출한다. (dwg, pdf파일 2종류)

4) 설계도면에는 작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인한다.

라. 유지관리지침

유지관리지침은 다음 사항을 포함하여 작성한다.

1) 개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 기타

2) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

3) 구조특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

4) 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

5) 점검 : 주요 점검항목, 점검방법

6) 보수방법 : 건축마감, 기계설비 등 기타 필요한 사항

마. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약 문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문(특기)시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 수급인의 의도가 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선 순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건에 관한 사항

라) 관련법규에 따른 요구사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

사) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약에 필요한 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

마) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 공사 기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

아) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 수급인, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

4) 공사시방서 작성에 사용한 참고자료의 명칭, 저자, 출판사 등을 기록한다.

바. 공사비 명세서(내역서)

1) 공사비 명세서는 설계내역서, 단가산출서, 물량산출서, 일위대가로 구별하고 별책으로 작성한다. (관급 내역서 별도 또는 합산 제출)

2) 「중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 “공사용자재 직접구매 대상품목”은 반드시 본공사와 분리하여 관급자재 내역을 별도 작성하여야 한다.

3) 공사비 명세서는 원가계산에 의한 예정가격 작성기준에 의거 작성한다.

4) 공사비 명세서는 제경비 산출근거가 포함된다.

5) 품셈은 당해 연도 건설공사 표준품셈에 의하여 작성하는 것을 원칙으로 한다.

6) 노임기준은 당해 연도 최근 공사노임단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

7) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

8) 중기손료 작성 시의 외환환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외국환거래법에 의한 기준 환율(매매기준율)을 기준으로 한다.

9) 공사비산출을 위한 견적서는 3개 이상 업체의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 견적업체의 수를 정할 수 있다.

10) 개산견적과 별도로 상세견적은 계약문서에 의한다. 이때 수급인은 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사범위, 시공중 예상되는 추가 발생비용, 기존 시설의 일시 이동비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

사. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 윈칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3. 성과품의 납품

성과품의 납품은 계획설계 납품, 중간설계 납품, 실시설계 납품으로 구분(단, 발주기관의 요구가 있는 경우 기본설계(계획, 중간설계) 및 실시설계로 구분할 수 있다)하고, 수급인은 유관기관의 허가 및 심의 등에 필요한 도면 및 서류를 지정일 전까지 제출하고, 최종 성과품은 과업수행 종료일까지 납품한다.

Ⅴ. 붙임

[붙임 목차]

[붙임  1] 보안 서약서

[붙임  2] 책임기술자 선임계

[붙임  3] (계획, 중간, 실시)설계 검사원

【 붙임 1 】

보 안 서 약 서

용  역  명 :

용역착수일 :

용역준공일 :

아래의 본인은 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할 시 민∙형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

-- 아      래 --

성 명	공 종	주민등록번호	주 소	서 명	비 고
					자격증사본
					“
					“
					“
					“
					“
					“

계 약 자                     .

상    호 :     00건축사 사무소

주    소 :     시    구     동

날    짜 :     년     월    일

대표이사 :                (인)

한국화학연구원 귀하

【 붙임 2 】

책 임 기 술 자 선 임 계

소        속 :

성        명 :

주        소 :

주민등록번호 :

기술면허종별 :

면 허  번 호 :

상기인을 탄소제로 화학공졍 혁신센터 구축사업 설계용역의 (건축,구조,토목,조경,인테리어,기계,소방 등) 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며 각 공종의 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임 : 경력증명서 원본 1부.

계 약 자                     .

상    호 :     00건축사 사무소

주    소 :     시    구     동

날    짜 :     년     월    일

대표이사 :                (인)

한국화학연구원 귀하

【 붙임 4 】

(계획,중간,실시)설계검사원

용  역  명 :

용역착수일 :

용역준공일 :

계약  금액 :

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

위와 같이 (계획, 중간, 실시)설계용역이 완료되어 설계검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

계 약 자                     .

상    호 :     00건축사 사무소

주    소 :     시    구     동

날    짜 :     년     월    일

대표이사 :                (인)

한국화학연구원 귀하