과 업 지 시 서

사 업 명	『한강수질측정센터 건립(신축)공사 설계 용역』
주관기관	국립환경과학원 한강통합물환경센터

2025. 8.

1. 공통사항

1-1. 과업의 명칭

❍ 한강수질측정센터 건축(신축)공사 설계 용역

1-2. 과업의 배경

❍ 최근 농약류, 의약물질 등 미량오염물질의 정밀 모니터링을 강화하고 더욱 안전한 수질관리체계 마련 필요

❍ 4대강 수계 중 낙동강 유역에 왜관·매리 및 영산강 수질측정센터가 완공되고, 금강수질측정센터 착공 중

❍「홍수·가뭄 등 재해로부터 안전하고 스마트한 물관리」(국정과제) 이행을      위해 한강수질측정센터 건축(신축) 건립공사 필요

1-3. 과업의 목적

❍ 한강권역 내 미량물질의 정밀 모니터링, 오염원 추적 조사·분석 등 수행을 위한 한강수질측정센터 건축(신축)에 최적화된 건축설계 설계도서를 작성

※ 기획(계획)설계도서 제공

1-4. 과업개요 및 범위

1) 대지위치 : 경기도 양평군 양서면 용담리 260번지 외 6필지

2) 과업의 개요

① 건축규모

- 층수 : 지상 2층

- 면적 : 연면적 995.40㎡

※ 건축규모는 설계과정에서 국립환경과학원 한강통합물환경센터(이하  발주기관)과 계약상대자(설계자)가 협의, 관계 규정에 의해 조정될 수 있음.

② 용도 : 연구시설

3) 예정공사비 : 3,534백만원(예상액, VAT포함)

① 제시된 예산액은 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리, 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금 등을 포함한 공사비임. (단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

② 낙찰차액을 감안해서는 안되며, 공사예정가격이 공사비예산을 초과할 수 없음.

③ 공사비 조정 협의 시 관련 검토 자료를 작성해야 함.

4) 과업의 범위

- 한강수질측정센터 건립공사 기본, 중간 및 실시설계와 향후 건물 증축에   필요한 일체 제반사항(내역서 등), 건축협의 및 허가에 적용한다.

5) 과업기간

① 설계용역 과업의 기간은 착수 후 180일까지로 한다.

② 다음 경우에는 수요(발주)기관의 승인을 하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

라) 용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 수요(발주)기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

바) 수요(발주)기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

6) 수요(발주)기관 및 연락처

① 국립환경과학원 한강통합물환경센터 [(031)770-7205,전송:(031)773-2268]

② 국립환경과학원 한강통합물환경센터 [(031)770-7223,전송:(031)773-2268]

③ 주    소 : 경기도 양평군 양서면 두물머리길 68번길 42

7) 착수계 제출 등

- 설계용역 : 계약일로부터 14일 이내

2. 총 칙

2-1. 과업의 개요 및 범위

1) 건축규모

① 건 축 :  - 시약실/천칭실, 물품보관실, 전처리실, ICP/MS실,

LC/HRMS, LC/MSMS실, GC/HRMS실, GC/MS실, 시료보관실,

IC, UPS실, 서버실 등(기기실 입구 clean room air shower 포함)

- 기계실/물탱크실, 가스저장실, 회의실, 사무실, 탕비실/샤워실

- 기타 복도,화장실,계단실,엘리베이터, 휴게실, 숙직실 등

② 설 비 : 공조기, 항온․항습, 냉․난방, 흡․배기(단열처리), 급․배수, 가스배관, 후드시설, 열원, 위생, 전기, 통신, 소방시설 등

③ 부대공사 : 주차장 배치, 포장, 배수시설 등

④ 구 조 : 철근콘크리트 구조 등(설계자 협의)

2) 과업의 범위

① 본 과업은 계획(기본)/중간/실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의를 포함함(실시계획(변경) 인가 협조)

※ 설계용역 최종 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증 등을 득한 성과물이어야 함.

② 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

③ 관계법령에 따른 제로에너지건축물인증(1등급)을 취득하는데 적극 협조해야 한다.

④ 녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지 절약계획서 검토 실시

※ 제로에너지 인증 설계비는 용역비에 포함되며, 각 인증에 필요한 수수료 및 에너지 절약계획서 검토 수수료는 발주처에서 지출

⑤ 현황 측량 및 지장물 조사에 대한 검토 및 이를 반영하여 기본/중간/실시 설계도서 작성

⑥ 토지형질변경등에 대한 개발행위허가를 반영하여 설계도서 작성

⑦ 공사 주변현황 및 계획안에 맞는 공사예정공정표(안)을 작성한다.

(근로기준법 고려)

⑧ 기타 기술(설계)용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

⑨ 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자의 협의 하에 수행한다.

⑩ 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 토목, 지질조사를 포함하여 전분야를 총망라한 일체의 설계로 하며 전기, 통신 부분은 전력기술관리법 및 기타관련법에 의거 설계 용역토록 한다.

⑪ 건립대상 부지내 지장물 등의 사전조사, 설계보고서, 설계도면, 시방서 및 내역서(품셈 및 일위대가 포함)의 작성 등을 포함한다.

⑫ 공사 시 소요되는 건설 자재(철근, 콘트리트, 못 등 모든 관급자재 포함) 일체의 내역서(품셈 및 일위대가 포함)를 산정하여 제출하여야 한다.

⑬ 한강수질측정센터 건립공사에 반입되는 보관장비, 분석장비, 시험용기구,    연구용 기타 설비 등, 건물 및 부대시설 등의 전기사용량을 예상하여 검토· 제출하여야 한다.

⑭ 설계는 향후 예상되는 증축에 대비한 부분까지도 고려하도록 한다.

⑮ 인·허가 사항

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 계약상대자가 대행한다.

2) 계약상대자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건(각종 심의 포함) 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출한다.

3) 본 과업의 각종 평가, 기타용역에 대하여 계약상대자는 각 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조한다.

4) 계약상대자는 향후 준공 시 세움터 개설 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조한다.

5) 계약상대자는 본 용역이 완료된 후, 관련 사항에 대하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조한다.

⑯ 기타사항

- 건축사법에 의한 기본 업무외에 아래와 같은 업무도 본 용역에 포함한다.

· 설계 및 공사 계획 및 전체 일정 검토

· 예산 계획 등에 관한 협력

· 부지측량 및 지반조사(기존자료 활용, 필요시 추가 수행), 사전환경성 검토

· 조사 및 검토에 바탕을 둔 조사보고서, 설명서 등 작성

2-2. 일반사항

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 다음 제반서류를 제출하여야 한다.

① 착수보고서

a. 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

b. 예정공정표

c. 용역 투입인원 전체 기술자증명서 원본(건설기술인 협회 발행)

② 분야별 참여기술자 투입계획서 제출

③ 용역업체별(전기, 통신, 소방, 시설 인증 실적업체 등 포함)면허증 사본, 사업자등록증, 용역 수행에 필요한 협의서 등

④ 보안각서

⑤ 과업수행계획서

⑥ 설계용역수행조직도 (비상연락망 제출)

⑦ 기타 발주처 요구서류

2) 설계서 검토

(1) 다음과 같은 경우 업무협의를 하되 발주기관(이하 “갑”이라 한다)과 계약상대자(이하 “을”이라 한다)이 상호 협의하여 시기를 조정할 수 있다.

① 사업추진계획검토단계

- 사업개요 검토

- 참여기술자, 예정공정 등 검토

② 기본계획검토단계

- 부지전체에 대한 배치계획 수립의 적정성 검토

- 기본 계획안의 타당성 및 대안 검토 적정여부

- 각종 설계안의 경제성, 시공성, 공사비 적정 여부 등

③ 실시설계검토단계

- 각종 설계기준 적용 적정여부

- 기본설계안 및 비교안 검토시 세부사항 검토 적정여부

- 공사중 발생할 수 있는 유해환경(소음, 먼지 등)에 대한 보호대책여부

- 각종 설계안의 경제성, 시공성

- 구조 등 각종 계산 및 각 분야별 공사비 적정여부

- 관련법규 및 시방서 내용 부합여부 등

(2) 중간 검토사항 및 지적사항에 대해서는 설계자의 검토 후 설계에 반영 여부를 “갑”에게 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(3) 본 과업 수행 기간 중 “갑”은 상기 사항과는 별도로 필요시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며 이에 대한 필요한 자료는 “을”이 준비하여야 한다.

3) 관련기관 인․허가 및 협조 등

(1) “을”은 본 과업에 관련하여 관계법령을 검토하여 건축허가 가능여부 및 “갑”이 처리하여야 할 법적 절차(교통영향평가 포함)를 검토하여 기본계획 수립시까지 제출하여야 한다.

(2) “을”은 본 과업에 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하고 인허가 수행에 협조하여야 한다.

(3) “을”은 본 과업 수행 중 구조물 계획 및 설계 시에는 관계부서 및 “갑”과 협의하여야 한다.

4) 설계에 사용하는 재료

- 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS 규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

5) 설계용역의 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인허가 업무, 관련업무 자료의 제출, 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 비용 없이 “을”이 수행한다.

6) 본 시설 설치를 위한 인·허가 절차를 유사 인·허가 절차와 비교하여 충분히 검토하고 당해 시설에 적합한 인·허가 절차를 관련법규에 따라 제시하여야 하며, 사업 추진과 관련하여 각종 법령, 고시, 지침 및 해당 시·군의 조례, 규칙 등에서 규정한 모든 행정절차에 수반된 자료 및 인·허가 협의서류의 작성과 협의업무를 지원하여야 한다.

3. 일반지침

3-1. 공통사항

1) 적용기준

(1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 “을”이 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(2) 본 과업지시서 외에 정부의 관계규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 과업지시서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업지시서를 우선 적용한다.

(3) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 “을”이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 “갑”과 협의하여 정한다.

(4) “을”은 본 과업지시서에 대한 대안을 제시할 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, “갑”의 승인 후 채택될 수 있다.

(5) “갑” 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(6) 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 “갑”과 협의하여야 하며 출처 및 근거를 제시하여야 한다.

(7) 신개발공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영시에는 검토보고서가 있어야 한다.

(8) 설계도면 및 시방서에 특정제품․특정공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 부득이한 경우에는 “갑”의 검토를 거쳐 설계에 반영할 수 있다.

2) “갑”과 “을”의 책임 및 의무

(1) 설계의 목표와 추진 절차

① “을”은 용역수행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

② “을”은 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수시 계약에 의거 “갑”이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구 조건들을 판단하고 결정하여 설계요구조건을 작성하여 “갑”의 승인을 받아야 한다.

③ “을”은 한강수질측정센터 건립공사 설계의 전문성을 확보하고 기존 同분야 연구시설의 장⋅단점을 보완하기 위해, 실시설계 착수 후 同분야 전문가들로부터 기술검토서를 받아 그 의견을 가능한 한 반영하고, 同분야의   건축, 구조 등 전문가를 포함한 자문위원회를 구성한다.

※ 전문가 자문위원회 구성은 “갑”과 협의 후 선정하며, 자문위원회 운영(자문비 지급 등)은 “갑”이 부담한다.

④ “을”은 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련법규와 계약조건, “갑”과 협의된 설계조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 “을”은 “갑”에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, “갑”과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

⑥ “을”은 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 “갑”에게 알려야 한다.

⑦ “을”은 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에 실제조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

⑧ “을”은 설계도서를 완성, 제출할 때는 반드시 대지를 확인하여 설계도서와 상이점이 없도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생한 때는 “갑”에게 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑨ “을”은 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공정별로서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용에 상위됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

⑩ “을”은 용역 종료 후 공사진행과정 등에서 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요할 경우 지체 없이 조치하여야 하며 이에 따르는 추가 비용을 요구할 수 없다.

⑪ “을”은 본 설계용역 종료 후 공사진행과정에 본 용역업무와 관련 고의 또는 과실로 “갑”에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 한다.

⑫ “을”은 “갑”의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

(2) 착수

“을”은 과업수행계획서를 작성하여 용역수행 전반에 관한 조직 및 절차와 방법에 대하여 “갑”의 승인을 받아야 한다. 또한 사업관련 모든 부문의 대표자들이 소집되어 착수회의를 개최하여 모든 중요한 사항들이 토의 및 협의되어야 한다.

(3) 공정계획

① “을”은 설계용역에 대한 예정공정표를 작성하여 “갑”에게 제출하여야 한다.

② 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 수요기관이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

③ 공정계획은 용역착수시 뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

④ 건립부지에 대한 종합적인 배치계획 수립은 기본설계 단계에서 완료될 수 있도록 공정계획에 반영하여야 한다.

(4) 업무연락

업무연락은 “을”과 “갑”이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야  하며, 용역 착수시 “을”이 과업수행계획서에서 업무연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 “갑”의 승인을 받아 시행하여야 한다.

(5) 회의 : 설계용역과 관련된 회의는 “을” 또는 “갑”이 필요하다고 판단할 때 항상 소집될 수 있으며, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

(6) 보안

① “을”은 계약체결 후 14일 이내에 본 과업 참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

② 업무내용의 비공개 : “을”은 “갑”과 업무 수행 중 알게된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 “갑”의 승인 없이 공개해서는 안된다.

(7) 설계관련 현황 자료

① “갑”의 설계용역관련 현황자료 등의 준비 및 제공

“갑”은 주변 기반시설(우·오수관, 상·하수도, 전기·통신 등 인입설비), 수치지형도, 경계측량 성과 및 지반조사 결과 자료, 대지 내 존치 건축물의 현황, 경계와 면적 등을 포함한『건립부지 현황』자료를 제공한다.

② “을”의 분석 및 검토

a. “을”은 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실히 조사․연구를 하여야 하며, 추가로 요구되는 자료는 “갑”에게 추가로 요구하여야 한다.

b. “을”은 대지에 대한 자료, 경사, 높이, 상하수도, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

(8) 기존 지반 시설(지장물 등)의 처리

① “을”은 기존 지반 시설로 인하여 공사내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 하여야 한다.

② “을”은 상기 상세조사 내용을 설계에 반영하여야 한다.

(9) 공사비와 예산

① “을”은 용역수행시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 “갑”과 협의하여 적정 공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

② 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수 단계부터 소요예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 “갑”의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

③ 증축을 고려 부지에 있는 기타 지장물의 철거 및 이전에 소요되는 비용도 함께 포함되어야 한다.

3-2. 별도 부가업무

- 건축사법에 의한 기본업무외 아래와 같은 업무는 “갑”과 협의 후 진행한다.

1) 특수시설분야의 전문성 확보방안

: “을”은 기본계획 수립 후 실시설계 이전에 동 설비를 갖춘 국내 우수시설 2곳 이상을 “갑”과 함께 방문하도록 하며, 특히 국내에 사례가 미미한 시설의 경우는 전문가의견이 반영될 수 있는 자문회의 등을 고려한다.

2) 건축허가 신청서 작성 (개발행위허가) 등 건축에 따른 제반 행정절차 이행

3) 기타 발주처에서 본 용역의 수행을 위하여 추가로 요구하는 사항

3-3. 일반사항

1) 본 과업수행은 설계기준 및 참고자료는 환경부 및 보건복지부, 국토해양부에서 제정한 각종 시방서, 설계기준, 표준도 및 표준품셈을 적용한다.

2) “을”의 귀책사유로 인하여 용역의 계속 수행이 불가능하거나, 필요한 경우 “갑”은 용역 중지를 명할 수 있다.

3) 본 과업의 수행을 위한 현장조사 등 과업수행 과정에서 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 사고(인명, 재산포함)발생시는 즉시 “갑”에 보고하고 안전사고에 대한 모든 피해의 책임은 “을”이 진다.

4) “을”은 과업성과상의 하자 및 용역수행 상 관리소홀 등의 귀책사유로 인하여 “갑”에게 손실을 초래케 하였을 경우 이에 대한 민·형사상의 책임을 진다.

5) 과업수행 중 미비사항 또는 의문사항 발생시는 “갑”에게 보고 및 지시에 따르며, 과업 범위와 수행 내용에 이견이 있을 경우 상호 협의에 의해 해결한다. 본 과업이 완료된 후에도 보고서 내용 누락 등 과업수행의 미비 사항이 발견될 때에는 “을”이 보완하여야 한다.

3-4. 감독 및 보고

1) 본 과업은 국립환경과학원 한강통합물환경센터에서 지명하는 감독의 지시·감독 하에 수행하여야 한다.

2) “을”은 계약체결과 함께 본 용역을 착수해야 하며 계약 체결 후 14일 이내에 과업수행계획서, 보안각서, 세부과업 수행예정공정표, 과업참여기술자 조직 및 이력사항, 산출내역서 등이 포함된 착수계를 제출하여 “갑”의 승인을 받아야 한다.

3) 보고는 용역착수계 제출 후 14일이내 착수보고를 실시하여야 하며, 용역의 진행도에 따라 중요계획 수립 전 중간보고(필요 시 자문회의 추가) 및 용역 준공 전 최종보고를 실시하여야 한다. 보고는 사업책임 기술자가 실시한다.

4) 과업 수행 과정에서 업무 이해 및 조정 등 “갑”의 요청이 있을 시, 사업 책임자(담당자 포함)는 적극적으로 보고하여야 한다.

3-5. 인가 및 승인, 자문, 심의 등

1) “을”은 건설기술관리법에 의한 사업시행인가신청서 작성 / 건축법에 의한 건축인허가 등 각종 행정행위를 포함한 자료 작성에 적극 협조한다. 설계자문이 필요한 경우에는 필요한 제반서류를 작성하여 관계기간의 자문을 득한 후 이를 보완할 수 있도록 협조하여야 한다.

2) “을(계약상대자)”은 시설 인가서류 및 시설관련 제반 인허가 서류를 계약상대자 부담으로 작성하여야 하며, 인허가 관련 업무에 대하여 “갑”을 적극적으로 지원하여야 한다.

3-6. 성과품의 소유

1) 과업수행으로 인하여 생산된 각종 조사 자료와 도면 및 원고 등 일체의 성과품은 “갑”(국립환경과학원) 소유로 하며, 기타 자세한 사항은 ‘저작권법’에 근거한다. 승인없이 제3자에게 제공하거나, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 완료 시 발주처에 모두 제출하여야 한다.

2) 본 용역으로 생산된 성과품의 저작권은 발주처의 소유로 하며, 계약상대자는 향후 저작권에 대한 권리는 ‘저작권법’에 따른다.

3-7. 과업분쟁의 조정

1) 본 과업수행 상 용어해석 등에 대한 이견이 있는 경우는 상호 협의 하에 정하되, 이견조정이 이루어지지 않는 경우는 “갑”의 해석에 따른다.

2) 설계사업자가 제출한 과업추진공정이나 과업수행 내용은 “갑”의 필요에 따라 조절할 수 있다.

3) 계약서에 명기하지 아니한 상항이라도 “갑”이 필요하다고 인정하는 경미한 부분에 대하여서는 “갑”의 지시에 따라 지체 없이 이를 행하여야 한다.

4) 과업의 추진에 필요한 행정상 절차와 인․허가를 득한 후에 과업을 수행하여야 한다.

3-8. 과업보완에 대한 의무사항

1) 본 과업의 완료 후에는 용역에 관련된 계획, 설계상의 미비한 사항에 대하여 재검토, 보완이 필요한 때에는 별도의 용역비 없이 재검토 보완하여 제출하여야 한다.

2) “갑”의 승인 협의를 거친 사항이라도 용역 완료 후 계획, 설계상의 잘못이 발견될 시에는 추가 용역비 없이 “을” 책임하에 수정 보완하여야 한다.

3-9. 보안대책

1) 과업수행에 필요한 제반 보안절차를 필하여 보안대책을 수립하고, 계약체결 후  7일 이내에 계약기관의 대표 및 과업참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

2) 보안관계규정이 정하는 바에 따라 보안과 비밀유지에 관련되는 제반사항을 이행하여야 한다.

3) 본 과업의 모든 성과품은 “을”(일체 과업수행자 포함)이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 이를 위반시 민․형사상에 대한 일체의 책임을 진다.

4) “갑”이 제공한 자료에 대해 “을”은 보안관리의 책임을 져야 한다. 해당 자료의 분실 또는 파손될 경우에는 해당 자료를 원상태로 변상하여야 하며, 과업 종료 후에는 제공된 일체 자료를 반납한다.

5) 본 과업수행 중 수집 또는 발생되는 자료 및 성과품의 타용도 사용을 금한다.

6) 기타 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 “갑”과 사전 협의하여 보안상 결함이 없도록 하여야 한다.

3-10. 기타사항

1) 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 과업수행 상 당연히 필요한 사항에 대하여는 상호 협의하여 추가 과업지시를 할 수 있다.

2) 본 용역성과는 초안을 작성 제출하여야 하며, “갑”의 검토를 받아야 한다.

3) 과업수행 중 책임기술자 및 각 분야의 기술자 교체시는 반드시 사전에 “갑”의 승인을 받아야 한다.

4) 과업수행계획서에 제시한 각종 수행계획 및 방법에 대해서는 “을”의 부담으로 시행한다.

5) 본 과업수행 중 사고(인명, 재산 포함) 발생 시 “을”은 즉시 발주처에 보고하고, 지시에 따라 “을”의 부담으로 보상 또는 원상복구 등 제반 조치를 취하여야 한다.

6) 본 과업수행시 안전관리 등을 철저히 하고 “을”의 귀책사유로 발생된 문제는 “을”이 부담한다.

7) “을”은 시설에 대한 기본 및 실시설계를 완료하여 기술자문에 상정할 수 있도록 하여야 하며, 과학원 공공건축심의위원회 결과 내용을 보완 한다.

8) “을”은 시설 설치와 관련한 종합적인 법규이행사항의 세부항목 및 절차 등을 검토 제시하고, 승인요청 관련 서류를 작성 제출한다.

※ 총칙, 일반지침(2-2 일반사항, 3-5 인가 및 승인, 자문, 심의 등) 등 참조

9) 본 과업을 수행함에 있어서는 항상 국가의 이익을 보호하는 입장에서 과업을 수행하여 경제적이고 효율적인 설계를 통해 경비를 최소한으로 절감한다.

4. 설계 지침

4-1. 일반 설계지침

- 본 설계지침은 참고기준으로 작성된 것으로 “을”이 본 설계지침의 내용보다 더욱 발전적인 계획안을 제시할 경우 관계기관과의 협의를 거쳐 수용할 수 있다.

1) 기본설계 구상

(1) 환경친화적인 건축물이 되도록 상징성을 갖는 설계와 공간 구성시 지형과의 조화로 사회변화에 대응 할 수 있도록 가변성 및 융통성이 있도록 한다.

(2) 관계규정에 적합하고 주변환경 등에 조화를 이루며 근무자에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 한다.

(3) 설계자는 해당 부지의 입지여건, 내용 등을 충분히 파악하여 사업목적에 합당한 설계가 되도록 한다.

(4) 각 종 시설의 배치, 규모 등 세부적인 사항은 설계자가 설계요구조건 등을 고려하여 전체 규모 등을 적절하게 배치하여 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

(5) 부지내 전체 시설의 미관과 기능이 충분히 반영될 수 있도록 하고 주변시설 등이 합리적이고 유기적으로 연결 운영되도록 하여야 한다.

(6) 전기, 수도 및 각종 설비는 향후 증축, 내부공간 분할시공등이 가능하도록 용량을 정하고 설계하되 가능한 한 공사비가 절감되도록 할 수 있어야 한다.

(7) 본 시설과 인접한 대지의 기존 건축물과의 충분한 이격거리를 검토하여 최대한 인접 대지 건축물등에 간섭이 없는 배치계획을 수립한다.

(8) 한강수질측정센터의 주차장 위치는 업무의 효율성과 도로의 진출입에 지장이 없도록 배치 등을 고려한다.

2) 공통사항

(1) 건물전체의 미관 또는 채광만을 위한 시설을 지양하고 창의 위치, 크기, 자연채광 등 필요에 따라 조정 가능토록 시설을 배치하여 에너지절약설계기준(국토교통부)에 적합하여야 하며, 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정을 고려하여 계획토록 한다.

(2) 실험실의 취기 등의 대책을 고려하여 근무자의 위생환경을 고려하여야 한다.

(3) 비상재해 대비시설 : 소화용 기구비치 및 부계단 설치

(4) 장래 수요기관 업무의 증가가 예상되므로 계획 시 가변성 및 융통성 있게 활용 할 수 있는 공간이 되도록 한다.

(5) 계획 부지내 주차장 이외의 외부공간은 근무자 및 방문자의 휴식공간으로 계획하되 휴게시설물에 대한 계획을 포함하여 제안한다.

(6) 구조물 및 근로자의 안전을 위해 슬래브 설계에는 거푸집 동바리 조립에 대한 도면 및 구조검토가 포함되어야 한다.

(7) 방수재료와 공법은, 그 적정성을 검토하고 방수층을 통과하는 각종배관 주위는 방수대책을 충분히 연구하여야한다.

(8) 적절한 공조기 용량 및 급배기구의 배치로 압력차에 따른 창호, 출입문 여닫힘 등 불편함이 없도록 한다.

(9) 건축물 옥상 등 외부에 면한 지점은 건물 내 누수가 최소화되도록 방수 및   배수가 용이하도록 한다.

(10) 각종 인허가, 교통영향평가 등 유관부서와 협의하여 반영할 것

3) 공간기능별 계획지침

(1) 평면 ZONING 계획

① 평면내부는 어떤 기능으로도 변화가 가능한 가변공간과 고정적 시설투자가 요구되는 실들이 모여진 고정공간으로 ZONING하여 계획하고, 각 공간은 수직동선, 설비공간이 효율적으로 배치 될 수 있도록 계획한다.

② 단위 평면의 규모는 공간이용의 효율성을 고려하여 가능한 한 경제성의 범위내에서 효율적인 공간을 구성한다.

③ 냉난방 ZONING과 냉난방 설비전력 ZONING을 일치시켜 냉난방 설비의 가동효율을 높이는 ZONING을 계획한다.

④ 층수 및 층별 면적은 지침의 내용을 참고하되 다음의 시설별 조닝(Zoning)계획 및 각실별 고려사항을 참고하여 합리적인 내부동선 계획과 층수를 제안할 수 있다.

* 1층-사무공간 및 기본실험 연구실 등

* 2층-회의실 및 실험연구실 등

(2) 동선체계 및 출입관리 계획

① 건물내의 각 공간은 현관, LOBBY에서부터 각 공간의 성격에 따라 공간의 위계를 설정하고 각 공간으로의 이동경로가 단순하고 인식이 쉽도록 계획되어야 한다.

② 동선을 통한 이동경로는 공간의 중요도 및 성격에 따른 보완 ZONING의 설정이 명확하고 출입자의 통제, 관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 계획한다

③ 동선계획은 공간의 이용이 편리하도록 계획하며 특히 다중의 이용자가 사용하는 시설임을 감안하여 안전이 유지되도록 한다.

④ 비상 시 피난에 유의하여 안전대피공간을 고려한다.

⑤ 재난 발생시 긴급한 대피가 가능하도록 단순하고 명쾌한 내,외부 동선계획을 수립한다.

4) 쾌적한 근무공간의 제공

(1) 건물의 각 활동공간의 쾌적성을 증진시키기 위해 적절한 온․습도 환기조건을 유지시키는 설비계획이 추진되어야 하며 특히 각 공간단위별 부분적인 제어가 가능한 시스템을 고려한다.

(2) 일조, 채광 등의 자연에너지를 고려한 에너지절약형 건물의 설계기법을 고려한다.

4-2. 특별 설계지침

1) 사업대상지가 주거건축물과 학교시설이 인접하므로 철저한 공사관리계획 수립할 것.

- 인접한 건축물과 교통의 혼잡성 등으로 공사진행이 예상되므로 소음,분진,진동 등 최소화 방안 모색

- 안전사고 발생에 유의한 가설계획 수립하고 공사 중 안전한 통행환경 확보

2) 기존 대지의 시설물 정리와 대지조성을 위한 폐기물 처리비용 반영할 것

3) 각종 인허가, 개발행위허가에 대한 도시계획심의 등 유관부서와 협의하여 반영할 것

4-2. 건축분야 설계지침

1) 건축시설별 면적기준(안)

(1) 부서별 기준면적

층구분	실구분	면적(㎡)
1층	물품보관실	43.47
	사무실	62.10
	시약실/천칭실	37.80
	전처리실	37.80
	휴게실	22.68
	전산실	21.78
	가스저장고	18.90
	기계실/물탱크실	40.32
	화장실	21.06
	장애인화장실	9.36
	청소도구함	1.65
	계단실2개소	41.58
	복도/로비	107.16
	방풍실1	13.68
	방풍실2	5.76
	방풍실3	5.76
	계	490.86
2층	회의실	86.94
	LC/HRMS실, LC/MSMS실	57.96
	GC/HRMS실	37.80
	GC/MS실	37.80
	시료보관실	10.80
	ICP/MS실	55.44
	서버실	21.78
	IC실/UPS실	41.58
	화장실	21.06
	탈의실/샤워실	9.36
	청소도구함	1.65
	계단실2개소	41.58
	로비/복도	80.79
	계	504.54
소 계		995.40

※ 각 층마다 실의 위치․면적 등은 협의 후 결정

2) 각 기능실별 요구조건

2-1) 공통사항

(1) 각 실의 종류 및 면적은 층별 실별 면적을 기준으로 하되, 이견이 있는 경우 이를 협의하여 조정한다. 또한 향후 증축에 대비하여 예상되는 하중이나 구조 등을 고려하여 설계하도록 하고 각 실험실은 실험조건에 따른 마감방법을 고려하여 설계에 반영한다.

(2) 실내 재료

각 실의 내부 재료는 먼지, 균의 발생을 방지하며, 단열성, 내화성이 있는 재료로 하고 특히 시험실은 내약품성, 내유성이 있는 재료를 선택한다.

(3) 에너지 절약

에너지 절약 방안은 종합적으로 검토하여 반영하여야 하며 벽체는 기준 단열 계수 이하가 되도록 하고 흡수율이 낮은 단열재를 사용한다.

(4) 소음 및 진동 방지

소음 및 진동 발생 원인인 공조기, 펌프, 방재시설 등은 각 분석실에 최소한의 영향을 미치도록 적합한 구조와 내구력을 갖도록 설계하여야 한다.

(5) 각 분석실의 집기류, 실험대, 기기 등은 설치 위치를 고려하여 지지대와 구조물을 포함하여야 한다.

(6) 층간 공간에는 각 실의 온도 조절 및 공조 설비를 갖출 수 있는 높이를 충분히 확보하여야 하고 각종 기계 장치 및 설비의 설치를 고려한 공간이 나오도록 하여야 한다.

(7) 실험공간 내의 분석장비 등 실험용 기자재를 고려하여 연구실험공간을 도출

(8) 계단 설치(협의 후 결정)

건축물 내부로 장비반입 및 이동이 용이하도록 설치하여야 한다.

2-2) 주요 실별 고려사항

가. 연구·실험시설(공통)

1) 연구의 전문성, 특수성, 안전성과 쾌적성을 확보한다.

2) 연구실과 인접하여 상호 격벽 및 출입문으로 구분된 동실형으로 설계하고 전용 개수대(Sink), Hood, 실험대 등의 설치를 위한 공간을 확보한다.

3) 연구‧실험시설은 향후 연구 인력의 변화에 대처할 수 있도록 계획한다.

4) 공통 실험설비(후드, 싱크 등) 및 환경제어 조건이 동일 또는 유사한 연구실/실험실은 가능한 근접 배치한다.

5) 각 실험실은 가능한 한 실별로 온도(냉·난방) 제어가 가능할 수 있도록 설계한다.

6) 실험실 인근에 적정 개소의 비상샤워실을 설치한다.

7) 화재 예방을 위한 방전 차단형 전기 스위치와 방화 및 안전에 필요한 시설을 완비하여야 한다.

8) 연구·실험시설은 24시간 연속 기계 가동이 필수적임을 고려하여 정전 시 예비전원설비가 즉시 가동될 수 있게 한다.

9) 실험장비 확대 등에 능동적으로 대처할 수 있는 전력인입계획(3상 전력 등)을 수립한다.

10) 실험장비 및 작업대 이동을 고려하여 각 출입구는 단층이 없도록 설계한다.

11) 실험시설의 배전전압은 3상4선식 380V와 220V가 둘 다 가능하도록       설계한다.

12) 공조시설은 일반시설을 위한 공조계통과 별도의 공조계통으로 분리한다.

13) 가변성 및 개방성을 확보할 수 있는 개방형의 쾌적한 사무 공간을 고려하여 계획하고 문서보관/OA실 등과 같은 연계시설이 조화롭게 배치되도록 하여 연구자의 연구 효율을 높이도록 한다.

나. 일반 실험실

1) 실험실 특성을 고려하여 가장 적합한 냉․난방 방식이 채택되도록 하고 모든 설비는 진동, 소음, 분진, 매연, 감전 및 누수 등 공해와 안전에 충분히 대비한 시설이 되도록 하여야 한다.

2) 배수구 배관은 우수, 오수 및 폐수를 분리하는 것을 원칙으로 하며 배수는 오수에 유입하게 구성을 하고 지정폐기물을 다루는 실험실인 점을 감안하여 관련 규정에 의하여 완벽하게 처리되도록 설계하여야 한다.

3) 각 실의 내부 재료는 먼지, 균의 발생을 방지하며, 단열성, 내화성이 있는 재료로 하고 특히 시험실은 내약품성, 내유성이 있는 재료를 선택한다.

4) 고분해능 질량분석기가 배치될 2개의 방에는 HEPA filter가 장창된 Air shower room을 출입구에 설치한다(실험실 개수는 추가 등 협의 조정 가능).

5) 먼지의 유입, 침투방지, 먼지발생방지, 먼지집적방지, 먼지신속 배제 등을 고려한 환기 시스템으로 설계하여야 한다.

6) 경제성 및 보수의 난이도 평가를 실시하여 설계에 반영한다.

7) 소음과 진동은 충분한 방지대책을 고려하여 설계하여야 한다.

8) 건축계획, 에너지계획, 유틸리티계획, 방재계획 등을 합리적으로 설계에 반영한다.

9) 흄후드가 설치되는 연구실은 흄후드에서 배기되는 배기량 만큼 급기시스템과 급기덕트 설치를 고려하여 음압문제를 해결 할 수 있게 설계하여야 한다.

10) 분석실에서 시약(산, 용매 등)을 사용하므로 공조기 덕트재질은 시약(산, 용매 등)에 강한 재질과 소음, 화염에 강한 불연재를 설계에 반영하여야 한다. 단, 덕트는 단열처리를 하여 응축수가 발생하지 않도록 한다.

11) 급수, 급탕, 에어배관 재질은 부식이 발생하지 않는 스테인레스 재질을 적용하여 설계에 반영한다.

12) 연구실 부분의 배수배관 재질은 산에 강한 배수용주철관(NO HUB)를 적용한다.

13) 기타 자세한 사항은 발주처의 연구실 관계자와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

다. 사무실 및 부속시설

1) 제반 업무를 수행하는 공간으로 향후 기능 및 용도의 변화를 고려하여 공간 변경과 확장이 용이하도록 설계한다.

2) 쾌적한 사무환경 및 친환경, 에너지절약형 공간을 고려한다.

3) 사무실은 가변성 및 개방성을 확보할 수 있는 개방형 평면(Open Plan) 형식을 고려하여 계획하고 방음 효과가 우수한 경량칸막이 구조로 계획한다.

4) 업무시설은 보안을 고려하며 실별 업무의 독립성을 확보할 수 있도록 계획한다.

5) 각 업무특성과 인원 구성에 적합한 공간이 계획되어야 하며, 회의시설 등 업무지원 시설과 유기적으로 연결될 수 있도록 계획한다.

6) 탕비실, 휴게실 등과 연계하여 계획한다.

7) 개별 냉, 난방이 가능하도록 계획한다.

【각 행정‧지원시설별 고려사항】

① 연구실

1) 가변성 및 개방성을 확보할 수 있는 개방형의 쾌적한 사무 공간을 고려하여 계획하고 문서보관/OA실 등과 같은 연계시설이 조화롭게 배치되도록 하여 연구자의 연구 효율을 높이도록 한다.

② 회의실

1) 연구결과를 토론하고 세미나 및 회의를 위한 공간이다.

2) 방음, 차음구조로 계획한다.

3) 회의실은 프레젠테이션을 위한 시설(프로젝터, 스크린, 화이트보드 등)을 반영하여 계획한다.

4) 편안한 느낌을 줄 수 있는 차별화된 내부마감으로 계획한다.

5) 별도로 냉·난방의 제어가 가능하도록 계획한다.

③ 휴게실

1) 직원들을 위한 휴게공간으로 복도에서 내부가 보이지 않도록 한다.

④ 공용시설

1) 엘리베이터 대기홀을 확보하여 동선교차가 없도록 한다.

2) 주 출입구와 부 출입구에는 대기 공간을 확보토록 한다.

【공용공간별 고려사항】

① 화장실 및 샤워실

1) 남․여 출입구는 남녀 사용자의 시선이 서로 마주치지 않도록 계획하고 복도에서 내부가 보이지 않도록 계획한다.

2) 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 적합하게 계획한다.

② 청소도구실

1) 청소도구 보관 및 대걸레 세척을 위한 청소씽크가 포함된 청소도구실을  화장실에 인접하고, 복도에서 직접 출입할 수 있도록 계획한다.

4-3. 토목분야 설계지침

1) 연약지반 처리대책

대지의 연약지반에 대한 적절한 검토 및 대책이 강구되어져야 한다. 또한 잔류침하량이 구조물에 미치는 영향이 최소화될 수 있는 공법을 선정하고 시공성, 경제성도 고려가 되어져야 한다.

2) 기초계획

건축물기초는 건축물 전체의 하중을 지지하여 지반에 최종적으로 전달하는 매개체로 하부구조의 형상, 규모 외에도 지반조건에 크게 좌우되므로 부동침하를 최소화하고 부력에 대한 안전성을 확보하도록 하고 가장 경제적이고 시공성, 안전성 및 주변 환경을 고려한 설계가 되어야 한다. 특히 연구시설인 점을 감안하여 실험장비의 소음 진동 발생 최소화를 위한 기초공사에 유의하여 계획한다.

3) 구내 오․폐수 및 우수 배제계획

건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제 될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

4) 폐수집수조 설치(필요 시)

각 검사실에서 배출되는 폐수 등을 저장하는 시설을 설치하여야 한다

5) 보도

각종 장비나 설비 반입 및 차량 이동의 용이성을 고려하여 인접도로로부터 충분한 넓이의 연결 차도를 배치하여야 한다.

6) 지질조사 검토

“을”은 현지조사, 지질조사 등을 검토하며 과업지침에 명기되지 않은 사항은      한국공업규격 및 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

7) 주차장 배치 및 진입로 (협의 후 결정)

신청 대지에 진입하는 차량의 진출입로에 대하여 기존 도로와의 연계성을 고려하여 검토 및 설계하여야 한다.

8) 경사면 계획

한강수질측정센터 계획대지 경사면 계획은 현황측량 성과도 및 현장조사 결과를 바탕으로 경사면 처리 계획 등이 면밀하게 수반되어야 한다.

4-4. 기계․설비분야 설계지침

1) 기본지침

- 관련법에 따라 한강수질측정센터에 적합한 시설로 설계하여야 한다.

(1) 수질오염이나 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

(2) 건축, 전기 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

(3) 보수, 유지 관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 한다

(4) Life Cycle Cost를 고려하여 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비 방식을 고려한다.

(5)「에너지절약 설계기준」에 의한 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

(6) 입상피트내의 배관과 덕트에 대한 점검 및 유지보수가 가능하도록 피트의 한쪽 벽면은 Open 타입(일명 캐비넷 방식)으로 할 것.

(7) 열원기기, 송풍장치 및 배수배관 등에서 최대한 소음 및 진동을 방지할 수 있는 방법으로 채택할 것.

(8) 관계 제 법규의 규정을 준수한다.

① 건축법, 동법시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙

② 소방법, 동시행령 및 시행규칙, 소방 기술 기준에 관한 규칙

③ 에너지 이용 합리화법, 동시행령 및 시행규칙, 열 사용 기자재관리 규칙

④ 폐기물 관리법, 동시행령 및 시행규칙

⑤ 오수.분뇨 및 축산 폐수의 처리에 관한 법률, 동법시행령 및 시행규칙

⑥ 에너지 절약 설계 기준 등 에너지 합리적 이용기준

⑦ 주택 건설 기준 등에 관한 규정

⑧ 수도법, 동법 시행령, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙

⑨ 승강기제조 및 관리에 관한 법률

⑩ 실내공기질관리법 등 기타 관련 제법규 및 규칙

2) 공기조화 및 냉난방설비

(1) 공조 및 냉난방 설비는 건축물내 각 검사실, 실험실 및 사무실과 조화될 수 있도록 계획되어져야 하되, 경제성이 있도록 한다.

(2) 공조 및 냉.난방 방식은 에너지 절약적이고 운영에 경제성이 있어야 하며, 관리의 용이함 등을 고려하고 폐냉, 폐열을 적극적으로 활용하여야 한다.

(3) 열원기기는 부분 부하 운전 및 전 부하 운전효율이 좋은 것을 선정하고 보일러, 냉동기, 송풍기 등은 부하 조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례 제어하도록 고려한다.

(4) 기계 환기로 인한 동력 소모를 줄일 수 있도록 자연 환기를 적극 활용하여야 한다.

(5) 각 실험조건에 맞는 환기, 항온항습에 필요한 설비를 적용해야 한다.

3) 일반 위생설비

(1) 급수, 급탕, 위생 설비에는 절수형 기기를 설치하도록 강구한다.

(2) 수돗물의 절약을 위하여 「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙」에 의한 중수도 설비의 채택을 고려한다.

(3) 저수조(고가수조 포함)는 수도법의 저수조 설치 기준에 따른다.

(4) 배수계통은 관내의 공기 유통을 원활히 하여 트랩의 봉수가 파괴되는 것을 방지하고 배수계통내의 환기를 위하여 통기관을 설치한다.

(5) 배수계통은 오물이 정체하거나 막히지 않도록 배관하고 관내를 쉽게 청소할 수 있도록 적당한 위치에 청소구를 설치한다.

(6) 우수는 분뇨 정화조 계통의 오수관 또는 분류식의 오수관에 배수시켜서는 안 된다.

(7) 저수조(고가수조)는 사수가 발생되지 않는 구조로 채택할 것.

(8) 급수계통은 내식성 자재로서 수격방지가 되는 구조로 하되, 배관재의 연결부위는 유지보수가 용이한 방법으로 채택할 것.

(9) 오․배수는 가능한 자연 배수하여야 한다.

(10) 위생 설비

시험실은 수도와 배수 설비를 설치하고 바닥 세척수 배수구를 설치하여 별도의 집수조로 유입되도록 하며 배관재료는 내부식성으로 내구성이 강하여야 한다.

4) T.A.B

필요시 냉난방설비의 공기분배계통, 공기조화용 냉온수 물분배계통 및 전체 공조시스템에 대한 시험, 조정 및 평가(Testing, Adjusting and Balancing)를 시행하여 설계목적에 부합되도록 모든 계통을 시험, 조정 및 평가 하도록 설계 및 공사내역에 반영한다.

5) 소화 및 방재설비

(1) 소방법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 시설기준과 건축법 등을 기준으로 계획 설계한다.

(2) 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 한다.

6) 기타 사항

(1) 출입이 빈번한 기계실 및 배관 피트 등은 점검 유지보수가 쉽게 이루어질 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

(2) 기존 대지의 기반 시설 등을 조사하여 통합관리에 대하여 검토하여 적절한  설비시스템이 구축되도록 한다.

(3) 적절한 공조기 용량 및 급배기구의 배치로 압력차에 따른 창호, 출입문 여닫힘 등 불편함이 없도록 한다.

4-5. 전기․통신분야 설계지침

4-5-1. 기본계획 공통지침

검사 및 실험에 필요한 각종 전력,전열,전등은 검사장비업체, 발주처 및 감독관과 협의하여 검사 및 실험에 적합하도록 계획한다.

1) 일반사항

(1) 경제성, 기능성, 안정성 및 상호 융통성이 있는 계통으로 계획할 것.

(2) 시설물 유지관리 보수 및 안전관리에 역점을 둘 것.

(3) 에너지 절약에 역점을 둘 것.

(4) 장차 부하 변동에 따른 신축성이 있는 계통을 구성할 것.

(5) 고장이 적고 고장시 수리 교환이 용이한 구성으로 할 것.

(6) 기술 진보에 따른 빌딩 자동화 등에 효과적으로 대처할 수 있을 것.

(7) 관련 제 법규의 규정을 준수 할 것.

① 한국공업규격(KS) 및 전기용품안전관리법, 동 시행령 및 시행규칙

② 전력기술관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

③ 전기사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

④ 한국전력기술인협회의 내선규정

⑤ 한국전력공사 전기공급규정

⑥ 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑦ 소방기술기준에 관한 규칙

⑧ 전기통신기본법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑨ 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

⑩ 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑪ 전파법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑫ 건축물의 설비기준등에 관한 규칙

⑬ 에너지이용합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑭ 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

⑮ 정보통신공사업법,동법시행령 및 규칙

⑯ 기타 관련 제 법규 및 규칙

2) 기본지침

(1) 완벽한 전력 분배가 될 수 있도록 한다.

(2) 기계배관과 전기적 요구사항이 적절히 조정되어야 하고 타 시설들과 부적절한 배치를 피하여 전기시스템을 설계한다.

(3) 경제적 측면에서 전력 부하를 검토한다.

(4) 기기의 배치, 설치 및 제어회로와 전력케이블의 배열 등은 사고로부터 연속적인 사고파급을 최소화하도록 설계하여야 한다.

4-5-2. 전기설비 설계지침

1) 일반 사항

(1) 검사실, 실험실 내 모든 전기공급시설 및 사용량, 향후 추가(2개 층 증축, 실험장비 설치 등)로 증가되는 용량을 검토하여 적정하게 전기공급이 이루어져야 한다.

(2) 모든 설비는 각 실 이동시 사용이 편리하도록 하고 고장이 적고 수리가 용이한 최근의 설비 방식으로 하며 공급 설비(전기 통신 등)는 가능한 한 지중관으로 인입한다.

(3) 모든 실험실 및 사무실은 24시간 연속으로 전력이 소요되어야 하므로 설계 검토과정에서 필요한 동력을 향후 측정소내 모든 설비설치를 고려하여 설계하여야 한다. 또한, 정전 등에 대비하여 비상전기공급방안을 마련하여야 한다.

(4) 배전 방식

각 검사실, 실험실의 별도 소요 동력을 산정한 후 필요한 전원을 가설하고 대용량 기기 설치 장소는 용량에 맞는 전선과 차단기를 설치한다. 분석실의 각 장치 위치를 파악하고 필요한 전원은 각 장비 및 설비에 적합한 전원을 설치한다.

2) 전력간선설비

(1) 각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

(2) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락시 허용전류 등을 고려하여 결정하여야 한다.

(3) 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정하여야 한다.

(4) 배전전압은 3상4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적 최단거리가 되도록 한다.

(5) 소방설비와 관련된 간선은 내화, 내열, 케이블을 사용 하여야 한다.

3) 동력설비

(1) 동력제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려 하여야 한다.

(2) 진동하는 기기의 배관에는 가요전선관을 사용하여야 한다.

(3) 동력배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관 이격거리를 고려하여 설계하여야 한다.

(4) 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려하여야 한다.

(5) 전동기 기동장치는 빈번한 기동, 정지시 신뢰성이 높은 기동기를 사용하여야 하며 기동, 정지, 운전시 Surge 및 고조파에 의한 타기기에 영향이 없어야 한다.

4) 전등설비

(1) 건축물의 각 실 용도에 적합한 광원과 등기구 종류와 각 실에 맞는 적정조도(KSA 3011)로 설계 하여야 한다.

(2) 눈의 피로 및 보호를 위하여 균제도가 0.4 이상이어야 한다.(조도분포도 삽입)

(3) 에너지이용합리화법 제3조 규정에 의한 고효율 에너지 기자재(26㎜, 32W, 형광램프 및 안정기, 전구식 형광등, 고조도 반사갓) 사용하여야 한다.

(4) 창가측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하여 에너지 절약을 고려 하여야 한다.

(5) 매입 조명기구의 설치 위치에 타설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안 건축 층고, 높이 설계시 천장부분의 충분한 설치공간을 협의하여 확보 반영하여야 한다.

(6) 가급적 조명기구 종류수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을 고려 하여야 한다.

(7) 옥외등주의 안전율은 2 이상이어야 하며 Pole 및 옥외방전등은 아연 용융도금 처리하고 자동 및 원격제어가 되도록 설계에 반영토록 검토하여야 한다. (조명 절전장치에 의한 옥외보안등 점소등 제어).

(8) 옥외 보안등은 조경과 건축물 주변여건 등 미관을 고려하여 설계하여야 한다.

5) 전열설비

(1) 전열 1회로당 최대 수구수는 10개 이하로 설계하고 실별, 용도별로 구분

(2) 일반용은 수구는 220V 접지형 차단기 사용 할 것.

(3) 수구부하의 용량값은 150VA/EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지 않도록 할 것.

(4) 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하게 분류 할 것.

6) 접지설비

(1) 고감도 장비의 보호를 위하여 등전위 접지로 설계할 것.

(2) 약전설비(통신, TV ,공청 등)접지는 일반용접지, 피뢰접지와 분리되도록 설계할 것

(3) 접지선의 굵기는 전류용량을 충분히 고려하여 설계 할 것.

7) 소방설비

(1) 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙, 소방기술기준에 관한 규칙에 적법하게 설계

(2) 비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성 할 것.

(3) 유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것.

(4) 비상조명등 설비 설치대상 중 면제 또는 누락부분에 해당되는지 여부를 확인

(5) 유도등간의 배선은 3선식으로하며 배선은 내열전선을 사용토록 할 것.

4-5-3. 통신설비 설계지침

검사 및 실험에 필요한 각종 감지기 및 통신 제어장치를 검사장비업체, 발주처 및 감독관과 협의하여 컨트롤룸과 연동될 수 있도록 구성하여 검사 및 실험에 적합하도록 계획한다.

1) 전화 및 교환설비. 인터폰

(1) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비를 구성하는 배관시설은 설치 후 배관 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치할 것.

(2) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비는 그 구성과 운영에 있어 사업용 전기통신설비와의 접속이 용이하도록 할 것.

(3) 구내 통신선로설비, 이동통신 구내 선로설비, 종합유선방송 전송선로 설비 등은 초고속정보통신망 및 종합유선방송망을 접속하기 위한 통신장비를 설치할수 있도록 하여야 한다. 구체적인 설치방법은 정보통신부장관의 고시를 따른다.

(4) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보할 것.

(5) 예비회선수를 20% 이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시설이 확보되는 경우에는 그러하지 아니한다.

(6) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 장차 증설을 고려하여 소요 회선수 및 제반 시스템에 적합하도록 설계할 것.

(7) 전화기 설치: 실험실 내부 및 외부 연결이 가능한 회선을 각 분석실과 전산실, 사무실 등에 배치한다. 각 전화기 설치 위치에는 LAN 통신망도 동시 설치한다.

2) 공시청 설비 (협의)

(1) TV 전계강도는 최종단 수구까지의 전계강도가 70dB 이상이 되도록 설계할 것.

(제3동 TV증폭기와 연결)

(2) 유선방송용 예비관은 전화관로에 병행하여 확보할 것.

(3) CATV 또는 위성방송을 고려한 경우에는 옥탑에 Cable Head End를 설치할 것.

(4) 종합유선방송 전송선로설비 및 텔레비젼 공동시청 안테나시설에 관하여『텔레비젼공동시청안테나시설등의설치기준에관한규칙』에서 정하는 바에 따라 설계할 것.

(5) 간선은 7C-2V, 분기선은 5C-2V 동축케이블을 사용.

3) 방재설비

(1) 소방법, 건축법 및 기타 법규에 준하여 설계할 것.

(2) 자동화재경보 주수신반은 근무자가 상시 근무하는 방제실에 설치할 것

(3) 유도등(피난구, 통로)은 실 용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞은 장소에 설치할 것.

(4) 감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에서 정한 적합한 것으로 설치할 것.

(5) 유도등의 배선을 3선식으로 하고 배선은 내열전선을 사용한다.

4) 기타 통신설비

(1) 낙뢰로부터 건물 인원 및 장비를 보호하기 위한 피뢰설비를 고려할 것.

(2) 역류현상 억제용 Surge Protector를 설치할 것. (고감도 장비)

(3) 모든 시설은 장래 확장(초기, 중기, 최종)에 대응 할 수 있도록 각종 설비용량을 감안하여 설계되어야 한다.

4-6. 조경분야 설계지침

1) 조경계획(필요시 협의후 추후 결정)

(1) 조경계획은 대지주변 현황분석 및 기본구상 개념도에 의하여 계획하여야 하며 건물과 주변환경이 전체적인 조화를 이루고 친환경적인 조경설계가 되도록 한다.

(2) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 녹지공간 등을 계획하여야 함.

(3) 포장방법은 가급적 환경친화적 포장방법을 지양할 것.

2) 배식계획

(1) 수목의 배치는 인접대지 및 내부공간 기능에 적합하도록 배치한다.

(2) 배식은 교목, 소교목, 관목, 초화류를 수목생리와 미적인 면을 고려하여 조화롭게 구성하고 사계절을 느낄 수 있도록 계획 할 것 .

(3) 수종선정은 부지내․외의 조건(환경,수목생리,녹지기능,향토수종,상징수목, 관련법규 등)에 적합한 수종으로 한다.

(4) 잔디면적 : 수목식재 면적을 제외한 정확한 녹지구적에 의해 면적산출

5. 성과품 및 제출도서의 작성 및 납품

5-1. 일반사항

“을”은 성과품 작성에 있어서 시공상 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 인쇄 전 초안을 “갑”에게 제출하여 검토 후에 작성하며 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

1) 설계도서 작성기준

(1) 성과품 작성

- 설계도서 작성기준은 국토교통부 고시 제2016 – 1025호(2016.12.30.)을 준수하여야 하며 등 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는  ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

- “을”은 성과품의 납품에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

※ 지장물 등의 철거에 필요한 행정상 절차, 철거공법의 선정, 시방  규정 및 소요비용의 산정 등 제반사항을 설계보고서, 설계설명서, 내역서(일위대가 포함), 시방서, 각종 계산서 등의 성과품에 반영하여 작성한다.

(2) "계획설계"는 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 “갑”에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

(3) “중간설계(건축법 제8조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”는 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 “갑”부터 승인을 받는 단계이다.

(4) “실시설계”는 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시한다.

(5) “사후설계관리업무”라 함은 건축설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계의도가 충분히 반영되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수․위치․재질․질감․색상․규격 등의 선정 및 변경에 대한 검토․보완 등을 위하여 수행하는 설계업무를 말한다.

2) 설계도서 제출시기

(1) 계획설계는 용역 착수일로부터 20일내, 중간(기본)설계는 용역착수일로부터 50일내, 실시설계는 용역기간 종료일까지 제출한다.

※ 상기 설계도서의 제출일정과 그 밖의 각종 보고용 제출도서는 갑”과 “을” 이 상호 협의하여 조정토록 한다

(2) 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 “갑”의 승인을 득한 후 실시한다.

(3) 관련법규 및 제반규정 준수

∙ 건축법 및 건축사법,동시행령 및 동시행규칙

∙ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

∙ 철근 콘크리트구조 기준(내진 설계 포함)

∙ 건설기술관리법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 건설산업기본법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 산업안전보건법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 소방법 관련규정 및 기준

∙ 산업표준화법 관련규정 및 기준

∙ 전기사업법,동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전기공사업법,동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 한전공급 규정

∙ 전기용품 안전관리법, 동법시행령

∙ 폐기물관리법 관련 규정 및 기준

∙ 대기환경보전법 및 수질환경보전법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전기통신법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전기통신공사업법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 전파관리법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 에너지이용 합리화법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 수도법 및 하수도법, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 주차장법, 동법시행령 및 동법시행규칙, 관련규정 및 기준

∙ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 동법시행령 및 동법시행규칙

∙ 국토교통부제정 건축공사 표준시방서

∙ 국토교통부제정 건축설비공사 표준시방서

∙ 국토교통부제정 토목(관련)공사 표준시방서 및 설계시공 지침

∙ 국토교통부제정 조경공사 표준시방서

∙ K․S 규준

∙ 국토교통부제정 건축표준상세도

∙ 고압가스 안전관리법 및 도시가스업법 관련법규 및 기준

∙ 기타 정부관련 법규 및 지방자치단체 조례방침

∙ 도시계획사항 등

∙ 체육시설의 설치․이용에 관한 법률 및 동 시행령, 시행규칙

5-2. 성과품의 작성

1) 설계설명서

(1) 공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공정별 주요 시공 및 공정, 총 공사비, 재정계획, 유지관리계획, 각 실별 적정 근무 인원 등을 설명한다.

(2) 건축분야

기본계획, 환경 및 대지조건, 지질지형 및 하부구조, 배치계획, 예상 공법 타당성 검토, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 공정계획 및 세부공사비, 각 종 부속공간 등

(3) 설비분야

검사실, 실험실 특수설비, 주요설비, 냉․온열원, 도시가스, 환기, 소화, 공조덕트, 위생 등 기 타설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부시공 및 공정계획, 세부 공사비 등

(4) 전기통신분야

수변전, 비상발전, UPS, 전등전열, 소화설비(자동화재 탐지), 옥외 외등설비, 전력간선, 구내통신, 전기 및 전화설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획 및 공사비 등

2) 각종 계산서

- 구조계산서(내진설계 포함), 전력부하 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하 계산서, 기계설비 용량 계산서, 에너지 절약계획서, 정화조 등을 포함하되 세부 사항은 다음과 같다

(1) 구조계산서

① 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하여야 하며, 특히 프로그램 입.출력자료는 모든 CASE 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

② 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

③ 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다.

④ 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 “갑”과 협의후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

⑤ 구조계산시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

(2) 설비분야 설계계산서 : 주요 장비 및 설비의 용량계산서 및 선정서, 부하계산서

(3) 전기통신분야 설계계산서 : 단락전류․변압기용량․비상발전기용량․밧데리 및 충전기용량․전압강하․전화회선 산정․방송용 앰프용량 등의 계산서, 부하계산서, 조도계산서, 화재수신반 회로계산서 등

3) 설계도면

(1) 일반사항

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

③ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

④ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

⑤ 설계도면에는 주석(NOTE)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다

⑥ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면의 번호 및 도면 명을 표기한다.

⑦ 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD에 담아 제출한다.

4) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기·통신·소방설비 등 보수방법

5) 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 국토교통부 제정 표준시방서, 건축공사 전문시방서 및   관련법규 등을 근간으로 설계 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토 의무 등에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항(색채 및 SignSystem 시방서 등)

(4) 공사시방서 작성시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

6) 공사내역서

(1) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 기준으로 "갑"과 협의하여 적용하여야 함.

(2) 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다

① 재료비

ａ. 조달청장이 조사하여 게재하는 가격으로 한다.

ｂ. 조달청에 미수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

ｃ. 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여  당해 물품의 거래가격을 정확하게 조사확인하여 적용한다.

② 직접노무비: 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

(3) 공사비는 부득이 한 경우 "갑"과 협의하여 변경할 수 있다.

(4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위 대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

(5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를  인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 함.

(6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

(7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국사례를 참조 작성하여야 한다.

(8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용할 경우 반드시 근거 제시

(9) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출 내역을 첨부해야 한다.

(10) 수량의 산출은 국토해양부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

ａ. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 법률시행령, 법률시행 규칙          ｂ. 예산회계법 및 동법 시행령

ｃ. 재무회계예규

ｄ. 기타 관련법규 및 기준

(11) 시공상세도면(SHOP DRAWING) 작성에 대하여 공사비 내역에 반영 시켜야한다

- 건설기술관리법 제23조의 2 및 동규칙 제14조의 4의 규정에 의한 공사중 시공자가 작성해야 할 시공상세도면(SHOP DRAWING)을 작성하는데 필요한 인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고 공사비 내역에 반영하고, 공사 시방서에 작성목록을 표기한다.

(12) 건설기술관리법 제26조의 2 규정에 의한 안전관리비를 계상한다.

(13) 품질시험비를 공사비(경비)에 계상하되 수수료의 기준은 한국건설기술연구원이 발표하는 자료에 의한다.

(14) 폐기물처리비 및 관급자재는 제경비가 계상되지 않도록 한다.

7) 기타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

5-3. 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 최종성과품 납품으로 한다.

계획설계/중간설계/실시설계 완료 시 납품목록 및 부수는 발주처의 요구에

따른다.

2) 최종성과품의 종류 및 납품부수

(1) 기본계획보고서 : 5부

도 서 명	축적	표 시 내 용	표 시 방 법
기본계획 보 고 서	A4	◦ 부지 시설개요 ◦ 기본구상안 작성 - 개발방향 및 계획지표 설정 - 토지이용계획 구상 - 동선체계 구상 - 입주시설 수용능력 검토 ◦ 기본계획 수립 - 토지이용계획 - 교통동선계획 - 시설물 배치 및 식재계획 - 공급처리시설 계획 - 전기공급시설 배치계획 - 임시 수용시설 검토	- 개조식으로 간결하고 명확하게 표현하고 색상과 문자를 적절히 사용 - 부지 전체의 계획의도가 충분히 전달되도록 구상 - 사진과 도표를 적절히 배분하여 내용 파악이 용이하도록 하여야 함. - 배치계획을 면밀히 조사하여 최적 방안을 제시하고 근거서류 첨부
◦ 상기내용 전체가 포함된 CD 또는 DVD, USB 3부
ㅇ 관련도면은 A3로 6부 제출(추가시 별도 부수 포함)

(2) 실시설계 성과품의 종류 및 소요부수

종 류	규 격	부수
설계도면집(A3반접)	A4	5
설계보고서	A4 또는 B4	5
설계설명서	A4	5
공사시방서 구조계산서 (내진설계 포함)	A4 A4	5 5
공사내역서 (실내역) 공사내역서 (공내역)	A4 A4	2 2
일위대가표 (실) 일위대가표 (공)	A4 A4	5 5
단가산출조서	A4	5
수량(물량)산출조서	A4	5
각종설계계산서(구조계산서, 건축설비(전기, 통신, 소방포함), 부하계산서, 전기용량계산서)	A4	각5
각종설계기준 및 자료	A4	1
에너지효율 및 기타 예비인증서	식	1
공사예정공정표(전 공종 포함)	식	1
조감도(칼라)	-	3
기타 설계자문 및 관계부서 협의용 도면	-	필요시 소요량
자재 견본 자료(제품명, 색상, 규격 등)	A4	2
기타 발주기관 요구사항 등	-
※ 모든 성과품은 아래 규격의 전산자료(CD)로 제작하여 제출 도면 : CAD프로그램 , 보고서 및 시방서외 : □글 내역서 : 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정된 프로그램으로 내역서(일위대가,단가산출서 포함)를 작성한 후에 프로그램 상호간 포맷인 텍스트화일(.TXT)로 변환하여 제출한다. 사용프로그램에 대하여는 “갑”과 협의한다.

〔서식 1〕 설계용역 참여기술자 명단

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 : 「한강수질측정센터 건립공사 설계용역」

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

〔서식 2〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 「한강수질측정센터 건립공사 설계용역」

2. 계약  일자 : 2025.   .   .

3. 착수  일자 : 2025.   .   .

4. 완수예정일 : 2025.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 우리대학에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작이용권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 수요기관에 귀속됨을 알고 별도로 수요기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

국립환경과학원장 귀하

〔서식 3〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 「한강수질측정센터 건립공사 설계용역」

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

-  아    래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

국립환경과학원장 귀하

〔서식 4〕 (중간, 실시)설계용역 검사원

(중간, 실시)설계용역 검사원

1. 용 역 명 : 「한강수질측정센터 건립공사 설계용역」

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립환경과학원장 귀하

〔서식 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 : 「한강수질측정센터 건립공사 설계용역」

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년  월  일 ～ 2025년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분		전주진행사항(2025. . .)			금주예정사항(2025. . .)			비고(진행률)
업무내용		- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성						계획/실적공정 공정(%)을 표기 - 주간공정률 (계획/실적) : 00 / 00 - 누적공정률 (계획/실적) : 00 / 00
특기사항		문제점 및 해결책 등 표기
공정률		계획	실적	대비	계획	실적	대비
	현행
	누적

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립환경과학원장 귀하

〔서식 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 「한강수질측정센터 건립공사 설계용역」

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년  월  일 ～ 2025년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2025. . . ～ 2025. . .)	비고
첫째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
둘째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
셋째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
네째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
다섯째주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기	00월 계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %) 대비 %

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립환경과학원장 귀하