해남소방서 이전 신축 건립사업 기본 및 실시설계 용역 과 업 내 용 서

2025. 12.

목         차

Ⅰ. 총 칙

1. 과업명칭	3

2. 과업목적	3

3. 과업의 개요	3

4. 과업의 범위	4

Ⅱ. 용역의 일반사항

1. 공통사항	6

2. 용역수행자의 의무	7

3. 용역의 특별사항	7

Ⅲ. 용역의 기술지침

1. 일반사항	8

2. 기본방향	8

3. 사용자 요구사항	13

Ⅳ. 용역의 수행방법

1. 과업의 착수 및 진행	18

2. 과업내용의 변경 및 설계변경	18

3. 설계의 책임 및 손해배상	19

4. 보안성 검토	19

5. 관련법령 등의 적용기준	19

Ⅴ. 성과품(설계도서) 납품목록

1. 일반사항	20

2. 성과품의 제출	21

『해남소방서 이전 신축 건립사업 기본 및 실시설계 용역 』

과 업 내 용 서

Ⅰ		총 칙

1. 과업명칭: 해남소방서 이전 신축 건립사업 설계용역

2. 과업목적

1) 해남소방서 청사신축을 위한 설계용역의 내용과 용역수행자의 업무범위 기타 용역수행에 필요한 제반 기술적인 사항 등을 규정하여 최적의 설계 창출을 도모하고 당해 과업수행에 적정을 기함을 목적으로 한다.

2) 통합설계용역의 과업으로서 건축, 토목, 통신, 소방 및 기타 부대시설의 관련 설계도서 및 비용 산출을 위한  통합설계용역 실시한다.

3. 과업의 개요

1) 대지위치: 전라남도 해남군 해남읍 안동리 209-9번지 외 3필지

2) 대지면적: 15,307㎡

3) 시설개요

가) 연면적: 4,122㎡(±3%범위 내 조정가능(지하1층 / 지상4층)

나) 규  모: 지하1층 / 지상4층 이내(지하층은 기계·전기실만 구성)

다) 용   도: 공공업무시설

※ 소방서 건립을 위한 해남군관리계획변경 절차 진행 중이며, 변경에 따른 건축계획부분 협조를 하여야 한다.

※ 건축 연면적은 설계상 가장 적정한 면적을 적용하되 ±3%를 초과하지 않도록 하고 건물 동수 및 층수는 대지의 효율성 및 차후 이용성을 고려, 설계자는 발주기관과 협의하여 정할 수 있다.

4) 예정공사비 : 13,466,574천원(부가세 포함)

가) 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 신재생에너지 설치 등에 대한 전체 공사비이며, 공종 간 배분하여 사업비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

나) 각종 시설분담금은 시설공사비 외 별도 산정하여 보고(상․하수도, 가스 등)해당금액을 원가계산서에 별도 표시한다.

다) 공사예정가격이 총사업비 조정결과의 공사비예산을 초과할 수 없으며, 또한 낙찰차액을 감안해서는 안된다.

라) 총사업비(공사비) 조정 협의 시 관련 검토 자료를 작성한다.

마) 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다. (용역계약일반조건 등 참조)

5) 과업기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

가) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

나) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

(1) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

(2) 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

(3) 장애물 없는 생활환경예비인증(BF) 등 관련 법률에 따른 예비인증심의기간

4. 과업의 범위

1) 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계(가설계획 등 포함)로 구성되며, 관계기관과의 건축협의 등 각종 인허가(건축협의, 문화재현상변경 등을 포함)에 필요한 서류작성 및 제출, 연면적 증가 시 면적승인 및 시설비 증액 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.

※ 설계용역 성과물은 각종 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

※ 건축, 기계, 소방, 전기, 통신, 조경, 토목 등 제반 분야 일체의 비용을 포함한다.

2) 제로에너지건축물 인증 4등급 이상, 녹색건축 우수등급 이상, 장애물없는 건축물(BF) 인증 대상 건축물 우수 이상 인증을 취득하여야 한다.

3) 신재생 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신·재생에너지의 공급의무 비율에 충족해야 한다.

4) 발주기관이 수행하는 산업안전보건법령에 따른 ‘설계안전보건대장’작성 및 건설기술 진흥법령에 따른 ‘설계의 안전성 검토’실시 업무에 협조하며 필요한 자료를 제출하여야 한다.

5) 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

6) 계획, 중간, 실시설계 단계에서 발주처가 수행하는 설계적정성검토 및 VE수행을 위한 설계자료 제출 협조 및 지원을 한다.

7) 공사 주변현황 및 계획안에 맞는 공사예정공정표(안)을 작성한다.
(근로기준법 고려)

8) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 계약상대자의 협의 하에 수행한다.

9) 기타 설계 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

10) 인․허가 업무

가) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

나) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건(각종 심의 포함) 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

- 지방건설기술심의,「건설기술 진흥법 시행령」제75조의2(설계의 안전성 검토) 허가 등 확인

다) 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경), 실시계획인가(변경)을 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다.

라) 수급인은 향후 사용승인 신청 시, 인장날인 및 세움터 신청 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

마) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

※ 본 용역은 “건설기술용역 및 시공 평가지침(국토교통부 고시)”에 의한 설계용역 평가 대상

※「건설기술진흥법」제50조(건설기술용역 및 시공 평가 등) 및 「건설기술용역 및 시공평가지침」에 따라 시행되는 평가의 자료 제출 등 업무에 적극 협조하여야 한다.

Ⅱ		용역의 일반사항

1. 공통사항

1)  용역 수행은 “설계공모 지침서” 및 “과업내용서”에 따른다.

2) 용역수행자는 용역과업이 준공된 이후에도 법령 및 지침 등에 의하여 설계보완 사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행 하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

3) 본 과업내용서의 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

4) 사업추진 및 각종 인허가 등에 대한 업무협조를 하여야 한다.

5) 설계도서 작성시에는 관련법규, 지침․고시 및 조례 등에 위배됨이 없어야 한다.

6) 기타 설계용역을 수행하는 데 발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 이행 및 보고서를 작성한다.

7) 설계자는 설계진행과 관련하여 발주자가 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다.

8) 계획설계는 설계 공모안을 발주와 협의한 후 건축물의 규모, 예산, 기능 등을 개선 발전된 계획설계를 승인받는 단계를 말한다.

9) 중간설계는 계획설계의 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

10) 실시설계는 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성한다.

2. 용역수행자의 의무

1) 회의참석 등
용역수행자는 본 과업과 관련된 실무검토회의 개최시 자료를 제출하여야 하며 회의에 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대해서는 책임기술자로 하여금 질의․답변해야 함은 물론 회의 결과에 대하여는 설계에 적극 반영하여야 한다.

3. 용역의 특별사항

1) 본 과업을 수행함에 있어 발주처의 특별한 사정이나 계획변경, 용역수행자의 과업이행이 불가능하다고 인정될 경우, 기타 중대한 계약 조건의 위반이 있을 때에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 기술용역계약 일반조건 등 관계법령 등에서 정한 바에 따라 본과업의 일부 또는 전부를 중지하고 착수계 제출시 제출한 낙찰금액에 대한 산출내역서 및 예정공정표에 의거 정산처리하거나, 용역계약을 해제 또는 해지 할 수 있다.

2) 기 타

가) 과업 수행에 있어 문맥해석 등에 대하여 발주처의 해석이 우선하며, 기타 과업수행 상 필요한사항은 협의 후 발주처가 결정한다.

나) 용역 수행 중 또는 수행 완료 후에 설계용역비가 과다 산정되었거나 지불되었음이 판명되어 수요기관으로부터 반납 또는 추가보완이 필요할 경우 이에 수락 동의하여야 한다.

Ⅲ		용역의 기술지침

1. 일반사항

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하되, 이의가 있을 경우에는 발주처에 서면질의 및 답변에 의하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

2. 기본방향

1) 소방청사 건축표준 가이드라인을 참고하며, 실별 기능․인테리어 및 가구 등 소방서 업무특성을 고려한 소방서 건립에 적정한 설계를 하여야 한다.

2) 분야별 세부지침

가) 현황조사

(1) 주변도로 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

(2) 측량은 측량법과 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 용역을 받은 설계자가 시행하여야 한다(발주처 별도 발주).

(3) 설계자는 계획구간 내 각종 지하매설물 및 지상시설물을 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

(4) 지질조사 : 지질조사 결과를 참고하여 설계하여야 한다.

(5) 대지 밖 공급시설을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

3) 토목계획 분야

가) 대지레벨차를 고려하여 절성토를 최소화하여 공사비를 절감할 수 있도록 설계한다.

나) 사토장 또는 토취장이 필요 시 발주자와 협의하여 설계에 반영한다.

다) 터파기 공사를 위한 공사용 작업장, 진입로 등 가설계획을 검토하여 설계한다.

라) 오수 및 우수의 배수는 원활히 배수될 수 있도록 설계한다.

마) 건축물 내․외부에 적절한 조경을 계획한다.

(1) 건축물 외부에는 식생에 적합한 수종을 고려하여 식재계획을 한다.

(2) 옥상정원 조경을 하는 경우에는 건축물의 하중에 의한 구조안전성,
방수성, 배수관계 등을 고려한다.

(3) 기존 구릉지 녹지를 활용한 쉼터 조성 시 조경계획을 반영 한다

바) 포장재료는 가능한 투수율이 높은 재료를 사용하여야 하며, 포장패턴 계획을 그래픽이미지 파일로 작성하여 제출한다.

5) 건축계획 분야

가) 대지지형차를 고려한 건축계획으로 절성토가 최소화 되도록 계획한다.

나) 각 실의 용도와 기능에 맞게 층고를 설계하고, 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음 방지에 지장이 없어야 한다.

다) 도로, 보도, 상하수도, 우수, 가스, 전기, 통신, 소방, 조경시설물 등이 서로 간섭 받지 않도록 한다.

라) 지하층과 지붕 등 방수를 위한 적정한 방수재료 설계하고 트렌치, 물매 등을 두어 배수가 원활히 될 수 있도록 설계한다.

마) 구조 및 각종 자재는 피난 및 방화 등에 관한 규정에 적합하게 설계한다.

바)『건축물의 구조기준 등에 관한 규칙』에 적합하도록 작성하고, 모든 구조도면은 구조기술사가 날인하여야 한다.

사) 건축마감 계획표를 설계도면과 서로 일치하도록 하고, 설계도면, 내역서, 시방서가 상호 일치하도록 설계한다.

6) 기계설비 분야

가) 급수, 급탕, 냉난방, 환기, 배수설비에 대하여는 용량계산서를 산출하고, 설치 기준에 부합하도록 설계하여야 한다. 특히, 급탕 용량은 충분히 확보할 수 있도록 설계하여야 한다.

나) 냉․난방시설은 각층 실별로 운전이 가능토록 하며, 소방행정과에 중앙제어 단말기를 설치하여야 한다.

다) 지하층 배수시설에는 자동제어설비를 한다.

라) 물탱크실 유수가 기계실, 전기실 등에 유입되지 않도록 높이 차이를 두어야 한다.

마) 배기가 필요한 공간은 원활한 공해가스 배출을 위한 환기설비 하여야 한다.

바) 소방설비는 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 안전관리법 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

사) 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모하여야 한다.

아) 배기가 필요한 공간은 원활한 공해가스 배출을 위한 환기설비 하여야 한다.

자) 외부공간에 소방수 보충 등에 필요한 급수시설 설치하여야 한다.

차) 소방차고의 경우 매연 및 유해가스를 여과·배출할 수 있는 별도의 매연저감장치를 설치하도록 한다.

카) 기타 특수설비 (CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

7) 전기설비 분야

가) 태양열, 태양광 등을 이용하여 신․재생에너지를 검토하여 설계에 반영하고, 신·재생에너지 의무공급비율에 충족하여야 한다.

나) 수전설비는 부하계산서에 따른 부하용량 계산서를 별도로 작성하여야 한다.

다) 한전전원 인입점(수급지점) 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

라) 전기설비는 안전 및 신뢰도가 확보되어야 하며, 약전설비를 낙뢰로부터 보호할 수 있는 접지시스템을 계획하여야 한다.

마) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

바) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

사) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

아) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

자) 330V 3상 설치가 필요한 실을 파악하여 적정하게 공급 될 수 있도록 한다. (공기충전기실, 감염관리실, 방화복세탁기실)

차) 기타 특수설비 (CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

8) 정보‧통신 분야

가) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

나) 방송설비는 용도에 따라 구분 시설하고 전체 방송 옥외방송도 가능토록 한다.

다) 119종합상황실 설치 조건 및 위치를 검토하여야 한다.

라) 통합배선 구성방식 및 전화 / LAN 수구 적정수량을 검토하여야 한다.

마) 소방용 무선통신의 송․수신에 지장이 없도록 하여야 한다.

바) 통합배선 구성방식 및 전화 / LAN 수구 적정수량을 검토하여야 한다.

사) MDF / IDF 위치 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

아) 방송설비, A/V설비, MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

자) OA기기, 집무형태의 변화 등 모든 상황에 대응이 가능한 구성으로 한다.

차) 기타 특수설비 (CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

카) 소방행정과에서 전관 방송이 가능하도록 시스템을 구축하며 주장비는 전산실 또는 지정실에 배치하도록 한다.

9) 조명설계 분야

가) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

나) 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치(최대한 자연광을 이용하여 설계)

다)  주위 경관을 고려한 건축물 및 옥외공간 경관조명을 계획한다.

10) 주요장비 및 자재 사용계획

가) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청우수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증제품을 적극 반영하여야 한다.

나) 국내자재 중 K․S제품 사용이 원칙이며, K․S제품이 없을 경우 국내 최상품자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

라) 부득이 수입자재를 사용시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

11) 소방용수, 생활용수(식수) 및 배수처리 계획

가) 수원은 공용상수도를 사용하며, 직수 사용이 가능하도록 설계한다.

나) 배수로는 지형과 지세에 알맞은 유역을 구분하여 배수로를 설치하고 적정 배수유출량을 산정하여 배수가 원활히 될 수 있도록 설계한다.

12) 주차계획 분야

가) 50대 이상 확보하고 주변 교통상황을 고려하여 진·출입이 가능하도록 계획하며, 향후 추가 주차 공간 확보가 가능하도록 계획한다.

나) 전기자동차 충전시설을 갖춘 전기차 주차 공간(5대 이상)을 확보한다.

다) 주차장은 차량과 보행자의 동선이 분리되도록 계획한다.

라) 보도, 차도 및 주차장 계획은 이용자의 안전이 우선되도록 계획한다.

13) 신·재생에너지 분야

가) 신에너지 및 재생에너지 개발이용 보급 촉진법 시행령 제15조에 따른 신·재생에너지 공급의무비율은 2026년 기준 36% 이상이며, 허가 시점에 따라 상향될 수 있음을 고려하여 계획에 반영한다.

나) 그린에너지시스템을 위한 LED조명, 태양광 등의 시스템 적용을 검토하되, 신·재생에너지 이용 의무화 공급비율을 고려하여야 한다.

14) 인증 분야

가) 제로에너지건축물 인증 기준에 따른 ‘ZEB 4등급’이상의 예비인증서를 계획한다.

나) 녹색건축인증에 관한 규칙 및 국토교통부 고시 녹색건축인증 기준에 따른 녹색건축인증 ‘그린2등급’이상 의 예비인증서를 획득하도록 계획한다.

다) 장애물 없는 생활환경 인증 기준에 따른 ‘우수등급’ 이상의 예비인증서를 획득하도록 계획한다.

라) 건축법령, 녹색건축물조성지원법 등에 의한 에너지 절약 계획서는 건축물의 인허가시 필수적으로 제출하여야 하는 종합적에너지 계획서로 건물을 구성하는 건축, 기계, 전기, 신재생 등 다양한 분야에서 최소기준 이상의 성능을 확보하도록 단열 성능, 설비 효율, 에너지 절감 성능을 향상시키고, 건물 유지비를 절감하도록 계획한다.

3. 사용자 요구사항

1) 소방차고

가) 소방청사의 차고는 출동 시 운전원의 시야가 충분히 확보되도록 한다.

나) 센터(구조대)사무실 및 대기실 동선을 고려하며, 구급차 차고와 소방차 차고를 분리하여 계획하여야 한다.

다) 매연 및 유해가스를 여과·배출할 수 있도록 별도 매연저감설비를 설치

라) 야간훈련 및 차량정비 등을 할 수 있도록 차고 앞 건물외벽 외등 설치

마) 차고 내 방송스피커(전관·비상) 설치

바) 차고 내 오염물제거를 위한 에어건 계획

사) 소방청사의 차고는 차종별 재원을 고려하여 주차면적을 확보하며, 공간확보를 위하여 차량 전·후면 1m 이상, 중형차량 이상은 챠량간 측면 1.5m이상 확보하되, 발주처와 협의 후 공간확보 구간은 조정할 수 있다.

아) 차고문은 오버헤드형식으로 설치하며, 구급차량의 높이는 3m이상으로, 그 외의 차량은 5m이상으로 계획하며, 전면폭은 구급차량은 2대 기준 6m, 그 외 차량은 8m로 계획한다.
(자연환기 필요에 따라 후면 추가 설치 가능)

자) 차고문 개폐장치(on/off)를 차고문별로 인근에 설치한다.

차) 차고의 높이는 구급차고는 4m 이상, 그 외 차고는 6m이상으로 계획하며, 차고문(오버헤드형식)상부 설치공간을 고려한다.

카) 바닥은 차량 하중을 고려하고, 미끄럼을 방지하는 재질로 하며, 물고임을 방지하는 설계를 한다.

타) 수직 및 수평 출동 동선을 고려하여 소방차고 내부로 통하는 직통계단을 설치할 수 있다.

파) 장비보관실은 동선을 최소화하기 위해 소방차고와 근접하여 설치

하) 소방차량의 배치는 1열을 원칙으로 하나, 출동동선을 고려 2열로 배치 할 수 있다. 단, 1열로 반드시 배치하여야 하는 소방차는 별도 반영(소방차량 제원 및 1열 필수 배치차량 확인 필수)

※ 소방차량 제원

연번	차명	규격	전장 X 전폭X전고(mm)	비고
1	소방펌프차	대형( 8.5ton)	8,500 X 2,500 X 3,400	1열 배치 (2열 배치불가)
2	소방펌프차	중형( 5.0ton)	8,000 X 2,500 X 3,200
3	소방펌프차	소형( 3.5ton)	6,600 X 2,200 X 2,800
4	소방물탱크차	대형(16.0ton)	9,445 X 2,495 X 3,300	1열 배치 (2열 배치불가)
5	소방 화학차	고성능(16.0ton)	12,000 X 2,495 X 3,300
6	소방사다리차(고가)	대형(16.0ton)	12,500 X 2,500 X 3,900
7	소방지휘차	스타렉스	5,195 X 1,920 X 2,130
8	구급차	스타렉스	5,195 X 1,920 X 2,130
9	구조공작차	대형( 8.5ton)	8,000 X 2,500 X 3,400	1열 배치 (2열 배치불가)
10	생활 안전차	스타렉스	5,195 X 1,920 X 2,130
11	화재 조사차	스타렉스	5,195 X 1,920 X 2,130
12	행정(진단)차	소나타	4,900 X 1,860 X 1,445	옥외 배치 가능
13	화물차	봉고Ⅲ(1.0ton)	5,115 X 1,740 X 1,995	옥외 배치 가능

2) 물품창고

가) 행  정  용 : 4층 이내 각 과 사무실과 같은층에 되도록 배치

나) 현장대응용 : 구조·구급·화재진압용으로 구분 배치하며, 대형장비의 이동이원활하도록 너비 1.5M 이상의 미닫이문으로 계획

다) 현장대응용 창고는 장비이동 및 편의를 위하여 내부 출동동선 상 위치

3) 감염관리실

가) 출입구는 내부 또는 외부로 설치할 수 있으나, 구급차와 연접하여야 한다.

나) 천장 내부 시설물의 유지 및 보수가 용이하도록 점검이 가능한 형태

다) 내부는 온도․습도를 잘 견딜 수 있도록 제작되어야 하고, 환기시설은 자동 또는 수동으로 제어할 수 있어야 한다.

라) 감염관리실 바닥은 장비의 충격, 낙하 등에 의해 파손되거나 변형되지 않도록 견고성이 뛰어나야 하며 물기로 인한 미끄럼이 방지되어야 하며, 배수관으로 배수가 용이하도록 제작되어야 한다.

마) 입구 측 바닥은 오염된 장비 또는 구급대원의 출입 시 발생할 수 있는 이물질 및 물기를 배수관으로 유입할 수 있는 구조이어야 한다.

4) 호흡정비실 및 공기충전기실

가) 고압가스 안전관리법 및 관련기준에 적합하게 계획

5) 샤워 / 탈의실

가) 구조대 및 센터 샤워공간(탈의)공간 분리 구획

나) 샤워기 8ea, 세면기 2ea 배치 공간 확보

다) 오염방지를 위해 소방차고 내 샤워(탈의)실 추가 배치
(샤워기 2, 세면기 1, 방화복세탁기 설치 공간 포함)

6) 세탁/건조실

가) 세탁기 3대, 건조기 2대 배치 공간 확보 (방화복세탁기 소방차고 내 샤워실 설치)

7) 센터(구조대)장실

가) 책상1(1600x800), 4인 회의 가능한 테이블 배치

8) 체력단련장 및 심신안정실

가) 현장대응공간과 행정공간 별도 계획(현장대응공간은 출동동선 고려)

9) 센터 대기실(남/여)

가) 수용인원 12명 기준으로 3인~ 4인으로 4개실 구성

나) 대기실 내 개인사물함 배치 공간 확보(3개조 36EA/W600×D600×H2000)

다) 긴급출동을 위해 소방차고와 동선을 최소화

라) 여직원 대기실 설치 시 프라이버시 보장을 고려한다.

10) 구조대 대기실

가) 수용인원 5~6명 기준으로 2인~ 3인으로 2개실 구성

나) 대기실 내 개인사물함 배치 공간 확보(3개조 15EA/W600×D600×H2000)

다) 긴급출동을 위해 소방차고와 동선을 최소화

라) 각종 설비와 디지털 기기 등에 대응 가능한 가구 배치로 계획한다.

11) 현장대응단 대기실

가) 수용인원 5~6명 기준으로 2인~ 3인으로 2개실 구성

나) 대기실 내 개인사물함 배치 공간 확보(3개조 15EA/W600×D600×H2000)

다) 각종 설비와 디지털 기기 등에 대응 가능한 가구 배치로 계획한다.

12) 서장실

가) 집무 및 회의실, 대기실(화장실·샤워기1), 부속실(탕비실 포함) 구성

나) 방송스피커(화재방송 제외, 지령방송 포함)는 음량조절스위치 설치

다) 부속실은 근무를 위한 사무공간(1명) 및 탕비실, 출입대기공간 계획

라) 일조시간과 채광을 고려하고, 소방차량의 출동 등을 확인할 수 있는 위치에 계획할 것

13) 행정사무실

가) 과별 팀구성을 확인하여 계획하도록 할 것.

나) 각 사무실 내 소규모 회의공간(5~6인) 계획할 수 있도록 한다.

다) 각 사무실 내 탕비실 및 소규모 창고를 설치한다.

라) 책상은 길이×폭 1,600mm×800mm 기준으로 계획하며, 사무기기 등 으로 인한  통행에 지장을 주지 않도록 계획할 것.

마) 공간 구획은 경량칸막이로 할 것.

바) 소방행정과에서 전관방송 기능을 설치한다.

사) 콘센트 및 통신선은 바닥 및 벽부 설치 (배관 노출이 없도록 계획)

14) 대회의실

가) 서장실과 근접하게 배치하며, 20~25인의 회의에 적합하도록  배치

나) 상황보고 및 회의를 위한 A/V시스템 설치

다) 방송스피커(전관방송, 지령방송)는 음량조절스위치 설치

라) 일조시간과 채광을 고려하고, 소방차량의 출동 등을 확인할 수 있는   위치에 계획할 것.

15) 방염분석실

가)「소방용품의 세부시험시설 기준」별표1. 2-6방염제에 따른 장비들을 배치할 수 있어야 하며, 방염시험을 위한 환기설비 설치

나) 방송스피커(화재방송 제외, 지령방송 포함)는 음량조절스위치 설치

16) 화재분석실

가)「소방기본법 시행규칙」별표 준용한다.

나) 개수대 등의 설치를 위한 급·배수 설비를 설치

17) 당직관·당직자실

가) 대기실 (침대1, 각종집기류 설치 공간)

나) 각종 설비와 디지털 기기 등에 대응 가능한 가구 배치로 계획한다.

18) 다목적강당

가) 출동 및 업무동선과의 간섭을 최소화 할 것

나) 방송실 및 방송장비, 집기류, 교육 및 기자재 보관창고 확보

다) 태극기, 조명기구, 플래카드 설치 가능한 조정 거치대 설치

라) 빔프로젝트 및 A/V시스템 설치

마) 체육관 겸용 공간으로 6m 이상 층고 반영하며, 체육활동 시 창호의 파손이 없는 형태로 설계

바) 체력단련을 고려하여 한변 길이 14m 이상 확보

사) 충격 흡수를 고려한 기능성 바닥마감재 선택

19) 식당

가) 직원식당(50인 동시이용 규모), 주방, 부식창고 포함

나)「식품위생법」제88조에 따른 “집단급식소”의 설치 운영요건 및 「식품위생법 시행규칙」별표25 “집단급식소의 시설기준” 준용

다) 공무(용역)인원 휴게실 및 영양사 사무실 별도 구성 (조리실 외부)

26) 소방관련 기타사항

가) 소방차량정비 및 출동·복귀 시 회차공간 소방차고 전면 계획

나) 호스건조대 : 소방차고 인근 입면 설치 (높이 15m이상)

※ 호스 세척용 40mm 구경 지상식 소화전 설치

※ 우천대비 호스건조대 커버 설치 (통풍이 가능하도록 설치)

다) 소방차고 전면 근접하여 소방용수 보충용 상수도소화전(지상식) 설치

라) 소방청사 전면 소방차량 훈련 및 정비를 위한 공간 확보(소방차량의 길이 및 회전반경 고려 최소 18m 확보)

마) 소방청사 전면 소방홍보용 옥외LED전광판 설치

바) 센터(구조대) 대기실 출입문은 복도 출동인원의 출동동선에 영향을 주지 않는 구조로 계획

Ⅳ		용역의 수행방법

1. 과업의 착수 및 진행

1) 설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다)를 각 2부 제출하여야 한다.

가) 착수계 2부

나) 과업수행계획서 2부[각 관련주체들(건축, 기계, 조경, 토목, 소방, 통신 등)간의 업무범위와 책임한계, 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성]

다) 책임기술자 선임계 2부

라) 설계용역참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 2부

마. 설계용역 수행 조직표 2부

바) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 2부

사) 설계용역 예정 공정표(계획, 기본설계의 납품 예정일자 명시) 2부

아) 낙찰금액에 대한 산출 내역서 2부

자) 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 사항

2) 계약자는 과업착수 후 용역 진행사항을 보고하여야 한다.

가) 주간공정보고 : 매주 목요일 제출

나) 중간보고 : 중간‧실시설계 성과품 납품전 진행사항 보고

다) 수시보고 : 발주자의 지시 및 자료 등을 요구하는 경우 수시로 결과 보고

2. 과업내용의 변경 및 설계변경

1) 발주자는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지, 변경할 필요가 있다고 인정될 때에 설계업자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 과업범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위내 당해 계약금액을 조정 할 수 있으며, 기타 설계변경은 지방자치단체 용역계약 일반조건에 따른다.

3. 설계의 책임 및 손해배상

1) 도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계하자로 인하여 발생되는 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 등에 의한 배상의 책임을 진다.

2) 계약종료 후 공사 진행 과정에서 발생한 설계변경 등 설계자의 의견이 필요할 경우 업무 협조하여야한다.

4. 보안성 검토

1) 설계자는 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

5. 관계법령 등의 적용기준

1) 본 과업의 성과품은 건축법, 건축사법, 지방자치단체 입찰및계약 집행기준 제14장 용역계약일반조건, 엔지니어링기술진흥법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법, 상수도법, 도로법, 측량법, 하수도법, 주차장법, 지적법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 소방법, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 소음진동규제법, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본  과업과 관련 있는 관련 법령, 규칙, 고시, 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 하여야 한다.

Ⅴ		성과품 납품목록

1. 일반사항

1) 수급인은 설계용역 성과품을 기술용역예정공정표의 제출일 이전에 발주기관의 승인을 득한 후 인쇄한다.

2) 설계도서(설계설명서, 설계도면, 설계내역서, 각종 계산서 등)는 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 기타 공종별로 분리하여 발주 단위별로 작성하여 제출한다.

3) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제출한다.

4) 성과물은 “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준” [별표2] 중급에 의거하여 작성한다.

2. 성과품의 제출

1) 계획설계 납품도서(착수일로부터 30일 이내)

종 류	규 격	부수	비 고
계획설계보고서	A3	3	관련법규 검토서 및 현장조사 결과보고서
계획설계도면	A3반책(A4)	3
관련법규검토서	A4	3

2) 중간설계 납품도서(착수일로부터 120일 이내)

종 류	규 격	부수	비 고
중간설계도면	A3반책(A4)	3
예산내역서(VE, 기술심의 등)	A4	3
계산서	A4	3	중요시설(구조물)

3) 실시설계 납품도서(착수일로부터 180일 이내)

종 류	규 격	부수	비 고
종결보고서(설계설명서, 유지관리계획 등)	A4	6
보고용 판넬	A2 반책	2	판넬
설계도면	A3반책(A4)	6	CAD파일 포함
공사내역서- 공내역서 공사내역서- 실내역서	A4	1 6
관급내역서	A4	6
수량산출서(주요구조부, 내부, 외부, 마감 등)	A4	6
일위대가	A4	6
단가산출서	A4	6	견적서 포함
시방서(표준시방서, 특기시방서, 관급시방서)	A4	6
계산서(에너지절약계획서 및 구조계산서포함)	A4	6
조감도	A2	2	액자
공사예정공정표(CPM/PERT)	A3	2
USB(전산파일)	-	2	각종별 통합
인증관련 인증서류 일체	소요규격	소요량

※ 납품도서 제출시 유의사항

◦ 관계기관의 각종 심의, 인증, 인허가에 필요한 설계도서는 별도로 소요부수를 제출한다.

◦ 납품목록과 관련한 세부사항은 발주기관의 요구에 따라야 하며 제출도서의 종류 및 부수는 협의에 따라 변경될 수 있다.

◦ 납품완료 후 원가심사 및 일상감사에서 변동사항이 있을 시 변동분은 재납품하여야 한다.