「환동해 블루카본센터 건립공사」 기본 및 실시설계 과업지시서
2025. 8.

목    차

Ⅰ. 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

4. 설계의 기본방향	3

5. 설계의 범위	4

6. 분야별 설계 과업지시서	6

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	16

2. 업무보고 및 회의	18

3. 관급자재의 선정	19

4. 에너지절약형 건축물 설계	19

5. 보안성 검토	20

6. 제안공모 심사위원 지적사항 반영	20

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	21

2. 과업수행 일반사항	21

3. 설계 일반 지침	22

4. 설계진행 시 유의사항	24

5. 설계도서의 분리작성	25

6. 설계도서 표기	25

7. 도면작성	26

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	27

2. 계획 설계	27

3. 중간 설계	28

4. 실시 설계	32

Ⅴ. 설계도서 납품 목록

1. 계획설계 납품도서	38

2. 중간설계 납품도서	38

3. 실시설계 납품도서	39

Ⅵ. 붙 임	40

part		사업개요
Ⅰ

1			과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “환동해 블루카본센터 건립공사 기본 및 실시설계”이다.

2			과업의 개요

대지위치 : 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 병포리 17-13번지

사업규모 : 연면적 4,523.51㎡ (허용범위 ±5%범위 내 조정가능)

대지면적 : 28,484㎡ 중 계획부지 21,984㎡ (일반공업지역)

건폐율/용적률 : 법정 건폐율 70% 이하 / 용적률 350% 이하

용    도 : 교육연구시설 중 연구소

용역기간 : 착수일로부터 270일(공휴일, 각종 보고 기간 포함)

※ 전체연면적(±5%범위)은 설계자의 계획에 의하여 조정 가능하다.

※  과업규모는 설계과정에서 포항시(발주기관)와 계약상대자(이하 수급인)가 협의하여 조정될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 한다.

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다. (용역계약 일반조건 등 참조)

※ 계획설계 시 배치평면(안) 3개안을 작성하여 스터디모형과 함께 제출하여 발주처 및 시행처의 기본설계(안) 확정 후 세부계획 진행하여야 한다.

『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제9장 용역계약 일반조건 제8절 “1-다”에 해당하는 경우에는 발주기관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

예정공사비 : 19,487 백만 원(부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 전기(전력시설물)를 제외한 건축, 토목, 조경, 기계설비, 통신, 소방, 폐기물처리, 실외시설 등에 대한 총공사비이며, (녹색건축/에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 수수료 등에 대한 비용은 별도임) 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있다.

설계용역비 : 1,221 백만 원(부가세 및 손해배상보험료 포함)

과업의 범위

건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 폐기물처리, 실외시설 등 제반분야 및 녹색건축인증, 건축물 에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물 인증, 신재생에너지설치신고, 설계안전성검토, 설계안전보건대장 작성, 우수유출저감대책 수립, 총사업비 관리 대상으로 지침에 따른 업무수행 등 제반 행정절차 이행과 공용건축협의, 설계자문, 건축물 발주에 필요한 각종심의, 계약심사, 건축물대장작성, 손해배상보험료 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함된 사항이다. (용역 완료 시 각종 증빙자료 제출)

※ 발주기관의 상황에 따라 연면적이 변경될 수 있다.

「환동해 블루카본센터 건립공사」 기본 및 실시설계

3			과업의 범위

※ 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

심사위원회의 지적사항, 발주자의 요구사항, 상위계획(환경성평가, 영향성평가(교통 등), 건축 심의, 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지 건축물인증, 녹색건축인증 등)변경 허가사항 등에 따른 설계의 변경 및 보완이 필요한 경우, 공동이행업체와 협력하여 조정 및 설계를 보완하여 진행하여야 한다.

본 과업은 기본설계(계획설계, 중간설계) 및 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가(설계용역 성과물은 제반 인허가를 득한 성과물이어야 한다.) 및 공사 착공신고, 사용승인신청 등 건축 행위 전반에 관한 인허가 업무협조 등이다.

본 용역의 시행에 필요한 일체의 관련 인·허가는 수급인이 대행하여야 한다.

수급인은 용역착수 후 해당 인·허가 관청을 방문·협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

수급인은 본 용역이 완료된 후라도 관련 인·허가(협의사항)에 따른 서류 보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다. 특히 설계용역기간 마지막 단계인 설계적정성검토(계약원가심사) 업무에 적극 협조하여 설계도서의 수정 등 요구사항이 있을 시 이를 반영한 최종 설계도서를 성과품으로 납품완료한다.

수급인은 향후 사용승인 신청 업무에도 적극 협조하여 세움터 작성, 건축물 대장도면 / 에너지절약 이행검토서 작성 및 준공도서 인장날인 등 관련협의 부서 업무에 적극 협조하여야 한다.

각종위원회 자문·심의, 영향평가 등에 대한 업무협조

수급인은 포항시와 과업성과를 분석하는데 협조하여야 하며 자문비용 및 선진사례 견학 등 소요되는 제반 비용을 부담한다.

설계도서 작성에 있어 포항시가 필요하다고 지시하는 각종 조사자료 수집 및 시험을 하여야 하며, 이에 필요한 경비부담은 용역자가 부담한다.

녹색건축 일반등급 예비인증 취득 및 본인증 취득업무에 대한 협조하여야 한다.

에너지효율효율등급인증, 제로에너지건축물 예비인증 취득 및 본인증 취득업무에 대한 협조하여야 한다.

장애물 없는 생활환경 예비인증 취득 및 본 인증은 해당하지 않으나, 관람객 동선에 한하여 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』 설치기준을 준수하여야 하며, 해당 내용을 관계부서와 협의하여야 한다.

건축물 유지관리에 관한 내용 작성, 제출 및 기타 기술(설계) 용역을 수행하는데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 제출하여야 한다.

관급자재 선정을 위한 관급자재 리스트 및 관급자재 선정 검토서 작성 및 제출하여야 한다.

공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간 산출, 공사기간 산출근거를 명시하여야 한다. (공사개요, 준비기간, 정리기간, 비작업일수 산정근거, 작업일수 산정근거, 요약공정표, 상세공정표)

제안공모 심사 시, 심사위원이 제시한 당선안에 대한 보완 및 지적 사항을 설계에 반영하고, 이에 따른 조치결과 보고를 제출한다.

본 과업을 수행함에 있어 과업 지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

지진·화산재해대책법 제14조와 관련하여 공공건축물을 대상으로 하는 지진 안전성 표시제 업무처리에 해당하는 절차를 설계에 반영하여 추진하여야 한다.

「군사기지 및 군사시설 보호법」에 따른 비행안전 제3구역에 해당하므로 관련 협의를 수행하여야 한다.

4			설계의 기본방향

대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

대지의 주변현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계한다.

대지가 안정성 있게 주변건물, 도로, 조경시설물, 지하매설물 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 반영한다.

주변 경관 및 환경 고려

지역특성, 역사·문화 및 자연환경과 조화 등을 디자인에 반영한다.

주변 연구시설과의 연계성 고려 및 조화를 이루도록 설계한다.

미래지향적이고 독창적인 설계

외관은 조형성이 가미된 독창성 있는 설계한다.
- 과도한 디자인이나 입면에 치우친 디자인 지양한다.

내부 시설 및 장비 등은 최첨단시설로 설계한다.

실내장식은 세련된 디자인과 창의성이 발휘된 설계한다.

사무실 업무 등 사용자 동선을 고려한 효율적인 공간을 설계한다.

에너지절약형(Energy Saving) 설계

내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방한, 단열, 결로 방지조치를 하고 개구부(창문)를 최소화하는 등 에너지 절약형 구조로 설계한다.

관리적인 측면을 고려한 시스템을 검토하여 설계한다.

신재생에너지로 지열, 태양광 또는 그밖에 발전시설 설치를 고려한 설계한다.

방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리한 구조로 설계하여야 한다.

건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

안전성과 시공성이 확보된 설계

고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 등을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.

각종 시스템분야의 배관․배선 등의 공동구설치 등 원활하게 소통되고 관리가 될 수 있도록 설계되어야 한다.

용역의 착수 후 구체적인 사용자의 의견이 반영된 시설이 조성될 수 있도록 수요기관의 의견을 적극 수렴하여 스페이스 프로그램의 조정 및 설계에 반영하여야 한다.

친환경 건축물 인증, 신재생에너지 설비 등 관련규정 인증 수준의 설계와 당해 사업과 관련된 법령, 고시, 지침 등을 준수하여 쾌적한 환경조성을 위한 품질관리를 제고한다.

5			설계의 범위

기본구상

설계의 기본방향

신속성·안전성·쾌적성·경제성을 추구하고, 기능별로 성격이 다른 건축물은 사용자 동선을 분리시켜 대지 내의 보행자의 흐름이 원활하도록 계획하고, 로비 및 동일기능(회의실, 서고 등)의 공간은 가급적 같이 사용하도록 계획한다.

주변 지역의 교통망과 접근성, 토지이용계획과의 상관관계 등을 고려한 효율적인 동선 체계가 되도록 동선을 구상한다.

주변 경관과 조화를 이룰 수 있는 건축물이 되도록 하고, 건축물 이용자 패턴을 고려하여 계획한다.

각 실 간의 상호 연관성을 감안한 기능적 배치한다.

시설 간 중복되는 기능을 최소화하여 공간 활용도를 높게 설계한다.

과도한 디자인이나 입면에 치우친 디자인 지양한다.

유니버설디자인 적극 반영하여 계획하여야 한다.

기계실·전기실·통신실 등 유틸리티실, 계단, 복도 등의 통로, 로비 각종 홀 화장실 등의 편의공간을 포함된 공용면적을 확보한다.

설계 시 LCC 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안 마련한다.

관련법에서 정한 아래 내용에 대한 세부 내용을 제시한다.

공사의 규모 및 공사비, 예정지의 입지조건

도시관리계획 등 다른 법령에 의한 계획과의 연계성

공사의 시행에 따른 위험요소 및 환경에 미치는 영향예측

기대효과 등

기존시설 현황조사 및 사용자의 수요조사를 실시하여 실질적인 요구사항을 설계에 적극 반영한다.

일반사항

건축물의 규모 및 지역적 특성을 고려하여 신재생에너지(태양광 등)을 적극 활용한다.

시상수도, 오배수, 소방, 자동제어 등에 대한 연계활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련하여야 한다.

공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 외장은 지양한다.

“녹색건축물 조성지원법”, “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정” 등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화, 녹색건축물 활성화 등을 위한 건축물 인증 취득을 설계에 반영한다.

방범, 방재 등에 편리하고 유지 관리가 용이한 시설계획을 유도한다.

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영한다.

기계부분 LCC분석을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감되는 시스템 및 장비를 선정해야 한다.

사업대지 인근이 주거지역이므로 공사 시 발생하는 피해(소음, 분진, 진동 등)을 최소화 하도록 설계한다.

건축구조, 외부마감재료, 건축설비, 조경 등 모든 분야는 해풍 및 부식에 강한 재료를 사용하여야 한다.

기본설계

건축물 용도별 특성에 따라 최적화된 시설구성 및 배치한다.

관련법에서 정한 아래 내용에 대한 세부내용 제시한다.

공사의 목표 및 기본방향

공사의 내용·공사기간 및 공사 수행계획

공사비 및 공사 시행계획, 시설물 유지관리계획

환경보전계획 등

기계·전기실은 유지관리 등을 고려하여 통합관리 방안을 검토하여 적정 안을 선정한다.

중간설계

관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시한다.

공사의 개요 및 필요성

공사의 효과

공사기간

기본설계 등에 관한 세부시행기준 의한 세부내용 제시한다.

예정공사비 범위 내에서 건물규모, 물가정보 등을 고려 추정 공사비 산출한다.

실시설계

기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표시한다.

기본설계 등에 관한 세부시행기준에 의한 세부내용 제시한다.

6			분야별 설계 과업지시서

건축 분야

일반사항

본 건물은 안전성이 주요하게 고려되어야 하며, 사업의 목적, 건물의 용도 및 성격 등에 부합되도록 계획한다.

현대적인 감각에 맞게 자재를 선정하여 설계에 적극 반영하여야 한다.

각 기능실 배치 및 규모는 가변성 및 융통성이 있게 하고 향후 변경이 가능한 구조와 재질로 설계한다.

기계실 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

연구동 내 화물차 및 소방진입이 가능하도록 동선을 확보하여야 한다.

기타 부대시설(공용면적, 서비스지원 공간, 기계 및 전기실 등)을 관련 법령에 적합하게 설치한다.

주차시설은 주차장법령과 관련 조례에 적합하게 설계하여야 하며, 장애인주차장은 주 출입구 인근에 배치하도록 한다.

시설물의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 기능실 마감 처리하여야 한다.

설계도서의 작성방법은 건축 기본법, 건축법 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

해안에 인접한 사업부지 특성상 지진 및 해일에 대비한 계획을 하여야 한다.

구조계획

구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

구조 형식은 장기, 단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계한다.

포항지역은 지질의 상태가 양호하지 못하므로 반드시 해당지질에 적합한 구조로 설계를 하여야 한다.

가급적 기둥은 최소화하고 기둥과 기둥사이는 길게하며, 가변성과 공간 활용성을 확보하기 위한 합리적인 구조계획을 하여야 한다.

해안부지 특성상 발생하는 동해안 태풍에 대한 구조적 안정성을 확보하여야 하며, 국내 발생 태풍의 최대 강풍 계수 적용 방안은 검토한다.

주요 자재 사용계획

기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하고 현대감각에 조화되도록 한다.

관급 및 주요자재(골재 등)는 현지생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

특허, 실용신안 등 특별히 그 제품을 써야 할 상황을 제외하고는 특정 제품을 명시할 수 없다.

모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 것으로서 K·S 표시품을 사용하여야 하며, K·S 표시품이 없는 경우에는 건축법등 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품을 사용하여야 한다.

특수한 자재 또는 공법을 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 유통구조 기타 필요한 사항을 발주처에 제시하여야 한다.
다만, 건설기술진흥법 제14조의 규정에 의하여 지정·고시된 건설 신기술의 사용이 가능한 경우에는 제외한다.

대지 및 배치계획

주 건물, 부대시설, 주차장 등 전체적인 배치는 환동해 블루카본센터의 특징을 살리고, 교통체계, 주변 환경을 분석하여 조화롭고 쾌적한 환경을 조성해야 한다.

각종 폐기물, 위험물 등의 보관시설은 위험을 최소화하고, 반출이 용이하도록 별도 공간에 배치하며, 환기․통풍 시설 등 안전성을 고려한다.

건물을 이용하는 사용자의 편의와 안전을 최대한 고려하고, 차량의 원활한 통행을 위해 명확한 보차분리를 계획한다.

외부공간을 이용자의 동선을 고려하여 정원 등 휴게시설로 활용하여 쾌적하고 편안하게 휴식을 취할 수 있는 하나의 매력적인 공간으로 조성한다.

평면계획

평면 및 배치계획에 있어 부지 및 연구시설, 배양시설, 사무공간 등의 용도별 특성을 고려하여 서로 독립적이면서도 운영․관리에 상호 유기적으로 연계되도록 계획한다.

폐기물 및 위험물 보관시설은 위험을 최소화하고 외부 반출이 용이하도록 별도 공간에 배치하며, 환기․통풍시설 등 안전성을 고려한다.

외부 마감재는 포항의 지역적 특성을 고려하여 해풍, 염분 등으로부터 내구성과 안전성을 갖출 수 있도록 우수한 재료로 계획한다.

화재 및 비상 시 대피동선 및 소방진입용 동선을 계획하고, 특히 노약자, 장애인 등의 피난을 고려하여야 한다.

환동해 블루카본센터 사용자 동선을 고려하여 로비, 복도, 옥상 등 내․외부공간을 활용하여 쾌적하고 편안하게 쉴 수 있는 휴게공간을 계획한다.

부지활용을 극대화하기 위한 미래지향적인 공간체계 구성계획을 제시하고, 향후 증축 등 확장성을 고려하여 건축물을 배치하여야 한다.

기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있도록 합리적으로 설계한다.

비상구 설치 등 비상재해에 대비하여 신속히 대피할 수 있도록 계획한다.

입면 및 단면계획

외부 마감재는 지역적 특성상 근거리에 바다와 인접하고 있어 해수, 해풍 등으로부터 내구성과 안전성을 갖출 수 있도록 우수한 재료로 계획한다.

기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적으로 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

창의 크기 및 형태는 에너지효율과 자연채광, 개방감, 소음방지 등을 종합적으로 고려하되 최대한 자연환기가 가능하도록 계획하며, 각 실은 완벽한 차광시설을 갖추어야 한다.

층고는 공간의 용도, 면적, 특성에 따라 산정하여 경제적이고 효율적인 공간활용이 가능하도록 계획한다.

연구시설, 배양시설, 사무공간 등이 상하 유기적으로 연계되도록 계획한다.

이용자의 편의를 고려한 동선계획으로 장애인, 노약자 등도 이동에 불편이 없도록 계획한다.

단열구조

창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지절약형 구조로 설계한다.

외피단열은 건축법규에서 규정하고 있는 지역별, 부위별 열관류율 이하 또는 단열재 두께 이상으로 하여야 한다.

건축물 외피 접합부, 틈 등은 밀폐될 수 있도록 코킹과 가스켓 등을 사용하여 기밀처리 하여야 한다.

건물 외피 모서리 부분은 열교현상이 발생하지 않도록 단열재를 연속적으로 설계한다.

최하층은 단열성능을 저해하는 수분의 이동이 없도록 방습층 및 방수설계로 한다.

출입문 및 환기, 통풍, 자연채광, 창문의 기밀성

외기에 접하는 출입문은 방풍실을 설치하거나 방풍구조로 하여야 한다.

창문틀의 접합부는 기밀성을 유지할 수 있는 구조로 하고 바람막이 장치를 고려하여야 한다.

로비, 휴게실 등 공용부분의 외기에 접한 창문은 열저항치가 높은 재료나 구조로 설계에 반영한다.

외기에 접하는 창문은 동력설비에 의하지 않고도 충분한 환기, 통풍이 가능하도록 일부분을 여닫을 수 있는 개폐창 설치여부를 검토한다.

자연채광을 적극적으로 이용할 수 있도록 계획한다.

기타

설비 배관 및 파이프 덕트 등을 고려하여 층고를 결정한다.

각 실은 환기, 채광, 조명, 방습, 방충 및 냉·난방설비 등의 적합한 설비시설을 갖추도록 계획한다.

조감도의 채색은 실제 건축될 색채를 사용하고 이를 시공에 반영할 수 있도록 작성하여야 하며, 또한 실내의 마감도 이와 같다.

옥상 및 지붕방수를 포함한 각종 방수공사는 건축물의 효율적 사용과 직결된 것으로 각 계획단계에서부터 철저히 계획해야 한다.

토목 분야

일반사항

설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

토공 및 흙막이 설계

토공은 가급적 절·성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소 비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비 주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반설계정수는 지질조사, 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계 내역서에 반영하여야 한다.

흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

우·오수 설계

배수시설 계획은 주변지역개발계획 등을 감안한 용량검토 후 인접 우·오수관로 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

※ 용량검토 후 수리계산서 첨부

단면 결정시 설계 최대유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150～200㎜ 이상이 되도록 한다.

우수관 및 오수관의 유속이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

신축건물의 화장실 배수관등은 개별 또는 통합배관을 실정에 맞게 검토하여 설치하여야 한다.

포장설계

포장의 두께 및 각 층의 구성은 노상재료, 교통하중, 기상조건(동결심도) 및 경제성 등을 고려하여 결정한다.

지질조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 포장 설계 시 최적의 시공방법 적용을 검토하여야 한다.

포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

상수도

상수도는 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

상수도 인입배관은 건물부지 내 적정 지점에서 상수도와 소화용수(옥외소화전)용으로 분기되도록 설치하고 각각에 계량기를 설치하는 방안을 검토한다.

부지 내 적정위치에 지하수를 개발하여 생활용수로 활용하는 방안을 기술적으로 검토하고 실용성과 경제성 입증 시 이를 설계에 반영한다.

기타

인접구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

조경 분야

일반사항

주변 환경을 최대한 이용할 수 있도록 설계하여야 하며, 부득이 신설 또는 보식할 경우는 토지이용 및 동선체계, 조경공간과 건물의 유기적 배치 등을 고려하여 위치에 맞는 수목을 식재하여야 한다.

시설물 설치로 이식할 수목은 이식으로 나무가 죽지 않도록 설계 시 필요한 비용을 반영하여야 하며, 이식은 기존 주변 수목 현황을 분석하여 서로 조화가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

조경계획은 대지주변 현황 분석 및 시설물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

조경은 관계법령 및 조례등에 적합하게 계획하여야 한다.

조경 수목

조경수는 대구․경북지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

녹음수 조경은 경관적 가치가 높고 척박지에 강한 수종으로 계획하며, 또한 지엽이 치밀하여 녹음제공이 가능한 수종으로 한다.

수종선택은 ‘포항시 그린웨이추진단’의 자문받아야 한다.

기계설비 분야

기본방침

에너지 절약기자재와 경제적이고 효율적인 설비 시스템을 채택해야 한다.

신재생 에너지(태양광발전 등) 반영한다.

대상지의 여건, 공사비 현황 및 향후 수요기관의 운용지침 등을 종합적으로 고려하여 태양광 발전방식 등 적용한다.

각종 장비는 보수유지관리의 용이성을 고려하며 주요장비에 대해서 고장 및 비상시를 대비하여 가급적 복수화한다.

각 실별 적용설비는 소음 및 공해가 나지 않은 구조여야 하며, 설비구조가 각 실 및 기능별로 융통성을 부여할 수 있어야 한다.

일반사항

건축, 전기 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 하며 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 고려하여 선정한다.

유지, 보수관리가 용이하여야 하고 장래 증설, 변경 및 개보수에 대한 적응성이 있어야 하며 유지보수 시 해당관계자의 동선을 고려 배치하여야 한다.

자동제어와 컴퓨터 제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화와 인력절감을 기한다.

진동 및 소음을 최소화하고 기능실 설치 등 실내 근무자들에게 쾌적한 환경을 유지시켜 주어야 한다.

수질오염이나 대기오염의 억제 또는 방지에 대한 대책을 고려한다.

가능한 신기술, 신공법을 적극적으로 반영토록 한다.

관계 제 법규의 규정을 준수한다.

건축법, 동법 시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한규칙

에너지이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙, 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준

물환경보전법, 수도법, 고압가스 안전관리법, 도시가스사업법, 동법시행령 및 시행규칙

에너지이용 합리화법 제22조의 규정에 의한 “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정”(산업통상자원부고시 제2024-153호)

기타 본 공사와 관련된 법령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

냉난방 공조(H.V.A.C) 설비

공기조화설비

기기 용량결정의 적정여부 및 검토설계

공조계획의 적정여부 검토설계
(조닝, 용도, 사용조건, 실내공기, 열환경조건, 실내송풍량, 공조방식 등)

에너지절약형과 자동제어기기의 선정 등에 대한 충분한 검토설계

닥트설계의 적정여부
(닥트부속품 취부위치 결정 및 경로설정의 적정여부 검토설계)
(송풍기 사양결정 및 설치위치 적정여부 검토설계)

냉각탑의 미관, 하중, 소음 등 검토

냉난방 설비

기초계산서 및 냉․난방 방식의 적정여부 검토설계

보일러 안전장치(자동제어기기 및 부속품 포함)에 대한 검토설계

폐열회수 장치에 대한 검토설계(전열교환기 등)

공간별 외피의 K값을 제시

공간별 환기량 및 환기방식 비교 검토

습기 과다 발생 공간벽체의 습기 차단계획 및 환기방식 제시

실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 하여야 한다.

각실 기능에 따라 냉난방 ZONE 등을 구획하여 경계성 및 유지관리가 간편하도록 계획하여야 한다.

열 발생원이나 공기오염원이 집중되어 있는 공간에 대하여 별도의 환기방식을 검토하여야 한다.

위생설비

안정한 급수공급을 유지하고, 사용자재는 부식방지가 가능한 것으로 하되 안전성 및 경제성을 고려하여야 한다.

오․배수는 분리배관을 원칙으로 하며, 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 최대한 방지하여야 하고 통기를 원활히 하여야 한다.

실험 및 연구실의 급탕을 위한 효율적 에너지 이용계획 검토

세정시설은 절수형, 소변기는 전자감응식 설계를 원칙으로 한다.

급수관 인입은 사전에 관할부서인 시청 또는 수도사업소와 협의하여 인입위치 및 인입구경 등을 결정하여야 한다.

급수, 급탕, 위생설비에는 디자인을 갖춘 최신형 절수형기를 채택한다.

에너지 절약적이고 안정적인 급수공급방식을 검토(직결급수 및 고가수조 형식 등) 채택하여야 한다.

건물내부 오·배수는 가능한 자연배수 되도록 설계하고 관로는 개별 또는 통합으로 검토하여 설계한다.

장애인 화장실 위생기구는 장애인 관련법에 의한 설치기준을 준용하여야 한다.

환기설비

본 시설의 환기방식은 건축 구조적 특성을 살린 자연환기방식을 채택함을 원칙으로 하고, 필요부분은 강제환기방식을 고려하여야 한다.

화장실에는 가급적 강제 배기휀을 설치하여 오염된 공기가 신속히 배출될 수 있도록 설계하여야 한다.

소화설비

소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하여야 한다.

화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려한 실내·외 소화설비를 적정 배치하여야 한다.

건물의 용도 및 규모와 소화대상물에 적합한 소방시스템을 채택하도록 설계하여야 한다.

자동제어설비

자동제어설비는 각 건물 규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온·습도 조절 및 주요 장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태 표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

방음, 방진 및 내진설비 : 각 설비기기의 방음, 방진 및 내진에 대한 대책 검토설계

항온․항습 설비 : 각 실별 항온․항습 필요시설 및 항온․항습방법 검토설계

공통설비 : 각 분야별 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

도시가스가 필요한 경우 가스법령에 적합하게 도시가스를 설치하여야 한다.

분석장비실은 교차오염에 민감한 장비가 배치되므로 아래와 같은 오염방지 및 항온항습 시설을 갖추어야 한다.

공조 시스템: HEPA 필터 장착 + 양압 유지(외부 공기 유입 차단)

환기 시스템: CO2, VOCs 제거를 위한 별도 환기구 설치

실내 마감재: 저VOC, 저휘발성 자재(無페인트, 無접착제 마감 권장)

인접 공간과 차단: 별도 전실(airlock) 설치, 시료 준비실/측정실 분리

장비 구역: IRMS (질량분석기), EA (원소분석기) 등은 전용 부스 배치

온습도 관리: 온도·습도 변동 최소화 (온도 ±1°C, 습도 40–60%)

추가 설계: 가스 라인(He, N2, CO2 등) 순도 99.999% 이상 유지

정보통신 분야

일반사항

정보통신 수요를 감안한 미래지향적 첨단시설 설계

통신 국선인입, 통합배선(TEL 및 LAN), 구내방송, TV설비, 영상감시장치, 행정교환기(IPT) 등의 구축과 충분한 정보통신 회선을 반영하고 미래지향적 설계될 수 있도록 반영하여야 한다.

모든 기준은 최근 개정된 관련법, 시행령, 시행규칙 및 해당하는 기술기준 등을 필히 적용하여야 한다.

유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

모든 통신기자재는 전기통신기본법의 형식승인 제품을 사용하여야 하며 형식승인 대상제품이 없을 경우에는 KS 및 국내표준규격의 성능기준 규격에 적합한 제품으로 설계하여야 하며, 이외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 감독관과 협의하여야 한다.

정보통신 설계는 TTA 표준(한국정보통신기술협회), KICI 기준(한국정보통신산업연구원) 등을 준용한다.

광통신 네트워크는 해킹지점이 감시되고, 해킹방지 광케이블(광점퍼코드) 등의 대책들이 반영되어야 한다.

통신설비들의 정보, 케이블 및 배관 루트, 접속점, 선번 등에 관한 운용ㆍ관리를 스마트화하여, 신ㆍ증설이나 대·개체, 수용변동시 상시적인 현행화가 될수 있도록 설계하여야 한다.

외부 임차 정보통신망은 통신사업자로 하여금 해킹지점 감시대책이 강구되도록 계획하여야 한다.

구내방송장치

전관방송설비

전관방송은 사무실에 설치하고, 연동된 일반 안내방송과 음악방송을 단위별로 송출이 가능하여야 한다.

자동화재 탐지설비와 연동하여 비상방송이 송출되어야 한다.

스피커는 실내, 복도 및 주차장등 내․외부 용도에 맞게 종류와 출력을 선택하여야 한다.

앰프 용량 산정 시 스피커 용량을 계산하여 총 출력의 30%의 예비용량을 유지하도록 한다.

긴급구조시스템 지령방송을 위해 전관방송설비의 선로 및 스피커와는 별도로 동일한 구성 및 위치에 선로 및 스피커를 설치하여야 하며, 스피커는 1회선 당 외부 25W 이상, 구내 3W 이상 이어야 한다.

텔레비전(MA/CA) 설비

TV(MA/CA)설비를 충분한 수량으로 설치하여야 한다.

TV공청안테나를 설치하여야 한다.

최종단 유니트 수신전계 강도는 70㏈(VHF/ UHF)이상 유지하여야 한다.

적용법규 : 관계법령에 적합 하여야 함.

전기통신기본법, 시행령, 시행규칙, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관계법령

전기통신사업법, 시행령, 시행규칙

정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙

구내통신 및 종합유선방송전송선로설비 사용전 검사 기술기준

방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(대통령령 제34672호)

접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준
(국립전파연구원고시 제2024-11호)

단말장치 기술기준(국립전파연구원고시 제2022-16호)

유선방송국설비 등에 관한 기술기준(과학기술정보통신부고시 제2022-63호)

방송통신설비의 안전성·신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준
(국립전파연구원고시 제2024-9호)

초고속정보통신건물인증 업무처리 지침(2023.6)

소방 분야

일반사항

화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감재료의 불연화 및 방화구획 등을 검토하여야 한다.

피난에 따른 동선계획을 수립하여야 하며, 유사시 신속한 대응을 위한감시 기능의 확립과 비상시에 신속한 피난유도가 가능하여야 한다.

피난유도설비는 비상시 유효작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리, 피난유도의 조직화 등 관리면에서 효율화를 기하여야 한다.

건축계획 및 기능에 적합한 소방설비 설치 필요성을 검토하고 설계에 반영하여야 한다.

소방설비

소방법규 및 각 시설물의 용도에 적합한 소방설비를 검토하여야 한다.

소방기계 설비는 소화설비, 옥·내외 소화전 설비, 물분무 소화설비, 스프링클러 설비, 제(배)연설비, 연결송수관 설비, 연결살수 설비, 연소방지 설비, 피난설비, 피난기구, 소화수 탱크 설비, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련화재안전기준에 적합하여야 한다.

소방전기 설비는 비상전원 및 배선, 자동화재탐지설비, 비상경보설비 및 비상방송 설비, 유도등, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련 화재안전기준에 적합하여야 한다.

신․재생 에너지설비

일반사항

현지 조사를 실시하여 신․재생 에너지 설비를 비교․검토하여 경제적이고 활용성이 극대화될 수 있는 방식을 설계한다.

에너지 사용이 최소화할 수 있도록 기계설비·전기분야와 협의하여야 한다.

신·재생 에너지 설비 방식에 대해서는 별도 보고하여야 한다.

신·재생 에너지 관련 법령에 적합하도록 설계하여야 한다.

part		과업의 내용
Ⅱ

1			과업수행 중 단계별 제출서류

수급인은 용역 착수 시에 다음 서류 2SET를 제출한다.

구분	내용	서식	수량	비고
1	착수계	-	1부
2	책임기술자 선임계	붙임1	1부
3	설계용역 참여기술자 현황	-	1부	책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함
4	과업수행계획서	-	1부	공동응모로 당선되어 계약한 수급인의 경우, 공동응모자 상호간 업무범위와 책임한계를 명시한 수행계획 포함
5	설계용역수행 조직표	-	1부	연락처 기재
6	각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등	-	각 1부
7	설계용역 예정공정표	-	1부
8	낙찰금액에 대한 산출내역서	-	1부	분담이행자 용역수행 내역서 포함
9	하도급 예정 현황	붙임2	1부	하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출
10	인력, 장비투입 예정 현황	-	1부
11	보안각서	붙임3	각1부	보안계획서 작성 포함, 설계참여자 전원
12	당선작 지적사항 설계반영 계획서	-	1부	계획, 중간, 실시설계 단계로 구분
13	기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항	-	1부
14	위 모든 서류가 담긴 USB	-	1set

수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정 장소에서 설명하여야 한다.

계획설계도서 납품

구분	내용	서식	수량	비고
1	계획설계 검사원	붙임4	1부
2	계획설계 도서	-	1부	※세부 제출도서는 제5장 납품목록 참조
3	관련법규 검토서	-	1부
4	현장조사 결과보고서	-	1부
5	유사시설 견학보고서	-	1부
6	기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항	-	1부

중간설계도서 납품

구분	내용		서식	수량	비고
1	중간설계 검사원		붙임4	1부
2	중간설계 도서 일체	개략공사비 내역서	-	1부	※세부 제출도서는 제5장 납품목록 참조
		공종별 설계도면
		공사시방서(초안)
		구조계산서 등 계산서, 수량산출서
		예산초과 시 예산절감방안 검토서
		관련
3	주요공법, 장비, 자재 선정 보고서		-	1부	대안제시 및 선정사유, 예산비교 등
4	녹색건축 인증 취득 관련 검토서 및 자료		-	1부
5	건축물에너지효율 및 제로에너지건축물 인증 취득 관련 검토서 및 자료		-	1부
6	기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항		-	1부

실시설계도서 납품

구분	내용		서식	수량	비고
1	실시설계 검사원		붙임4	1부
2	실시설계 도서 일체	설계설명서 검토(분야별)	-	1부	※세부 제출도서는 제5장 납품목록 참조
		인허가용 설계도서
		실시설계 도면
		발주용 내역서(공내역서 포함)
		공사시방서
		각종계산서
		수량산출서
		단가산출서, 견적서
		관련서류를 포함한 USB
3	공사 예정공정표		-	1부	공기산출 근거 포함
4	종결보고서		-	1부
5	건축허가서		-	1부	에너지절약계획서, 신재생에너지 설치계획서 등 제반 인허가 증빙자료를 포함
6	녹색건축 예비인증서		-	1부
7	건축물에너지효율 예비인증서 및 제로에너지건축물 예비인증서		-	1부
8	기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항		-	1부

기타 서류

구분	내용		서식	수량	비고
1	용역의 진도보고	주간공종보고	붙임5	1부
		월간공정보고	붙임6	1부
2	업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항		-	1부

2			업무보고 및 회의

※ 수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

업무보고

주간공정보고

매주 화요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.

월간공정보고

매월 27일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

수시보고

설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 그 내용을 분석하여 발생 시마다 제출하여야 한다.

업무회의

일반사항

수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

업무 착수회의

업무착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

계획설계 보고회

수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일 전까지 감독관과 사전협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

중간설계 보고회

수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일 전까지 감독관과 사전협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

실시설계 보고회

수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일 전까지 감독관과 사전협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

기타 회의

발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

필요에 따라 회의 진행에 관한 세부 사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

업무보고 및 회의내용의 기록

각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 다음 날까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3			관급자재의 선정

근거 규정

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제86조

『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령』 제11조

『조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청훈령 제2105호)』

수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

4			에너지절약형 건축물 설계

관련 규정

『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2024-110호)』

『건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 제2024-1026호)』

『제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부고시 제2024-893호)』

『녹색건축 인증 기준(국토교통부고시 제2023-329호)』

기타 에너지 관련 제반 규정

『건축물의 에너지절약설계기준』에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약계획 사전협의를 실시한다.

건축물 에너지효율 및 녹색건축 예비인증을 취득하여야 한다.

5			보안성 검토

수급인은 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

6			제안공모 심사위원 지적사항 반영

수급인은 제안공모 심사 시 심사위원의 보완사항 및 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

제안공모 심사위원 보완사항 및 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시 보고한다.

계획, 중간, 실시설계 단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

part		과업수행 지침
Ⅲ

1			법령 등의 적용기준

본 과업 수행 시 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

※ 납품일 이전에 관계법규 및 제 규정 등의 내용이 변경된 경우에는 변경된 내용에 따라야 한다.

수급인은 본 과업지시서에서 제시한 설계요구사항 등이 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호)』에 의거 기본 및 실시설계를 수행하여야 한다.

설계의 책임 및 손해배상

수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제9장 용역계약 일반조건 제8절“1-가”에 의거 지연배상금 납부 조치를 하여도 이의를 제기할 수 없다.

설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 수량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2			과업수행 일반사항

수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연에 따른 관계기관 협의지연, 각종 심의 신청 기간 소요 등으로 용역의 계속추진이 불가하다고 판단될 경우 우리시는 용역중지를 명할 수 있다.

협력적으로 과업수행 해야 하는 부분에 있어 진입도로, 부지조성에 대한 기반시설 분야, 제영향 평가용역 등 분야 상호간에 긴밀하게 업무 협조하여야 하며, 상호 필요한 자료를 공유하여야 한다.

과업수행계획서

수급인은 계약일로부터 10일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 우리시에 승인을 받아야 한다. (승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로서 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

각 관련주체 (건축, 부대토목/조경, 기계, 통신, 소방, 대체에너지, 의장 등)간의 업무범위와 책임한계

분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

전문분야별 기술자중에 견적 및 내역작성업체, 설계단계의 사업관리용역업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성하여야 한다.

용역의 질적 향상을 위하여 각 전문분야에 체결한 계약서 사본을 첨부한다.

건축구조, 기계설비, 통신설비, 부대토목, 부대조경, 신․재생에너지, 의장, 도로 및 공항 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자격 소지자로 하여금 수행토록 하되, 건축설계용역 분야의 사업책임기술자가 총괄하여야 한다.

목표예산(예정공사비)을 고려한 설계운용 계획한다.

※ 우리시가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이 발생하여 부실설계와 시공 시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측가능한 설계될 수 있도록 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조 체계 구축방안을 제출한다.

3			설계 일반 지침

납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

『건축법 시행령』제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 『건축물의 설비기준 등에 관한 규칙』제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의거 수급자는 본 과업의 이행시 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계하여야 한다.

구내도로, 공동구, PIT 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

수요를 감안한 미래지향적 첨단시설 설계

성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

공동구, PIT 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용한다.

에너지절약형(Energy Saving) 설계

『공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』, 『건축물의 에너지절약설계기준』등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

창호, 내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지절약형 구조로 설계하여야 한다.

기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

신재생에너지 설비 설계 시 『신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법』 제12조 제2항을 적용하여 설계하여야 한다.

자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

환경친화적 부지환경 조성

합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우·오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 『소음ㆍ진동관리법』제21조(생활소음과 진동의 규제), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등) 맞게 설계

방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

안전성과 시공성이 확보된 설계

기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

향후 증축대비 설계(사업시행기관과 사전 협의 필요) : 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립·반영하여야 한다.

주요자재 사용계획

기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

소방 관련법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

하도급의 범위

수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

기계설비, 정보통신, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

건설공사의 수량 및 견적업무

기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

4			설계진행 시 유의사항

설계 완료 후 착공 시 시공사가 시행한 시험터파기에 의거 기초구조 및 가설공법에 대한 설계변경 사항이 발생할 경우 설계자는 이에 대하여 검토하여야 하며, 발주기관이 설계변경의 타당성을 인정한 경우 변경사항에 대한 재설계 및 제반사항을 이행하여야 한다. 또한, 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질에 대하여 조사·분석을 하여야 한다.

수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하고, 지하매설물 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전협의 후 설계에 반영하여야 한다.

T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜 세차시설 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

수급인은 『건설현장 축중기 설치지침(국토교통부 훈령 제757호)』에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지 사용 계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다. 또한 관련 규정 등에 따라 신․재생에너지로 지열 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성하여 제출하여야 한다.

장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 사업시행기관 및 발주기관의 요구사항에 대해서는 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5			설계도서의 분리작성

건축, 토목, 조경, 기계설비, 기계소방/가스, 전기소방, 통신, 스마트시티 분야 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출서 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주기관과 필히 협의하여 결정하여야 한다.

건축폐기물처리 도서는 분리발주 대상일 경우 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

6			설계도서 표기

도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

건축도면 : A

건축구조도면 : S

토목도면 : C

조경도면 : L

기계설비도면 : M

기계소방도면 : MF

가스도면 : G

전기소방도면 : EF

통신도면 : T

7			도면작성

도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

토목, 건축, 기계설비, 통신, 소방 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하게 하여야 한다.

설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여 기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하여야 한다.

각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

각종 부착시설물의 표시

건축, 토목, 조경, 기계설비, 통신, 소방 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

part		설계도서 작성요령
Ⅳ

1			공통사항

『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호)』제6조(설계업무) 별표2(건축설계에서의 도서 작성) 중 도서내용은 “상급”을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 단, 본 과업을 위해 발주기관이 인정할 경우 도서내용 중 일부를 조정할 수 있다.

아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2			계획설계

정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에 제안하여 승인을 받는 단계이다.

일반사항

수급인은 건축제안공모 시 심사위원이 작성한 당선안에 대한 보완 및 지적사항을 각 설계단계별로 반영하고 발주기관의 승인을 득한 후 다음 단계를 진행한다.

수급인은 계획설계 기간 중에 기초구조를 확정하고 지하 터파기 공법 등에 대한 대안을 제시하여 발주기관의 승인을 득한 후 추후 설계 및 공사진행 시 변동사항이 최소화 될 수 있도록 한다.

계획설계(안) 작성시 포함사항

설계설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

대지 내 동선계획, 주차계획(전체 주차대수 산출근거 포함)

우․오수, 폐수 처리계획

제안공모 당선안에 대해 보완 및 지적사항이 반영된 평면도, 입면도 및 단면도

조경계획

통신, 기계, 소방 설비계획 개요 및 적용시스템 비교검토

개략공사비 산정내역

유사시설 견학보고서(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

현장조사방법

현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

문헌 및 서류조사

기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획 확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획 자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

현장조사

대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원 요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉·난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 조사하여야 한다.

문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성·제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

3			중간설계

정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)” 라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

일반사항

계획설계를 기초로 하여 작성하되 과업지시서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

중간설계 단계에서 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조, 의료가스실, 화학폐수장, 공조실 등)  시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

설계서 구성

건축

설계보고서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사·분석·검토 내용(반영사항 표기)

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능하다.

주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

구조계획서

설계근거기준

구조재료의 성질 및 특성

제반하중조건에 대한 분석

각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

지진에 대한 고려사항 등

시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

도면종류

부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

대지구적도

건축면적 산출표

내․외부 마감표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

주요 구조부 단면상세도

기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

토목

설계보고서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

시공방법

개략공사비 산정

기타 필요한 사항

구조 및 수리계산서

구조계산서

수리계산서

개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

도면종류

위치도

종단면도 및 횡단면도

평면도

구조물도 및 부대시설도

유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타 필요한 사항

조경

설계보고서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

개략공사비 산정

기타 필요한 사항

개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

도면종류

위치도

조경계획 평면도 : 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

기계설비

설계 설명서

설비 개략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

도면종류

범례 및 도면목록

기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치

계통도 : 공조, 위생, 기타 설비의 계통도

평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

옥탑층 등 장비류 설치에 따른 구조계획 건축협의사항, 기계장비 동력 확보 관련 등 전기협의사항

기타 실시설계의 기준이 되는 도면(TAB, 진공청소설비, 주방설비, 도시가스, 방음․방진설비, 자동제어 등)

정보통신

설계 설명서

통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

통신설비의 운용ㆍ관리 스마트화 방안 및 광통신 네트워크의 해킹 보안대책 설명 (TTAK.KO-04.02225-Part7,TTAK.KO-04.0002/R2)

통신설비별 전송품질에 관한 기준 설명

통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명
: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

계산서

통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

케이블 트레이 용량계산서 등

시방서

자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

도면종류

현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결 방법 표시

통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

기타 중간설계의 기준이 되는 도면

소방

설계 설명서

소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명
: 자동감지 또는 육안으로 화재 발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

계산서

수원의양, 소화펌프용량 계산서

시방서

자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명 한다.단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

도면종류

현장 안내도

범례 : 사용될 기호

옥외배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도에 따른  소방설비 옥외배치도

설비의 계통도 : 소화(가스소화포함), 자동화재탐지설비, 유도등, 비상콘센트

설비의 배치도 : 소화, 경보, 피난, 소화활동설비

기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4			실시설계

정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계 관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

일반사항

중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다. 또한, 공사비 기준이 되는 단가조사서 작성시 견적서 제출 품목에 대해서는 3개사 이상의 견적서를 첨부한다.

기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다. (검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

설계서 구성

건축

설계 설명서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

세부시공방법

공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

건물의 색채사용계획

공정계획(공정표 포함)

기타 필요한 사항

구조계획서

설계근거기준

구조재료의 성질 및 특성

제반 하중조건에 대한 분석

각부 구조계획

구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

지진에 대한 고려사항 등

구조계산서

시방서

당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

도면종류

부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

조감도(투시도) : 유채색 사용

도면 목록표

배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

구적도

건축면적 산출표

내·외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

에너지절약계획서 작성시 제출한 형별 성능관계내역서

각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도 또는 평면상세도(축척 : 1/50정도)

각층 천장평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

건물 색채사용계획 도면

장애인 편의시설 설치계획도서

기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척:1/50정도)를 작성하여야 한다.

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

토목

설계보고서

공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

세부시공계획 및 자재사용계획

세부공정계획

세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

구조 및 수리계산서

시방서

도면 종류

위치도

종단면도 및 횡단면도

평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

기타 시공에 필요한 사항 일체

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

조경

설계보고서

공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

세부시공계획

자재사용계획

세부공정계획

세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

시방서

도면 종류

배치도

종단면도 및 횡단면도

평면도

조경시설물 배치도

기타 시공에 필요한 사항 일체

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

기계설비

설계 설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기 투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 덕트 계산서, 관경 계산서 (위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

도면종류

건축 주요부분 평면도, 단면도

범례

도면 목록표, 계통도, 열원 흐름도

기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

계통도 : 덕트, 위생, 의료가스, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 공조실 평면도, 정화조평면도

단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

기타 필요한 도면

공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

정보통신

설계 설명서

통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에  대한 설명

통신설비의 운용ㆍ관리 스마트화 방안 및 광통신 네트워크의 해킹 보안대책 설명 (TTAK.KO-04.02225-Part7,TTAK.KO-04.0002/R2)

통신설비별 전송품질에 관한 기준 설명

통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명
: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

계산서

통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

케이블 트레이 용량계산서 등

공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

도면종류

현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

범례 : 사용될 기호

배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결 방법 표시

통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

기타 실시설계의 기준이 되는 도면

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

소방

설계설명서

소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재 발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

계산서

각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

제연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

도면종류

도면 목록표, 현장 안내도

범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

기타 필요한 도면

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

part		설계도서 납품목록
Ⅴ

1			계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계 도면	A3	2	부	조감도 또는 투시도 포함, 반접이
2	현장조사보고서	A4	2	부	유사시설 견학보고서 포함
3	관련법규 검토서	A4	2	부
※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

2			중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	중간설계 도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리 반접이
3	내역서(관급내역서)	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
4	각종 계산서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	일반시방 특기시방
6	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	2	부
7	건축물 에너지효율 인증 및 제로에너지 건축물 인증 관련 검토서	A4	2	부
8	장애물없는 생활환경 인증 관련 검토서	A4	2	부
※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다. ※ 토목, 조경, 기계, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다. ※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출 ※ 지반조사는 실시설계 전 실시할 것.

3			실시설계 납품도서

공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	완료보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A1	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	백도, 반접이
4	설계도면 (관급자재도면 별도)	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	각종 계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서 (관급자재내역서 별도)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	일위대가, 단가산출서포함
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	조감도 (판넬 포함)	A1	2	부	◯						각각 2부씩
12	공사예정공정표		5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
13	USB		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합 계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관려/문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
14	녹색건축 예비인증서	A4	1	부
15	건축물 에너지효율 예비인증서	A4	1	부
16	제로에너지 건축물 예비인증서	A4	1	부
17	장애물없는 생활환경 예비인증서	A4	1	부
18	기타 발주기관 요구사항
※ 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출 ※ 발주기관의 필요에 따라 추가제출 요청시 이에 응하여야 한다.

완료보고서

완료보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치 결과, 건축자재의 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서,  납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A4 규격)를 내역서에 포함하여 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

part		붙 임
Ⅵ

[별첨 1] 대상지 경계도면

[붙임 1] 책임기술자 선임계

[붙임 2] 하도급 승인 요청서

[붙임 3] 보안각서

[붙임 4] (계획, 중간, 실시)설계 검사원

[붙임 5] 주간공정보고

[붙임 6] 월간공정보고

[별첨]대상지 경계도면

[붙임 1]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :『환동해 블루카본센터 건립공사』 기본 및 실시설계 용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 생 년 월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

포항시장  귀하

[붙임 2]

하도급 승인 요청서

1. 용  역  명 :『환동해 블루카본센터 건립공사』 기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

포항시장  귀하

[붙임 3]

보 안 각 서

1. 용  역  명 :『환동해 블루카본센터 건립공사』기본 및 실시설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장 계약일반조건 제10절 2.(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제9장 제10절 6.(용역 저작권 귀속의 공동소유이행 등)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

생 년 월 일  :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

포항시장  귀하

[붙임 4]

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용  역  명 :『환동해 블루카본센터 건립공사』 기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

포항시장  귀하

[붙임 5]

주간 공정 보고

1. 용  역  명 :『환동해 블루카본센터 건립공사』기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

6. 용역진행사항

구 분	금주진행사항(202 . . .)	차주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

포항시장  귀하

[붙임 6]

월간 공정 보고

1. 용  역  명 :『환동해 블루카본센터 건립공사』 기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

6. 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

포항시장  귀하