설계용역 과업지침서
서산중앙고등학교 8동 재난위험시설 개축공사 설계용역 제안공모

2025. 11.

	충청남도서산교육지원청

Ⅰ. 설 계 개 요

1. 일반사항

가. 용역명 : 서산중앙고등학교 8동 재난위험시설 개축공사 설계용역 제안공모

나. 목  적

본 설계는 미래 핵심역량을 키우는 교육과정에 대응할 수 있는 다양한 학습공간의 확보는 물론 다 함께 어울려 안전하고 환경 친화적인 행복교육지구로서의 학교를 조성하고자 설계자의 상징성･예술성･공간적 우수성 및 창의적 아이디어를 도출하여 교육시설의 질을 높임으로써 “행복한 학교 학생 중심 충남교육”의 실현이 가능한 학교시설 조성하는데 이바지함을 목적으로 한다.

다. 사업개요

◦ 학교유형 : 공립

◦ 용    도 : 교육연구시설(고등학교)

◦ 학급 및 학생수

· 학급수 : 37학급

· 학생수 : 835명

◦ 위    치 : 충청남도 서산시 벌말1길 23

◦ 대지면적 : 111,450㎡

◦ 사업규모 및 내용

1) 사업 연면적(개축) : 1,394.40㎡

◦ 건축물의 구조 : 철근콘크리트조

◦ 주요시설 : 농작업기계 실습실, 유도부 훈련장 등

◦ 과업의 범위 : 사용사참여 설계수업, 디자인워크숍, 기본설계, 중간설계, 실시설계, 공사 중 사후 관리업무 설계(요청시)

※ 세부현황 스페이스프로그램 참조

◦ 총 예정사업비 : 적용대상 예상 공사비 : 금 4,453백만원(부가가치세 포함)

설계용역금액 : 금165,860천원(부가가치세 포함)

라. 과업내용

본 용역은 교육시설 정책기술 자문위원회(교육수요자, 교육과정 T/F팀 협의회 포함), 신에너지 및 재생에너지(지열이용의 검토용역 별도 발주), 교육시설 안전인증과 조감도제작, 내·외부 색채디자인(외관 디자인포함) 보고서, 인테리어 실시설계, 철거 등이 포함되었으며 설계범위는 건축 외에 토목, 조경, 기계설비, 정보통신, 소방이 포함된 용역이다.

마. 과업수행기간

용역의 과업기간은 착수일 부터 160일간으로 한다.

바. 설계과정은 다음과 같다.

구 분	설계 세부과정	소요기간(일)	비 고
중간설계	1. (기본설계) 기술자문위원회 개최	10
	2. 사용자 참여설계	40
	3. 기본설계도서 협의 및 수정	15
	소 계	65
실시설계	1. 실시설계도서 작성	55
	2. 실시설계도서 협의 및 수정(1~3회)	20
	3. (실시설계) 기술자문위원회 개최	5
	4. 실시설계도서 최종 협의 및 수정	10
	5. 실시설계도서 납품(각종 인증 및 협의서류 포함)	5
	소 계	95
합 계		160

2. 기본지침

가. 안전성

1) 지진, 폭풍, 강우, 적설, 낙뢰 등의 재해나 화재, 사고, 사건 등에 대해서 충분한 안전성과 방범성을 확보하도록 한다.

2) 학생의 추락, 전도, 충돌, 골절, 화재, 끼임 등 안전사고 방지를 위하여 세부적인 시설에 대하여 설계단계부터 학생의 다양한 행동에 대하여 안전성을 확보하도록 한다.

3) 2층 이상 각 실의 창호에는 안전을 위하여 창대의 높이를 고려하며, 학생의 추락을 방지할 수 있는 시설을 계획하며 1층의 개구부 상단에서 탈락하는 물건에 대한 안전을 고려한다.

4) 장애가 있는 학생ㆍ교직원과 학교 개방 시 외부 학교시설 이용을 고려한 무장애 설계를 한다.[기존 교사동 부지와 운동장의 고저차와 기존 교사동 진입을 위한 이동동선 등 포함하여 계획하여야 함]

5) ｢교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률｣ 에 따른 교육시설법 안전인증 취득과 안전성평가 우수등급 이상 적합하도록 기존 시설을 포함하여 반영하여야 한다

6) 다양한 학생의 시설이용을 고려하여 유니버설 디자인 적용을 고려한다.

- 색채 및 사인계획(픽토그램 등): 비상시 직관적인 상황판단이 가능하도록 고려

- 장애인 또는 사용자의 편의증진 방안을 적극 반영

나. 기능성

1) 교육과정의 원활한 수행이 가능하고 융합공간 및 유연성 있는 교육공간 창출과향후 교육여건의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 학습 공간으로 설계한다.

2) 시설을 이용하는 학생들의 학년 및 단계에 맞는 학생의 체형 및 행동 특성에 적합하게 배려하여 계획한다.

3) 학교 구성원이 학교생활에서 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 여유로운 생활공간으로 조성한다.

4) 학교시설에 대한 지역사회의 기대에 부흥 할 수 있는 지역문화 교류의 거점공간으로 계획한다.

다. 쾌적성

1) 에너지 사용의 최소화와 환경 친화적으로 조성하여 쾌적한 교육환경을 조성하도록 한다.

2) 본 설계는 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법(법령, 규칙)에 합당한 학교시설이 될 수 있는 설계를 하여야 한다

3) 새집증후군에 능동적으로 대처 및 예방할 수 있는 환경 친화적 학교시설이 조성되도록 설계하며, 에너지절약형 및 환경 친화적 공법ㆍ재료를 사용한다.

4) 환경 친화적 자재, 신에너지 및 재생에너지, 고효율기기 사용, 생태면적 율 등을 적용한다.

5) 주변 환경과 조화되며 독창성이 있는 디자인으로 계획한다.

라. 내구성

1) 지역의 기후조건, 각실ㆍ공간의 사용을 고려 내구성을 갖춘 설계로 계획한다.

2) 충분한 오염방지 성능과 내구성이 있는 구조를 선택하여 계획한다.

3) 시설의 장수명화, 생애주기비용(Life Cycle Cost)의 저·감 방안으로 한다.

4) 유지관리비를 포함한 건축물 생애주기비용의 감소를 위한 각종 방안을 도입한다.

마. 미래 지향성

1) 미래 교육과정의 변화에 대응할 수 있는 미래공간, 융합공간이 적용된 평면 및 단면계획을 한다.

2) 학교 내 내부공간을 향후 변화에 대응할 수 있도록 공간의 유연성이 있도록 계획한다.

3. 계획지침

가. 계획방향

1) 본 공모는 재난위험시설 해소사업으로 공모의 목적, 응모 요령을 준수하고, 제공되는 ‘서산중앙고등학교 8동 재난위험시설 사전기획 용역’보고서를 참고하여 계획하도록 한다.

2) 변화하는 미래 교육 환경에 대응한 미래학교 구축을 위해 소규모 학교로써의 강점을 부각 시키고, 사용자 요구를 반영한 행복한 교육 공간 창출과 학생 중심 충남교육을 실현 할 수 있는 학교시설로 계획한다.

3) 부지여건, 주변지역의 접근 체계, 기존 도로, 대지 내 유휴공간 부재 등을 최대한 수용하여 최대한 충분한 녹지공간과 오픈스페이스를 활용하는 방향으로 계획한다.

4) 시내에서 다소 떨어져 있는 학교로써 지역 인프라를 이용하기 어려운 점을 극복하기 위한 인근학교와 공동교육과정을 운영 할 수 있고, 지역사회와도 문화적 역할을 분담 할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치로 계획한다.

5) 학교 입면이 주변 시설과 조화를 이룰 수 있도록 예산 범위 내에서 부분적인 입면 변경계획을 포함하여 수행한다.

6) 획일적인 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 환경친화적인 공간이 될 수 있도록 계획한다.

7) 마감자재는 기능성, 내구성, 내화성, 내수성, 시공성, 미관 등이 우수하고 경제적인 친환경자재를 사용하여야 하며, 외부 마감은 화려한 장식과 불필요한 구조물을 지양하며, 시설물 완공 후 유지관리 비용이 과다하게 부담되지 않도록 설계하여야 한다.

8) 기존 건물 영역에 대한 연결성을 고려하되 개방이 필요한 공간 일부는 독립성 있는 공간 등에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계 방법을 적용한다.

9) 소요 공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스프로그램(안)에 의하여 학습과 활동내용을 원활하게 운영 할 수 있도록 전문적인 학습환경 조성과 유연성 있는 공간 구조를 제공한다.

10) 에너지 절약학교를 구현 할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 반영 할 수 있도록 계획한다.

11) 기존 설비 및 그 밖에 시 상수도, 오배수, 소방, 자동제어 등에 대한 연계 활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련한다.

12) 학생 수요 및 교육과정 변화에 신축적으로 대응 할 수 있도록 공간 간 통합·분리·연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 공간으로 계획한다.

13) 학생들의 안전을 고려하여 건축설계 단계에서 범죄를 유발 할 수 있는 요인을 사전에 검토하여 범죄예방환경설계(CPTED)를 적용한다.

14) 리모델링으로써 녹색인증, 장애물 없는 생활환경(BF)인증, 건축물에너지효율등급 인증, 제로에너지건축물인증 등에 해당 사항은 없지만, 편의시설 설치 대상 시설에 대한 적용을 권장하며 교육시설안전인증 기준에 부합한 설계가 될 수 있도록 적용한다.

나. 계획조건

1) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 전기설비 설계의 적용

2) 정보통신 설계의 적용 여부 및 향후 미래를 대비한 정보통신 계획

3) 수･변전실은 향후 유지보수 및 증설에 대비하여 장비의 반입･반출이 용이하도록 계획

4) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비 선정 및 시스템 구성

5) 냉·난방 시설계획은 에너지 절약, 유지 관리비 절감 등을 고려하여 계획

6) 이용자의 제 활동 등에서 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온ㆍ습도, 공기의질, 소음 등)을 유지할 수 있는 시스템 설비 계획

7) 대지특성, 주변지형 및 환경조건을 분석한 지형계획으로 공사비의 최소화 실현

8) 현장여건 및 건물계획을 고려한 환경 친화적(투수성 고려) 포장계획, 내구성 등을 비교 검토하여 현장여건에 적합한 공법을 적용

9) 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설은 보편적인 디자인 개념을 적극 반영하여 장애인 및 노약자의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편함이 없도록 하며 관련법에 근거하여 계획한다.

10) 기존 교사동과 연계될 수 있도록 학생 개인별 자율적인 선택형 교육과정 운영 및 진로 맞춤형 교육에 대응할 수 있는 미래교육 실현을 위한 다양하고 유연한 공간으로 구성하여야 한다.

11) 건물의 기능, 지리적 조건, 역사성, 지역적 특성을 고려한 조형미를 구현한다.

다. 효율적인 학사운영을 고려한 계획

1) 공사기간 중 후동 전체를 사용 할 수 없으므로 본동에서 임시교사 없이 수업을 진행 할 수 있도록 공간이 확보되어야 하며, 그 외 장소 사용 여부에 대한 사전 확인이 필요하다.

2) 공사기간 동안 학생들의 학습 환경 확보와 안전성 확보를 고려하여 계획한다.

3) 공사장과 학생, 교직원과의 동선을 분리하여 안전성이 확보되도록 계획한다.

4) 공사기간 중 교사동의 비산먼지, 소음 등 최소화 계획한다.

라. 사용자의 의견 반영(사용자 참여설계수업 진행)

1) 과업의 업무내용 상 계획설계 단계 전에 사용자 참여 설계수업을 별도로 진행하되, 사전기획 내용 상의 교육기획 및 중장기 발전계획 내용에 추가적인 사용자 의견을 반영하여 미래학교 교육과정 운영에 적합하도록 계획하여야 한다.

2) 교육시설임을 고려하여 이용자의 편리성 및 안전에 가장 우선을 두어야 하며, 충남 교육청의 “교육시설계획·설계방침(V1.0)(V2.0)”에 적합하게 계획되어야 한다.

※ 충남교육청 홈페이지-부서별홈페이지(시설과)-자료실 탑재

4. 설계의 주안점(작성지침서 참고)

5. 기능별 주요 설계지침

가. 그린학교

1) 에너지절약 학교를 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 배치, 평면, 입면, 내ㆍ외부 마감, 개구부 등을 계획하여 반영한다.

2) 패시브 및 액티브 시스템 계획을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

3) 쾌적한 학습 환경, 환경교육자원으로서의 학교환경 조성이 가능하도록 계획한다.

4) 자연 친화형 학교계획 및 부지현황을 고려하여 적절한 학교녹화가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

5) 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연 친화적인 환경이 조성되도록 계획한다.

6) 쾌적한 실내 환경조성은 자연 환기를 이용한 방법과 실내공기질 정화장치시설을 이용한 환기시설로 계획한다.

나. 스마트 교육 환경을 위한 정보 시스템 구축 대비

[정보통신 시스템]

1) 유비쿼터스와 사이버 교육에 의한 공간 영향을 고려한 가변적이고 확장 가능한 시스템 계획한다.

2) 도서실, 정보검색, 컴퓨터실의 연계 (RFID 내장도서, 디지털서가, e-book, u-table)한다.

3) 미래교실환경 대응(대형전자칠판, 소형전자북, 교육과정의 녹음 및 저장, 무선 정보전달)환경을 고려한여 계획한다.

4) 모든 정보통신설비는 신뢰성, 기능성, 안전성, 경제성, 확장성, 에너지절약 등을 고려하고, 설계 시점에서 최신기종으로 설계한다.

5) 사무자동화, 화상회의, 고속정보통신망 구축 등이 가능하도록 정보통신설비 구축에 역점을 두고, 정보화 사회를 능동적으로 대처할 수 있는 첨단 교육 정보스템을 구현한다.

6) 유지보수의 수월성을 갖도록 설계하되, 추후 확장에 대비하여 여유 있게 회선 공급이 이루어지도록 계획한다.

7) 정전 시를 대비하여 전산망 및 전화망 장비유지를 위해 무정전전원공급장치를 장비가 설치되는 랙별로 고려한다.

8) 각 실별용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원용량을 확보한다.

[정보화 시스템]

1) 프로젝트와 관련된 건축, 토목, 기계, 통신, 조경 등의 제분야가 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 같도록 계획한다.

2) 시스템의 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

3) 에너지절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경 친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

4) 주요 설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설․변경, 에너지절약 설계  기준 등을 고려하여 경제성을 검토하고 설계에 반영한다.

다. 합리적인 기계·설비·전기 시스템 구축

1) 각 층에서 가능한 한 공급 대상의 중심에 위치하도록 하고, 이때 면적은 설치장비 및 배선 공간, 확장성 및 유지 보수 통로를 고려한다.

2) 수변전설비 용량은 전기를 필요로 하는 교육기기, 설비 등을 적절하게 파악하고 수용률을 충분히 검토하여 계획한다.

3) 침수피해가 없는 장소에 배치해야 하며, 가능한 최하층은 피해야 한다.

4) 먹는 물과 급식실로 물을 공급하는 경우에는 저수조를 경유하지 않고 직접 수도꼭지에 연결하여 공급한다.

5) 온수공급 방식은 중앙공급 방식을 원칙으로 하되 교실별 특성을 고려해 개별공급 방식으로 설치를 고려한다.

6) 스마트 학습 공간에 대한 수요 증가를 예상하여 충분한 전산망 구축용 서버설치 공간과 전산처리 작업공간을 고려하여 계획한다.

7) 각 실별 용도에 필요한 전기설비를 계획하고, 각 실에서 사용되는 각종 기기에 필요한 전원 용량을 확보한다.

8) 프로젝트와 관련된 건축, 토목, 기계, 통신, 조경 등의 제분야가 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 같도록 계획한다.

9) 시스템의 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이하고, 효율성을 고려한 시스템으로 계획하며, 향후 증설 및 변경, 개보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

10) 에너지 절약계획 및 녹색에너지 설계기준에 적합하고, 쾌적하고 환경친화적인 설비가 될 수 있도록 고려한다.

11) 구획별, 시간대별 냉·난방 시간 및 부하량의 편차가 많고 운전 시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정시에너지 소비량 해석을 통한 복합시스템(용도별, 사용시간대별 제어 가능한 시스템 구성)을 구축한다.

12) 지역의 기상 조건, 건물 규모, 설비를 필요로 하는 각 실･공간의 면적과 형태, 이용 목적 및 이용 시간, 학생이나 교직원들의 건강상의 영향, 유지관리 등의 제반 조건을 종합적으로 검토하여 설계한다.

13) 냉･난방시설은 경제성･효율성･안전성･편리성･에너지원･유지관리성을 고려하여 설계한다.

14) 학생 및 교직원이 재실하는 실에 대하여는 건강한 학습 환경 및 유해물질 저감을 위하여 「학교보건법」에서 규정한 1인당 환기량과 냉･난방온도를 기준으로 환기방식을 설계한다.

라. 안전한 학교 환경 조성

[안전계획]

1) 소방법 및 건축법 등에 적합한 방화 및 안전시설을 계획한다.

2) 유지관리의 효율성을 고려한 시설 계획, 설비한다.

[무장애계획]

1) 학생들의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계한다.

2)  학교 옥내ㆍ외에서는 시각 및 신체장애자가 이동시 불편함이 없도록 건물 내ㆍ외부공간에 장애물이 없도록 안내시설(점자블럭, 유도시설, 경보 및 피난시설) 계획한다.

3) “장애인ㆍ노인ㆍ임산부편의증진보장에 관한 법률”의 기준에 따라 휠체어 사용 시 적절한 공간이 확보될 수 있도록 계획한다.

4)  장애인 전용 주차공간은 이용이 편리한 위치에 계획한다.

[출입시스템]

1) 「건축물의 범죄예방 설계 가이드라인」(국토교통부)에 따라 대지 경계와 담장, 운동장, 출입구 등에 CPTED설계 기법 적용 검토한다.

2) 학교의 외부 출입구는 가급적 최소화 시키고 모든 출입구는 주변(교사동, 운동장 등)에서 잘 보이는 곳에 배치 (감시)한다.

3) 출입구에는 반드시 통제 가능한 출입문을 설치하고 보안관·배움터지킴이실과 학교방문 절차 및 유의사항에 대한 안내표지판을 설치 (접근통제, 영역성강화)한다.

4) 보안관·배움터 지킴이 실은 학교 내·외부를 동시에 감시할 수 있는 위치에 설치하고 용이한 입면구조로 디자인 (감시, 접근통제)한다.

5) 보안관·배움터 지킴이 실에는 CCTV 모니터와 함께 업무에 필요한 각종 설비(냉난방 시설포함)를 설치하고 필요시 방문객 대기를 위한 공간(의자 등)을 확보 (감시, 접근통제)한다.

[출입구 CPTED]

1) 모든 건물 출입문은 투시형 구조로 설치하고, 외부인 출입통제 및 방문절차, CCTV 촬영 등에 대한 안내표지판을 설치 (감시, 영역성 강화)한다.

2) 모든 건물 출입구에 CCTV와 조명시설을 설치 (감시, 출입통제)한다.

3) 모든 건물 출입구에 외부인 출입통제를 위한 보안장치(인터폰, 원격 개폐장치)를 설치할 수 있다.(접근통제)

4) 외부인의 출입을 제한하기 위한 일방향문을 사용할 수도 있다.(내부에서 외부로 출입은 가능하나, 외부에서 내부로의 출입이 불가능한 출입문 시스템 용이)

마. 지역사회와의 복합화

1) 지역사회에 공헌할 수 있도록 인근 주거시설 등과 학교시설 간 안전한 등ㆍ하교 및 범죄예방을 위한 배려를 고려하여 계획한다.

2) 지역주민 및 공동사용 시설의 이용자가 학생들의 수업에 영향을 미치지 않도록 기능적 분리를 고려하여 계획한다.

3) 소통의 교육문화의 교육장으로써 지역주민의 접근성이 용이하도록 계획한다.

4) 학생들의 교육활동과 시설관리에 지장이 없도록 지역주민에게 문화, 체육, 평생교육시설의 교육장으로써 이용될 수 있도록 계획한다.

5) 학생들의 학습공간과 지역주민을 위한 개방시설을 분리하여 지역사회의 공동체의 중심학교로써 역할을 할 수 있도록 계획한다.

6. 설계진행 절차

설계에 필요한 기초자료 조사 및 사용자 참여설계 수업을 사전에 실시하여 설계에 반영 및 활용한다.

가. 대지의 향, 고․저차, 풍향, 주변녹지 등 자연환경과 해당 지역의 도시계획 관련 법령

나. 주거형태, 교통망․통학로 및 접근방법 등

다. 대지의 경계․면적, 지질 및 지층의 구조 등

라. 전기․통신․수도․가스 등의 공급 및 우․오수 처리 등

마. 사업시행자는 설계 착수 전 설계자의 인적사항, 추진일정 등이 포함된 설계진행계획서를 제출한다.

바. 설계자문 등 : 설계자문 및 결과의 반영

1) 건설기술진흥법 시행령 제19조 규정에 의한 기술자문을 받아야 한다.

2) 기술자문은 발주청의 기술자문 규정에 따라 시행하여야 하며, 전체 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

3) 용역자는 효율적인 기술자문이 될 수 있도록 발주청에게 자문시행 5일 전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

4) 용역자는 발주청으로부터 통보받은 기술자문 결과를 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

5) 기술자문위원회의 일정 및 방법 등은 발주청과 협의하여야 한다.

사. 기타사항

1) 발주청 설계지침에 의거 설계를 하여야 한다.

2) 일상감사에 대한 제반서류는 발주청과 협의하여 제출하여야 한다.

3) 설계 협의회(교육수요자, 교육과정 T/F팀 포함) 또는 설명회 및 일상감사에서 지적사항에 대해서는 발주청과 협의하여 수정 보완하여야 한다.

4) 「교육시설 협의회」, 「교육수요자 의견 수렴회 및 설명회」등의 운영에 관한 사항에 대하여 전체 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

(공법□자재 심의위원회 및 교육시설협의회 운영에 대한 지침서는 발주청에서 별도 제공)

7. 준수해야 할 법제도 등

본 설계는 관련법규 및 제 규정을 준수하여야 한다.

1) 건설기술진흥법, 건설산업 기본법

2) 시설물의 안전 관리에 관한 특별법

3) 도로법, 하천법

4) 근로기준법, 산업안전 보건법

5) 건축법, 주차장법

6) 학교시설사업 촉진법, 학교 급식법, 학교 보건법

7) 초․중등 교육법, 고등학교 이하 각급 학교 설립 운영 규정

8) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

9) 지방재정법, 폐기물 관리법, 소음․진동 관리법

10) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률

11) 도시가스 사업법, 고압가스 안전 관리법, 액화석유 가스의 안전관리 및 사업법

12) 대기환경 보전법, 산업표준화법, 수질환경 보전법, 지하수법, 하수도법, 환경보건법, 어린이 놀이시설 안전 관리법

13) 수도법, 먹는물 관리법, 자연환경 보전법, 에너지이용 합리화법, 엔지니어링 기술진흥법, 전력기술 관리법

14) 전기 사업법, 전기 공사업법, 전기통신 기본법, 정보통신 기본법

15) 전파법, 소방시설 공사업법, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

16) 위험물 안전 관리법, 문화재 보호법, 공중화장실 등에 관한 법률, 집단에너지사업법

17) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

18) 녹색건축물 조성지원법

19) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

20) 범죄예방 건축기준

21) 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

22) 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률

23) 학교시설 내진설계 기준 고시

8. 용역절차의 수행

가. 용역자는 계약 체결 후 계약서상 명기된 착수일에 용역을 착수하여야 하며 착수 시 다음의 제반 서류를 2부(1부는 원본, 1부는 사본) 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 설계용역수행 조직표 1부

5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 소방기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

6) 설계용역 예정공정표(계획, 기본설계, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

7) 하도급 예정현황 1부

8) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

나. 발주청에서 제시하는 각종 지시서(지침)에 의거 각 도면을 작성하며 수시로 발주청과 협의하여 성과품을 제출한다.

다. 설계도서 작성시의 제반법규 및 설계기준 과업지시에 적합하여야 하며 의문사항 발생시 발주청과 협의하여 과업수행 한다.

라. 용역자의 업무수행

1) 용역자는 국토교통부 훈령(건설기술 개발 및 관리 등에 관한 운영 규정)에 의한 용역과업 시행계획 및 제출서류 등에 대한 제 규정대로 업무를 수행하도록 한다.

2) 용역자는 건설기술용역 및 시공 평가지침 규정을 준수하여 설계용역 평가를 이행하여야 한다.

3) 용역자는 건축협의에 관련된 제반사항들을 득할 수 있도록 각종 업무 및 서류 작성에 적극 협조한다.

마. 공사원가 계산방식 : 원가계산에 의한 예정가격작성 및 발주청 제공자료 활용

1) 노임단가는 관계법령에 따른다.(대한건설협회)

2) 재료비 및 노무비, 경비 산정시 발주청의 일위대가표를 참조하되 없는 목록에 대해서는 조달청 건설자재 가격정보지 및 기획재정부장관에 승인, 등록된 책자(물가자료, 유통물가, 거래가격)등으로 적용한다.

3) 견적에 의한 적용단가는 2개소 이상 비교하여 적정한 단가를 채택하되 관련되는 서류를 첨부하여야 한다.

4) 공종별 표준내역서(공종별 구분)는 발주청에서 제공하는 양식과 일치토록 작성한다.

바. 설계도서 해석의 우선순위

1) 설계도서․법령해석 등이 서로 일치하지 아니하는 경우 계약서상에 그 적용의 우선순위를 정하지 아니한 때에는 다음의 순서를 원칙으로 한다.

① 공사시방서

② 설계도면

③ 표준시방서

④ 산출내역서

⑤ 승인된 시공도면

⑥ 관계법령의 유권해석

사. 용역자는 기본설계 및 실시설계를 기술자문위원회 등에 상정시켰을 때 분야별 책임기술자를 대동하고 위원회에 설계내용에 대하여 설명 및 질의에 답변한다.

아. 용역자는 기계. 토목 등 기타분야의 설계업무를 타 업자에게 하도급을 할 필요가 있는 경우에는 “하도급신고서”(서식-4)에 건설기술용역 하도급관리지침(국토교통부 고시 제2019-430호)에 따른 “건설기술용역 하도급계획서”를 첨부하여 발주청에 제출한다.

자. 용역자는 설계용역 완료 후 “건설기술 진흥법” 제30조에 의한 ‘건설기술용역의 실적 관리’를 위한 업무를 반드시 수행하여야 한다.

차. 하자책임

공사 시공 중이거나 준공 후에 설계의 불안전으로 발생하는 하자와 용역자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 아니하므로 인하여 발생하는 민․형사상의 모든 책임은 용역자가 책임진다.

카. 보안유지

용역자는 설계내용(주요자재 사용) 및 자료에 대한 보안조치를 취하여야 한다.

타. 공사설계금액은 예산액 범위 내에서 산출함을 원칙으로 하되 부득이 공사설계비가 추정예산액보다 추가 될 경우 이에 대한 추가 설계용역비는 요구할 수 없다.

파. 설계도서의 수정 보완

납품된 설계도서에 수정할 사항이 발생되었을 때는 납품 전․후를 막론하고 즉시 수정 및 보완하여야 납품하여야 한다.

하. 기타사항

1) 우수시설학교 견학보고서 1부.

최근 변하고 있는 학교시설의 현장견학을 통하여 우수한 설계사례(2~3교)를 수집하여 설계에 반영한다

2) 용역수행 중 과업 수행하는 참여 기술자는 성실히 감독자의 지시에 따라야 하며 감독자는 불성실 또는 부적당하게 본 과업을 수행하는 대리인 및 고용원에 대하여 교체를 명할 수 있다.

3) 학교시설사업 촉진법에 의한 학교시설 건축 등의 승인에 필요한 도면 등 서류를 작성하여 제출한다.

4) 서류작성 : 시방서 및 각종 제출서류 → 한글 소프트웨어 사용

5) 수량산출 및 내역서 작성은 고려전산의 적산프로그램을(EMS)을 사용하거나 호환이 가능한 프로그램(발주청 적산프로그램에 실행)으로 작성 한다

6) 착수계 제출 시 덧붙임 서류 : 부지 전경사진, 예정공정표, 분야별 책임기술자 선임계획, 착수보고서.

7) 공사기간 동안에 설계상의 미비점, 보완점, 내역서 누락 등, 설계변경사항은 설계 용역자가 책임지고 발주청의 지시에 따른다.

8) 각종 협의 사항 및 회의록 작성 제출 및 설계도서의 사용권은 발주청이 가진다.

Ⅱ. 설계 작성지침

1. 설계서 작성

가. 설계의 전제

1) 설계공모안을 중심으로 발주청에서 제시하는 과업내용(각종 위원회에서 제시되는 의견내용 포함) 및 각종 자료를 분석하고 조사하여 제반요소에 알맞은 계획안을 제시하여 설계용역을 수행할 수 있도록 하여야 한다.

2) 계획안은 교과과정의 분석, 생태학교 조성, 에너지절약 학교, 수자원 활용 학교, 환경친화적 실내환경 조성, 범죄예방 환경설계(CPTED)기법, 교육시설 안전인증 등을 반영하여야 한다.

3) 본 PROJECT의 성격, 기능 등 제반조건을 분석하여 다음 몇 가지 기본방향을 설정하고 계획의 전 과정에서 이러한 기본 이념이 반영되도록 유념한다.

- 기능의 극대화

- 경비의 최소화

- 미와 기능의 조화

- 공간구성의 합리화

- 자연경관과 인근 건물과의 조화

나. 학교 교지의 현황조사 및 여건 분석

1) 학교 교지를 포함하여 학교 주변의 자연환경 조사

- 토질, 지형, 지세, 조경, 기존 건축물 및 구조물, 주차공간 등

- 식생, 수리, 홍수

- 전망, 시야의 조사

2) 관련법규 검토

- 학교시설사업촉진법, 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률, 주차장법, 학교안전사고예방 및 보상에 관한 법률, 고등학교이하 각급학교 설립 운영규정, 녹색건축물조성지원법, 학교보건법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법, 공중화장실에 관한 법률, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 환경보건법, 어린이 놀이시설 안전관리법, 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 등 학교시설 설계 및 시공, 준공과 관련되는 법령기준 검토

다. 설계기준의 설정

1) 교과과정 및 교수ㆍ학습방법의 분석

- 학교의 운영방식

• 공간혁신 미래학교 교육과정 운영, 분석

- 교수ㆍ학습 형태의 분석

• 학생의 행위․활동에 의한 학습형태 및 학습공간의 규모 산정

• 학습공간의 관련성 분석

- 특별활동의 분석

• 특별활동에 따른 지원시설의 규모 산정

2) 사용자 요구사항 적용

- 최근 3년간 우수시설학교 사례조사 및 벤치마킹을 통한 분석자료 적용

- 현재 운영 중인 기존 학교의 교육과정 운영 시 수요자 요구사항 검토 반영

3) 주변환경 분석

- 대상 지역의 위치 및 세력권 분석

- 대상 지역의 지형, 소음, 전망 등을 분석

- 동선의 분석

4) 지역사회와 연계 가능한 교육과정 운영과 학생, 교사 전용 시설을 분리

- 학교시설을 이용한 농업/공업/상업 전공 간 지역주민과 소통을 위한 협업공간 과 교육 전용공간 분리

• 특기․적성교육

• 평생교육(지역주민 개방)

- 교수-학습방법에 의한 필요 공간 분석

5) 학생동선

- 학교 내에서 학생의 동선 추적

- 여가활동의 종류 분석

- 여가활동에 대한 참여도 및 참여인원 수 분석

- 여가활동의 규모 산정

- 보도 차도 공간분리

6) 생태학교 조성

- 생태학교 조성에 따른 시설의 제반적인 계획방향 제시

• 생태환경의 제공으로 도심지 환경부하를 감소시키는 학교

• 자연환경을 도입하여 생활권 녹지공간을 제공하고 생태학습 공간을 포함한 학교

• 학생, 교사, 지역주민의 학습, 여가, 휴식 등의 생활공간을 제공하는 학교

• 지역사회와 연계되어 환경친화적 공간의 제공과 중심문화시설로의 역할을 하는 학교

7) 에너지 절약학교

- 학교건물의 에너지 절약을 위한 전반적인 사항 제시

- 대지여건을 고려한 효율적인 에너지 이용방법 분석 등

8) 건강한 실내 환경 조성

- 환경관련 법령 및 환경기준에 적합한 건강하고 쾌적한 교육환경 조성 방안 고려

• 사용 자재 및 시공방법 등 실내 유해화학물질 발생 저감 방안 고려

• 환기, 통풍 등 배려

9) 기타

- 기존학교 건축물과 시설 구조물, 조경 등을 증축공사에 지장이 없는 위치에 학생 수용을 위한 임시교사 배치계획을 포함하여 계획하여야 한다.

- 실내 및 옥외 공간의 무장애 공간계획

- 건물의 형태 및 동선상의 무장애 계획

- 기타 관련법규 검토 등

라. 기본구상

1) 기본방향

- 실의 연관관계 결정

- 실의 규모 결정

- 동선에 따르는 실의 위치설정

- 여가활동에 따르는 외부공간의 결정

- 토지내의 건물의 축 선정

- 지역사회 시설로서의 학교시설계획 등

2) 기본 및 모듈의 설정

- 교실형에 따른 실의 가로 및 세로의 길이

- 학생의 활동에 의한 외부공간의 크기선정

- 교실내 시설물의 크기

3) 토지이용(Zoning)

- 토지내의 학교의 이용을 고려한 토지이용(안)을 선정

4) 건물의 크기 및 형태

- 선정된 계획(안)에 실시설계를 위한 추가조사 및 협의를 거쳐 불합리한 부분을 수정한 대안을 제시

- 대안별 기본방향 및 기준에 견주어 평가, 1개안을 선정

5) 기본구상 협의

- 기본구상 및 연구전반 협의

6) 건물의 배치

- 배치계획 : 건물 및 외부공간을 포함한 배치도 작성

- 평면계획 : 각층별 평면도 작성 및 치수기입

- 입면계획 : 1방향 이상의 입면도 작성 및 주요 외장재 기입

마. 설계에 필요한 모든 자료를 조사, 수집하여 최소한 3개안 이상의 설계안을 제안하고, 설계안에 대한 설계설명서를 작성하여 발주청과 협의 결정한다.

바. 교육시설협의회 등 수요자 의견 수렴(3회)을 거쳐 중간설계를 확정한 후 실시설계를 진행하여야 한다.

2. 기타사항

가. 기본계획 연구원의 참여 (※ 설계공모 당선작에 관한 재검토가 필요할 경우에 한함)

1) 기본계획에 참여한 책임연구원 및 공동연구원은 교육학, 건축학, 건축공학을 전공하고 학교신설(특수학교)과정에 1개 이상 참여한 실적이 있어야 하고 실의 배치, 교실모듈 분석분야 또는 학교 신설(특수학교)계획에 1개 이상 참여한 실적이 있는 유경험자를 참여하여야 하고, 발주청에서 개최하는 기본계획 공청회(설명회)개최시 참석하여 공청회 발표자로 참여하여야 한다.

2) 용역자는 착수신고서 제출시 기본계획 연구 수행 일정표와 용역에 임할 담당연구원의 명단과 이력을 포함하여 제출하여야 한다.

3) 용역자는 예정 일정표에 의하여 기본계획에 관한 연구를 추진하되, 기본설계 진행 이전에 기본설계진행 방향(계획안)을 정하고, 그 결과를 보고서에 포함하여 용역기한 내에 제출(납품)토록 한다.

나. 기타

1) 착수일와 동시에 설계협의회 일정표를 제출하여 사전에 검토를 받는다.

2) 용역자는 7일 간격으로 용역추진 상황을 감독자와 협의하여 추진한다.

Ⅲ. 실시설계 작성지침

일반지침

기본 및 중간설계계획에 의거 작성한다.

가. 구조 및 재료

1) 구조

철근콘크리트조(RC조)

2) 재료

각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등이 적합한 재료를 선택하되 다음 사항에 유의한다.

가) 경제성을 고려할 것

나) 색채의 조화 및 통일성을 기할 것

다) 내구성 있는 재료를 선택할 것

라) 유지보수가 용이한 재료를 선택할 것

마) 질감의 적정성을 기할 것

3) 각부 재료

가) 외벽재료

외부색채와 질감 및 미관을 고려하고 영구적인 재료를 선정한다.

나) 내부바닥

경제성, 소음, 위생상태, 관리상 적정한 것으로 선정한다.

다) 내벽재료

각 실의 용도 및 특성을 고려하여 경제성 있는 재료를 선정한다.

라) 천정재료

실의 기능에 따라 흡음성을 고려하여 선정한다.

마) 창호재료

알루미늄제 및 플라스틱제의 이중창 또는 복층유리를 비교 검토하고 경제성,

단열성 등을 고려하여 선정한다.

바) 방수 및 단열재료

내구성, 시공성, 경제성 등을 고려하여 선정한다.

나. 모듈

스페이스 프로그램에 의한 많은 종류의 공통된 요소를 추정하여 치수의 합리화를 통한 건축형식의 체계화를 위하여 기능성 및 경제성에 따른 모듈을 정한다.

다. 설계 기준

1) 본 설계는 국토교통부제정 각종 시방서 건설공사 표준품셈과 본 과업지시서 및 기타 지시사항에 의거 실시한다.

2) 수량표시는 C.G.S 단위를 적용하며 단위는 M단위를 적용하며 기타 철판두께 및 기타 mm단위로 표시할 사항은 제외한다.

3) 각종 골재원은 채취가능 여부를 확인한 뒤 그 품질 및 운반거리를 조사 비교하여 경제적인 곳을 선정한다.

4) 필요한 모든 자재는 K.S품을 우선 사용하고 그 이외의 자재는 기술표준원 지정자재 또는 규격화된 자재를 사용한다.

2.  설계도서 작성요령

가. 작도용지

모든 작도 용지는 영구보관에 지장이 없는 용지로 사용한다.

나. 도면규격과 양식

도면 크기는 A1, A3 및 A4 등 표준 규격을 사용한다.

다. 표기문자 및 숫자

한글사용을 원칙으로 하되 이해 곤란한 경우에는 영문 및 한문으로 표기한다.

표기숫자는 일체 아라비아 숫자를 사용한다.

라. 축척

축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일 종류에 대하여는 통일시켜야 한다.

마. 도면 작성 시의 일반요령

1) 각 공사마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시 [키프랜] 및 보기를 넣어 쉽게 해당부분을 찾을 수 있도록 한다.

2) 모든 도면상에는 종 또는 횡의 열 부호를 표시한다.

바. 건축도면 작성 시의 특기사항

1) 평면도의 각 실의 실명, 실 번호 및 실 면적 (중심선 기준)을 직접 기입한다.

2) 구조도의 열별 라멘배근도는 반드시 작성한다.

3) 각 도면의 중심선은 마감표시선 (보기 : 시멘트 모르터선) 정도의 굵기로 설계도면에 뚜렷이 나타나도록 작도한다.

사. 건축 외 부분 설계 범위

다음 사항은 [마스타 프랜]의 기본구상 윤곽에 맞추어 본 설계에 포함하여야 한다.

1) 건물 및 건물부근의 배수처리용으로 맨홀과 주하수관과 연결되는 배수관

2) 건물과 주공동구와 연결되는 옥외 [핏트]

3) 건물 경내의 건물과 인접하는 화단, 옥외조경, 조경구조물, 진입로, 주차장 등 필수적인 시설

4) 감독자가 지시하는 범위 내에서 설계한다.

3. 구조계산서 작성 및 검토요령

가. 구조계산서 주요검토 확인사항

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
가. 구조설계기준 (일반사항)	1) 건축개요	ㆍ건축 장소 ㆍ건물용도, 규모(지상, 지하층수), 층고
	2) 구조가구계획	ㆍ적용구조(철근콘크리트구조, 철골구조등)의 적합성 ㆍ구조가구계획 적절성(연직하중 및 수평하중 처리를 위한 적절한 가구 계획인가) ㆍ지반보고서에 의한 기초 및 지정의 타당성 ㆍ부력, 수압에 대한 합당한 구조계획 ㆍ향후 증축계획 고려 (증축가능 최고층 수 고려)
	3) 적용규준	ㆍ적용규준의 통일성이 있느냐 ㆍ외국 규준의 혼용이 있을시 적용근거가 제시 되었는가
	4) 사용구조재료	ㆍ건축물의 규모 및 구조에 적합한 구조재료 (철근, 강재 등) 선택 ㆍ시공성을 고려한 구조재료 선택 ㆍ접합재료 및 방법선정의 적절성
	5) 설계하중	ㆍ바닥하중 적용의 적법성 검토 (특히 적재하중의 적용에서 서로 다른 규준에서 채택한 것이 아닌지 확인해야 함) ㆍ지진하중 지진하중 산정을 위한 제계수를 건축물의 장소 및 형태에 따라 적정하게 선택 여부 (특히 지반계수에 유의) ㆍ풍하중 건축 장소 및 형태에 따른 적정한 풍하중 및 풍력계수 선정의 경우 계수선정 합당성 ㆍ적설하중 - 지역에 따른 적정한 하중선택 - 건물 지붕형상에 따른 영향의 고려 ㆍ특수하중 - 적정한 온도하중의 선정 - 기계하중 선정의 근거 - 저층부등의 시공하중 고려 ㆍ수압, 부력 및 토압 - 선정근거의 합당성 - 구조계획의 적절성
	6) 지내력	ㆍ지반보고서의 지반형태 및 지내력 확인 ㆍ지내력 판단에 전문기술자와 협의하여 판단 ㆍ말뚝(콘크리트, 강재등) 기초 적용시에는 지지력 산정근거 확인

항 목	세 부 항 목	검 토 확 인 사 항
가. 구조설계기준 (일반사항)	7) 구조계획 특기사항	ㆍ지하수 조정방법사용시 특히 Dewatering 공법등에 대해서는 전문기술자의 의견서 첨부가 필요 ㆍ특수지하공법(Slurry Wall, Town 공법등) 적용 시 지반조사자와 협의를 통해 전문기술자의 의견서의 첨부가 필요 ㆍ사용성 문제 검토가 되어 있는가(수평변위, 층간변위, 처짐, 진등, 가속도 등) ㆍ건물 형태에 따른 신축이음 설치위치 및 방법의 합당성 ㆍ초고층건물에서의 column shortening 검토 되었는가
나. 바닥틀도 및 가구도		ㆍ건축평면 및 단면과 상이점이 없는가(치수, 형상등) ㆍ철골구조의 경우 이음위치 및 방법의 표기가 되어있는가 ㆍ특수하중작용 고려부분이 표시 되었는가
다. 구조해석	1) 하중조합 2) 가구해석 (평면가구 및 입체가구)	ㆍ허용응력도법, 극한강도법등에 따른 합당한 하중 조합선택 여부. ㆍ가구해석에 사용된 하중의 적절성. ㆍ해석가구의 modeling의 합당성. ㆍ적절한 해석방법의 선택. ㆍ사용컴퓨터 프로그램의 국내외적인 성과 유무 확인. ㆍETABS, STAAD Ⅲ, RISA, 3D, RAM, STEEL ㆍSAFE, STRUDL, SWAN, SWAN88, ADOSS ㆍSAP90등 (검정되지 않은 프로그램은 이용배제) ㆍ해석결과에 따른 응력도의 일치성 (컴퓨터 입,출력자료는 부록에 정리토록 함)
라. 부재설계 (철근콘크리트구조)	1) 슬래브 2) 보 3) 기둥 4) 기초 5) 내력벽 6) 기타부재	ㆍ사용재료강도확인. ㆍ부재설계방법의 합당성. ㆍ설계조건의 합당성. ㆍ최소치수 및 최소배근량 확인. ㆍ슬래브, 내력벽의 경우 개구부 크기 및 보강방법. ㆍ검정된 컴퓨터프로그램 인가 (SAP90 PLUS, ETABS PLUS등)
마. 부재설계 (철골구조 또는 합성구조)	1) 슬래브 (또는 메탈텍크) 2) 철골보 (합성보) 3) 접합부 (보, 기중, 베이스 플레이트) 4) 기초 5) 기타철골부재	ㆍ사용재료 강도확인 ㆍ부재설계방법의 합당성 ㆍ메탈텍크의 설계방법(합성, 비합성) ㆍ보의 처짐검토 ㆍ보의 이음설계방법에 따른 단면설계 반영여부 ㆍ기둥의 이음(밀접함 비율등)방법 및 시공성 여부 ㆍ응력해석과 베이스플레이트 설계가 일치하고 있는가 ㆍ개구부 보강설계방법의 합당성 ㆍ검정된 컴퓨터프로그램인가 (SAP90 PLUS, ETABS PLUS등) ㆍ합성부재의 설계방법 합당성

4. 건축공사 설계지침

가. 교지활용 계획

1) 교지는 옥외 체육장과 교사대지로 구분하고, 계획부지의 고․저차는 현장여건 및 주변상황 등을 감안하여 정한다.

2) 교지가 효율적으로 활용되도록 교사, 체육장, 옥외 공간 등을 계획하되, 향후 변화에 대응할 수 있도록 종합적(Master Plan)으로 계획한다.

나. 배치계획

1) 주출입구(교문)는 주변 주택 및 도로여건, 통학 시 안전도, 교지의 활용, 건물배치 등을 감안하여 위치를 결정하며, 필요 시 부출입구를 설치한다.

2) 교사는 학생 전용공간과 지역사회와 공동 활용되는 개방공간(주차장, 다목적강당, 예지관 등) 등으로 구획하고, 개방에 따른 교육활동 지장이 없도록 차단 또는 통제시설을 설치하여야 한다.

3) 건물은 대지의 향, 일조 및 주 풍향 등을 고려하여 적절히 배치한다.

4) 옥외 체육공간과 실내공간은 유기적으로 연계되도록 계획하고, 교실의 기능(보통교실, 특별교실, 관리실, 외부 개방시설 등) 및 가능한 교실과 교사실이 수평배치 되도록한다.

5) 주변 도로 등 소음과 접하는 부분에는 녹지 등 완충지역 또는 방음시설을 계획한다.

7) 방범 및 학생지도․관리 면에서 사각지대가 생기지 않도록 각 시설을 배치한다.

8) 교사동 주변으로 비상시 차량이 통행되도록 통로공간을 확보하여야 한다.

9) 보행자 진입로와 차량 진입로, 학생 이동통로는 분리하여 안전시설을 설치하며 교문 근처에 외부 방문자 출입통제를 위한 시설과 안전 지킴이 동을 배치하여야 한다.

10) 주차공간은 학생동선과 겹치지 않도록 확보하고 비상차량과 상시 출입을 위한 차량, 외부 방문객을 위한 주차장 공간을 별도로 확보하여야 한다.

다. 동선계획

1) 학생, 교직원, 학교개방 시 이용자, 외래 방문자, 급식소 재료 반․출입 동선을 분리하며, 사람과 차량 동선이 혼재하지 않도록 계획한다.

2) 진입도로는 접근인지도 및 보차분리 개념을 감안하여 계획하고, 학교 내에서도 보차분리 및 보행전용 동선을 확보한다.

3) 보행에 지장이 없는 곳에 주차장을 배치한다.

4) 건물 내에서의 이동 동선은 가급적 짧게 계획하며, 비상시 신속히 피난할 수 있도록 하고, 장애인 편의와 교재, 교구 등의 반․출입을 위하여 엘리베이터로 계획한다.

라. 평면계획

평면 계획은 학생들의 교수․학습을 위한 학습전용 영역과 지역주민의 평생학습에 활용할 수 있는 개방영역(주차장, 운동장, 놀이터, 산책로 등)으로 구성하여 이 두 영역 간에 완충지역을 설치하여 이용자 간, 이용시간 대별로 독립성과 일체성을 가질 수 있게 계획하여야 한다.

1) 교육시설인 동시에 지역주민이 함께 공유하는 평생교육 활동 및 개방의 장으로서의 역할을 수행하기 위하여 외부공간, 커뮤니티 공간, 도서실 등은 지역주민들의 이용과 관리상 편의를 감안하여 계획한다.

2) 소요실의 규모 및 수량은 사업계획서를 참조하고, 기본계획 시 제시한 space program에 의한 연면적 범위(허용범위) 내에서 계획한다.

3) 각 실의 용도와 기능(보통교실, 특별교실, 관리실 등)에 따라 수평, 수직으로 조닝(zoning)하며, 신체 활동 및 미래지향적인 교과 활동이 가능한 공간을 사용자참여설계 수업을 통한 의견 수렴을 통해 계획한다.

4) 교실은 1면 이상 자연채광이 가능하도록 계획하며, 면적을 최대한 확보하기 위해 교실과 복도벽에 사물함을 매입하는 방식을 검토하여 적용하고, 교실에서 교과별 이동 수업이 원활하도록 다양한 타입의 교실을 만들어 교과운영 이 원활하게 이루어 질 수 있도록 계획한다.

5) 계단, 엘리베이터, 화장실, 탕비실, 샤워실 등 코어계획은 동선 및 효율적 이용 등을 감안하여 계획한다.

6) 모든 실은 자연채광 및 환기가 최대한 가능하도록 계획한다.

마. 실별 계획

1) 계획사항

가) 실의 배치는 관련 실들이 유기적으로 활용될 수 있도록 인접 배치하며, 교과융합 공간과 유연성 있는 공간구조를 제공하여야 하며 공동 활용 실들은 이용자의 동선을 감안하여 배치하되 필요 시 준비실 등을 계획한다.

나) 실의 사용인원, 실의용도, 활용기자재 및 자료 등 특성을 감안하여, 냉난방, 급배수, 통풍환기, 조도 및 눈부심 방지 등을 고려하여 계획한다.

다) 보통교실, 특별교실, 관리실, 위생시설, 계단실등의 출입문은 학생들의 편의 및 비상 피난에 적법하게 설치하고, 바닥마감 재료는 안전성, 내구성, 내화학성, 오염, 변질, 청소 등 유지 관리를 감안하여 선정한다.

2) 보통교실

가) 보통교실은 보편․일상적 교수․학습과 학급단위의 자치활동이 이루어지며, 홈룸 활동이 가능하도록 계획한다.

나) 보통교실은 교과 전용교실로 활용하며 학년별, 교과별 이동수업으로 전환될 수 있도록 다양한 유형의 형태로 계획한다.

다) 특수학급은 교실군과 관리행정시설의 인근에 배치하고 외부공간과 연계하여 배치한다.

3) 특별교실

가) 특별교실은 공간 조닝에 따라 유사한 유형의 수업을 한 곳에서 공동으로 사용 할 수 있도록 유연한 형태로 계획하고, 중앙에 준비실을 두어 공용으로 사용 할 수 있는 형태로 계획한다.

나) 특별교실은 실험 등의 특성을 감안하여 온․습도, 급․배수, 환기, 흡음, 냄새 및 분진 제거, 조도 등을 고려하여 계획한다.

다) 바닥 마감재는 시약 등으로 인하여 오염․훼손․변질될 우려가 있으므로, 실의 사용 용도상 문제가 없고 청소의 용이성 등 유지관리를 고려하여 계획한다.

라) 이론수업과 실험․실습이 동시에 가능하도록 계획한다.

① 같이놀텨

- 실내체육 및 신체 활동이 가능한 실내놀이터로 휴게와 놀이 수업이 가능한 공간으로 계획한다.

신체활동 수업과 놀이활동 시설이 갖춰진 공간으로 벽과 바닥 등 안전쿠션 매트가 살치된 실내 실체놀이터 공간으로 계획한다.

신체활동 및 실내놀이 시설로 놀이기구시설 계획이 필요하며 벽면 안전쿠션 및 바닥 탄성매트와 클라이밍 놀이시설 밑에 두꺼운 쿠션매트로 별도의 안전시설 등에 대해 고려하여 계획한다.

② 메이커실

- 교과수업, 방과후 미술 수업, 실험실습 과학, 실기수업 활용 교실로 사용 될 수 있도록 계획한다.

- 회화, 조소, 코딩메이커 활동이 가능하도록 하며 재료준비 공간을 함께 계획한다.

- 공작실습 시 분진에 대비하여 환기설비를 계획한다.

- 공구와 기기를 보관할 수 있는 수납장과 실험실습의 재료 보관함을 둘 수 있도록 계획 한다

- 미술활동을 위한 채광, 조도 계획과 화구등을 보관할 수 있도록 계획한다.

- 미술재료 및 화구 세척을 위한 싱크대와 급․배수 설비시설을 계획한다.

- 바닥과 벽면은 청소가 용이한 재료로 마감되어야 하며 환기가 잘 되도록 계획한다.

③ 꿈자람터

- 무용, 댄스, STEAM 교육, 악기 연주 및 성악에 대비하여 차음 및 흡음구조로 계획한다.

무용 및 댄스를 할 수 있는 공간, 악기 및 음악 수업을 할 수 있는 공간으로 구분하되 준비실을 공용으로 사용 할 수 있도록 계획하여 공간의 활용도를 높인다.

- 악기 및 교재를 보관할 수 있는 준비실을 계획한다.

④ 다목적교실

- 다양한 교과수업을 진행 할 수 있도록 가능한 0.5실/1실의 형태로 가변 할 수 있도록 계획한다.

- 모든 교과교실에서 접근하기 용이한 위치에 배치하며, 도서실, 미디어실, 전산실 등과 유기적으로 연계할 수 있도록 계획한다.

소인수, 다인수를 모두 허용 할 수 있도록 가변형 벽체를 적용하여 유

연하게 활용 될 수 있도록 계획한다.

이동식 전자칠판, 유연한 책상의자 등 공간의 유연함에 대처 가능한 가

구들로 계획한다.

4) 도서실

가) 도서실은 학생, 교사 및 지역주민에게 정보와 자료를 제공하며, 수업시간 뿐만 아니라 방과 후에 개인ㆍ그룹학습 활동 등 다목적으로 활용할 수 있는 공간으로 계획한다.

나) 도서실 내부에는 열람실과 서가 등을 설치하며, 정보화에 대응하기 위한 컴퓨터나 시청각 교재를 일반도서와 함께 활용할 수 있도록 한다.

다)  주민들의 접근성, 사용성과 관리상의 편이성 등을 감안하여 배치하고 시설관리 운영(통제 및 차단시설)에 지장이 없도록 계획한다.

라) 가능한 지원시설과 가까운 곳에 배치 및 연계하여 정보와 자료수집이 용이하도록 계획한다.

마) 열람대 및 서가의 위치는 채광을 고려하여 배치한다.

바) 이동시 소음이 발생되지 않는 마감재로 하며 색채는 밝은 색으로 한다.

사) 서가 배치를 고려하여 구조 계획에 반영 하여야한다.

5) 홀(홈베이스/러닝허브)

가) 공용 휴식, 사교 활동 및 톨로 역할을 하는 공간으로 실과 실을 연결하는 공유형 공간으로 정보검색 활동도 가능한 시설로 계획한다.

2) 계단식 휴식공간과 개방적인 분위기를 통해 열린 공간 확보로 학생들이 휴식 및 개별학습 활동을 할 수 있는 공간으로 계획한다.

나) 전면 개방형으로 휴식을 취하거나 수업을 준비 할 수 있는 공간으로 활용 될 수 있도록 계획한다.

다) 채광이 좋고 학습공간, 지원공간간의 동선이 유리한 곳에 배치한다.

라) 편안함을 느낄 수 있는 공간이 되도록 색채 및 재료를 계획한다.

6) 관리실

가) 교장실, 회의실, 교무실, 행정실, 보건실, 상담실, 방송실, 방재실(숙직실), 지킴이실 등으로 학습활동을 지원하고 학부모 등 내방객을 맞는 기능을 담당한다.

나) 관리실의 위치는 학습활동에 대한 원만한 지원, 학생들의 안전, 접객, 회의 등을 고려하여 학교의 중심에 위치하도록 계획한다.

다) 실별 특성에 따라 마감수준을 달리 계획할 수 있으며, 필요 시 개수대, 탕비실 등을 계획한다.

라) 향후 사무환경 변화 및 가구의 이동 등을 고려하여 급․배수, 칸막이, 전기설비 등을 변경이 용이 하도록 계획한다.

① 교무센터(교무실)

- 운동장, 출입구 등 외부 관망이 좋은 위치에 배치한다.

- 각종 유인물 제작, 시험출제 등을 감안하여 인쇄실 등에 인접하여 배치한다.

② 교장실 및 회의실

- 교장실은 교장 집무실의 기능과 소회의실 기능(간부회의)을 겸할 수 있도록 계획하며, 인접하여 학교운영위원회실을 배치하되, 학교 규모가 작은 경우에는 세 가지 기능을 겸할 수 있는 계획을 한다.

- 내방객 접대 등을 고려하여 행정실과 인접하여 배치한다.

③ 행정실

- 교육활동 지원에 필요한 물품 공급 등 지원의 중심이고, 내방객이 일차적으로 방문하는 실이므로 쉽게 찾을 수 있는 주 현관 주변 등 중심 위치에 배치한다.

- 학사 및 행정관련 공문, 시험지 등을 제작 복사할 수 있는 인쇄실과 문서, 행정 소모품 등을 보관할 수 있는 창고 등에 인접하여 배치한다.

- 내방객 접대를 위한 탕비실을 배치하고, 개수대 등의 설비를 계획한다.

④ 보건실

- 보건실은 처치실, 안정실, 건강상담실, 보건업무실, 기타공간으로 구분․설치하고 보건교육활성화를 위하여 옆에 보건교육실 설치를 고려한다.

- 학생들의 위생검사, 치료 및 휴식 등을 위한 침대가 필요하므로 남․여 분리가 가능한 간이 칸막이 등을 설치하여야 한다.

- 운동 시 안전사고가 잦은 점을 고려하여 학생들의 출입과 비상시 구급차 접근이 용이하고 통풍과 채광이 잘되는 장소에 배치한다.

- 학교 내 의료시설인 점을 감안하여 적정한 온도, 습도가 유지되도록 계획한다.

⑤ 상담실

- 학생들의 접근이 용이하고 진로 및 생활 상담에 지장이 없는 내부 마감재 등을 사용한다.

⑥ 방재실(숙직실)

- 탈의, 휴식과 야간 당직 시 근무실로 관리인 또는 경비원 등이 상주하는 공간이므로 실의 용도를 감안하여 위치, 내부 마감 및 냉․난방 등을 계획한다.

⑦ 방송실

- 외부환경을 직접 보면서 방송하는 경우에 대비하여 운동장 등의 조망이 좋은 위치에 배치한다.

- 외부 소음을 차단하고 내부 음이 반사되지 않도록 흡음계획을 하며, 각종 방송설비 및 조명설비 설치가 용이하도록 이중바닥구조 등으로 계획한다.

⑧ 전산실

- 전산실은 학생 출결사항, 성적관리 및 학사운영 전반에 걸쳐 자료를 관리하는 실이므로 교사들의 접근 및 관리가 용이한 위치에 배치한다.

- 교내 전산망의 구축과 관리 등을 고려하여 컴퓨터실과 연계하여 계획하고, 전산망 구축용 서버설치 공간과 전산처리 작업공간을 고려하여 계획한다.

- 전산실은 정전기를 방지․해소하고 전기설비 및 통신설비 배선 및 보수가 용이한 이중바닥구조 등으로 계획한다.

⑨ 교사연구실 및 휴게실

- 교사들의 교재 연구․개발활동과 휴식에 필요한 공간으로 가구와 복사기, 교구 및 교재, 세면대등의 배치를 고려하여 계획한다.

- 특별교과의 경우는 실험․실습실에 인접 배치한다.

- 교사 휴게실을 별도로 확보할 경우는 개수대, 탕비설비 등을 계획한다.

⑩ 학생편의시설

- 자치회실․라운지․휴게실․동아리실 등을 말하며, 실의 특성을 감안하여 계획한다.

⑪ 문서고/인쇄실

- 각종 학적서류 및 기록물관리․유인물의 인쇄 등을 위하여 행정실과 교무실에 인접하여 배치한다.

⑫ 화장실

- 화장실 면적이 증축면적에 포함되어 있으니, 기존시설 리모델링과 함께 검토하여 화장실 환경을 개선 할 수 있도록 계획한다.

- 학생의 분포상황 및 동선을 고려하여 이용하기 쉬운 위치에 화장실과 양치실을 남녀별로 계획하고, 조닝(zoning)별 또는 층별로 배치한다.

- 남․여 공학의 경우 향후 성비가 달라질 경우를 대비하여 개선이 용이하도록 설계한다.

- 장애가 있는 학생, 교직원 및 학교 개방 시의 고령자, 신체장애인 등의 이용을 배려하여 화장실 내부에 설치 계획한다.

- 교직원용이나 내방객용의 화장실은 학생용과는 별도로 적절한 위치에 계획하며, 급식 종사원의 화장실은 급식실 내부에 급식전용으로 계획한다.

화장실과 인접하여 학생들의 양치공간을 확보하여 위생시설 공간으로 겨울철 동파 방지를 위한 난방시설을 계획하고 난방 시 열손실이 최소화될 수 있도록 하며 환기시설도 계획한다.

화장실 내부는 복도에서 안보이게 평면계획을 한다.

- 장애인 편의시설 기준에 맞도록 장애자용 화장실을 계획한다.

- 화장실 규모 및 설치기준은 공중화장실 등에 관한 법률에서 정한 설치기준 이상으로 계획 한다.

⑬ 전기(변전)실

- 전기실은 전력인입 및 기기반출이 용이하고, 침수 기타 재해가 일어날 염려가 없는 곳으로 계획한다.

- 전기실내에 별도의 중앙감시제어실을 구획하여 전력 및 동력설비 제어와 관리가 용이하도록 계획한다.

- 전기실에는 먼지나 쥐 등에 의한 사고를 방지하기 위하여 적절한 내부마감재를 사용하고 방충망 등을 설치하여야 하며, 외부의 침입을 방지하기 위하여 방범창을 설치하여야 한다.

바. 디자인 계획

1) 학교의 독창성 및 비전, 지역문화 시설물로서의 상징성 등을 제시할 수 있도록 계획한다.

2) 학생들의 기호와 정서, 지적 창의성 발달 등에 도움이 될 수 있도록 구조물의 매스(Mass), 배치, 입면 형태 및 색상 등을 계획한다.

3) 주변 환경과 조화를 이루며, 면학분위기를 제고할 수 있도록 녹지, 조경, 담장옹벽 및 펜스 등 옥외구조물을 계획한다.

4) 건물 내외, 옥외 구조물 등에 사용하는 재료의 색상 및 질감 등은 학생들의 정서와 교육에 지대한 영향을 미치므로 사용자의 성별 및 연령에 따라 실용도, 내구성 등을 감안하여 계획한다.

5) 각 실의 남측과 서측에 면하는 창호 외부에는 차양 또는 루버시설을 설치하며 입면과 조화를 이루고 기타 안전과 기능에 지장이 없도록 계획 한다.

사. 구조계획

1) 모듈, 층고, 기초 및 구조방식 등은 건축구조에 관한 법률, 기준, 규정에서 제시하는 안전성을 확보하여야 하며 경제적인 설계를 하되 시공성을 고려한다.

2) 층고는 내부 실의 개방감 및 강제 환기방식, 냉․난방 방식, 천장고 등을 감안하여 계획한다.

3) 천장고는 교실 1실당 학생수를 고려한 환기, 채광 등을 고려하여 바닥마감재 상단부터 천장 마감재 하부까지 H:2.6m 이상이 되도록 계획한다.

4) 지진에 대비하여 관계 법령에 적합한 내진설계를 적용한다.

가) 지진 발생시에 학생등의 인명을 지키고 재해 이후의 교육활동이 조기에 가능하도록 시설이나 설비가 충분한 내진성능을 확보토록 한다.

나) 학교 시설은 지진 등의 재해 발생시에는 지역주민의 응급 피난 장소로서의 역할도 주어지기 때문에 이에 대비한 구조 및 기능을 계획한다.

5) 주요 구조부의 구성 재료는 다음과 같다.

가) 콘크리트, 철근 및 형강의 재질은 KS규정에 명시된 강도

나) 콘크리트 : Fck = 30N/㎟ 이상

다) 철근 : KSD 3504에 규정된 종류(압접 여부에 따라 철근을 지정한다)

라) 형강재 : KSD 3503, KSD 3515에 규정된 종류

6) 문서고 및 도서실, 다목적실등 건물 내·외부 조경 식재에 해당하는 부분의 구조설계 시에는 각 실의 기능에 맞는 하중을 검토하여 설계한다.

아. 학교 안전사고예방을 위하여 다음 사항을 고려하여 설계한다.

1) 공사 시 학생안전 대책으로 안전보행로 위치, 공사차량 진출입로, 시공자재           적재물 위치 등을 설계에 반영하여 계획한다.

2) 건축물 주변 : 학생들의 등·하교 길에 안전한 보행과 교통사고 등의 안전사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 지켜야 한다.

가) 차량이 통행하는 교문 및 도로에는 보행로와 차도를 구분한다.

나) 보도와 차도를 구분하기 위하여 경계 턱이나 가드레일(guardrail) 등을 설치한다.

3) 교실바닥

가) 교실바닥은 튀어나온 부분과 턱 및 틈새가 없도록 하여야 한다.

나) 환기구, 시스템박스 등을 설치할 경우 주변 바닥과 같은 높이로 설치하여야 한다.

4) 교실벽

가) 칠판을 설치하는 벽면은 칠판이 떨어지거나 엎어지지 아니하는 구조로 하여야 한다.

나) 석고보드 등의 건식 벽체, 이동식 벽체를 사용하는 경우에는 칠판 등의 부착물을 붙일 수 있도록 보강된 구조로 하여야 한다.

다) 교실에 노출되는 벽 모서리나 기둥 모서리는 안전사고를 최소화하는 형태로 한다.

라) 경계벽은 내화구조 및 비내력 내진구조로 하고 지붕 밑 또는 바로 상부 층의 바닥판까지 닿게 하여야 한다.

5) 교실문

가) 교실문은 될 수 있는 대로 미닫이 구조로 하여야 하며 다음 사항을 지켜야 한다.

나) 교실문의 유효 폭은 100㎝ 이상으로 한다.

다) 미닫이 구조로 할 경우에는 손이 끼이는 것을 방지하도록 하고 돌출된 손잡이를 설치하여야 한다.

라) 미닫이 구조 문의 바닥 레일 부분은 튀어나오지 아니하도록 한다.

마) 교실문을 여닫이 구조로 할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다.

• 반대편이 보일 수 있도록 일정 높이에 고정된 유리창을 설치한다.

• 도어체크(문이 자동으로 천천히 닫히게 하는 장치를 말한다)를 설치하는 경우에는 문이 닫히는 시간을 여유 있게 한다.

• 피난 방향으로 열려야 한다.

바) 피난통로에 있는 모든 문은 열었을 때 피난에 장애를 주지 아니하여야 한다.

자. 기본설계(중간설계)

1) 건축 계획시의 제반 조건과 요구 사항 등을 바탕으로 하여 배치․평면․단면․입면․구조․재료․설비․공사기간 등의 기본적인 내용을 설계 도서에  표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	․ 공사 개요 위치․대지면적․개략 공사기간 등 ․ 설계 개요 지역․지구․구조․규모․건축면적․연면적․건폐율․용적율․최고높이․층고․주차대수․조경면적․층별 면적․각층 주용도 등 ․ 사전 조사 사항 지반고, 지형, 지하구조물 개요 (토지 현황, 시설물 현황 등) 강우량․바람․동결심도․교통․수용인원․장비, 철거 및 증·개축 공사에 따른 위해 위험요소 조사 등 ․ 계획 및 방침 부지선정․방침 및 대안 검토 (계획의 원칙 및 기준 제시, 안 채택과정 설명), 시설물 종합 배치계획, 주차계획, 임시교사 배치계획, 색채계획, 수평, 수직 동선 계획, 방재계획 기타 ․ 시설계획 실별 면적대비 반영 계획 ․ 각종 법령기준 검토계획 ․ 선진지 학교 견학 후 우수부분과 장려부분 반영 계획 ․ 교육정책 자문위원회, 교육시설 협의회, 수요자 의견수렴 반영 계획 (설계도면 설명 및 의견수렴(반영)을 위한 협의체 구성·협의, 선진지 견학 등 설계용역 진행단계별 구체적 기재. ex)교실배치, 형태, 출입문·개구부·급배수 기구 설치, 급식기구 배치, 마감재 선정 등) ․ 개략 공정 계획 ․ 주요 자재 계획 ․ 기타 필요한 사항
구조계획서	․ 설계 근거 기준 ․ 구조 재료의 규격 및 설계 기준 강도 ․ 제반 하중 조건에 대한 분석․적용 ․ 구조 형식의 선정 및 선정 근거 ․ 각부 구조 계획 골조의 평면, 간사이, 층고, 바닥판 구조, 지붕 구조 기타 ․ 주요 구조 부재의 개략 단면 산정 계산서 ․ 내진 구조 계획 개요 (해당 건물에 한한다)
사용계획서	․ 시공 개요 ․ 공정 관리 계획 ․ 재료 선정 계획 ․ 품질 관리 계획 ․ 양중 관리 계획

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면	목 차	임의
	위 치 도	임의	․ 인근지도
	부근 안내도	임의	․ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
	조감도 또는 투 시 도	임의	․ 색채사용, 색채계획에 따름
	주변 현황도	임의	․ 주변 건물과의 스카이라인도
	배 치 도	1/600이하	․ 축척, 방위, 대지 경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지안 도로의 위치, 너비, 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 각 건축물과 부수 시설물 간의 위치 관계 및 동선처리, 심사대상 건축물과 다른 건축물과의 구별, 등고선, 옹벽, 정화조, 배수시설, 주차장, 조경계획 등 기본 계획시 고려된 사항
	건축물 내외 마 감 표		․ 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등
	각층 평면도	1/100이하	․ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치․너비, 복도의 위치․너비, 승강기의 위치․너비, 천정크레인 및 실험대, 서가 전시대 등 각 실이 평면계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기
	입면도(4면)	1/100이하	․ 축척, 외벽, 지붕, 옥상돌출부, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기
	주단면도 (종횡 2개소 이상)	1/100이하	․ 건축물의 각실 및 계단 등 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 단면도를 작성하며 축척, 기초의 크기, 재료, 각 실의 층고, 천정고, 바닥두께, 재료, 반자의 구조, 계단, 승강기, 경사로 등의 구조, 지붕층의 방수, 단열마감을 포함한 구조, 창호의 형태, 크기 등
	구조 계획도	1/100이하	․ 각종 구조물도(기둥 및 보 등 주요구조부) 골조 단면도 (종횡 2개소 이상), 라멘도 등

차. 실시설계

1) 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 사항을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․대지면적․공사기간․공종별 공사비 등 ․ 설계 개요 지역․지구․구조․규모․건축면적․연면적․건폐율․용적률․주차면적․조경면적․ 최고 높이․층고․층별 면적․각층 주용도, 철거개요 등 ․ 사전 조치 사항 지반고, 지형개요, 강우량, 바람, 동결 심도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비, 철거 및 증·개축 공사에 따른 위해 위험요인 조치계획 등 ․ 계획 및 방침 부지 선정 방침 및 대안 검토 (계획의 원칙 및 기준제시, 안채택과정 설명), 시설물 종합 배치 계획, 세부 주차 계획, 수평․수직 동선 계획, 방재계획, 세부 배치 평면․입면 계획 등 ․ 시공 방법 ․ 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) ․ 세부 공정 계획 ․ 세부 설비 계획 ․ 세부 자재 계획
구조계획서	․ 설계근거기준 ․ 구조 재료와 성질 및 특성 ․ 제반 하중 조건에 대한 분석․적용 ․ 구조의 형식 선정 ․ 각부 구조 계획, 골조의 평면, 층고, 바닥판 구조, 지붕구조 ․ 구조 계산서 ․ 각부 하중 계산, 구조 해석, 부재의 설계(전산 프로그램에 의한 구조계산시에는 프로그램의 종류, 구조 해석 방법, 설계 조건, 계산 과정 및 입출력 자료의 명시) ․ 내진 구조 계획 및 구조 방식 명시(해당 건물에 한한다)
공사시방서	․ 주요 시방내용 ․ 유지 관리 계획서

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면 -건축	부근 안내도	임의	․ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
	조감도 또는 투 시 도	임의	․ 색채 사용, 주변 건축물과의 스카이라인, 미관
	배 치 도	1/600 이하	․ 축척, 방위, 대지 경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지안 도로의 위치, 너비, 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 각 건축물과 부수 건물간의 위치관계 및 동선처리, 심사 대상 건축물과 다른 건축물과의 구별, 등고선, 옹벽, 정화조, 배수시설, 주차장, 임시교사 배치계획 등의 계획 및 시공에 필요한 사항
	부분 배치도	1/300 이상	․ 상기 사항(배치도)을 좀 더 구체적으로 표시
	주차장 평면도	1/100 이상	․ 축척, 주차장 배치평면, 도로, 통로 및 출입구의 위치․너비, 재료 등
	구적도 및 건물 면적 산출표	1/600 이하	․ 각층 면적 및 부대복리시설 면적
	건축물 내외 마 감 표		․ 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 마감재료 등
	각층 평면도	1/100 이하	․ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치너비, 재료의 두께, 개구부 및 방화문의 위치․너비, 계단 위치․너비, 복도의 위치․너비, 승강기의 위치․너비 천정크레인 및 실험대, 서가 전시대 등 각실이 평면 계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기
	입면도(4면)	1/100 이상	․ 축척, 외벽, 지붕, 옥상돌출부, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면 -건축	주 단 면 도 (종횡 2개소 이상)	1/100 이상	․ 건축물의 각실 및 계단 등 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성
	주단면상세도	1/50 이상	․ 주단면으로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체
	개별실 단면상세도	1/30 ～ 1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	지붕 단면상세도	1/30 ～ 1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	계단평면․단면 상세도	1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	굴뚝상세도	1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	샷다,핏트,발코니 등 부분 상세도	1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	창호 일람표	1/100 이상	․ 창호의 일람, 모듈, 제작치수, 적용위치 표시
	각층 창호평면도	1/100 이상	․ 창호의 일람, 모듈, 제작치수, 적용위치 표시
	창호 상세도	1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	고정 및 부착시설물 배치도	1/100 이상	․ 병상, 실험대, 침상수, 배전시설, 전시대, 보일러 등의 고정시설과 부착시설물의 시공에 필요한 사항 일체
	부착시설물 상세도	1/100 ～ 1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면 -구조	기초구조 평면도	1/100 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	기초구조 배근도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	기초구조 단면상세 및 각층 기둥 보 일람표	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	각층 보 바닥판 상세도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	지붕구조 평면도	1/100 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	지붕구조 단면 상세도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	계단구조 배근도 및 단면상세도	1/30 ～ 1/50	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	옹벽구조 배근도	1/50 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	옹벽구도 단면상세도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	구조부재 조립도 (PC철골 및 트러스인 경우 구조 부재 접합)	1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	상세도 (PC철골 및 트러스인 경우)	1/30 ～ 1/50	․ 시공에 필요한 사항 일체

5. 인테리어 및 시설물 공사 설계지침

가. 기본방향

1) 재난위험시설 해소사업의 목적 및 특성을 고려하여 각 공간에 따른 요구를 충분히 검토·숙지하고 창의성을 발휘하여 특색있는 디자인이 되도록 종합적으로 계획

2) 실내디자인 계획 시 본교에서 제시한 공간 디자인 설계를 참조하여 각 실의 용도, 성격 등을 파악하여 사용성에 문제가 없도록 설계 내용에 충분이 반영

3) 디자인 설계시 가구배치 및 색상, 구조 등의 다양한 구성을 통한 효율적이며 쾌적한 공간구성을 하여야 함

4) 디자인 가치 제고를 위한 건축과 인테리어(공간, 사인)의 유기적 통합설계

5) 창의적인 계획을 수립하고, 연계성 있는 가구디자인, 조명계획(전반, 국부, 건축화 조명 등 건축부문과 통합적 계획) 등 종합적인 공간디자인 계획 수립

6) 사용자의 접근편의성 및 이용편의성을 고려한 유니버설 배리어프리 설계하고, 정성적으로 인지가 용이한 잘 읽혀지는 공간 설계

7) 인테리어 및 가구 제작․설치 기본지침

가) 운영방안, 건축설계와의 일체성을 고려하고, 운영의 가변성을 반영한 공간계획 수립

나) 모든 시설구축은 현실적으로 제작설치, 실행 가능성이 있어야 하며 각종

자료는 보유 및 그 근거를 제시

다) 사용자의 동선은 상호 연계성 있게 계획

라) 사용되는 모든 자재는 친환경자재를 우선적으로 사용

8) 본 공간의 교수학습 형태의 특성을 고려하여 재구조화되는 공간의 기능성, 효율성, 심미성이 뛰어나도록 설계하여야 한다.

9) 내부시설물은 다목적, 다기능적 활용이 가능한 공간계획이 될 수 있도록 설계하여야하며, 공간계획은 장래 기능 및 수용시설의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 공간의 호환성과 유연성을 최대한 고려하여야 한다.

10) 본 건축물의 충분한 사전조사를 통하여 경제성과 안전성을 종합적으로 고려하여 합리적으로 설계하여야 한다.

11) 인테리어 설계계획은 아래 사항을 기준으로 하되 아래와 관련된 사항을 종합적으로 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

가) 내부 공간 디자인과의 동일성

나) 각 실별 구획 및 인테리어 마감

다) 신설되는 공간에 대한 인테리어 마감 및 제작가구 설치

라) 일반 공간내 비제작가구(기성품) 가구집기 배치 등 상세 Lay-Out

마) 비제작가구 발주를 위한 대상 목록의 작성 및 구입 상세 계획 수립

바) CI 및 안내 사인물 계획 등

사) 기타 효율적 공간 조성을 위한 인테리어 관련 설계 일체

12) 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하며 유지⋅보수⋅사후 관리가 용이하도록 설계되어야 한다.

13) 인테리어 관련 시설물은 주위환경과 조화되고, 사용자에게 밝은 느낌과 친밀감을 줄 수 있도록 설계하여야 하며, 마감재는 친환경적이며, 유지관리가 용이하고, 화재 및 방수에 강한 자재로 설계한다.

14) 주요 마감재의 결정은 주무관청 및 촉진자의 승인을 득하여 설계에 반영토록 하고, 친환경 자재를 적극 검토하여야하며, 유지관리비가 적게 들고 내구성이 좋으며, 준공 후 대체 구매가 용이한 자재를 우선 고려토록 한다.

15) 국산 자재를 우선적으로 검토하여야 하며, 부득이한 경우 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 주무관청 및 촉진자의 승인을 득한 후 수입재를 설계에 반영할 수 있다.

16) 기타 전기, 설비, 통신, 소방 등 인테리어 관련 설계내용을 종합적으로 검토․협의하여 관련 공종간 시공에 대한 간섭 문제가 없도록 최적의 설계를 하여야 한다.

17) 구조변경 및 보강이 필요한 부분이 있으면 이에 대한 구조검토 진행 후 설계에 반영 하여야 한다. 과도한 비용이 추가 발생할 경우 주무관청과 협의하여 진행한다.

18) 본 사업의 성과물과 관련하여 지적재산권 분쟁이 있을 경우, 용역수행자가 모든 법적 책임을 집니다.

나. 각 영역별 컬러 디자인

1) 주요 영역 및 실별 기능과 사용자 특성에 부합하는 색채 개념 수립

2) 색채계획은 주조색과 보조색을 조화롭게 계획하고, 강조색은 공간의 특성에 맞도록 계획

3) 색채 계획에 있어서 유기적 영역성 확보를 고려하여 학습의 집중력을 향상 시키고, 밝고 화사한 공간 연출을 통하여 상상력을 자극 할 수 있는 감성 색채 공간 구현 하도록 색채계획

4) 학습 분위기 조성을 위한 적정 수준의 명도와 채도를 고려하고 주조색의 색상

특성을 고려하여 디자인에 반영

5) 동일색 조화와 유사색 조화의 색채 조화 범위를 중심으로 계획하여 전체적으로 지나치게 산만하고 강조색의 다빈도 사용은 지양

6) 공간의 시각적 혼란을 최소화 하고 학습을 위하여 적용되는 공간색상중에서 고 명도와 저채도 계열의 색, 무채색 계열의 색 등을 통해 주조색 중심의 색채계획

으로 디자인 방향 설정

7) 주조색과 보조색, 강조색의 실내 공간 면적 비율 적용의 조화가 중요하며 무분별한 색채 적용을 통하여 공간 지각에 혼란이 생기지 않도록 계획개념 도출

8) 주조색과 보조색의 명도차가 크게 발생되면 공간의 사용자가 색채 인지에 부조화를 초래하는 경우가 많으므로 주조색과 보조색의 명도차이가 크지 않은 범위에서 색상을 선택하여 색채 계획 개념 도출

9) 각 영역별 색채는 전체적으로도 조화 있고 통일된 컬러 코디가 가능하도록 계획

10) 각 공간의 색채 개념에 따른 색의 표시방법은 한국산업규격(KS A 0062) 색의 3속성에 의한 표시방법을 따라 표기하며 색채 팔레트는 한국색채 표준 팔레트를 사용

11) 공간에 사용되는 색은 기본적으로 KSCA 색채계를 기준으로 하며 색의 표기는 먼셀 색 기호와 PANTON COLOR 넘버를 병기하여 표기

12) 색채계획은 기본적으로 마감재료 계획을 통하여 구현되기 때문에 색채특성과

마감 재료의 특성을 모두 고려한 디자인 개념과 방향성 도출

13) 바닥 마감 재료는 소음과 유지관리에 용이한 재료를 이용해야하며, 벽 마감재는 안정적 느낌을 제공할 수 있는 색상과 재질을 권장하고 천장 마감재는 흡음성이 높고 밝은 색상계열을 사용해야 하며, 유지관리가 용이하도록 디자인 개념 도출

다. 시설물 설계

1) 시설물 설계 시 요구사항

가) 사용자들의 안전한 활동을 위하여 친환경 자재를 사용하고 체험시설물의

규격을 결정한다.

나) 각종 체험시설물은 디자인화하고, 바닥·벽·천정은 내구성있는 마감재를

사용한다.

다) 내부의 마감재료 등은 아래 기준을 준수한다.

라) 사용자들의 이동과 영역별 연계성을 고려하여 조화가 되도록 설계한다.

마) 시설물에 필요한 모든 자료는 계약업체에서 준비하고 협의하여 결정한다.

바) 다양한 전시기법을 활용하여 체험형 시설물을 설계한다.

사) 시설물은 수리, 보수, 청소 등이 용이하도록 설계한다.

아) 영상자료, 설명패널 등은 사전에 주무관청과 협의하여 설계한다.

2) 시설물 연출 시 요구사항

가) 제작 시설품의 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법과 규정에서

제시한 기준 이상으로 설계한다. 다만, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에 강화된 기준을 따르고 주무관청 및 촉진자의 승인을 득하여 설계 하여야 한다.

나) 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS표시품과 형식 승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해아 하며, KS표시품이 없을 경우 감독관 및 발주기관의 사전 승인 후 사용하여야 한다.

다) 작동하는 전시·체험물의 경우 발생될 수 있는 소음, 진동 및 관람객의

부상에 대한 대비를 해야 하며, 내구성이 있는 소재로 구조체를 형성하고

적절한 행동반경 및 동선의 적체 등을 고려하여 배치해야 한다.

6. 토목공사 설계지침

가. 측량

1) 현황측량도 작성시 지적, 지번 및 도시계획선과 지형, 지물, 지모 및 등고선을 도면에 표시하여야 하며, 현황측량도의 축척은 당해지역의 지적도 축척과 같게 하되 일반적으로 500분의1 내지 600분의 1을 표준으로 한다.

2) 토지이용을 구분할 수 있는 토지이용 구분도를 현황측량도 축척과 일치하게 작성한다.

3) 부지조성계획이 있을 경우는 현황측량을 실시하여 활용한다.

4) 대지경계 및 지적현황은 토지대장과 토지이용계획 확인원 등의 서류를 검토한 후 현황측량과 경계말뚝을 확인하여 설계에 반영한다.

나. 부지조성

1) 부지정지는 홍수 시에도 자연배수가 가능하게 지반 계획고를 결정한다.

2) 토공계획은 가능한 한 절토, 성토비율을 1:1로 설계토록 하고 부득이한 경우 토사유입 및 반출은 합당한 장소를 선정하여 설계한다.

3) 현지여건에 따라 필요시 축대(옹벽 등) 및 비탈면 보호공을 설치토록 한다.

다. 담장시설

1) 주위환경을 고려하여 투시형 울타리 또는 메쉬휀스 등으로 계획하고 운동장부분은 체육활동 시 도로 및 학교 밖으로 공등이 넘어가는 것을 방지할 수 있도록 높이를 4-6M정도 계획한다.

2) 울타리 주변은 조경을 실시할 수 있는 녹지 공간 계획을 최대한 고려하여 계획한다.

라. 배수로시설

1) 하수시설 단면은 유량계산에 의거 결정하고, 유량계산 강우강도는 해당지역의 20년의 1회 빈도의 강우강도를 사용한다.

2) 분뇨하수 및 생활하수와 우수처리는 분리배수를 원칙으로 하여 기존 하수처리 계획을 포함하여 기존 시설에 연결 계획한다.

3) 교사동 주변 포장면 표면수 처리를 위하여 적정한 구배를 주어야 하며 필요시 배수시설를 설치하여 처리한다

4) 배수시설은 U형측구, 흄관매설, 맨홀, 집수정 BOX암거, 맹암거 등을 복합하여 가장 경제적이고 영구적인 배수형식을 취하고 각종 배수시설의 뚜껑은 기성콘크리트 제품 또는 철물제품(주철 또는 스틸그레이팅)을 사용한다.

마. 교문시설(필요시)

1) 교문 위치는 인근 주거단지와 도로 형태에 따른 동선 관계를 고려하고 효율적으로 학교 부지를 이용할 수 있도록 고려하여 위치를 정한다.

2) 정문 형태를 주위 환경과 학교로서의 이미지 등을 고려하고 출입통제를 위한 구조물은 최소화로 설계한다.

3) 정문의 폭은 가급적 대형차량(버스, 소방차량 등)이 원활히 진입할 수 있도록 결정한다.

4) 정문의 구조물을 설치할 시 높이는 소방차량 통행에 지장이 없어야 한다.

5) 정문은 차량진입용 공간과 보행자 진입공간을 분리하여 계획한다.

바. 포장시설

1) 포장재료는 콘크리트, 칼라콘크리트, 아스콘, 소형고압블럭, 고무블럭, 점토블럭 등으로 현지 실정의 특성에 부합되도록 충분한 자료를 분석 수집하여 결정토록 한다.

2) 경계석은 시중 기성제품(콘크리트, 화강석)을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 제반 법령에 규정하는 주차장을 교사대지에 설치토록 한다.

사. 일반 사항

1) 설계기준

가) 학교부지의 각 지번별 토지이용계획 사항을 확인하여 각종규제 및 법률에 의한 허가, 협의, 해제, 검토 등 학교 증축이 가능토록 설계에 반영한다.

나) 고등학교이하 각급 학교 설립.운영규정 및 주차장법에 의한 주차장 기준면적, 건축법에 의한 녹지 기준면적 등 각종 법령 규정등에 적합토록 설계한다.

다) 수량 표시는 C.G.S단위를 적용하며 단위는 M단위를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

라) 건설 물가 적용은 설계당시 기준년도 시세표를 적용하며 시세표상 명시되지 않은 품목의 단가는 재경부장관이 지정하는 전문 가격 조사기관이 조사하여 공포한 가격 또는 2개 회사 이상의 견적서등을 조사하여 최저 가격을 적용하며 노임은 건설협회에서 발표한 노임 단가를 적용한다.

마) 모든 자재는 K.S품을 우선으로 사용하고 그 이외의 자재는 기술표준원 인정자재 또는 규격화 된 자재를 사용한다.

바) 본 공사에 사용되는 시멘트, 철근, 레미콘 등 주요자재는 관급을 원칙으로 한다.

2) 작성 도면

가) 도면 목록표

나) 부지 현황측량도(현황도에 건물배치도 수록 한 것 1부 별도)

다) 각공정별 계획 평면도 (정지, 오.우수, 구조물, 포장, 울타리 등)

라) 부지 종.횡단면도

마) 각종 시설물 설계도(계단, 스탠드, 담장, 정화조 등), 축대(옹벽 등)설계도

바) 단면상세도(도로, 포장, 계단, 스탠드, 축대, 맨홀, BOX암거 등)

사) 각종 구조물 상세도(평면, 입면, 배면, 부분상세도, 단면, 철근배근도 등)

아) 학교시설사업 시행계획 협의도서(원본 1부, 사본 다수, 필요 시)

자) 기타 발주 및 시공상 필요하다고 발주기관이 요구하는 도면

아. 특이사항

1) 경계부분에 높이 차이가 발생 옹벽구조물 설치가 되는 경우 지질조사 결과보고서에 의거 토목구조물이 안전하게 설치 될 수 있도록 한다.

2) 옹벽구조물 : 높이별 적용될 옹벽 단면에 대하여는 관계 기술사로 하여금 구조 안전 계산을 실시하여 안전성을 확인 후 적용하여야 한다.

(구조 계산한 자료는 납품 시에 관계 기술자의 날인 후 납품 시 제출)

3) 수리계산 : 부지 외 지역으로 유역면적이 넓으므로 수리계산을 실시하고 부지 내 배수처리 시설의 단면을 결정하여야 한다.

(수리계산한 자료는 납품 시에 제출)

4) 기타 토목구조물 설계 적용 시 구조가 불안정할 것으로 판단되어져 담당자가 구조물 안전 검토의 요구가 있을 시에 관계 기술사로 하여금 적용할 구조물의 구조 안전 계산을 실시하여야 한다.

자. 기본설계

기본계획의 제반 조건 등을 바탕으로 하여 사전 조사 사항, 계획 및 방침(주요한 설계 기준, 구조물 형식 선정, 단면 결정 등), 개략 시공 방법, 공정 계획 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	․ 공사 개요 목적․규모․금액 등 ․ 계획 및 방침 a. 위치 선정 b. 주요 구조물 계획(사면 보호, 식재 계획 등) c. 환경 영향 평가(환경보존법에 의한 환경 영향 평가서를 작성시) ․ 사전 조사 사항 ․ 주요 시공 계획 ․ 주요 자재 사용 계획 ․ 개략 공정 계획 ․ 기타 필요한 사항
구조계산서	․ 주요 구조 계산서 a. 구조 단면 결정 계산 및 사유 b. 기초 허용 지지력 계산 c. 각부 구조의 하중에 대한 구조 계산
토지조사 보고서	․ 토지 지반조사(별도 발주) ․ 토질 개황, 개략 토질 검토(시추, 시항, 물리탐사 등) ․ 개략 토질 시험 검토(표준관입시험 등)
개략설계 내역서	․ 설계 설명서 ․ 개략 수량 산출 근거 ․ 기타 필요한 산출 근거

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면	위 치 도	1/50,000～ 1/5,000 축척지형도	․ 주변 지형 지물 표기
	평 면 도	1/1,200 ～ 1/30,00	․ 주요 시설물 평면도
	종횡단면도	1/100 ～ 1/500	․ 주요 종횡단면도
	구조물도	1/100 ～ 1/200	․ 주요 구조물 계획도 ․ 표 준 도
	부대시설도	1/100 ～ 1/200	․ 주요 부대 시설도 ․ 주요 가시설물 도면
	기 타		․ 기타 필요한 도면

차. 실시설계

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	․ 공사 개요 목적․범위 및 내용․기간․과업 수행 지침․금액 등 ․ 계획 및 방침 a. 위치 선정 b. 주요 구조물 계획 c. 환경 영향 평가 (환경보존법에 의한 환경 영향 평가서를 작성시) ․ 사전 조사 사항 ․ 세부 시공 계획 ․ 자재 사용 계획 ․ 세부 공정 계획 ․ 세부 공사비 산정 ․ 기타 필요한 사항 a. 경제 분석, 공사비 산출, 유지 보수비 b. 기타 사항

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
구조계산서	․ 세부 구조 계산서 a. 구조 단면 결정 계산 및 사유 b. 기초 허용 지지력 계산 c. 각부 구조의 제 하중에 대한 구조 계산
토질조사 보고서	․ 지반조사(별도 발주) ․ 토질 개황, 개략 토질 검토(시추, 시항, 물리탐사 등) ․ 개략 토질시험 검토(표준관입시험 등)
공사시방서	․ 공사 일반 사항 ․ 공종별 일반 사항
설계내역서	․ 설계설명서 ․ 공정별 세부 내역서 ․ 수량 산출 근거 ․ 기타 필요한 산출근거

7. 조경공사 설계지침

가. 일반사항

1) 설계목적

가) 학생들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 학교의 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 학습할 수 있는 학교 교육환경을 조성한다.

나) 본 과업의 성과물에 대한 제반 모든 권한은 원칙적으로 발주청에 있다.

2) 용역자의 성실 등의 의무

가) 용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 관련시설의 미관, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고,  본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

나) 본 과업수행에 참여하는 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

다) 계약과 동시에 설계를 착수하여야 하며,  예정공정표,  참여기술자 이력 및 명단을 제출하여야 하며, 용역 진행사항을 수시로 담당자에게 보고하여야 한다.

라) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안 되며, 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하고, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역자가 진다.

마) 설계 용역자는  충분한 조사 및 자료를 수집 하여 설계의 질을 높여야 하며 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력하여야 한다.

바) 설계 용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 불이익에 대하여는 용역자가 책임을 진다.

사) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 기본적인 사항만을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 건설교통부제정 조경공사표준 시방서 및 각종 표준시방서에 의거 감독자과 협의하여 수행한다.

아) 본 과업이 완료된 후라도 성과품의 미비 사항이 발견될 시 용역자 부담으로 수시 수정·보완하여야 한다.

3) 설계의 범위

가) 조경계획은 관련법규 및 기준에 적합하고 환경친화적 건축물 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

나) 건축 및 토목계획에 의거 다음사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

다) 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사 검토 및 결정

라) 공종별 계획을 근거로 실시설계작업 이전에 공종별 세부설계 기준안을 작성한다.

마) 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고 이에 관련된 사항들이 논리적 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

바) 주변 환경 및 입지여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치한다.

사) 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물외의 이미지 형상에 적합한 것을 채택한다.

4) 설계 시행 방법

가) 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계방향을 설정하고  기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하고, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록  계획되어야 한다.

나) 학교를 상징하는 수종이나 향토수종, 고장을 상징할 수 있는 수종을 식재하며, 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

다) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고 절․성토 사면은 자연 훼손을 최소화 하며, 환경친화적인 방법으로 복구․복원방안을 수립한다.

라) 생태학습의 장(생태 연못 등)으로 활용되는 공간은 환경친화적 건축물인증에 적합한 규모로 조성하고 학생들의 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

마) 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

바) 보행로, 광장, 휴게소 등의 포장구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 한다. 이때 토목분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

사) 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 학생들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

아) 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 검토하여 설계에 반영토록 한다.

자) 공사비 산정은 건설공사 표준품셈에 의거 산정하되 표준품셈에 명기되지 아니한 것은 산출근거(견적서 포함)를 제시하여야 하며, 원가계산은 건축공사 요율을 적용한다.

차) 설계 설명서 작성은 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.

- 공사명

- 위치

- 면적

- 공사개요

- 기타 필요한 사항

- 설계 설명서에는 설계조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

- 설계도면은 A3-A2 크기로 설계함을 원칙으로 한다.

나. 기본설계(중간설계)

기본계획의 제반 조건을 바탕으로 배치․평면․입면․재료 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․면적․범위 등 ․ 사전 조사 사항 지질 및 지형, 토양, 강우량, 바람, 기온, 일조, 기존식생 (인근지역 식생 포함), 경관 주변 토지이용 등의 현황 분석 ․ 관련세부 및 법규사항 a. 계획 및 방침 b. 계획원칙 및 기준제시 안 채택과정의 설명 c. 수종선정기준과 생태적 특성 d. 시설물개요(종류, 규격, 재료) e. 지역별 조경계획 : 공간성격, 식재 및 시설물 계획

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면	위치도	임의	․ 방위․도로․대지경계․주변 지형지물 등
	현황분석도	임의	․ 지형, 식생, 경관 등 현황 분석도
	기본구상 및 개념도	임의	․ 토지 이용 및 동선 계획 ․ 조경 계획의 기본 구상
	종합계획도	1/200 ～ 1/600	․ 축척 방위 대지경계선 ․ 대지가 접하는 도로 및 대지 안의 동선의 위치, 폭, 각 시설지의 위치, 크기 등의 기본적인 배치사항, 지반고
	종횡단면도	임의	․ 식재, 시설물 등이 표기된 주요시설지의 종단면도, 횡단면도

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
	배식계획도	1/200 ～ 1/600	․ 수종, 수형, 수목의 규격, 식수량, 식수 면적계산표 등
	부분배식 계획도	1/100 ～ 1/300	․ 주요부분의 배식계획을 파악할 수 있도록 인출선에 수종․규격․수량을 구체적으로 표기
	녹지구적도	1/200 ～ 1/600	․ 녹지 면적 산출근거
	시설물 배치도	1/100 ～ 1/300	․ 놀이터․공원․휴게소․광장․수경시설․체육시설 등의 평면배치와 이에 시설되는 각종 시설물(환경조각, 상징탑, 벤치, 파고라, 휴지통, 표식 등)의 종류․위치․규격을 표기
	시설물도 기타사항	1/10 ～ 1/50	․ 시설물의 평면도, 입면도, 형태, 규격, 주요재료를 표기 ․ 조경계획시 필요한 부지조성계획도, 포장계획도, 상하수 및 전기시설 계획도 등을 첨부할 것

다. 실시설계

기본설계를 구체화하여 설계시공에 필요한 사항을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․면적․범위․공사기간․공사비 등 ․ 사전 조사 사항 지질 및 지형, 토양, 강우량, 바람, 기온, 일조, 기존식생, 경관, 주변토지이용 등의 현황 분석, 관련법규 사항 ․ 계획 및 방침 a. 계획 원칙 및 기준 제시 안 채택과정의 설명 b. 수종 선정 기준과 생태적 특성 c. 시설물 개요(종류, 규격, 재료) d. 지역별 조경 계획 : 공간 성격, 식재 및 시설물 계획
공사시방서	․ 주요 시방내용

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면	위 치 도	임의	․ 방위․도로․대지경계․주변 지형지물 등
	기본구상 및 개 념 도	임의	․ 토지 이용 및 동선 계획 ․ 조경 계획의 기본 구상
	종합계획도	1/200 ～ 1/600	․ 축척․방위․대지 경계선 ․ 대지가 접하는 도로 및 대지 안의 동선의 위치, 폭, 각 시설지의 위치, 크기 등의 기본적인 배치사항, 지반고
	종횡단면도	임의	․ 주요 시설지의 종단면도나 횡단면도에 식재, 시설물의 단면을 표기
	배식평면도	1/200 ～ 1/300	․ 위치 표시도 인출선에 수종․규격․수량을 구체적으로 표기하고, 수량표를 작성할 것
	배식 입단 면도	1/50 ～ 1/100	․ 프랜터․구조물상단녹지․성토지․사면보호 식재 등에 유효 토심․배수․식재․지반 조성을 파악할 수 있도록 할 것
	식재상세도	1/10 ～ 1/50	․ 관목군식․생 울타리 조성․수목 지지대 설치
	녹지구적도	1/200 ～ 1/600	․ 녹지 면적 산출 근거
	시설배치도	1/100 ～ 1/300	․ 놀이터․공원․휴게소․광장․수경시설․체육시설 등의 평면 배치와 이에 시설되는 각종 시설물의 종류 위치․규격을 표시
공사 시방서			․ 주요 시방내용

8. 기계 설비공사 설계지침

가. 설계의 기본 방향

1) 개요

건축물의 기계설비는 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입함으로서

가) 설비기기 용량의 최적화 계획

나) 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

다) 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

라) 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

마) 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

2) 상세 설계내용

구 분	내 용
냉난방 설비	ㅇ 적절한 설계기준에 의거 설비기기 용량의 최적화 ㅇ 용도별, 사용시간대별, 제어 가능한 시스템 구성 ㅇ 유지관리의 간편화
위생설비	ㅇ 주위 조건의 충분한 검토 - 용수처리의 인입 관경, 수압 및 위치 - 배수 관경 및 위치 ㅇ 수질오염의 방지대책 수립 - 정확한 사용량의 분석으로 기기류의 용량 간소화 ㅇ 설비 시스템의 단순화 ㅇ 정확한 수압의 분석으로 소음 및 진동방지 ㅇ 급수 및 급탕의 적절한 조닝으로 관리 및 운전경비 절감시 상수압을 이용한 자연급수로 동력비 절감
환기 설비	ㅇ 각실 용도별로 기계식 환기 방식을 적절히 채택하여 원활한 환기로 쾌적한 실내환경을 조정한다.
소화 설비	ㅇ 현행 소방관련 법령에 적법하게 소화설비 함을 원칙으로 한다. ㅇ 학교를 고려하여 인명 뿐 아니라 시설 장비의 보호차원에서 효과적으로 기능을 발휘할 수 있는 자동소화설비를 확보한다.
가스 설비	ㅇ 도시가스 관계법규를 적용한다. ㅇ 학생들의 안전을 위한 경보 및 차단시설을 각 부위마다 설치한다. ㅇ 가급적 지중매설을 원칙으로 한다. ㅇ 도시가스 배관시 건물의 미관을 고려하여 설계한다.
관련법규 조사	ㅇ 건축법, 동시행령, 동시행규칙 ㅇ 에너지 이용 합리화법, 동법시행령, 동법시행규칙 ㅇ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률, 동법시행령, 동법시행규칙 ㅇ 고압가스 안전관리법, 도시가스사업법 ㅇ 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동 관리법 ㅇ 건설산업기본법 ㅇ 신에너지 및 재생에너지개발.이용.보급촉진법 ㅇ 시 조례 ㅇ 기타 관계 법규

나. 신에너지 및 재생에너지 부분 설계

1) 개   요

가) 운영비 절감을 위한 신에너지 및 재생에너지 설치

나) 신에너지 및 재생에너지(태양광․태양열․지열 등) 및 자원 재활용(빗물이용․중수도 등)을 이용한 설비는 지역적 특성, 도입 규모, 유지관리 방법, 방학기간 중의 대응 등을 충분히 고려하여 계획하고, 하자보수기간 이후에도 충분한 A/S가능하고, 유지관리가 용이한 방식으로 선정하며 충분한 타당성 검토 후 협의하여 반영하여야 한다.

2) 추진근거

가) 정부는 지방자치단체 등의 자발적인 신에너지 및 재생에너지 이용․보급을 장려

(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제4조)

나) 신에너지 및 재생에너지 보급, 확대를 위해 국가에서 설치비 지원

(산업통산자원부 고시 제2020-17169호)

3) 추진내용

가) 학교시설에 에너지 절약형 신에너지 및 재생에너지 사용

나) 미래지향적 환경친화적 교육연구시설 이용

4) 설계추진 적용

가) 태양열 급탕설비 설치(특수학급 및 관리실 검토 후 적용)

다. 기본설계(중간설계)

기본계획의 제반 조건과 요구 사항 등을 바탕으로 하여 배치 계획․사전 조사 사항․공정 계획․공사기간 등의 기본적인 내용을 설계 도면에 표기한 것을 말하며 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․규모․공사기간․공사금액 등 ․ 주요 기계 설비 공기조화, 냉․난방, 위생, 소화, 가스, 자동제어, 기타설비 ․ 세부 기계 설비 냉․난방시스템 분석표, 급수시스템 분석표, 각종 배관자재 비교분석표, 상수도․도시가스․공공하수관로 이용에 대한 공문 ․ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ․ 주요 시공 계획 ․ 개략 공정 계획
설계계산서	․ 주요 설비 개략 용량 계산서 ․ 간이 부하계산서

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	․ 범 례 ․ 도면 목록 ․ 기계․기구 일람표(수량․용량․사양 등을 포함한다)
	배치도	․ 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물 저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실의 위치, 기기 반․출입구의 표시, 오수 및 배수 계획 등
	계통도	․ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기 조화, 냉․난방, 위생, 소화, 가스 기타 설비의 계통도(냉․난방 및 가스는 주차장 제외)
	평면도	․ 각종 설비 샤프트(Shaft)의 크기, 유지보수 공간을 고려한 기계실평면도 및 장비배치도, 기준층 및 특수층의 설비평면도
	단면도	․ 기계실, 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 설비단면도
	옥외공동구	․ 옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도

라. 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․규모․공사기간․공사금액 등 ․ 주요 기계 설비에 대한 설계설명서 a. 공기조화설비 b. 냉․난방설비 c. 위생설비 d. 가스설비 e. 자동제어비 f. 소방설비 g. 기타 설비 ․ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ․ 세부 공정 계획 ․ 세부 시공 계획 ․ 자재 사용 계획 ․ 기타 필요한 사항 a. 경제 분석, 공사비 산출 b. 기타 사항
공사시방서	․ 공종별 일반 및 특기사항 ․ 관급자재 시방서
설계계산서	․ 당해 공사에 필요한 특기 사항 ․ 주요 기계 설비의 용량 계산서 및 선정서 a. 부하 계산서 b. 각종 장비용량 계산서 c. 그리스트랩용량계산서 d. 밥․국솥용량계산서 e. 가스압력손실계산서 f. 연도풍압계산서 g. 오․배수 메인 횡주관 구배검토서 h. 층고검토서(천장내부치수, 배관, 닥트 등 시공성) I. 소방양정계산서, 기타

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	․ 범 례 ․ 도면 목록 ․ 기계․기구 일람표(수량․용량․사양․규격 등을 포함한다)
	배 치 도	․ 기본설계시 표기된 사항을 구체화한 내용
	계 통 도	․ 공기조화설비 ․ 냉․난방설비 ․ 위생설비 ․ 자동제어 시스템 ․ 가스설비 ․ 소화설비․기타 설비 ․ 냉․난방․위생․자동제어설비 흐름도(이해도)
	평 면 도	․ 각종 설비 평면도 ․ 기계실․화장실 등 확대 평면도 ․ 주요부분 확대 평면도 ․ 평면도에는 시공성을 확보하기 위하여 다음 사항을 추가하여 표시한다. a. 보, 옹벽 등 점선으로 표기 b. 설계의도를 적는다. c. 스리브를 표기, 단면상세도 설계
	단 면 도	․ 각종 설비의 기준층 및 특수층의 주요 단면도, 기계실 단면도
	옥외공동구	․ 옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도, 단면도(확대도면) 포함
	상 세 도	․ 각종 설비별 상세도

마. 설계도서 납품 목록 : 건축납품 목록에 준함

9. 정보통신공사 설계지침

1. 기본방향

정보통신설비는 설계시 다음과 같은 사항에 중점을 둔다.

가. 기능성 : 통신계통의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대성능 추구

나. 신뢰성 및 관리성 :정보통신설비의 신뢰성 확보와 고장 시 수리교환의 간편 및                           취급이 쉽고 단순한 조작.

다. 장래성 : 장차 통신설비 증설에 대비

라. 경제성 : 시설비, 운영비의 감소와 에너지절약 측면을 고려

2. 정보통신설비의 종류

1) 전화설비

2) TV 공청설비

3) 방송설비

4) 옥외방송설비

5) LAN 설비

6) CCTV설비

7) 주차관제설비(필요시)

8) 도난 경보기 설비(필요시)

3. 세부계획

가. 정보통신설비

모든 정보통신설비는 정보통신공사업법 제36조 및 동법시행령 제25조에 의한  사전 검사의 기준에 적합한 설비를 갖추어야 한다.

1) 전화설비

가) 국선인입

① 대지경계선에 국선 인입용 수공맨홀 설치

② 수공맨홀에서 국선단자함 까지 인입관로를 포설하여 전화회선 수용에 지장            이 없도록 한다.

나) 전화시스템 구성

- 간이 키폰 시스템, 인터넷전화 시스템

다) 전화 회선수 소요량

-전화 회선수 산출 기준표 참조(DID수용여부 기본계획 시 판단자료 제출)

라) 단자함

- 각층에 주 단자함을 설치하고 배관, 배선이 용이하도록 중간 단자함을 각층

에 2~3개소 설치하며, 실내에는 실내단자함을 설치한다.

2) TV 공청설비 / 종합유선방송, 구내전송선로설비

가) 사용전검사 기준에 적합한 설비를 갖추며, 다음자료를 수집하여야 한다.

① 유선방송사업자의 서비스 공급방법, 인입가능 루트, 인입배관 위치 및 형태등

② 공시청안테나시설의 전파조사

㉮ 각 채널별(KBS 1․2, MBC, EBS, SBS 등) 수신전계강도와 각 지역별 TV           수신상태 등 필요한 전파조사 실시

㉯ 무선설비기사 2급이상의 자격자가 행한 전파조사결과가 있는 경우에는 예외

나) TV 공청 유니트 설비의 최종 말단 유니트에는 수신입력이 70dB 이상이 되          도록 한다.

다) TV 직렬 유니트 설치장소는 필요장소에 설치한다.

3) 근거리 통신망설비

가) 보통교실, 특별교실, 관리실의 각 수구 수는 2포트를 기준으로 한다.

나) 위 실 이외의 장소에는 실질적으로 사용하는 PC수의 포트 수를 산정 하여

설계한다.

다) 각종 장비의 설치위치 및 용량 등을 산정 시 발주처와 협의한다.

라) 학생용 및 교사용으로 분리 구성한다

4) 도난경보시설 설비(감독관과 협의하여 결정)

가) 1, 2층 각실 및 현관, 복도에 열선감지기 설치

나) 3층 이상은 중요실(컴퓨터실, 어학실 등)에 설치

5) 방송설비

가) 방송실에 MAIN AMP를 설치하여 전체방송 및 층별, 용도별로 구분하여 실          별 방송이 가능하도록 한다.

나) 방송은 음성방송과 영상을 각 교실로 송출 가능하도록 설계한다.

다) 강당 및 시청각실에 AMP를 설치하여 자체방송이 될 수 있도록 한다.

라) 쌍방향 통신시스템 및 멀티미디어 방송이 가능한 다양한 통신시스템 적용을          검토를 한다.

6) CCTV설비

가) 교사동내 공용부분(복도, 엘리베이터, 출입구 등) 필요 장소에 설치

나) 옥외(운동장, 출입구 등) 및 안전우려 시설 장소 등에 설치

다) 모니터링은 행정실, 교무실, 지킴이실 등에 설치

라) 카메라 화소는 200백만 화소 HD급 이상으로 설치

7) 주차관제설비(필요시)

가) 지하주차장 설치시 적용 설치

4. 설계도서 작성 시 유의사항

가) 현장조사

1) 현장조사 사항으로는 전화인입, 관로위치, TV 공청설비/종합유선방송 구내전송        선로설비 등의 자료를  서면으로  작성하여 기본계획서와 같이 제출한다.

나) 기본계획

- 현장조사 사항을 기초로 하여  정보통신설비 기본계획을 수립하여 우리교육청         과 협의 후 서면 제출한다.

다) 기본설계

구 분	표시하여야 할 사항
설계 설명서	0 공사개요
	위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 개략공사비 등
	0 주요설비사항
	각종설비( 통신, 계장, 보안, 예비 및 비상전원 등의
	설비에 대한 설명)
	0 인입, 통신설비의 구성, EPS실의 배치 계통도
	등에 관한 경제성 및 안전성에 대한 검토
	0 계장설비의 범위와 목표
	0 본 설계에 적용된 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명
	0 각 실에 대한 통신장비 및 기구 선정방안 및 계획서 제출
	0 정보통신망에 대한 구성도 및 장비에 대한 설명
통신설비계산서	0 계측 및 조절범위 산출서
	0 전화. 방송설비 등의 회선 산출서
	0 LAN포트 수량산출서 및 장비 선정 검토서

- 기본계획의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치계획, 사전조사 사항, 공정계획, 공사비, 공사기간, 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말    하며 그 내용 및 작성기준은 다음과 같다.

구 분	도면종류	표시하여야 할 사항
설계도면	부근안내도	0 방위, 도로, 등고선, 건축물 및 목표되는 지형
	범례	지물 등
		0 사용된 기호 및 부호
	배치도	0 각 건축물과 시설물의 위치 및 평면도
		0 옥외에 설치되는 전기관계 시설물의 위치도
	옥외간선도	0 통신, 계장설비 및 기타 주요한 설비의
		옥외간선 평면도, 통신설비의 간선평면도,
		통신설비의 연결지점 및 단지 또는
		구내설비와의 연결방법 등 표시
	통신계통도	0 각종 장비 및 단자함 계통도
	설비계통도	0 축적 : 1/100 이상
		0 방송, TV공청, 계장, LAN, 전화
		설비 등의 배치 평면도 및 계통도
	기 타	0 기타 필요한 도면
		- 정보통신설계에 필요한 건축평면도 및천정
		마감재 설비 옥내․외 평면도 등에 대한 도면을 충분히 확보한다.
		- 감독자가 요구하는 도면 등

라. 실시설계

- 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계서에 표기한 것을 말하       며 그 내용 및 작성 기준은 다음표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
설계설명서	0 공사개요
	위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 개략공사비 등
설계설명서	0 주요설비사항
	- 각종설비( 통신, 계장, 보안, 예비 및 비상전원에 관한특
	징, 구성과 설비방식을 명시)
	- 인입, 통신설비의 구성, 방송실의 배치 계통도 등에
	관한 경제성 및 안전성에 대한 검토와 유지관리에 대한 사항
	0 계장설비의 범위와 목표 그 채택에 대한 타당성 설명
	0 본 설계에 적용된 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명
	0 채택한 각종설비의 공사비 절감을 위한 대책의 구체적 설명
설비계산서	0 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 적용한 상수(또는 계수)등
	의 채택 근거 제시
	0 장비 용량계산서
	- 전화 교환기 적정용량, LAN장비 용량, TV 공청 앰프등

구 분	도면종류	표시하여야 할 사항
설계도면	시방서	0 일반적으로 시공 시 유의하여야 할 일반적인 사항을
		을 명시
		0 특기시방서
		일반 시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사집행 상
		특별히 유의하여야 할 사항을 명시
		0 자재 시방서
		사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작
		조건 및 기준 등을 명시, 단 KS규격 또는 통신설비 기
		술기준에 관한 고시 등의 규격에 맞는 것은 제품의 당해
		규격을 명시하고 설명은 생략할 수 있다.
	부근안내도	0 방위, 도로, 등고선, 건축물 및 목표되는 지형지물 등
	범 례	0 사용된 기호 및 부호
	배 치 도	0 각 건물과 시설물의 위치 및 위치 평면도
		0 옥외에 설치되는 정보통신 관계시설물의 위치 평면도 및 기기 정격 상세도 등
		예) 수공, 인공, 외부스피커등
	옥외외선도	0 전화,CATV,방송설비 및 기타 필요한 설비의 옥외간선
		평면도, 통신설비의 연결지점 및 단지 또는 구내설비와 의 연결방법, 제반간선의 정격, 설치방법에 대한 상세도 면
	설비계통도	0 축적 : 1/100이상
		전화, LAN, 방송, TV공청, 도난경보 및 기타 필요한
		설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및
		배선의 종별 정격표시 등
	설비평면도	0 축적 : 1/100이상
		전화, 방송, TV공청,도난경보설비 및 기타 필요
		한 설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및
		배선의 종별 정격표시 등
		0 사용된 특수설비의 결선도와 각종기기 및
		배선의 정격 등 총부하 표시
		0 사용할 각종설비의 조작도 및 조작설명서
	기 타	0 기타 타 도면에 표시되지 아니한 결선도,상세도
		0 건축 평면도, 입면도, 단면도 및 마감재현황
		0 설비 옥내․외 배관 평면도
		0 기타 감독자가 요구하는 도면

5. 설계도서 납품목록 : 건축 납품 목록에 준함

10. 소방공사 설계지침

1. 기본방향

소방설비의 설계는 다음과 같은 사항에 중점을 둔다.

가. 기능성 : 소방설비계통의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대성능 추구

나. 신뢰성 및 관리성 : 각종 소방설비의 신뢰성 확보와 고장 시 수리교환의 간편 및 취급이 쉽고 단순한 조작.

다. 장래성 : 장차 설비증설에 대비

라. 경제성 : 시설비, 운영비의 감소와 에너지절약 측면을 고려

마. 법령준수 : 소방관련법 및 제반법령(건축법, 전력기술관리법등) 준수

2. 소방설비 설계범위

◦ 교육연구시설의 자동화재탐지설비, 소화설비, 피난설비 등의 신설에 대한 소방설비

공사 설계는 설비 구조 및 관계법령 등 여건을 충분히 파악하여, 시공성과 경제성을  고려한 설계가 되도록 하여야 한다.

3. 전기소방분야 세부계획

◇  자 동 화 재 탐 지 설 비

1.  자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 의거 설정하여 설계토록 한다.

가. 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

나. 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500㎡ 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다

다. 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할  것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 50m의 범위 내에서 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

라. 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것

마. 계단(직통계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m 이하로서 서로 간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 같다)·경사로(에스컬레이터경사로 포함)·엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다.

바. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역 의 면적에 산입하지 아니한다.

사. 스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 해당 소화설비의 방사구역 또는 제연구역과 동일하게 설정할 수 있다.

2.  자동화재탐지설비의 수신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설계하여야 한다.

가. 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를 설치할 것

나. 4층 이상의 특정소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것

다. 해당 특정소방대상물에 가스누설탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설탐지 설비로부터 가스누설신호를 수신하여 가스누설경보를 할 수 있는 수신기를 설치할 것(가스누설탐지설비의 수신부를 별도로 설치한 경우에는 제외한다)

라. 자동화재탐지설비의 수신기는 특정소방대상물 또는 그 부분이 지하층·무창 층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소로서 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때에는 축적기능 등이 있는 것(축적형감지기가 설치된 장소에는 감지기 회로 의 감시전류를 단  속적으로 차단시켜 화재를 판단하는 방식외의 것을 말한다) 으로 설치하여야 한다. 다만, 제7조제1항 단서에 따라 감지기를 설치한 경우 에는 그러하지 아니하다.

마. 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무 하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다.

사. 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기 와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그러하지 아니하다.

아. 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별 될 수 있는 것으로 할 것

자. 수신기는 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있 는 것으로 할 것

차. 화재·가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역 을 표시할 수 있는 것으로 할 것

카. 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것

타. 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치할 것

파. 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호간 연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것

3. 감지기는 다음 각호의 기준에 의하여 설계하여야 한다.

가. 감지기는 부착높이에 따라 다음 표에 따른 감지기를 설치하여야 한다. 다만, 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적 으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소(제5조 제2항 본문에 따른 수신기를 설치한 장소를 제외한다)에는 다음 각 호에서 정한감지기중 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다.

나. 다음 각 호의 장소에는 연기감지기를 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 따른 감지기가 설치된 장소 또는 제1항 단서에 따른 감지기가 설치된 장소에는 그러하지 아니하다.

1) 계단·경사로 및 에스컬레이터 경사로

2) 복도(30m 미만의 것을 제외한다)

3) 엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소

4) 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소

5) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침·숙박·입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실

가). 공동주택·오피스텔·숙박시설·노유자시설·수련시설

나). 교육연구시설 중 합숙소

(단위 ㎡)

라. 공기관식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

1). 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것

2). 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 하고, 공기관 상호간의 거리는 6m(주요 구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9m) 이하가 되도록 할 것

3). 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것

4). 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것

5). 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

6). 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

마. 불꽃감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

1). 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것

2). 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

3). 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

4). 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

5). 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

4.  자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

나. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

다. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

라. 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

마. 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

바. 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것. 다만, 비상방송설비의화재안전기준(NFSC202)에 적합한 방송설비를 자동화재탐지설비의 감지기와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다.

사. 음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

1). 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

2). 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 할 것

3). 감지기 및 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

아. 청각장애인용 시각경보장치는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 한다

5.  자동화재탐지설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.

나. 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다

6.  자동화재탐지설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

나. 개폐기에는 "자동화재탐지설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

다. 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.

7.  자동화재탐지설비의 배선은 「전기사업법」제67조에 따른 기술기준에서 정한 것외에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 전원회로의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」에 따른     내화배선에 따르고, 그 밖의 배선(감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선을 제외한다)은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102)에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치할 것

◇ 유  도  등  설  비

1.  소방대상물별로 설치하여야 할 유도등및 유도표지의 종류는 다음과 같이 적용토록  한다.

가. 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다.

1). 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2). 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3). 제1호와 제2호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4). 안전구획된 거실로 통하는 출입구

5) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야 한다.

나. 통로유도등은 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 또는 계단의 통로에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1). 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

2). 복도에 설치할 것

3). 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

4). 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것.

5). 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것

6). 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 <개정 2012.8.20>

가). 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1개층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다)설치할 것

나). 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것

7). 통행에 지장이 없도록 설치할 것

8). 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것

다. 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

1) 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분은 다음의 식에 따라 산출        한 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

2) 석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치하여야 한다.

라. 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은       전용으로 하여야 한다.

1). 축전지로 할 것

2). 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다.

마. 배선은 「전기사업법」제67조에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1). 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

2). 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지할 것.

5. 설계도서 납품목록 : 건축 납품목록에 준함

Ⅳ. 설계 시 유의사항

1. 건축물의 환경친화적인 설계 추진

가. 건축물은 견고성을 유지함은 물론 미적으로 설계하여 주위환경과의 조화 및 자체건물도 미적 조화가 잘 어울려져야 한다.

2. 에너지절약 정책실현

가. 열원 설비상 절약방안

열원기기, 펌프, 탱크, 배관 등 장비는 최대의 효율을 올리도록 하고 각 기기별 이유계수를 적절히 고안, 경제적 용량으로 설계한다.

나. 열관리 구조의 설계

난방을 필요로 하는 건축물의 외벽 및 외부에 면하는 창과 최상층의 반자, 최하층의 바닥은 관계규정에 맞도록 단열성 있는 구조로 설계되어야한다. (에너지절약을 위한 구조내용을 설계심사 요청시에 명기하여 제출한다.)

다. 콘크리트의 설계기준강도

1) 라멘 구조체에 사용되는 콘크리트의 설계기준 압축강도는 30MPa 이상으로 한다.

2) 라멘 구조체 외에 사용되는 콘크리트의 설계기준 압축강도는 설계상의 적정 강도로 사용토록 한다.

라. 일반사항

1) 본교의 기본 계획에 의거 세부 설계가 작성되어야한다.

2) 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능면에서 합리성이 있어야 하며, 가능한 조형미의 구현을 위한 설계가 되어야 한다.

3) 작성된 각종 설계도면은 상호 그 내용이 합치되어야 하고, 해석이 용이하도록 설계되어야 하며, 특히 다음 사항을 검토할 것.

마. 건물 설계에 관한 사항

1) 사용자재 및 장비의 공급원 조사

가) 골재(자갈, 모래 등) 및 석재의 채취원(채취로 설계할 경우)

나) 건설장비 동원계획

다) 기타 사용자재의 공급원

2) 건물용도 및 규모에 적정한 내,외장 재료의 선택

가) 재료의 내구성(강도 등)을 고려할 것

나) 재료의 색상, 질감 및 모양을 고려할 것

다) 재료의 내연 및 내화성을 고려해서 설계

라) 재료의 경제성을 고려

3) 비상시에 대응키 위한 시설의 필요

가) 피난시설 (피난계단, 지하실, 도로, 비상구 및 옥외 공간)

나) 화재시 연소방지를 위한 시설 (방화벽, 방화문 등)

다) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택

4) 건물 각 치수는 건물사용에 편리하도록 하여야 하며 인체 및 사용기기 설비치수에 맞춰 적용하여야 한다.

가) 출입구 크기의 적정화를 기할 것.

나) 천정고 및 실 안쪽문 높이 검토하여 일치시킬 것.

다) 부대시설 크기 및 설치위치를 검토할 것.(창호철물 전원조절 및 연결위치 난방배관용 닥트 등)

라) 각부 치수는 표준화하고 자재의 규격화로 설계할 것.

5) 사용이 적정한 통행시설 확보

계단 및 경사로 : 계단의 위치, 폭 , 단너비 및 경사로의 구배 마감 면 등 검토 설계

6) 에너지절약을 위한 건축설계 : 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호/ 2017.12.28. 적용)

가) 단열효과의 재고를 위하여 외벽, 바닥, 천장의 구조 및 재료를 검토 설계

나) 난방을 필요로 하는 공간의 외벽, 최하층바닥 및 최상층의 반자 는 단열구조로 설계

다) 외기에 면하는 창(난방을 필요로 하지 아니하는 실외 창은 제외함)은 이중단열창 또는 단열커튼월창으로 하거나 복층유리(pair glass)이상으로 설계

7) 경제성에 입각한 건축설계

가) 실기능 및 부대설비에 적정한 층고의 결정

나) 난방 열손실, 층고에 따른 시설투자비, 보의 단면 설계방법 (가급적 보의 춤을 낮추는 방안)등을 비교 검토하여 층고를 낮출 것.

다) 사용재료에 적합한 공법 채택

8) 창호설치 설계의 적정화

가) 실 기능에 맞는 창호종류의 결정

나) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

다) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

라) 적정한 종류 및 크기의 창호 부속철물의 설치

마) 창호용 재료의 규격품 사용 명시

바) 창호의 폐쇄 시 밀폐가 되도록 정밀설계

9) 방수 및 결로 방지대책에 관한 사항

가) 지하수압 작용에 따른 방수대책

• 지하수의 수압 등은 고려하여 설계

• 방수재료 및 공법의 적정성 검토설계

• 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책 강구

나) 우수 침투에 따른 대책

• 지붕 및 외벽부분에 대한 우수침투 대책 검토설계 (방수재료 및 공법 선택결정)

• 개구부 주위 누수방지 대책 고려

• 돌출 부분 등 물끊기(수질)처리

• 화장실, 샤워실 및 세면장 등 물을 사용하는 실에 대한 방수대책 검토 설계

다) 결로 방지를 위한 검토

• 외벽과 바닥면의 실내에 면한 부분의 구조 (노점온도 이상이 되도록 처리)

10) 건물구조의 안정성에 관한 사항

가) 지반상황에 적합한 기초구조 선택

• 적정한 지내력의 판단

• 기초의 구조 및 시공방법의 검토설계

• 말뚝기초 일 경우 파일의 종류, 규격, 물질, 소요수량 검토설계

나) 구조물이 작용하는 하중의 적정한 가정

• 적재하중

• 자    중

• 풍압력 및 적설하중 ,지진

• 수압, 토압

• 전등 기타

다) 구조내력상 필요한 내력벽의 설치 검토

• 내력상 필요한 벽량의 확보

• 내력벽의 두께 및 길이

• 내력벽의 구조 검토

라) 경제적이고 시공이 용이한 구조 선택

• 구조상 불필요한 부분의 삭제 및 과대한 부재 단면의 축소 등을 검토 설계

• 시공 및 공법이 용이한 구조로 설계

• 구조의 안전에 필요한 부재의 최소단면 결정 설계

마) 구조물의 신축에 대비한 신축 줄눈 설치

• 구조연장이 긴 경우와 이질재간의 접합부기타 필요한 경우에는 줄눈 설치

• 설치 위치에 적합한 줄눈 종류의 결정 설계

바) 일반적인 유의사항

• 용역자는 설계내용 및 자료에 대한 보안조치를 하여야 한다.

• 설계용역에 필요한 문의나 건의할 사항이 발생되었을 때는 임명 한 감독자 와 협의하여야 한다.

• 용역자는 해당관청에 필요한 제반수속을 완료하여야 한다.(관계 법규에 의거 필요시)

3. 설계서

가. 설계서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서는 별책으로 작성한다.

나. 설계서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공상세도면 작성, 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

다. 설계서 작성은 설계용역완료 7일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

라. 노임기준은 당해연도 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

마. 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 조사하여 산출한다,

바. 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,

사. 중기손료 작성시의 외환환율은 년도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주청과 협의 후 결정한다.

아. 유류가는 산업통상자원부 고시가격 등으로 발주청과 협의하여야 한다.

자. 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주청과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준 한다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때에는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

차. 설계서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙에 의거 작성한다.

카. 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

타. 설계서에는 다음의 각 호 내용을 수록하여야 한다.

1) 설계서의 표지

2) 설계설명서 (공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

3) 공사예정공정표

4) 설계내역총괄 (설계예산, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

5) 설계내역서 (공사비, 사급비, 이전비, 기타등)

6) 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

4. 설계도면

가. 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다.

나. 구조물 도면 우측 상단에는 설계방법(허용응력 설계법 또는 강도 설계법), 재료의 종류, 강도 등에 대하여 표시하여야 한다,

다. 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

라. 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 품질보장 혹은 구조적으로 지켜야 할 사항과 시공시 도면이해를 의한 주기사항 및 특수시공이 강조되는 경우 시공시에 유의하여야 할 사항 등에 대한 도면 시방 및 특기사항을 해당도면에 명기한다.

마. 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

바. 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

사. 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

아. 도면하단의 표제란의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

자. 주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

차. 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-Rom에 담아 제출한다.

카. 설계도면에 작성되는 단위는 C.G.S를 원칙으로 하며, 한글, 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

타. 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 목록을 작성하여 두도록 한다.

5. 공사시방서

가. 공사시방서는 공사계약의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한다.

나. 공사시방서는 표준시방서, 전문시방서 및 관련기준에 적합도록 작성한다.

다. 공사시방서는 설계 도면에 표기하기 어려운 시공 방법, 품질 기준 등을 명기하여야 한다.

라. 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나 공사시방서 내용간에 중복되지 않도록 작성한다.

마. 기타 해당공사에 특별히 포함되어야 할 사항에 대해서도 작성한다.

1) 각종 자재 및 부품의 시공 방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

2) 각종 구조 공법과 이에 따른 부수 시설 및 장비 사용에 관한 사항

3) 관련 공사간의 시공 책임과 한계를 명시 한다

4) 가설 시설물의 설치에 관한 사항 (가건물, 비계, 흙막이, 거푸집 등)

5) 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

6) 사용재료의 품질, 규격, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항

7) 특수 공법 및 특수 자재로써 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공 방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토하여 작성

바. 사용 자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조 회사의 고유 제품을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

6. 예정공정표 작성

예정공정표는 CPM/NETWORK 기법으로 설계원도에 작성하고, 별도로 A4규격으로 축소하여 제출한다.

7. 설계도서 검토

가. 검토 방법

1) 설계시행 책임기술자가 검토

2) 사전 각종계산서 확인 검토

3) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

4) 설계내역서, 수량산출서 작정 시 견적업체 2개를 선정(1개 업체는 발주청 협의)하여 상호 교차 검토확인 한다.

5) 발주청에서 제공한 학교시설관련 각종 지침 등에 대하여 설계도서 반영여부를 확인한 체크리스트 별도로 작성하여 검토 확인한다.

나. 제출도면

1) 검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 1부 제출

다. 제출시기 : 중간검토 및 용역 완료 전 제출

8. 납품 및 인쇄

가. 모든 성과품의 인쇄는 발주청과 상의하여 승인을 득한 후 진행한다.

나. 최종성과품의 종류 및 수량은 과업 내용서에 따른다.

다. 용역자는 과업수행 종료일부터 3일 이내 최종성과품을 납품하여야 한다.

라. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조(설계도서 등의 보존의무 등)에 따라 시설물의 설계자 및 시공자는 준공도서를 CD-ROM 등의 사본으로 제작하여 발주청에 제출하여야 한다.

9. 성과품의 종류 및 수량(발주청과 협의 후 수량 증ㆍ감 할 수 있음)

#별첨

설계도서 납품 목록표

품 명		내 용	규격	단위	수 량							비 고
					총괄		건축	토목	설비	전기	소방
설계도원도		원도	A3	식			1	1	1	1	1	트레이싱지
제본 도서	설계도면 (백도)	반책	A2	부	2		2	2	2	2	2	A1 → A2(접이)
		반책	A4	부	3		5	5	5	5	5	A3 → A4(좌철)
		평철	A3	부	3		10	10	10	10	10	좌철
	공사시방서	원본	A4	부			5	5	5	5	5	상철
	공사비내역서	원본	A4	부			2	2	2	2	2	일위대가, 단가조사, 견적서, 수량산출서등
	조달요청용 공사비내역서	원본	A4	부			2	2	2	2	2	일위대가, 단가조사, 견적서, 수량산출서등
용역 납품 도서 (좌철)	설계도면	원본	A4	부			2	2	2	2	2	A3 → A4(접이)
	시방서	원본	A4	부			2	2	2	2	2
	공사비내역서	원본	A4	부			2	2	2	2	2	일위대가, 단가조사, 견적서, 수량산출서등
	구조계산서	원본	A4	부	2
	전기조도 및 부하계산서(각종)	원본	A4	부	2
	장비용량 및 부하계산서(각종)	원본	A4	부	2
	지질조사보고서	원본	A4	부								별도 발주
	지열조사보고서	원본	A4	부								별도 발주
	공사예정공정표	원본	A4	부	2
	설계보고서	원본	A4	부	2
	용역참여 기술자현황	원본	A4	식	2
	각종 인증서	원본		식	2
협의신청서 및 도면		원본	A4	식	2				2			협의용 서류 및 도면
협의 준공서류		원본	A4	식	2				2
색체디자인보고서		책자	A4	권	3
조감도		원본	FREE	매	A2-1(액자1), A3-3(액자1), A4-3(출력물)
CD-ROM, 기타 전자저장장치				식	1	용역과 관련된 모든 성과물
종합성과물		원본	A4	식	2	용역과 관련된 모든 성과물 바인더 화일

▶ 총괄 : 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물 등 모든 공사

[서식1]

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

[서식2]

기술자문위원회 참여자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ기술자문위원회 개최일 : 20  년   월   일

ㅇ참여자 명단

구 분	참여위원 표기 (성명, 회사명, 근무분야, 직위 등 표기)		서 명	비 고
의 장	홍길동	ㅇㅇ건축사사무소 대표
위 원
간 사

※ 기술자문위원회 각 자료 첫 장에 표기

[서식3]

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20   .   .   .

4. 착수일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

충청남도교육감 귀하

[서식4]

하도급 신고서

1. 용   역   명 :

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 : 20   .   .   .

4. 착 수 일 자 : 20   .   .   .

5. 완료 예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

4. 하도급대금 지급보증서 & 직접지급동의서 1부.

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 건설기술용역 하도급 신고서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

충청남도교육감 귀하

[서식5]

(중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 20   .   .   .

4. 착 수 일 : 20   .   .   .

5. 준 공 일 : 20   .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

충청남도교육감 귀하

[서식6]

주간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20   년   월   일 ~ 20    년   월   일

◦ 계약금액 :             원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (20 . . .~ . .)	금주예정사항 (20 . . .~ . )	비고 (진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

충청남도교육감 귀하

[서식7]

월간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20   년  월  일 ～ 20   년  월  일

◦ 계약금액 :           원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 구체적 원인 및 향후대책 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                 (인)

충청남도교육감 귀하

[서식8]

수목관리 대장

□ 공 사 명 :

□ 조경공사개요

◦ 조경면적 : 대지면적   ㎡, 조경면적(법적면적) (     )㎡,  조경비율(법적비율)   %

◦ 주요사업 내용

- 수목 : 교목   주,  관목   주,  초화류    본

- 조경시설물 : 파고라  개소, 각종의자  개,  생태연못  ㎡, 자연학습장  ㎡, 잔디포장  ㎡, 등 표기

◦ 공사기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 설계금액(조경공사분) :         천원

□ 수목대장

구분	수목종류	규 격	계약내역서 기준(원)				고유 수종 (○,×)	준공확인 수량		비고
			수량 (A)	단위	단가	금액		식재수량 (B)	증감 (C=A-B)
교목	청단풍	H4m 흉고15cm	15	주	150,000	2,250,000				신설
소계
관목	산철쭉	H0.3*W0.3	1,500	주	3,500
소계
초화류	맥문동	5분얼	2,000	본	250
소계
합계

참고 : 1. 작성순서는 교목, 관목, 초화류 순으로 작성

2. 단가는 자재비+식재비(노무비)+제경비(부가세 포함)가 포함된 단가임

3. 비고란에는 수목의 식재방법(신설, 이식, 폐기 중 택일)과 증감사유 기재(정당한 사유 없이 증감사유 발생 시 재시공 조치)

4. 수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨.