설계용역 과업설명서

[대전제일고등학교 그린스마트 미래학교

공간 조성사업 설계용역]

2021. 10.

	대전제일고등학교
	Daejeon Jeil High School

목      차

I. 사업개요

1. 일반사항

2. 사업부지 현황

3. 기본방향

4. 설계진행 절차

5. 준수해야 할 법제도 등

6. 용역절차의 수행

II. 설계 세부지침

1. 기본설계 지침

2. 건축계획

3. 그린스마트 미래학교 공간 계획

4. 교육프로그램 특화 실현

5. 건축구조 계획

6. 기계설비 계획

7. 전기·정보통신·신재생에너지 계획

8. 토목·조경계획

III. 실시설계 작성지침

1. 일반지침

2. 건축공사 설계지침

3. 토목공사 설계지침

4. 조경공사 설계지침

5. 기계설비공사 설계지침

6. 전기공사 설계지침

7. 정보통신공사 설계지침

8. 소방공사 설계지침

IV. 설계 시 유의사항

1. 사용자 참여설계 구현

2. 건축물의 환경친화적인 설계 추진

3. 에너지절약 정책실현

4. 설계서

5. 설계도면

6. 공사시방서

7. 예정공정표 작성

8. 설계도서 검토

9. 납품 및 인쇄

10. 성과품의 종류 및 수량

V. 각종 서식

【서식 1】설계용역 참여기술자 명단

【서식 2】책임기술자 선임계

【서식 3】하도급 신고서

【서식 4】(중간,실시)설계 검사원

【서식 5】주간공정 보고

【서식 6】월간공정 보고

【서식 7】수목관리 대장

I. 사 업 개 요

1. 일반사항

가. 사 업 명: 대전제일고등학교 그린스마트 미래학교 공간 조성사업 설계용역

나. 사업목적

사용자 참여 설계를 통해 도출된 내용을 기반으로 대전제일고등학교만의 미래학교 공간 조성을 위한 특화 방향을 중심으로 미래지향적이고 변화하는 교육과정에 대응할 수 있는 다양한 학습 공간의 확보는 물론 안전하고 환경친화적인 학교를 조성하고, 대전제일고등학교의 미래학교 비전을 실현할 수 있는 미래학습환경을 조성함을 목적으로 한다.

나. 위    치: 대전광역시 서구 배재로46번길 77

다. 학교 개요

1) 학교 유형 : 사립

2) 학급 규모(24학급, 447명)

구 분	1학년	2학년	3학년	특수학급	합계	비고
학급 수	8	8	8	0	24
학생 수	132	156	159	0	447

라. 사업규모 및 내용

1) 대지면적 : 19,282.2㎡

2) 연 면 적 : 10,961.86㎡ (주건축물 3동, 부속건축물 6동)

※ 실별 면적 산출 시 별도 제공되는 스페이스 프로그램을 참고(연면적 범위 내에서 실별 조정 가능)하여 작성한다.

3) 건축물의 구조 : 철근콘크리트조(철근콘크리트조 및 철골구조 적용 가능)

4) 사업범위: 성실관(주 대상건물 - 건물 전체 내,외부 리모델링), 창조관/봉사관(부 대상건물 – 고교학점제 관련 공간혁신, 내부 리모델링)

5) 사업유형: 리모델링

6) 주요용도: 교육연구시설

※ 제공자료 : 세부현황 스페이스프로그램, 사전기획보고서(참가등록자에 한하여 별도 제공)

7) 과업의 범위

① 대전제일고등학교 그린스마트 미래학교 공간 조성사업에 따른 기본 및 실시설계

② “그린스마트 미래학교” 사업 기본방향에 따라 사용자 참여수업을 포함한 사용자 참여설계 추진 (사용자참여수업 4회 이상)

8) 총예정공사비: 리모델링 공사비 금6,497,067,000원(부가가치세 포함)

※ 총예정공사비는 설계비, 감리비, 부대비, 비품구입비, 각종 수수료가 제외된 사업비임.

마. 과업수행기간

용역의 과업기간은 착수일부터 180일간으로 한다.

2. 사업부지 현황

가. 부지위치 : 대전광역시 서구 배재로46번길 77

나. 지역/지구 : 제2종 일반주거지역

다. 위성지도 및 토지이용계획도

3. 기본방향

가. 안전성

1) 지진, 폭풍, 강우, 적설, 낙뢰 등의 재해나 화재, 사고, 사건 등에 대해서 충분한 안전성과 방범성을 확보하도록 한다.

2) 학생의 추락, 전도, 충돌, 골절, 화재, 끼임 등 안전사고 방지를 위하여 세부적인 시설에 대하여 설계단계부터 학생의 다양한 행동에 대하여 안전성을 확보하도록 한다.

3) 2층 이상 각 실의 창호에는 안전을 위하여 창대의 높이를 고려하며, 학생의 추락을 방지할 수 있는 시설을 계획하며 1층의 개구부 상단에서 탈락하는 물건에 대한 안전을 고려한다.

4) ｢교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 시행령 및 시행규칙｣ 에 적합하도록 설계를 한다

5) 다양한 학생의 시설이용을 고려하여 유니버설 디자인 적용을 고려한다.

- 색채 및 사인계획(픽토그램 등): 비상시 직관적인 상황판단이 가능하도록 고려

- 장애인 또는 사용자의 편의증진 방안을 적극 반영

나. 기능성

1) 교육과정의 원활한 수행이 가능하고 융합공간 및 유연성 있는 교육공간 창출과 향후 교육여건의 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 학습 공간으로 설계한다.

2) 시설을 이용하는 학생들의 학년 및 단계에 맞는 학생의 체형 및 행동 특성에 적합하게 배려하여 계획한다.

3) 학교 구성원이 학교생활에서 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 여유로운 생활공간으로 조성한다.

4) 학교시설에 대한 지역사회의 기대에 부응할 수 있는 지역문화 교류의 거점 공간으로 계획한다.

다. 쾌적성

1) 에너지 사용의 최소화와 환경친화적으로 조성하여 쾌적한 교육환경을 조성하도록 한다.

2) 새집증후군에 능동적으로 대처 및 예방할 수 있는 환경 친화적 학교시설이 조성되도록 설계하며, 에너지절약형 및 환경 친화적 공법ㆍ재료를 사용한다.

3) 환경 친화적 자재, 신에너지 및 재생에너지, 고효율기기 사용, 생태면적율 등을 적용한다.

4) 주변 환경과 조화되며 독창성이 있는 디자인으로 계획한다.

라. 내구성

1) 지역의 기후조건, 각실ㆍ공간의 사용을 고려 내구성을 갖춘 설계로 계획한다.

2) 충분한 오염방지 성능과 내구성이 있는 구조를 선택하여 계획한다.

3) 시설의 장수명화, 생애주기비용(Life Cycle Cost)의 저·감 방안으로 한다.

4) 유지관리비를 포함한 건축물 생애주기비용의 감소를 위한 각종 방안을 도입한다.

마. 미래 지향성

1) 미래 교육과정의 변화에 대응할 수 있는 미래공간, 융합공간이 적용된 평면 및 단면계획을 한다.

2) 학교 내 내부공간을 향후 변화에 대응할 수 있도록 공간의 유연성이 있도록 계획한다.

4. 설계진행 절차

설계에 필요한 기초자료 조사를 사전에 실시하여 설계에 반영 및 활용한다.

가. 대지의 향, 고․저차, 풍향, 주변녹지 등 자연환경과 해당 지역의 도시계획 관련 법령

나. 주거형태, 교통망․통학로 및 접근방법 등

다. 대지의 경계․면적, 지질 및 지층의 구조 등

라. 전기․통신․수도․가스 등의 공급 및 우․오수 처리 등

마. 사업시행자는 설계 착수 전 설계자의 인적사항, 추진일정 등이 포함된 설계진행계획서를 제출한다.

바. 설계자문 등 : 설계자문 및 결과의 반영

사. 기타사항

1) 발주청 설계지침에 의거 설계를 하여야 한다.

2) 일상감사에 대한 제반서류는 발주청과 협의하여 제출하여야 한다.

3) 설계 협의회(교육수요자, 교육과정 T/F팀 포함) 또는 설명회 및 일상감사에서 지적사항에 대해서는 발주청과 협의하여 수정 보완하여야 한다.

4) 「교육시설 공법.자재 심의위원회」및「교육시설 협의회」의 운영에 대한 사항에 대하여 전체 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

(공법□자재 심의위원회 및 교육시설협의회 운영에 대한 지침서는 발주청에서 별도 제공)

5. 준수해야 할 법제도 등

본 설계는 관련 법규 및 제 규정을 준수하여야 한다.

1) 건설기술진흥법, 건설산업 기본법

2) 시설물의 안전 관리에 관한 특별법

3) 도로법, 하천법

4) 근로기준법, 산업안전 보건법

5) 건축법, 주차장법

6) 학교시설사업 촉진법, 학교 급식법, 학교 보건법

7) 초․중등 교육법, 고등학교 이하 각급 학교 설립 운영 규정

8) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

9) 지방재정법, 폐기물 관리법, 소음․진동 관리법

10) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률

11) 도시가스 사업법, 고압가스 안전 관리법, 액화석유 가스의 안전관리 및 사업법

12) 대기환경 보전법, 산업표준화법, 수질환경 보전법, 지하수법, 하수도법, 환경보건법

13) 수도법, 먹는물 관리법, 자연환경 보전법, 에너지이용 합리화법, 엔지니어링 기술진흥법, 전력기술 관리법

14) 전기 사업법, 전기 공사업법, 전기통신 기본법, 정보통신 기본법

15) 전파법, 소방시설 공사업법, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률

16) 위험물 안전 관리법, 문화재 보호법, 공중화장실 등에 관한 법률, 집단에너지사업법

17) 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

18) 녹색건축물 조성지원법

19) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

20) 범죄예방 건축기준

21) 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

22) 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률

23) 학교시설 내진설계 기준 고시

6. 용역절차의 수행

가. 용역자는 계약 체결 후 계약서상 명기된 착수일에 용역을 착수하여야 하며 착수 시 다음의 제반서류를 2부(1부는 원본, 1부는 사본) 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 설계용역수행 조직표 1부

5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 소방기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

6) 설계용역 예정공정표(실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

7) 하도급 예정현황 1부

8) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

나. 발주청에서 제시하는 각종 지시서(지침)에 의거 각 도면을 작성하며 수시로 발주청과 협의하여 성과품을 제출한다.

다. 설계도서 작성시의 제반법규 및 설계기준 과업지시에 적합하여야 하며 의문사항 발생시 발주청과 협의하여 과업수행 한다.

라. 용역자의 업무수행

1) 용역자는 국토교통부 훈령(건설기술 개발 및 관리 등에 관한 운영 규정)에 의한 용역과업 시행계획 및 제출서류 등에 대한 제 규정대로 업무를 수행하도록 한다.

2) 용역자는 건설기술용역 및 시공 평가지침 규정을 준수하여 설계용역 평가를 이행하여야 한다.

3) 용역자는 건축협의에 관련된 제반사항들을 득할 수 있도록 각종 업무 및 서류 작성에 적극 협조한다.

마. 공사원가 계산방식 : 원가계산에 의한 예정가격작성 및 발주청 제공자료 활용

1) 노임단가는 관계법령에 따른다.(대한건설협회)

2) 재료비 및 노무비, 경비 산정시 발주청의 일위대가표를 참조하되 없는 목록에 대해서는 조달청 건설자재 가격정보지 및 기획재정부장관에 승인, 등록된 책자(물가자료, 유통물가, 거래가격)등으로 적용한다.

3) 견적에 의한 적용단가는 2개소 이상 비교하여 적정한 단가를 채택하되 관련되는 서류를 첨부하여야 한다.

4) 공종별 표준내역서(공종별 구분)는 발주청에서 제공하는 양식과 일치토록 작성한다.

바. 설계도서 해석의 우선순위

1) 설계도서․법령해석 등이 서로 일치하지 아니하는 경우 계약서상에 그 적용의 우선순위를 정하지 아니한 때에는 다음의 순서를 원칙으로 한다.

① 공사시방서

② 설계도면

③ 표준시방서

④ 산출내역서

⑤ 승인된 시공도면

⑥ 관계법령의 유권해석

사. 용역자는 기본설계 및 실시설계를 기술자문위원회 등에 상정시켰을 때 필요 시, 분야별 책임기술자를 대동하고 위원회에 설계내용에 대하여 설명 및 질의에 답변한다.

아. 용역자는 기계. 토목 등 기타분야의 설계업무를 타 업자에게 하도급을 할 필요가 있는 경우에는 “하도급신고서”(서식-4)에 건설기술용역 하도급관리지침(국토교통부 고시 제2019-430호)에 따른 “건설기술용역 하도급계획서”를 첨부하여 발주청에 제출한다.

자. 용역자는 설계용역 완료 후, 필요 시 “건설기술진흥법” 제30조에 의한 ‘건설기술용역의 실적 관리’를 위한 업무를 수행하여야 한다.

차. 하자책임

공사 시공 중이거나 준공 후에 설계의 불안전으로 발생하는 하자와 용역자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 아니하므로 인하여 발생하는 민․형사상의 모든 책임은 용역자가 책임진다.

카. 보안유지

용역자는 설계내용(주요자재 사용) 및 자료에 대한 보안조치를 취하여야 한다.

타. 공사설계금액은 예산액 범위 내에서 산출함을 원칙으로 하되 부득이 공사설계비가 추정예산액보다 추가될 경우 이에 대한 추가 설계용역비는 요구할 수 없다.

파. 설계도서의 수정 보완

납품된 설계도서에 수정할 사항이 발생되었을 때는 납품 전․후를 막론하고 즉시 수정 및 보완하여야 납품하여야 한다.

하. 기타사항

1) 우수시설학교 견학보고서 1부.

최근 변하고 있는 학교시설의 현장견학을 통하여 우수한 설계사례(2~3교)를 수집하여 설계에 반영한다.

2) 용역수행 중 과업 수행하는 참여 기술자는 성실히 감독자의 지시에 따라야 하며 감독자는 불성실 또는 부적당하게 본 과업을 수행하는 대리인 및 고용원에 대하여 교체를 명할 수 있다.

3) 학교시설사업 촉진법에 의한 학교시설 건축 등의 승인에 필요한 도면 등 서류를 작성하여 제출한다.

4) 서류작성 : 시방서 및 각종 제출서류 → 한글 소프트웨어 사용

5) 수량산출 및 내역서 작성은 고려전산의 적산프로그램을(EMS)을 사용하거나 호환이 가능한 프로그램(발주청 적산프로그램에 실행)으로 작성한다.

6) 착수계 제출 시 덧붙임 서류 : 부지 전경사진, 예정공정표, 분야별 책임기술자 선임계획, 착수보고서.

7) 공사기간 동안에 설계상의 미비점, 보완점, 내역서 누락 등, 설계변경사항은 설계 용역자가 책임지고 발주청의 지시에 따른다.

II. 설계 세부지침

1. 기본설계 지침

가. 기본 방향

1) 사업의 목적을 준수하고 사업개요 등을 참고하여 계획하도록 한다.

2) 미래역량을 갖춘 인재 양성을 위한 교육기반을 조성하고 변화하는 교육에 대비할 수 있는 교육 공간창출과 학생 중심 교육을 실현 할 수 있는 학교 공간으로 계획한다.

3) 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담 할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물을 조성한다.

4) 공모당선자는 추후 설계 진행 시, “그린스마트 미래학교” 사업 기본방향에 따라 학생, 교직원, 지역주민 등 사용자의 의견을 반영한 사용자참여설계(수업)을 진행하여야 한다.

5) 실내학습 공간과 연계된 충분한 외부 학습 녹지공간을 확보한다.

6) 마감자재는 기능성, 내구성, 내화성, 내수성, 시공성, 미관 등이 우수하고 경제적인 친환경자재를 사용하여야 하며, 외부 마감은 화려한 장식과 불필요한 구조물, 전면유리로 된 커튼월 구조 등(고비용)을 지양하여야 하며, 시설물 완공 후 유지관리 비용이 과다하게 부담되지 않도록 설계하여야 한다.

7) 설계지침서 요구사항과 입지현황을 검토하여 경제적인 공간 확보 및 배치, 평면을 내실 있게 계획하여 총공사비는 예정공사비의 허용범위 이내로 하여야 한다.

8) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률, 학교시설 내진설계기준, 기타 설비기준령 등 관련 규정에 위배되지 않도록 계획한다.

9) 학생들의 꿈과 끼를 발산하고 사색과 다양한 휴게공간 및 학습공간을 확보되도록 계획한다.

10) 학생 수요 및 교과과정 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합ㆍ분리ㆍ연계가 가능하도록 다양하고 가변성 있는 장치로 계획한다.

11) 교사동들이 조화롭게 연계 ․ 융합될 수 있도록 다양한 야외 외부공간, 진출입로, 차량·보행 동선 등을 고려하여 계획한다.

12) 제공되는 사전기획 연구용역 보고서의 사용자 참여설계 디자인을 참고하여 공모안을 제시하여야 한다.

13) 미래학교 조성을 위한 기본 방향

· 대전제일고등학교의 핵심가치와 미래학교 비전인 ‘진심이 제일인 학교’가 충분히 반영되어 미래학습환경 변화에 대응 가능한 유연한 공간이 될 수 있도록 조성한다.

· 그린 커뮤니티 공간·둘레길 등 외부 공간 디자인은 학교 전체 배치 및 기존 교사동과 유기적인 연계가 이루어지도록 하고, 주변 지역 경관에 순응할 수 있도록 시각적 효과를 고려하여야 한다.

· 옥외공간은 생태환경을 이해할 수 있는 자연적 공간으로 구성하여 감수성 증대와 학생 상호간의 사회성 증진을 위한 공간으로 조성한다.

· 원활한 교육활동을 위하여 학년별 학생, 교사 등 학교를 이용하는 구성원의 이동과 접근에 혼잡이 없도록 계획한다.

· 복도 등 공용공간은 단순한 기능 공간이 아니라 또 다른 교육적 소통장소로서 인식될 수 있도록 계획한다.

· 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 계획한다.

· 각각의 영역에 대한 개별성과 독립성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계 방법을 적용한다.

· 패시브 계획 및 액티브 시스템을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

· 제안된 스페이스프로그램을 적용하되 단위공간의 형태는 자유롭게 제안할 수 있으며, 총 연면적은 기존 면적을 유지하여 계획한다.

· 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연환경과 친화되고 질적으로 개선된 환경이 조성되도록 계획한다.

· 자연환기 설계 도입 및 쾌적한 실내공기 환경 조성 계획을 반영한 에너지 절약 및 신재생에너지 이용계획을 수립한다.

· CPTED(범죄예방환경설계)를 적용하되 학교시설 구성요소와 연계하여 계획단계에서 충분한 검토가 이루어지도록 한다.

· 실내 및 실외에 무장애공간을 계획한다.

나. 기본 조건

1) 건축물의 용도, 규모, 형식에 맞는 전기설비 설계의 적용

2) 정보통신 설계의 적용여부 및 향후 미래 및 스마트교육을 대비한 정보통신 계획

3) 수･변전실의 증설 검토 및 유지보수 계획

4) 각종 설비배관 및 기기에 대한 보수, 교체가 용이한 구조, 공간 확보 여부, 경제적인 장비 선정 및 시스템 구성

5) 냉·난방 시설계획은 에너지 절약, 유지 관리비 절감 등을 고려하여 계획

6) 이용자의 학교 내 활동에서 안전성 및 건강에 지장을 주지 않으며, 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온ㆍ습도, 공기의 질, 소음 등)을 유지할 수 있는 시스템 설비 계획

7) 대지특성, 주변지형 및 환경조건을 분석한 지형계획으로 공사비의 최소화 실현

8) 현장여건 및 건물계획을 고려한 환경친화적(투수성 고려) 포장계획, 내구성 등을 비교 검토하여 현장여건에 적합한 공법을 적용

9) 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설은 보편적인 디자인 개념을 적극 반영하여 장애인 및 노약자의 접근이 용이하고 이용함에 있어 불편함이 없도록 하여 관련법에 근거하여 계획한다.

10) 「학급 수」는 변경할 수 없다.

11) 교사동들 사이의 연계를 고려하여, 학생 개인별 자율적인 선택형 교육과정 운영 및 진로 맞춤형 교육에 대응할 수 있는 미래교육 실현을 위한 다양하고 유연한 공간으로 구성하여야 한다.

12) 건물의 기능, 지리적 조건, 역사성, 지역적 특성을 고려한 조형미를 구현한다.

다. 교육수요자의 의견 반영

1) 교육시설임을 감안하여 이용자의 편리성 및 안전에 가장 우선을 두어야 한다.

2) 대전제일고등학교의 미래학교 비전과 미래교육과정을 담은 학습환경 조성을 위한 그린스마트 미래학교 공간 조성사업으로 사전기획보고서와 사용자 의견을 반영하여 미래학교 교육과정 운영에 적합하도록 계획하여야 한다.

2. 건축계획

가. 효율적 배치와 미래학교 조성을 위한 특화 배치

1) 충분한 주변조사(주변여건 및 지장물, 위험요소, 철거 관련 등)를 통해 부지가 효율적으로 활용될 수 있도록 건물의 축ㆍ향ㆍ경사, 일조ㆍ통풍ㆍ배수ㆍ소음, 진출입 등을 고려하여 계획한다.

2) 부지여건, 주변지역의 접근체계, 기존도로 및 계획도로 등을 최대한 수용하여 자연생태환경 및 경관의 훼손을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

3) 일조 등 경제성을 고려하여 적정 밀도의 시설 배치를 하며, 보행안전을 고려하여 진출입(보행자, 자동차) 동선을 분리 계획한다.

4) 옥외조경 및 포장, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표지, 가로조형물, 자전거거치대, 놀이터, 벤치, 담장 등)의 설계에 있어 미려한 디자인으로 건물과 조화를 이루며 일관성과 통일감을 구현한다.

5) 각 실 배치 시 실의 용도와 기능에 따른 이용 빈도를 검토하여 일조, 채광, 통풍이 적절하게 배치한다.

6) 새롭게 조성될 외부공간은 주변 건물 및 가로 등과 유기적으로 연계되어 이용될 수 있도록 조성한다.

7) 각종 건축규제 사항을 반드시 확인하여 계획하여야 하며, 인근 건축물의 형태⋅높이를 고려하여 옥외부착 시설물(안내표지, 플래카드, 정문, 국기게양대 등)을 계획하며 주ㆍ야간 경관을 고려한다.

8) 차량 등 기존 주차계획 변경 시 일반(방문자 및 교직원)차량의 주차공간과 분리되거나 이용에 불편이 없도록 학교의 교사동 인근 안전한 곳에 배치한다.

9) 보행자 진입로와 차량 진입로는 분리하여 안전시설을 설치하며 교문 근처에 외부 방문자 출입통제를 위한 시설을 배치하여야 한다.

10) 그린스마트 미래학교 사전기획보고서에서 검토한 안을 참고로 설계자의 아이디어를 발휘하여 배치계획을 제시하여야 한다.

11) 미래학교 조성을 위한 특화 배치계획

- 학교 전체 배치 및 디자인이 기존 교사동과 유기적인 연계가 이루어지도록 하고, 주변 지형과 경관에 순응할 수 있도록 시각적 조건을 고려한다.

- 가능한 모든 교사동은 일조, 조망, 음영, 통풍, 소음 등의 환경적 요인에 피해가 되지 않도록 적절한 배치를 고려해야 한다.

- 대지 내 레벨 차를 고려하여 지형에 순응하는 배치계획 또는 합리적인 대지 정지 방안을 마련하도록 한다.

- 학생들이 이용하는 북동측의 부출입 동선을 고려하여 성실관 입면을 계획하고, 특히 부출입구에서도 학교의 정면성이 확보될 수 있도록 계획한다.

- 둘레길 계획 시, 부출입구 진입부와 교사동 사이에 적정 여유 공간을 확보하여 또 다른 정문과 같은 기능이 수반될 수 있도록 계획한다.

- 교내 순환형 둘레길을 조성하되, 에너지자립형 태양광 조명/그늘막/스마트벤치 등 신재생에너지를 활용한 그린학교를 제안한다.

둘레길 계획 시, 야구부연습장 증축 예정 부지를 고려하여 조성한다.

- 교사동의 실배치는 동별, 층별, 학년별 조닝(zoning)을 함께 고려하여 배치한다.

- 3개 교사동의 중심에 위치하는 그린 커뮤니티 공간 계획 시 주변 자연환경, 기존 생태공간(연결통로 및 경사 녹지 공간 등)과 자연스럽게 어우러질 수 있도록 계획하되, 소통/학습/휴식/행사가 가능하도록 간이무대/전망데크 등 이용 활성화를 위한 계획을 제안한다.

- 실외의 그린 커뮤니티 공간은 3개 교사동에서 이용이 원활하도록 동선 연결을 계획하고, 구조 안전성을 확보하도록 계획한다.

- 성실관 옥상에는 그린공중정원을 조성하되, 수목 식재보다는 태양광과 자연 정원의 융합 휴식공간을 구성하여 ‘탄소중립학교’를 실현할 수 있도록 제안한다.

성실관에는 학생들의 이동 동선을 고려하여 승강기를 신설한다. (1기 이상)

- 공사 시 임시교사의 적정 위치를 제안하고 공사 중 안전성과 쾌적성을 확보할 수 있도록 배치 계획한다.

- 지역사회 개방을 위한 공간은 학교 구성원의 생활에 영향이 최소화되도록 동선계획 및 조닝 계획을 하여야 한다.

- 지역개방시설의 이용자가 학생들의 수업에 영향을 미치지 않도록 기능적 분리 및 동선 분리를 고려하여 계획한다.

- 한별도서관, 스타북스 등 주민 개방 공간은 학생 안전 및 학습권을 보호할 수 있도록 주민 이용 동선을 학생 동선과 분리하여 계획한다.

- 지역사회에 열린 학교로서 지역주민의 접근성이 용이하도록 계획한다.

12) 사용자 요구사항 반영된 배치계획안(예시)

Design Pattern(예시-사용자참여설계)

<배치 예시>

나. 학생 중심의 평면(공간) 계획

1) 사전기획보고서의 사용자 참여설계 디자인을 기초로 하여, 사용자 편의와 다양한 공간 활용 및 사용자별 수준과 이용 정도를 고려하여 적절한 실별 배치계획을 수립한다.

2) 공용공간이 통로 또는 단순한 통행공 간이 아니라 또 다른 교육적 소통, 만남, 휴식, 체육, 문화, 학습, 동아리 등의 장소로 활용될 수 있도록 계획한다.

3) 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스⋅채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 하여야 한다.

4) 특히, 창조관 실배치 시 자연채광·자연환기를 고려하여 계획한다.

5) 건물 내 교육프로그램 뿐만 아니라 교지 안⋅밖의 모든 공간이 체육, 휴식, 체험, 학습활동을 포함하여 다양한 교육 공간으로 활용 가능하며, 교수학습 행위별 공간을 서로 융합하여 사용할 수 있는 공간으로 계획한다. (교수 학습 공간, 생활복지 공간, 관리 행정 공간 등의 영역별, 기능별 융합 활동공간을 확보하여야 한다.)

5) 실별ㆍ시간대별 교육행위(Activity)와 교육프로그램을 분석하여 분석결과가 유기적으로 반영될 수 있도록 실내공간을 계획한다.

6) 각각의 영역에 대한 개별성과 독자성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계를 통한 융합공간을 적용한다.

7) 각 실은 형태는 원형 또는 곡선 부분을 최소화하여 시공성 및 품질을 향상하고 가구 배치도를 포함하여 내부 실사용에 편리하도록 계획한다.

8) 계획 시에는 제공된 스페이스프로그램의 모듈을 참고로 학교 특성에 맞게 다양한 모듈을 검토하여 적용하도록 한다.

9) 실 소요 공간의 종류, 규모, 소요 실수는 스페이스프로그램에 의하며 학교 운영에 차질이 없도록 전문적인 학습 환경조성과 유연성 있는 공간구조를 제공할 수 있도록 계획한다.

10) 미래지향적인 교육과정 운영을 위한 스마트 교육시설을 반영하여 계획한다.

- 그린스마트 미래학교는 지능형 학교관리 시스템으로 구축하여 다양한 학교관리(행정, 안전, 에너지 등) 운영을 위한 시설 구축

- 에너지 자립학교로 제로에너지 스쿨, 생태지향적 학교, 건강하고 안전한 학교 조성

- 교실의 벽을 넘어 세상과 소통하는 스마트 환경조성(가상 학습공간, 가상 세계의 경험 등 원격수업을 위한 시설공간 구축)

11) 미래학교 조성을 위한 평면계획 조성

- 제시된 스페이스프로그램을 기준으로 제시된 모든 공간은 누락 되지 않도록 평면 계획에 반영하여야 한다.

- 다만, 교수학습의 효과 향상 및 학생 중심의 공간 조성을 위해서 사용자 참여설계 디자인에 설계자의 아이디어를 발휘하여 제안할 수 있다.

- 교육과정 운영계획에서 제시된 교과별 수업 특성에 따라 이론과 실습수업을 동시에 진행할 수 있는 강의 공간으로 제안하여야 한다.

- 이론 교실과 실험실습실은 융합하여 하나의 교실로 계획하거나 폴딩도어를 활용하여 가변적으로 이용이 가능하도록 계획할 수도 있다.

- 교과교실제 교육과정에서 고교학점제 교육과정 변경 운영에 필요한 가변형 교실 공간으로 계획하여야 하며 선택과목 이동 수업 시 동선이 최소화 될 수 있도록 계획하여야 한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)
<학급(단위) 교실 예시> - 강의 & 모둠 블렌디드 수업 - 0n & Off 수업 - 다면 칠판 교실 - 온라인 스튜디오 겸용 스마트 교실
<가변형 학급 교실 예시> - 학습집단 규모에 따라 0.5칸에서 최대 4칸으로 재구성이 가능한 가변형 교실

- 융합교실은 인문·예술 등 계열별 수업 특성에 따른 기능을 고려하여 구분·융합 조성하되, 3개 교사동에서 이용 편의 및 학생 복지시설(실내 커뮤니티 공간)이 그 중심에서 연결점이 될 수 있도록 계획한다.

- (인문)융합교실은 블렌디드 러닝 및 일과 후 자기주도학습실로 이용이 가능한 가변형 공간으로 계획하고, (예술)융합교실은 예술교과 수업 외에 연극·공연·동아리 활동 등 학생들의 꿈·끼 활동이 가능한 공간으로 계획한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)
<융합교실(인문) 예시> - 블렌디드 러닝 등 다양한 융합 수업이 가능한 교실(칠판, 글라스보드 등 활용) - 수강 인원에 따란 유연한 사용(폴딩도어 또는 무빙월로 구획) - 일과 후 자기주도학습실로 자율 이용
<융합교실(예술) 예시> - 학생의 다양한 활동(연극, 공연, 동아리 활동, 협의회, 수업 등)을 할 수 있는 복합 공간 - 복합 공간 간의 분리 활용을 위한 무빙월 설치, 전면 유리, 습기에 강하고 공연 및 춤 연습이 가능한 안전한 바닥 응향시설, 레일조명, 이동식 무대, 이동식 의자 설치

- 소인수/다인수 강의실은 모든 학년의 학생들이 공용으로 활용할 수 있으므로 학년 간 이동이 용이한 위치에 계획한다.

· 소인수/다인수 강의실은 노트북, 태블릿 등 다양한 스마트기기를 구비하여 디지털과 인터넷 및 미러링 활용이 가능한 스마트 강의 공간으로 계획한다.

· 모둠수업, 협력수업, 프로젝트 수업 등에서 활용 가능하며, 모든 교과에서 활용할 수 있도록 지원시설 존에도 함께 배치한다.

· 강의형, 모둠형 등 수업 형태에 따라 쉽게 책상 배열 변경이 가능하도록 이동식 책걸상을 사용한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)
<소인수/다인수 강의실 예시> - 수강 정원에 따라 소인수/다인수 유연 수업 - 그룹별/개인별 발표가 가능한 집중형 공간 - 온라인 스튜디오 구성

- 메이커스 & 사이언스존은 메이커실과 건식·습식 실험실을 구분 설치하고, 야외 실험을 위한 실험데크를 설치한다.

- 교과 활동의 연속성을 부여해 줄 수 있는 외부공간과 연계 계획한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)

<메이커실 & 사이언스존(건식/습식실험실) 예시>

메이커실은 테이블 중앙 배치, 개수대·조리대는 벽면 설치

- 실험실은 건식·습식을 구분 설치하고, 야외 실험을 위한 실험 데크 공간 확보

- 건식실험실은 AI 교육이 가능하도록 AI 장비 및 3D프린터 배치

- 습식실험실은 실험실 간 육안으로 확인 가능하도록 유리벽으로 구획하고, 실험실 확장 이용을 위해 실험데크 출입문은 폴딩도어로 설치

- 고교학점제 운영을 위해 학급교실 외 학생들의 거점 공간을 충분히 확보하도록 한다.

· 거점 공간으로 홈베이스, 실내 커뮤니티공간(계단식 공간), 실외 그린 커뮤니티 공간 등을 계획한다.

· 학생 거점 공간들은 모든 공간으로 이동이 용이한 전체 교사의 중심부에 위치하도록 하며, 가급적 각 층에 분산 배치되도록 계획한다.

· 특히 홈베이스는 학년별로 사용할 수 있도록 계획하고, 홈베이스 내는 사물함을 설치하지 않고 학생들의 휴게와 정보교류가 이뤄질 수 있는 공간으로 구성한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)
<홈베이스 예시> - 학생의 다양한 활동(정보 검색, 토론, 수업, 동아리 활동, 휴식 등)을 할 수 있는 복합 공간 조성 - 소그룹실은 시각적 개방감이 있는 폴딩도어 및 유리칸막이로 구획 - 사물함은 미설치 (학급교실에 배치)

· 실내 커뮤니티 공간은 성실관 로비에 접하여 1~2층의 계단식 공간으로 구성하고, 소통·학습·휴식·행사가 가능한 공간으로 구성한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)
<실내 커뮤니티 공간 예시> - 휴식, 독서, 소규모 공연, 영상 시청, 토론 수업, 강의 등 복합 커뮤니티 공간으로 조성 - 2개층 높이에 조성되는 입체적 공간 - 1층 행복로비 ~ 계단식 커뮤니티 공간 ~ 2층 복도로 연결 다양한 행사 외에도 공강 시간에 자유롭게 활용할 수 있는 커뮤니티 공간

· 실외 그린 커뮤니티 공간은 실내 학습공간과 연계하여 사용할 수 있는 장치를 마련하고, 소통·휴식 외에 생태교육·동아리 활동·학생 특성화프로그램(창작 전시 등) 공간으로 활용하며, 3개 교사동을 잇는 동선 공간으로 학생들의 중심 커뮤니티 공간이 될 수 있도록 구성한다.

Design Pattern(예시-사용자참여설계)

<그린 커뮤니티 동선 공간 예시>

- 실내 학습공간과 연계할 수 있도록 성실관 인접 레벨에 간이 무대 및 데크 공간 설치

- 실내 커뮤니티 공간과 더불어 학생들의 중심 커뮤니티 공간으로 활용

- 학생들의 이동 동선과 녹지가 어우러진 그린 조경 공간 조성

- 동선의 중간에 녹지 전망 쉼터 조성

<교육과정 연계 및 공간 활용 방안>

- 그린 커뮤니티 공간 활용 수업·동아리 활동·학생회 활동 및 특성화프로그램 운영(학생 창작 작품 활동 및 전시 등)

- 교내 순환형 둘레길의 연장 휴식 공간으로 활용

- 교무센터는 사무, 회의, 인쇄, 자료보관, 전산 출력 등의 행위가 통합된 형태의 오픈된 사무공간으로 계획하여 업무의 연계성을 극대화할 수 있도록 하고 업무와 휴식(카페)이 가능한 공간으로 계획한다.

- 복도, 공용공간은 넓게 확보하고 자유롭게 계획한다.

- 복도, 홀 등 여유 공간(공용공간)을 이용하여 휴게공간 및 다양한 활동이 가능한 개방형 무대 또는 소규모 학습공간 등을 계획한다.

- 주민 개방 시설인 한별도서관과 스타북스는 독서뿐만 아니라 휴게, 소모임, 학습 등 다양한 활동을 지원할 수 있도록 계획되어야 하며 전형적인 도서실의 형태를 탈피하여 개방적이고 오픈된 도서실 형태로 계획한다.

· 서가공간, 학습공간, 좌식공간, 모둠공간, 휴게공간 등 다양한 공간의 기능을 융합하도록 한다.

· 지역개방을 고려하여 내외부인 출입 동선을 분리한다.

다. 입면계획

1) 성실관의 외벽 리모델링 입면은 예술성·친근감, 창조관·봉사관과 조화되고, 학교(교육연구시설)와 커뮤니티센터의 기능과 지역의 상징성을 반영하여 계획하되, 과도한 상징성은 지양한다.

2) 외벽 마감 자재는 보편적인 건축자재(치장벽돌, 석재, 금속판넬, 도장 마감 등) 사용을 원칙으로 하고 상징성을 표현하는 부분은 신소재 건축자재 사용은 예외로 하며 과도한 공사비가 소요되는 부분과 유지관리 및 보수에 불리한 마감자재 사용은 지양한다.

3) 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획한다.

4) 주변의 지형, 경관, 건물과의 조화롭게 입면을 계획한다.

5) 각 실의 남측과 서측에 면하는 창호 부분에는 햇빛을 차단하는 시설의 설치를 고려하며 입면과 조화를 이루도록 계획한다.

6) 지면과 접하는 1층 창대 하부 외벽 마감자재는 내충격성, 내수성, 오염성 등에 강한 마감자재로 계획하며 전체적인 매스(Mass)를 안정적으로 계획한다.

7) 그린공중정원 계획 시 과도한 옥상 구조물 설치는 지양하고, 유지관리 점검에 안전한 시설이 갖춰진 구조로 하여야 하며, 방수 및 마감은 내구성과 내수성이 우수하고 경제적인 마감자재로 계획한다.

라. 에너지절약형 친환경 계획

1) 에너지 절약 학교를 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지 절약 기법을 배치, 평면, 입면, 내ㆍ외부 마감, 개구부 등을 계획하여 반영한다.

2) 패시브 및 액티브 시스템 계획을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

3) 쾌적한 학습 환경, 환경교육자원으로서의 학교 환경 조성이 가능하도록 계획한다.

4) 자연 친화형 학교계획 및 부지 현황을 고려하여 적절한 학교녹화가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

5) 건물의 재료는 자연 친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연 친화적인 환경이 조성되도록 계획한다.

6) 쾌적한 실내 환경조성은 자연 환기를 이용한 방법과 실내공기질 정화장치시설을 이용한 환기시설로 계획한다.

마. 안전한 학교

1) 안전한 학교 구축을 위해 사전기획보고서의 내용을 기초로 하여 기존 시설의 보완요소를 검토, 계획에 반영하여야 한다.

2) 부지의 접근 동선(차량 및 보행자 등), 인접 대지와의 경계, 외부 공간구성, 시설의 내ㆍ외부 동선과 공간 확보계획을 사용자 중심으로 안전하게 설계하여야 한다.

3) 보행 안전을 위하여 보행자 동선 및 차량 동선의 분리를 계획하며, 등·하교시 차량동선이 학생들의 보행을 저해하지 않도록 계획한다.

4) 학생들의 안전을 고려한 범죄예방환경설계(CPTED)의 개념은 건축계획 단계부터 적용하고 학교시설 구성요소와 연계하여 충분한 검토가 이루어지도록 한다.

5) CPTED 계획은 학생들의 정서를 고려한 디자인을 기반으로 하여야 한다.

6) 교내 모든 외부 공간은 사각지대를 형성하지 않도록 계획하고, 불가피하게 후미진 공간(봉사관 후면 경사지 아래의 후미진 공간 등)의 경우 CCTV 및 조명 시설을 계획하여야 한다.

7) 교내 운동 공간 및 시설 배치는 자연적 감시가 가능한 디자인을 적용하여야 한다.

8) 녹지공간의 수목은 시선 및 조명이 차단되지 않도록 적정 간격을 유지하고, 건물에 기어오르지 못하는 위치에 식재하여야 한다.

3. 개방형 열린 교육시설 계획

가. 접근의 편의 및 이용의 공공성

1) 교육공간으로서 직접 이용자 뿐만 아니라 지역주민의 생활에 친숙한 시설로서 모든 사람들이 안전하고 편리하며 쉽게 인지할 수 있으며 접근이 용이하도록 계획하여야 한다.

2) 대중교통과의 접근이 용이하고 보행ㆍ자전거ㆍ차량이 간섭받지 않고 안전하게 진출입할 수 있도록 계획하며, 교통약자(장애인, 노유자 등)에 대하여 충분히 배려하는 계획을 하여야 한다.

3) 이용자 동선의 혼잡을 예방하고 이용과 시설관리가 용이하도록 계획한다.

4) 학생, 교직원, 학교개방 시 이용자, 외래 방문자, 급식시설 재료 반ㆍ출입 동선을 분리하며 소방차 및 보건실로의 구급차 진입이 가능한 동선으로 계획하며 교지 내 순환도로 체계를 수립하고 인근 시설과의 동선을 고려한다.

5) 학교 및 인근시설 이용 시 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애자 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 반영한다.

6) 학교시설이 주민에게 개방되는 경우를 고려하여 시설 이용의 편리성 및 보안 등을 검토한 공간적 배치계획을 수립한다.

나. 지역과의 소통 및 공헌

1) 지역사회에 공헌할 수 있도록 인근 주거시설 등과 학교시설 간 안전한 등ㆍ하교 및 범죄예방을 위한 배려를 고려하여 계획한다.

2) 지역주민 및 공동사용 시설의 이용자가 학생들의 수업에 영향을 미치지 않도록 기능적 분리를 고려하여 계획한다.

3) 소통의 교육문화의 교육장으로써 지역주민의 접근성이 용이하도록 계획한다.

4) 학생들의 교육활동과 시설관리에 지장이 없도록 지역주민에게 문화, 체육, 평생, 교육시설의 교육장으로써 이용될 수 있도록 계획한다.

5) 학생들의 학습공간과 지역주민을 위한 개방시설을 분리하여 지역사회의 공동체의 중심학교로써 역할을 할 수 있도록 계획한다.

4. 교육프로그램 특화 실현

가. 교육적 활용 및 사용자 만족

1) 정규 교육프로그램 이외에 방과 후 다양한 교육프로그램 운영이 가능하도록 내ㆍ외부 공간을 계획하여 사용자 만족도를 향상하여야 한다.

2) 지역 주민과 소통할 수 있는 참여형 프로그램 운영이 가능하고 학생의 특성을 고려한 맞춤형 교과ㆍ체험학습 실현이 가능하도록 계획한다.

3) 지속가능한 교육서비스가 제공되어 학교 및 지역주민이 만족할 수 있는 학교시설을 계획한다.

나. 사용자 요구(Needs) 분석 및 다양한 교육활동 구체화

1) 공용 공간(로비, 복도, 화장실 등)에서도 교육프로그램을 지원하고, 교육적 지도가 용이하며, 학생 간 폭넓은 교류가 가능하도록 계획한다.

2) 대지특성 및 주변 환경을 고려하여 실외공간에서 수준별 야외학습, 체육활동, 지역주민과 함께하는 활동 등이 다양하게 구현될 수 있는 실외프로그램이 실현될 수 있도록 계획한다.

3) 학생, 교직원, 학부모 등 사용자별 요구사항(지역적인 특성 및 교육적 기대, 지역커뮤니티시설로서의 역할 등)에 대한 사례 등을 수집ㆍ분석하여 요구사항이 효과적으로 구현될 수 있도록 공간을 계획한다.

4) 교육과정 및 각종 교육프로그램이 적절하게 구현될 수 있도록 이용자별 행위(Activities)를 분석하고, 분석된 자료를 토대로 개별실 또는 공용공간 등에 구체화 될 수 있도록 계획한다.

5. 건축구조 계획

가. 기본지침

① 구조 계획은 복합시설 기능에 부합하는 경제성, 안전성 및 시공성 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 계획이 되도록 한다.

② 주요 구조부위 치수를 모듈화하고 건물 마감을 고려하도록 한다.

③ 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 하며, 적정성 여부에 대한 발주청의 승인을 득한 후 구조 계산에 착수하여야 한다.

④ 구조 안전은 관계법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 의거 공인된 것이어야 한다.

나. 하중의 산정

① 고정하중, 적재하중, 적설하중 및 풍하중은 건축법 및 동법시행령, 동법시행규칙, 건축물의구조기준등에관한규칙, 철근콘크리트구조계산규준 및 강구조계산규준 등에 의거하여 복합시설에 적합한 기준이상으로 한다.

② 지진력 : 국내 실정을 조사, 분석하고 필요시 외국의 규준 등 참고 자료 제시

③ 수압 및 토압 : 지반조사보고서를 분석, 수압 및 적정 토압을 고려하여 산정

다. 일반사항

① 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하여야 한다.

③ 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

④ 구조설계는 관계법령 및 건축구조기준(대한건축학회)에서 규정한 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.

라. 적용법규 및 관련기준

① 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 적용기준 포함)을 일관성 있게 적용하여야 한다.

② 적용기준 및 규칙은 최신의 정부 제정 기준이 우선한다.

마. 구조계획

① 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있어야 한다.

② 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

③ 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

④ 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는 이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

⑤ 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수 이상으로 한다.

⑥ 옥상조경을 할 경우 이에 대한 구조적 안전성을 반영한 구조로 한다.

바. 구조설계

① 관련법 및 규정 등에 적합하게 구조설계하고 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

② 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.

③ 설계하중

(1) 경량 칸막이 벽은 위치변경을 예상하여 그 위치가 어디로 변경되더라도 구조상 안전하도록 하중계상을 한다.

(2) 구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부위는 그 중량을 감안한다.

(3) 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려한다.

(4) 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 감안한다.

(5) 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 활하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계한다.

④ 기초설계

(1) 건축구조기준(대한건축학회)에 의함

(2) 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질․기초기술사의 판단에 따른다.

사. 구조계산서의 작성요령

① 구조계산서는 그 내용 구성과 선후 관계를 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

② 구조계산서 작성

(1) 일반사항

(2) 구조개요

(3) 구조설계기준(적용기준 명시)

(4) 구조설계기준(System)

(5) 구조재료의 재질 및 강도

(6) 부재단면 요약

(7) 구조 골조 평면 및 주단면도

(8) 설계하중 산정

(9) 구조해석

(10) 부재설계

(11) 기초지반 지내력 검토 및  내진, 내풍설계 검토

6. 기계설비 계획

가. 학교부지의 환경조건을 분석하여 기존 교사동이 기능별로 최적의 학습 환경이 갖출 수 있도록 종합적으로 배치계획한다.

나. 성실관은 사용자의 편의성을 고려하여 승강기를 신설하되, 신설 위치는 이용 동선의 합리성, 건물 구조의 적합성 등을 고려하여 정한다.

다. 건축물의 기계설비는 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입할 수 있는 계획이 되어야 한다.

1) 설비기기 용량의 최적화 계획

2) 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

3) 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

4) 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

5) 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

라. 학교시설의 특성상 구획별, 시간대별 냉난방 시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을 충분히 고려하여 계획한다.

마. 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템의 가동중단이 없도록 한다.

바. 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

사. 개별 냉난방 설비의 적용 시는 폐열회수형 환기장치 시스템을 적극 검토한다.

아. 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신⋅재생에너지 이용 등 에너지 절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.

자. 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

차. 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단제어 운전을 적극 검토한다.

카. 기계설비분야의 친환경 성능을 고려하여 설계하여야 하며, 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약계획, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계에 반영한다.

타. 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설⋅변경, 에너지절약 설계기준 등을 검토하여 경제적인 설계가 되도록 반영한다.

1) 쾌적한 실내 환경

가) 각 실의 특성을 고려한 환기방식 선정

나) 각 실의 용도에 적합한 냉⋅난방 시스템 계획

다) 소음 및 진동 최소화

2) 경제적이며 효율적인 설비계획

가) 에너지소비 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

나) 효율적인 기기 운용 시스템 계획 및 부하산정의 적정성

7. 전기⋅정보통신⋅신재생에너지 계획

가. 에너지절약시스템 도입과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지설비, 신·재생에너지 이용 등 자연 친화적이며 경제적인 기법을 도입한다.

나. 에너지 절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

다. 전기실과 발전기실은 유지관리를 고려한다.

라. 전력제어를 통한 에너지절약 및 인력사용의 효율화와 전력설비의 기기 성능이 우수하며 신뢰도가 높은 시스템으로 계획한다.

마. 수변전설비, 조명설비 등의 종합제어감시 및 운영관리가 가능한 자동제어설비를 채택한다.

바. 전기용 EPS실과 정보통신용 TPS실을 별도로 계획하며, 유지관리에 용이하도록 배치한다.

사. 조명은 자연채광을 적절히 활용하여 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고, 건축의장과의 조화를 도모하여야 한다. 조명회로 구성은 부분 점․소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 사용빈도가 적은 화장실 전등은 센서를 부착하여 사용할 때만 점등되도록 구성한다.

아. 초고속정보통신건물을 구현하기 위한 통합배선, 유무선통신, 멀티미디어, 디지털 방송수신이 가능한 기반시설을 구축한다.

자. 유비쿼터스 지능사회에 능동적으로 대처할 수 있도록 최신의 정보통신 기술을 도입한다.

차. 낙뢰 등을 대비한 피뢰설비 및 접지설비는 최신 개정된 규정으로 계획한다.

카. 각 설비별로 방진대책을 세워서 반영한다.

타. 지진발생을 대비한 내진설계를 통해 지진 등의 재해발생 시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

파. 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열시스템 등) 설비의 적용 시, 설치공간을 고려한 배치계획을 수립한다.

8. 토목･조경 계획

가. 주변 시설물 및 환경조건을 파악하여 유지관리 및 사용에 편리하게 계획한다.

나. 구조물은 주변 환경과 조화를 이루는 안전한 공법을 적용하고 경제적으로 계획한다.

다. 주변의 기반시설(포장, 우수, 오수, 구조물 등)을 파악하여 적용하고 기능과 유지관리에 편리하도록 계획한다.

라. 차량의 진출입로는 주 보행로의 보행권을 위협하지 않도록 계획한다.

마. 화재 등 재해 발생 시 소방차 및 긴급차량의 진출입이 건물 접근에 용이하도록 계획한다.

바. 보행동선은 대지 내 공개공지, 조경시설물과의 연계를 고려하여 계획한다.

사. 동선계획 시 통학동선(차량, 보도)을 고려하여 계획한다.

아. 기존 주차공간 조정 시, 학습활동에 지장을 최소화할 수 있는 위치에 계획한다.

자. 옥외 조경 및 포장, 오픈 스페이스, 옥외시설물(안내표지, 가로조형물, 자전거거치대, 놀이터, 벤치, 담장 등)은 주변 시설물 및 환경과 조화를 이루며 일관성과 통일감을 구현한다.

III. 실시설계 작성지침

일반지침

가. 구조 및 재료

1) 구조

철근콘크리트조(RC조) 또는 철골철근콘크리트조(SRC조) 등

2) 재료

각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등이 적합한 재료를 선택하되 다음 사항에 유의한다.

가) 경제성을 고려할 것

나) 색채의 조화 및 통일성을 기할 것

다) 내구성 있는 재료를 선택할 것

라) 유지보수가 용이한 재료를 선택할 것

마) 질감의 적정성을 기할 것

3) 각부 재료

가) 외벽재료 : 외부색채와 질감 및 미관을 고려하고 영구적인 재료를 선정한다.

나) 내부바닥 : 경제성, 소음, 위생상태, 관리상 적정한 것으로 선정한다.

다) 내벽재료 : 각 실의 용도 및 특성을 고려하여 경제성 있는 재료를 선정한다.

라) 천정재료 : 실의 기능에 따라 흡음성을 고려하여 선정한다.

마) 창호재료 : 알루미늄제 및 플라스틱제의 이중창 또는 복층유리를 비교 검토하고 경제성, 단열성 등을 고려하여 선정한다.

바) 방수 및 단열재료 : 내구성, 시공성, 경제성 등을 고려하여 선정한다.

나. 모듈

스페이스 프로그램에 의한 많은 종류의 공통된 요소를 추정하여 치수의 합리화를 통한 건축형식의 체계화를 위하여 기능성 및 경제성에 따른 모듈을 정한다.

다. 설계 기준

1) 본 설계는 국토교통부제정 각종 시방서 건설공사 표준품셈과 본 과업지시서 및 기타 지시사항에 의거 실시한다.

2) 수량표시는 C.G.S 단위를 적용하며 단위는 M단위를 적용하며 기타 철판두께 및 기타 mm단위로 표시할 사항은 제외한다.

3) 각종 골재원은 채취가능 여부를 확인한 뒤 그 품질 및 운반거리를 조사 비교하여 경제적인 곳을 선정한다.

4) 필요한 모든 자재는 K.S품을 우선 사용하고 그 이외의 자재는 기술표준원 지정자재 또는 규격화된 자재를 사용한다.

2. 건축공사 설계지침

가. 학교 안전사고예방을 위하여 다음 사항을 고려하여 설계한다.

1) 건축물 주변 : 학생들의 등·하교 길에 안전한 보행과 교통사고 등의 안전사고를 방지하기 위하여 다음 사항을 지켜야 한다.

가) 차량이 통행하는 교문 및 도로에는 보행로와 차도를 구분한다.

나) 보도와 차도를 구분하기 위하여 경계 턱이나 가드레일(guardrail) 등을 설치한다.

2) 교실바닥

가) 교실바닥은 튀어나온 부분과 턱 및 틈새가 없도록 하여야 한다.

나) 환기구, 시스템박스 등을 설치할 경우 주변 바닥과 같은 높이로 설치하여야 한다.

3) 교실벽

가) 칠판을 설치하는 벽면은 칠판이 떨어지거나 엎어지지 아니하는 구조로 하여야 한다.

나) 석고보드 등의 건식 벽체, 이동식 벽체를 사용하는 경우에는 칠판 등의 부착물을 붙일 수 있도록 보강된 구조로 하여야 한다.

다) 교실에 노출되는 벽 모서리나 기둥 모서리는 안전사고를 최소화하는 형태로 한다.

라) 경계벽은 내화구조 및 비내력 내진구조로 하고 지붕 밑 또는 바로 상부 층의 바닥판까지 닿게 하여야 한다.

4) 교실문

가) 교실문은 될 수 있는 대로 미닫이 구조로 하여야 하며 다음 사항을 지켜야 한다.

나) 교실문의 유효 폭은 100㎝ 이상으로 한다.

다) 미닫이 구조로 할 경우에는 손이 끼이는 것을 방지하도록 하고 돌출된 손잡이를 설치하여야 한다.

라) 미닫이 구조 문의 바닥 레일 부분은 튀어나오지 아니하도록 한다.

마) 교실문을 여닫이 구조로 할 경우에는 다음 사항을 지켜야 한다.

• 반대편이 보일 수 있도록 일정 높이에 고정된 유리창을 설치한다.

• 도어체크(문이 자동으로 천천히 닫히게 하는 장치를 말한다)를 설치하는 경우에는 문이 닫히는 시간을 여유 있게 한다.

• 피난 방향으로 열려야 한다.

바) 피난통로에 있는 모든 문은 열었을 때 피난에 장애를 주지 아니하여야 한다.

나. 실시설계

1) 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 사항을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․대지면적․공사기간․공종별 공사비 등 ․ 설계 개요 지역․지구․구조․규모․건축면적․연면적․건폐율․용적률․주차면적․조경면적․ 최고 높이․층고․층별 면적․각층 주용도, 철거개요 등 ․ 사전 조치 사항 지반고, 지형개요, 강우량, 바람, 동결 심도, 적설량, 교통, 수용인원, 장비, 철거 및 증·개축 공사에 따른 위해 위험요인 조치계획 등 ․ 계획 및 방침 부지 선정 방침 및 대안 검토 (계획의 원칙 및 기준제시, 안채택과정 설명), 시설물 종합 배치 계획, 세부 주차 계획, 수평․수직 동선 계획, 방재계획, 세부 배치 평면․입면 계획 등 ․ 사용자참여설계(수업) 결과물 ․ 시공 방법 ․ 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) ․ 세부 공정 계획 ․ 세부 설비 계획 ․ 세부 자재 계획
구조계획서	․ 설계근거기준 ․ 구조 재료와 성질 및 특성 ․ 제반 하중 조건에 대한 분석․적용 ․ 구조의 형식 선정 ․ 각부 구조 계획, 골조의 평면, 층고, 바닥판 구조, 지붕구조 ․ 구조 계산서 ․ 각부 하중 계산, 구조 해석, 부재의 설계(전산 프로그램에 의한 구조계산시에는 프로그램의 종류, 구조 해석 방법, 설계 조건, 계산 과정 및 입출력 자료의 명시) ․ 내진 구조 계획 및 구조 방식 명시(해당 건물에 한한다)
공사시방서	․ 주요 시방내용 ․ 유지 관리 계획서

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척		사 항
설계도면 -건축	부근 안내도	임의		․ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
	조감도 또는 투 시 도	임의		․ 색채 사용, 주변 건축물과의 스카이라인, 미관
	배 치 도	1/600 이하		․ 축척, 방위, 대지 경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지안 도로의 위치, 너비, 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 각 건축물과 부수 건물간의 위치관계 및 동선처리, 심사 대상 건축물과 다른 건축물과의 구별, 등고선, 옹벽, 정화조, 배수시설, 주차장, 임시교사 배치계획 등의 계획 및 시공에 필요한 사항
	부분 배치도	1/300 이상		․ 상기 사항(배치도)을 좀 더 구체적으로 표시
	주차장 평면도	1/100 이상		․ 축척, 주차장 배치평면, 도로, 통로 및 출입구의 위치․너비, 재료 등
	구적도 및 건물 면적 산출표	1/600 이하		․ 각층 면적 및 부대복리시설 면적
	건축물 내외 마 감 표			․ 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 마감재료 등
	각층 평면도	1/100 이하		․ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치너비, 재료의 두께, 개구부 및 방화문의 위치․너비, 계단 위치․너비, 복도의 위치․너비, 승강기의 위치․너비 천정크레인 및 실험대, 서가 전시대 등 각실이 평면 계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기
	입면도(4면)	1/100 이상		․ 축척, 외벽, 지붕, 옥상돌출부, 출입구의 형태, 개구부의 위치 및 크기
	주 단 면 도 (종횡 2개소 이상)	1/100 이상	․ 건축물의 각실 및 계단 등 전체구조를 파악하기 용이한 위치에서 주단면도를 작성
	주단면상세도	1/50 이상	․ 주단면으로 파악이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항 일체
	개별실 단면상세도	1/30 ～ 1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	지붕 단면상세도	1/30 ～ 1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	계단평면․단면 상세도	1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	굴뚝상세도	1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	샷다,핏트,발코니 등 부분 상세도	1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	창호 일람표	1/100 이상	․ 창호의 일람, 모듈, 제작치수, 적용위치 표시
	각층 창호평면도	1/100 이상	․ 창호의 일람, 모듈, 제작치수, 적용위치 표시
	창호 상세도	1/50 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	고정 및 부착시설물 배치도	1/100 이상	․ 병상, 실험대, 침상수, 배전시설, 전시대, 보일러 등의 고정시설과 부착시설물의 시공에 필요한 사항 일체
	부착시설물 상세도	1/100 ～ 1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면 -구조	기초구조 평면도	1/100 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	기초구조 배근도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	기초구조 단면상세 및 각층 기둥 보 일람표	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	각층 보 바닥판 상세도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	지붕구조 평면도	1/100 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	지붕구조 단면 상세도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	계단구조 배근도 및 단면상세도	1/30 ～ 1/50	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	옹벽구조 배근도	1/50 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	옹벽구도 단면상세도	1/30 이상	․ 각종 주철근 및 보강근의 종류, 배근방법
	구조부재 조립도 (PC철골 및 트러스인 경우 구조 부재 접합)	1/30 이상	․ 시공에 필요한 사항 일체
	상세도 (PC철골 및 트러스인 경우)	1/30 ～ 1/50	․ 시공에 필요한 사항 일체

3. 토목공사 설계지침

가. 측량

1) 현황측량도 작성시 지적, 지번 및 도시계획선과 지형, 지물, 지모 및 등고선을 도면에 표시하여야 하며, 현황측량도의 축척은 당해지역의 지적도 축척과 같게 하되 일반적으로 500분의1 내지 600분의 1을 표준으로 한다.

2) 토지이용을 구분할 수 있는 토지이용 구분도를 현황측량도 축척과 일치하게 작성한다.

3) 부지조성계획이 있을 경우는 현황측량을 실시하여 활용한다.

4) 대지경계 및 지적현황은 토지대장과 토지이용계획 확인원 등의 서류를 검토한 후 현황측량과 경계말뚝을 확인하여 설계에 반영한다.

나. 부지조성

1) 부지정지는 홍수 시에도 자연배수가 가능하게 지반 계획고를 결정한다.

2) 토공계획은 가능한 한 절토, 성토비율을 1:1로 설계토록 하고 부득이한 경우 토사유입 및 반출은 합당한 장소를 선정하여 설계한다.

3) 현지여건에 따라 필요시 축대(옹벽 등) 및 비탈면 보호공을 설치토록 한다.

다. 담장시설

1) 주위환경을 고려하여 투시형 울타리 또는 메쉬휀스 등으로 계획하고 운동장부분은 체육활동 시 도로 및 학교 밖으로 공등이 넘어가는 것을 방지할 수 있도록 높이를 4-6M정도 계획한다.

2) 울타리 주변은 조경을 실시할 수 있는 녹지 공간 계획을 최대한 고려하여 계획한다.

라. 배수로시설

1) 하수시설 단면은 유량계산에 의거 결정하고, 유량계산 강우강도는 해당지역의 20년의 1회 빈도의 강우강도를 사용한다.

2) 분뇨하수 및 생활하수와 우수처리는 분리배수를 원칙으로 하여 기존 하수처리 계획을 포함하여 기존 시설에 연결 계획한다.

3) 교사동 주변 포장면 표면수 처리를 위하여 적정한 구배를 주어야 하며 필요시 배수시설를 설치하여 처리한다

4) 배수시설은 U형측구, 흄관매설, 맨홀, 집수정 BOX암거, 맹암거 등을 복합하여 가장 경제적이고 영구적인 배수형식을 취하고 각종 배수시설의 뚜껑은 기성콘크리트 제품 또는 철물제품(주철 또는 스틸그레이팅)을 사용한다.

마. 교문시설(필요시)

1) 교문 위치는 인근 주거단지와 도로 형태에 따른 동선 관계를 고려하고 효율적으로 학교 부지를 이용할 수 있도록 고려하여 위치를 정한다.

2) 정문 형태를 주위 환경과 학교로서의 이미지 등을 고려하고 출입통제를 위한 구조물은 최소화로 설계한다.

3) 정문의 폭은 가급적 대형차량(버스, 소방차량 등)이 원활히 진입할 수 있도록 결정한다.

4) 정문의 구조물을 설치할 시 높이는 소방차량 통행에 지장이 없어야 한다.

5) 정문은 차량진입용 공간과 보행자 진입공간을 분리하여 계획한다.

바. 포장시설

1) 포장재료는 콘크리트, 칼라콘크리트, 아스콘, 소형고압블럭, 고무블럭, 점토블럭 등으로 현지 실정의 특성에 부합되도록 충분한 자료를 분석 수집하여 결정토록 한다.

2) 경계석은 시중 기성제품(콘크리트, 화강석)을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 제반 법령에 규정하는 주차장을 교사대지에 설치토록 한다.

사. 기타시설

안전관련 법령에 따른 안전 시설기준을 준수하여 안전을 확보하도록 계획하여야 한다.

아. 일반 사항

1) 설계기준

가) 학교부지의 각 지번별 토지이용계획 사항을 확인하여 각종규제 및 법률에 의한 허가, 협의, 해제, 검토 등 학교 증축이 가능토록 설계에 반영한다.

나) 고등학교이하 각급 학교 설립.운영규정 및 주차장법에 의한 주차장 기준면적, 건축법에 의한 녹지 기준면적 등 각종 법령 규정등에 적합토록 설계한다.

다) 수량 표시는 C.G.S단위를 적용하며 단위는 M단위를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

라) 건설 물가 적용은 설계당시 기준년도 시세표를 적용하며 시세표상 명시되지 않은 품목의 단가는 재경부장관이 지정하는 전문 가격 조사기관이 조사하여 공포한 가격 또는 2개 회사 이상의 견적서등을 조사하여 최저 가격을 적용하며 노임은 건설협회에서 발표한 노임 단가를 적용한다.

마) 모든 자재는 K.S품을 우선으로 사용하고 그 이외의 자재는 기술표준원 인정자재 또는 규격화 된 자재를 사용한다.

바) 본 공사에 사용되는 시멘트, 철근, 레미콘 등 주요자재는 관급을 원칙으로 한다.

2) 작성 도면

가) 도면 목록표

나) 부지 현황측량도(현황도에 건물배치도 수록 한 것 1부 별도)

다) 각공정별 계획 평면도 (정지, 오.우수, 구조물, 포장, 울타리 등)

라) 부지 종.횡단면도

마) 각종 시설물 설계도(계단, 스탠드, 담장, 정화조 등), 축대(옹벽 등)설계도

바) 단면상세도(도로, 포장, 계단, 스탠드, 축대, 맨홀, BOX암거 등)

사) 각종 구조물 상세도(평면, 입면, 배면, 부분상세도, 단면, 철근배근도 등)

아) 학교시설사업 시행계획 협의도서(원본 1부, 사본 다수, 필요 시)

자) 기타 발주 및 시공상 필요하다고 발주기관이 요구하는 도면

자. 특이사항

1) 경계부분에 높이 차이가 발생 옹벽구조물 설치가 되는 경우 지질조사 결과보고서에 의거 토목구조물이 안전하게 설치 될 수 있도록 한다.

2) 옹벽구조물 : 높이별 적용될 옹벽 단면에 대하여는 관계 기술사로 하여금 구조 안전 계산을 실시하여 안전성을 확인 후 적용하여야 한다.

(구조 계산한 자료는 납품 시에 관계 기술자의 날인 후 납품 시 제출)

3) 수리계산 : 부지 외 지역으로 유역면적이 넓으므로 수리계산을 실시하고 부지 내 배수처리 시설의 단면을 결정하여야 한다.

(수리계산한 자료는 납품 시에 제출)

4) 기타 토목구조물 설계 적용 시 구조가 불안정할 것으로 판단되어져 담당자가 구조물 안전 검토의 요구가 있을 시에 관계 기술사로 하여금 적용할 구조물의 구조 안전 계산을 실시하여야 한다.

차. 실시설계

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	․ 공사 개요 목적․범위 및 내용․기간․과업 수행 지침․금액 등 ․ 계획 및 방침 a. 위치 선정 b. 주요 구조물 계획 c. 환경 영향 평가 (환경보존법에 의한 환경 영향 평가서를 작성시) ․ 사전 조사 사항 ․ 세부 시공 계획 ․ 자재 사용 계획 ․ 세부 공정 계획 ․ 세부 공사비 산정 ․ 기타 필요한 사항 a. 경제 분석, 공사비 산출, 유지 보수비 b. 기타 사항
구조계산서	․ 세부 구조 계산서 a. 구조 단면 결정 계산 및 사유 b. 기초 허용 지지력 계산 c. 각부 구조의 제 하중에 대한 구조 계산
토질조사 보고서	․ 지반조사(별도 발주) ․ 토질 개황, 개략 토질 검토(시추, 시항, 물리탐사 등) ․ 개략 토질시험 검토(표준관입시험 등)
공사시방서	․ 공사 일반 사항 ․ 공종별 일반 사항
설계내역서	․ 설계설명서 ․ 공정별 세부 내역서 ․ 수량 산출 근거 ․ 기타 필요한 산출근거

4. 조경공사 설계지침

가. 일반사항

1) 설계목적

가) 학생들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 학교의 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 학습할 수 있는 학교 교육환경을 조성한다.

나) 본 과업의 성과물에 대한 제반 모든 권한은 원칙적으로 발주청에 있다.

2) 용역자의 성실 등의 의무

가) 용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 관련시설의 미관, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고,  본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

나) 본 과업수행에 참여하는 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

다) 계약과 동시에 설계를 착수하여야 하며, 예정공정표, 참여기술자 이력 및 명단을 제출하여야 하며, 용역 진행사항을 수시로 담당자에게 보고하여야 한다.

라) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안 되며, 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하고, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역자가 진다.

마) 설계 용역자는  충분한 조사 및 자료를 수집 하여 설계의 질을 높여야 하며 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력하여야 한다.

바) 설계 용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 불이익에 대하여는 용역자가 책임을 진다.

사) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 기본적인 사항만을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 건설교통부제정 조경공사표준 시방서 및 각종 표준시방서에 의거 감독자과 협의하여 수행한다.

아) 본 과업이 완료된 후라도 성과품의 미비 사항이 발견될 시 용역자 부담으로 수시 수정·보완하여야 한다.

3) 설계의 범위

가) 조경계획은 관련법규 및 기준에 적합하고 환경친화적 건축물 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

나) 건축 및 토목계획에 의거 다음사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

다) 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사 검토 및 결정

라) 공종별 계획을 근거로 실시설계작업 이전에 공종별 세부설계 기준안을 작성한다.

마) 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고 이에 관련된 사항들이 논리적 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

바) 주변 환경 및 입지여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치한다.

사) 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물외의 이미지 형상에 적합한 것을 채택한다.

4) 설계 시행 방법

가) 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계방향을 설정하고  기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하고, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록  계획되어야 한다.

나) 학교를 상징하는 수종이나 향토수종, 고장을 상징할 수 있는 수종을 식재하며, 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

다) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고 절․성토 사면은 자연 훼손을 최소화 하며, 환경친화적인 방법으로 복구․복원방안을 수립한다.

라) 생태학습의 장(생태 연못 등)으로 활용되는 공간은 환경친화적 건축물인증에 적합한 규모로 조성하고 학생들의 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

마) 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

바) 보행로, 광장, 휴게소 등의 포장구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 한다. 이때 토목분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

사) 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 학생들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

아) 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 검토하여 설계에 반영토록 한다.

자) 공사비 산정은 건설공사 표준품셈에 의거 산정하되 표준품셈에 명기되지 아니한 것은 산출근거(견적서 포함)를 제시하여야 하며, 원가계산은 건축공사 요율을 적용한다.

차) 설계 설명서 작성은 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.

- 공사명

- 위치

- 면적

- 공사개요

- 기타 필요한 사항

- 설계 설명서에는 설계조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

- 설계도면은 A3-A2 크기로 설계함을 원칙으로 한다.

나. 실시설계

기본설계를 구체화하여 설계시공에 필요한 사항을 설계도서에 표기한 것을 말한다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․면적․범위․공사기간․공사비 등 ․ 사전 조사 사항 지질 및 지형, 토양, 강우량, 바람, 기온, 일조, 기존식생, 경관, 주변토지이용 등의 현황 분석, 관련법규 사항 ․ 계획 및 방침 a. 계획 원칙 및 기준 제시 안 채택과정의 설명 b. 수종 선정 기준과 생태적 특성 c. 시설물 개요(종류, 규격, 재료) d. 지역별 조경 계획 : 공간 성격, 식재 및 시설물 계획
공사시방서	․ 주요 시방내용

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도 면	축 척	사 항
설계도면	위 치 도	임의	․ 방위․도로․대지경계․주변 지형지물 등
	기본구상 및 개 념 도	임의	․ 토지 이용 및 동선 계획 ․ 조경 계획의 기본 구상
	종합계획도	1/200 ～ 1/600	․ 축척․방위․대지 경계선 ․ 대지가 접하는 도로 및 대지 안의 동선의 위치, 폭, 각 시설지의 위치, 크기 등의 기본적인 배치사항, 지반고
	종횡단면도	임의	․ 주요 시설지의 종단면도나 횡단면도에 식재, 시설물의 단면을 표기
	배식평면도	1/200 ～ 1/300	․ 위치 표시도 인출선에 수종․규격․수량을 구체적으로 표기하고, 수량표를 작성할 것
	배식 입단 면도	1/50 ～ 1/100	․ 프랜터․구조물상단녹지․성토지․사면보호 식재 등에 유효 토심․배수․식재․지반 조성을 파악할 수 있도록 할 것
	식재상세도	1/10 ～ 1/50	․ 관목군식․생 울타리 조성․수목 지지대 설치
	녹지구적도	1/200 ～ 1/600	․ 녹지 면적 산출 근거
	시설배치도	1/100 ～ 1/300	․ 놀이터․공원․휴게소․광장․수경시설․체육시설 등의 평면 배치와 이에 시설되는 각종 시설물의 종류 위치․규격을 표시
공사 시방서			․ 주요 시방내용

5. 기계설비공사 설계지침

가. 설계의 기본 방향

1) 개요

가) 설비기기 용량의 최적화 계획

나) 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

다) 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

라) 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

마) 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

2) 상세 설계내용

구 분	내 용
냉난방 설비	ㅇ 적절한 설계기준에 의거 설비기기 용량의 최적화 ㅇ 용도별, 사용시간대별, 제어 가능한 시스템 구성 ㅇ 유지관리의 간편화
위생설비	ㅇ 주위 조건의 충분한 검토 - 용수처리의 인입 관경, 수압 및 위치 - 배수 관경 및 위치 ㅇ 수질오염의 방지대책 수립 - 정확한 사용량의 분석으로 기기류의 용량 간소화 ㅇ 설비 시스템의 단순화 ㅇ 정확한 수압의 분석으로 소음 및 진동방지 ㅇ 급수 및 급탕의 적절한 조닝으로 관리 및 운전경비 절감시 상수압을 이용한 자연급수로 동력비 절감
환기 설비	ㅇ 각실 용도별로 기계식 환기 방식을 적절히 채택하여 원활한 환기로 쾌적한 실내환경을 조정한다.
소화 설비	ㅇ 현행 소방관련 법령에 적법하게 소화설비 함을 원칙으로 한다. ㅇ 학교를 고려하여 인명 뿐 아니라 시설 장비의 보호차원에서 효과적으로 기능을 발휘할 수 있는 자동소화설비를 확보한다.
가스 설비	ㅇ 도시가스 관계법규를 적용한다. ㅇ 학생들의 안전을 위한 경보 및 차단시설을 각 부위마다 설치한다. ㅇ 가급적 지중매설을 원칙으로 한다. ㅇ 도시가스 배관시 건물의 미관을 고려하여 설계한다.
관련법규 조사	ㅇ 건축법, 동시행령, 동시행규칙 ㅇ 에너지 이용 합리화법, 동법시행령, 동법시행규칙 ㅇ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률, 동법시행령, 동법시행규칙 ㅇ 고압가스 안전관리법, 도시가스사업법 ㅇ 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동 관리법 ㅇ 건설산업기본법 ㅇ 신에너지 및 재생에너지개발.이용.보급촉진법 ㅇ 시 조례 ㅇ 기타 관계 법규

나. 신에너지 및 재생에너지 부분 설계

1) 개   요

가) 운영비 절감을 위한 신에너지 및 재생에너지 설치

나) 신에너지 및 재생에너지(태양광․태양열․지열 등) 및 자원 재활용(빗물이용․중수도 등)을 이용한 설비는 지역적 특성, 도입 규모, 유지관리 방법, 방학기간 중의 대응 등을 충분히 고려하여 계획하고, 하자보수기간 이후에도 충분한 A/S가능하고, 유지관리가 용이한 방식으로 선정하며 충분한 타당성 검토 후 협의하여 반영하여야 한다.

2) 추진근거

가) 정부는 지방자치단체 등의 자발적인 신에너지 및 재생에너지 이용․보급을 장려

(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제4조)

나) 신에너지 및 재생에너지 보급, 확대를 위해 국가에서 설치비 지원

(산업통산자원부 고시 제2020-17169호)

3) 추진내용

가) 학교시설에 에너지 절약형 신에너지 및 재생에너지 사용

나) 미래지향적 환경친화적 교육연구시설 이용

4) 설계추진 적용

가) 태양열 급탕설비 설치(특수학급 및 관리실 검토 후 적용)

다. 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	․ 공사 개요 위치․규모․공사기간․공사금액 등 ․ 주요 기계 설비에 대한 설계설명서 a. 공기조화설비 b. 냉․난방설비 c. 위생설비 d. 가스설비 e. 자동제어비 f. 소방설비 g. 기타 설비 ․ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ․ 세부 공정 계획 ․ 세부 시공 계획 ․ 자재 사용 계획 ․ 기타 필요한 사항 a. 경제 분석, 공사비 산출 b. 기타 사항
공사시방서	․ 공종별 일반 및 특기사항 ․ 관급자재 시방서
설계계산서	․ 당해 공사에 필요한 특기 사항 ․ 주요 기계 설비의 용량 계산서 및 선정서 a. 부하 계산서 b. 각종 장비용량 계산서 c. 그리스트랩용량계산서 d. 밥․국솥용량계산서 e. 가스압력손실계산서 f. 연도풍압계산서 g. 오․배수 메인 횡주관 구배검토서 h. 층고검토서(천장내부치수, 배관, 닥트 등 시공성) I. 소방양정계산서, 기타

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	․ 범 례 ․ 도면 목록 ․ 기계․기구 일람표(수량․용량․사양․규격 등을 포함한다)
	배 치 도	․ 기본설계시 표기된 사항을 구체화한 내용
	계 통 도	․ 공기조화설비 ․ 냉․난방설비 ․ 위생설비 ․ 자동제어 시스템 ․ 가스설비 ․ 소화설비․기타 설비 ․ 냉․난방․위생․자동제어설비 흐름도(이해도)
	평 면 도	․ 각종 설비 평면도 ․ 기계실․화장실 등 확대 평면도 ․ 주요부분 확대 평면도 ․ 평면도에는 시공성을 확보하기 위하여 다음 사항을 추가하여 표시한다. a. 보, 옹벽 등 점선으로 표기 b. 설계의도를 적는다. c. 스리브를 표기, 단면상세도 설계
	단 면 도	․ 각종 설비의 기준층 및 특수층의 주요 단면도, 기계실 단면도
	옥외공동구	․ 옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도, 단면도(확대도면) 포함
	상 세 도	․ 각종 설비별 상세도

6. 전기공사 설계지침

가. 기본방향

① 기능성 : 전력, 통신계통의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대성능 추구

② 신뢰성 및 관리성 : 각종 전기, 정보통신설비의 신뢰성 확보와 고장 시 수리교환 의 간편 및 취급이 쉽고 단순한 조작.

③ 장래성 : 장차 설비증설에 대비

④ 경제성 : 시설비, 운영비의 감소와 에너지절약 측면을 고려

나. 전기설비의 종류

① 전력설비

1) 수변전설비

2) 비상 전원설비(방재설비 비상조명용)

3) 전력간선설비

4) 동력설비

5) 전등 및 전열설비

6) 피뢰침 및 접지설비

다. 세부계획

① 전력설비

1) 수변전설비

가) 수전방식 : 한국전력공사와 협의하여 한전선로에서 변전실까지 지하매설로

특고압 수전

나) 수전전압 : 3Φ4W 22.9KV 60㎐

다) 변압기용량 추정계산

(1) 부하추정 -  건물 용도별 표준부하 (VA/㎡)

- 학교 : 20VA/㎡

(2) 변압기용량 추정계산

- 연면적 x 20 = 변압기 추정용량

(3) 변압기용량선정

- 상기 변압기 용량 계산에 의거 다음과 같이 변압기 뱅크용량 선정

- 변압기 추정용량 x (수용률) = 변압기용량

(4) 변압기용량 산정 비교

- 〔변압기 추정용량 x (수용률) / 실 부하설비 용량 x (수용률)〕 비교 선정

라) 간선전압

(1) 전등, 전열 : 3ø4W   380/220V

(2) 동력 및 비상전원 : 3ø4W   380/220V

마) 변전설비 형식 : 약식 수전설비로 하여 특고압용 큐비클로 계획

2) 비상전원설비(해당될 경우 만 계획)

가) 건물지하층에 예비전원 설비를 설치하여 긴급사태 및 불시정전에 대비

나) 비상전압 : 3ø4W 380/220V

3) 전력간선설비

가) 층별로 상시용 분전반 및 일반용 분전반을 설치하여 단독간선으로 구성한다.

4) 동력설비

가) MCC반은 보수관리가 용이하도록 옥내 자립형으로서 각 모터 차단기 및 기          타 부속 등을 큐비클내에 내장하여 제작한다.

나) 전동기의 기동 방식은 정격용량 20마력 미만은 직입기동으로, 20마력 이상은

Ｙ-Δ 기동방식을 채택한다.

5) 전등 및 전열설비

가) 전등설비는 창측과 실내측 및 칠판등을 구분하여 각각 점멸 하도록 회로를 구성          하여 에너지절약에 중점을 두고 설계한다.

나) 실용도에 맞는 조명계획을 수립하고, 효과를 검증할 수 있는 결과물을 제출          한다.

다) 본 용역에 사용되는 등기구는 LED 조명기구로 산업통상자원부 고시에 따른           고효율에너지 기자재 사용함을 우선으로 한다.

라) 전열설비, 전열수구는 필요개소에 충족하고 칸막이 변동을 고려하여 칸막이          벽의 설치를 피하고 창 측과  복도 측에 설치한다.

6) 피뢰침 및 접지설비

가) 피뢰침 : 건물 보호각 60°이내를 기준으로 하며 옥상에 설치하되 안테나 보         다 높게 설치한다.

나) 각종 기기 및 장비별로 제1종, 제2종, 제3종 접지공사를 하여 인축의 안전           및 기기 운전에 이상이 없도록 한다.

7) 옥외 외등설비

가) 건물의 야간방범 및 비상시를 대비하여 설치

나) 외등은 현장특성에 맞는 등으로 선정한다.(미관고려)

라. 설계도서 작성 시 유의사항

① 현장조사 : 현장조사 사항으로는 전기인입, 관로위치, 전주위치등의 자료를  서면으로  작성하여 한국전력공사 협의서류와 함께 제출한다.

② 기본계획 : 현장조사 사항을 기초로 하여 전기설비 기본계획을 수립하여 우리교육청과 협의 후 서면 제출한다.

③ 실시설계 :

구 분	표시하여야 할 사항
설계설명서	0 공사개요
	위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 개략공사비 등
설계설명서	0 주요설비사항
	- 각종설비(전력, 통신, 계장, 보안, 예비 및 비상전원에 관한특
	징, 구성과 설비방식을 명시)
	- 인입, 수변전 및 배전설비의 구성, 변전실의 배치 결선도 등에
	관한 경제성 및 안전성에 대한 검토와 유지관리에 대한 사항
	0 계장설비의 범위와 목표 그 채택에 대한 타당성 설명
	0 본 설계에 적용된 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명
	0 채택한 각종설비의 전력에너지 절감을 위한 대책의 구체적 설명
설비계산서	0 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 적용한 상수(또는 계수)등
	의 채택 근거 제시
	0 조도계산서
	- 각실별 조도기준, 실별 조도계산서 및 등기구의 특징
	0 부하계산서
	- 상용 및 비상전원 구분
	- 전등, 전열, 동력등의 수용율, 부등율 적용
	- 수변전설비 용량산출 등
	0 예비 및 비상전원(발전기) 축전지설비 용량산출서
	0 전압강하계산서
	0 수변전설비의 기기정격용량 단락전류 용량산출서
	0 계측 및 조절범위 산출서 기타 설비용량 및 손실계산서

기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계서에 표기한 것을 말하며 그 내용 및 작성 기준은 다음표와 같다.

구 분	도면종류	표시하여야 할 사항
설계도면	시방서	0 일반적으로 시공 시 유의하여야 할 일반적인 사항을
		을 명시
		0 특기시방서
		일반 시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사집행 상
		특별히 유의하여야 할 사항을 명시
		0 자재 시방서
		사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작
		조건 및 기준 등을 명시, 단 KS규격 또는 전기설비 기
		술기준에 관한 고시 등의 규격에 맞는 것은 제품의 당해
		규격을 명시하고 설명은 생략할 수 있다.
	부근안내도	0 방위, 도로, 등고선, 건축물 및 목표되는 지형지물 등
	범 례	0 사용된 기호 및 부호
	배 치 도	0 각 건물과 시설물의 위치 및 위치 평면도
		0 옥외에 설치되는 전기관계시설물의 위치 평면도 및 전
		기기기 정격 상세도 등
		예) 수공, 인공, 외등, 2차변전실 등
	옥외간선도	0 전력, 통신, 계장설비 및 기타 필요한 설비의 옥외간선
		평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지
		점 및 단지 또는 구내설비와의 연결방법, 제반간선의 정
		격, 설치방법에 대한 설치 상세도 등
	수전설비도	0 각종기기의 배치도(2차변전실이 있는 경우도 포함)
		0 수변전설비의 평면도(결선포함), 단면도, 구조물도입면
		도 및 기타 설치상세도 등(특수한 경우를 제외하고는
		제작도를 제외)
	전력결선도	0 수변전설비의 단선결선도(특별한 경우에는 3선 결선도
		로 각종기기, 배선등에 대한 정격, 조작설명 등 포함)
	설비계통도	0 축적 : 1/100이상
		전등, 전열, 동력, 방송, TV공청, 계장설비 및 기타 필
		요한 설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및
		배선의 종별 정격표시 등
	설비배치도	0 축적 : 1/100이상
		전등, 전열, 동력, 방송, TV공청, 계장설비 및 기타 필요
		한 설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및
		배선의 종별 정격표시 등
		0 동력설비 및 사용된 특수설비의 결선도와 각종기기 및
		배선의 정격 등 총부하 표시
		0 사용할 각종설비의 조작도 및 조작설명서
		0 각 분전반의 결선도 및 정격과 총부하 계산서
		0 계장설비의 결선도, 각종기기의 배선도, 각 설비 전원의
		정격 및 부하용량계산서
	기 타	0 기타 타 도면에 표시되지 아니한 결선도
		0 건축 평면도, 입면도, 단면도 및 마감재현황
		0 설비 옥내․외 배관 평면도
		0 기타 감독자가 요구하는 도면

마. 설계도서 납품 목록 : 건축납품 목록에 준함.

7. 정보통신공사 설계지침

가. 기본방향

정보통신설비는 설계시 다음과 같은 사항에 중점을 둔다.

① 기능성 : 통신계통의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대성능 추구

② 신뢰성 및 관리성 :정보통신설비의 신뢰성 확보와 고장 시 수리교환의 간편 및 취급이 쉽고 단순한 조작.

③ 장래성 : 장차 통신설비 증설에 대비

④ 경제성 : 시설비, 운영비의 감소와 에너지절약 측면을 고려

나. 정보통신설비의 종류

1) 전화설비

2) TV 공청설비

3) 방송설비

4) 옥외방송설비

5) LAN 설비

6) CCTV설비

7) 주차관제설비(필요시)

8) 도난 경보기 설비(필요시)

다. 세부계획

① 정보통신설비 : 모든 정보통신설비는 정보통신공사업법 제36조 및 동법시행령 제25조에 의한  사전 검사의 기준에 적합한 설비를 갖추어야 한다.

1) 전화설비

가) 국선인입

① 대지경계선에 국선 인입용 수공맨홀 설치

② 수공맨홀에서 국선단자함 까지 인입관로를 포설하여 전화회선 수용에 지장이 없도록 한다.

나) 전화시스템 구성

- 간이 키폰 시스템, 인터넷전화 시스템

다) 전화 회선수 소요량

-전화 회선수 산출 기준표 참조(DID수용여부 기본계획 시 판단자료 제출)

라) 단자함

- 각층에 주 단자함을 설치하고 배관, 배선이 용이하도록 중간 단자함을 각층

에 2~3개소 설치하며, 실내에는 실내단자함을 설치한다.

2) TV 공청설비 / 종합유선방송, 구내전송선로설비

가) 사용전검사 기준에 적합한 설비를 갖추며, 다음자료를 수집하여야 한다.

① 유선방송사업자의 서비스 공급방법, 인입가능 루트, 인입배관 위치 및 형태등

② 공시청안테나시설의 전파조사

㉮ 각 채널별(KBS 1․2, MBC, EBS, SBS 등) 수신전계강도와 각 지역별 TV수신상태 등 필요한 전파조사 실시

㉯ 무선설비기사 2급이상의 자격자가 행한 전파조사결과가 있는 경우에는 예외

나) TV 공청 유니트 설비의 최종 말단 유니트에는 수신입력이 70dB 이상이 되도록 한다.

다) TV 직렬 유니트 설치장소는 필요장소에 설치한다.

3) 근거리 통신망설비

가) 보통교실, 특별교실, 관리실의 각 수구 수는 2포트를 기준으로 한다.

나) 위 실 이외의 장소에는 실질적으로 사용하는 PC수의 포트 수를 산정하여 설계한다.

다) 각종 장비의 설치위치 및 용량 등을 산정 시 발주처와 협의한다.

라) 학생용 및 교사용으로 분리 구성한다

4) 도난경보시설 설비(감독관과 협의하여 결정)

가) 1, 2층 각실 및 현관, 복도에 열선감지기 설치

나) 3층 이상은 중요실(컴퓨터실, 어학실 등)에 설치

5) 방송설비

가) 방송실에 MAIN AMP를 설치하여 전체방송 및 층별, 용도별로 구분하여 실별 방송이 가능하도록 한다.

나) 방송은 음성방송과 영상을 각 교실로 송출 가능하도록 설계한다.

다) 강당 및 시청각실에 AMP를 설치하여 자체방송이 될 수 있도록 한다.

라) 쌍방향 통신시스템 및 멀티미디어 방송이 가능한 다양한 통신시스템 적용을 검토를 한다.

6) CCTV설비

가) 교사동내 공용부분(복도, 엘리베이터, 출입구 등) 필요 장소에 설치

나) 옥외(운동장, 출입구 등) 및 안전우려 시설 장소 등에 설치

다) 모니터링은 행정실, 교무실, 지킴이실 등에 설치

라) 카메라 화소는 200백만 화소 HD급 이상으로 설치

7) 주차관제설비(필요시)

가) 지하주차장 설치시 적용 설치

라. 설계도서 작성 시 유의사항

① 현장조사

1) 현장조사 사항으로는 전화인입, 관로위치, TV 공청설비/종합유선방송 구내전송 선로설비 등의 자료를 서면으로 작성하여 기본계획서와 같이 제출한다.

② 기본계획 : 현장조사 사항을 기초로 하여 정보통신설비 기본계획을 수립하여 발주청과 협의 후 서면 제출한다.

③ 실시설계 : 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계서에 표기한 것을 말하며 그 내용 및 작성 기준은 다음표와 같다.

구 분	표시하여야 할 사항
설계설명서	0 공사개요
	위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 개략공사비 등
설계설명서	0 주요설비사항
	- 각종설비( 통신, 계장, 보안, 예비 및 비상전원에 관한특
	징, 구성과 설비방식을 명시)
	- 인입, 통신설비의 구성, 방송실의 배치 계통도 등에
	관한 경제성 및 안전성에 대한 검토와 유지관리에 대한 사항
	0 계장설비의 범위와 목표 그 채택에 대한 타당성 설명
	0 본 설계에 적용된 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명
	0 채택한 각종설비의 공사비 절감을 위한 대책의 구체적 설명
설비계산서	0 각종 계산에 적용한 계산기준, 공식 적용한 상수(또는 계수)등
	의 채택 근거 제시
	0 장비 용량계산서
	- 전화 교환기 적정용량, LAN장비 용량, TV 공청 앰프등

구 분	도면종류	표시하여야 할 사항
설계도면	시방서	0 일반적으로 시공 시 유의하여야 할 일반적인 사항을
		을 명시
		0 특기시방서
		일반 시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사집행 상
		특별히 유의하여야 할 사항을 명시
		0 자재 시방서
		사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작
		조건 및 기준 등을 명시, 단 KS규격 또는 통신설비 기
		술기준에 관한 고시 등의 규격에 맞는 것은 제품의 당해
		규격을 명시하고 설명은 생략할 수 있다.
	부근안내도	0 방위, 도로, 등고선, 건축물 및 목표되는 지형지물 등
	범 례	0 사용된 기호 및 부호
	배 치 도	0 각 건물과 시설물의 위치 및 위치 평면도
		0 옥외에 설치되는 정보통신 관계시설물의 위치 평면도 및 기기 정격 상세도 등
		예) 수공, 인공, 외부스피커등
	옥외외선도	0 전화,CATV,방송설비 및 기타 필요한 설비의 옥외간선
		평면도, 통신설비의 연결지점 및 단지 또는 구내설비와 의 연결방법, 제반간선의 정격, 설치방법에 대한 상세도 면
	설비계통도	0 축적 : 1/100이상
		전화, LAN, 방송, TV공청, 도난경보 및 기타 필요한
		설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및
		배선의 종별 정격표시 등
	설비평면도	0 축적 : 1/100이상
		전화, 방송, TV공청,도난경보설비 및 기타 필요
		한 설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및
		배선의 종별 정격표시 등
		0 사용된 특수설비의 결선도와 각종기기 및
		배선의 정격 등 총부하 표시
		0 사용할 각종설비의 조작도 및 조작설명서
	기 타	0 기타 타 도면에 표시되지 아니한 결선도,상세도
		0 건축 평면도, 입면도, 단면도 및 마감재현황
		0 설비 옥내․외 배관 평면도
		0 기타 감독자가 요구하는 도면

5. 설계도서 납품목록 : 건축 납품 목록에 준함

8. 소방공사 설계지침

1) 기본방향

① 기능성 : 소방설비계통의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대성능 추구

② 신뢰성 및 관리성 : 각종 소방설비의 신뢰성 확보와 고장 시 수리교환의 간편 및 취급이 쉽고 단순한 조작.

③ 장래성 : 장차 설비증설에 대비

④ 경제성 : 시설비, 운영비의 감소와 에너지절약 측면을 고려

⑤ 법령준수 : 소방관련법 및 제반법령(건축법, 전력기술관리법등) 준수

2) 소방설비 설계범위

◦ 교육연구시설의 자동화재탐지설비, 소화설비, 피난설비 등의 신설에 대한 소방설비

공사 설계는 설비 구조 및 관계법령 등 여건을 충분히 파악하여, 시공성과 경제성을  고려한 설계가 되도록 하여야 한다.

3) 전기소방분야 세부계획 (해당 부분에 한함)

◇  자동화재 탐지설비

1.  자동화재탐지설비의 경계구역은 다음 각호의 기준에 의거 설정하여 설계토록 한다.

가. 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

나. 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500㎡ 이하의 범위안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다

다. 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 한변의 길이는 50m 이하로 할  것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 50m의 범위 내에서 1,000㎡ 이하로 할 수 있다.

라. 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 700m 이하로 할 것

마. 계단(직통계단외의 것에 있어서는 떨어져 있는 상하계단의 상호간의 수평거리가 5m 이하로서 서로 간에 구획되지 아니한 것에 한한다. 이하 같다)·경사로(에스컬레이터경사로 포함)·엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 부분에 대하여는 별도로 경계구역을 설정하되, 하나의 경계구역은 높이 45m 이하(계단 및 경사로에 한한다)로 하고, 지하층의 계단 및 경사로(지하층의 층수가 1일 경우는 제외한다)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다.

바. 외기에 면하여 상시 개방된 부분이 있는 차고·주차장·창고 등에 있어서는 외기에 면하는 각 부분으로부터 5m 미만의 범위안에 있는 부분은 경계구역 의 면적에 산입하지 아니한다.

사. 스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 제연설비의 화재감지장치로서 화재감지기를 설치한 경우의 경계구역은 해당 소화설비의 방사구역 또는 제연구역과 동일하게 설정할 수 있다.

2.  자동화재탐지설비의 수신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설계하여야 한다.

가. 해당 특정소방대상물의 경계구역을 각각 표시할 수 있는 회선수 이상의 수신기를 설치할 것

나. 4층 이상의 특정소방대상물에는 발신기와 전화통화가 가능한 수신기를 설치할 것

다. 해당 특정소방대상물에 가스누설탐지설비가 설치된 경우에는 가스누설탐지 설비로부터 가스누설신호를 수신하여 가스누설경보를 할 수 있는 수신기를 설치할 것(가스누설탐지설비의 수신부를 별도로 설치한 경우에는 제외한다)

라. 자동화재탐지설비의 수신기는 특정소방대상물 또는 그 부분이 지하층·무창 층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 장소로서 일시적으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 감지기가 화재신호를 발신할 우려가 있는 때에는 축적기능 등이 있는 것(축적형감지기가 설치된 장소에는 감지기 회로 의 감시전류를 단  속적으로 차단시켜 화재를 판단하는 방식외의 것을 말한다) 으로 설치하여야 한다. 다만, 제7조제1항 단서에 따라 감지기를 설치한 경우 에는 그러하지 아니하다.

마. 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치할 것. 다만, 사람이 상시 근무 하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 수 있다.

사. 수신기가 설치된 장소에는 경계구역 일람도를 비치할 것. 다만, 모든 수신기 와 연결되어 각 수신기의 상황을 감시하고 제어할 수 있는 수신기(이하 "주수신기"라 한다)를 설치하는 경우에는 주수신기를 제외한 기타 수신기는 그러하지 아니하다.

아. 수신기의 음향기구는 그 음량 및 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별 될 수 있는 것으로 할 것

자. 수신기는 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역을 표시할 수 있 는 것으로 할 것

차. 화재·가스 전기등에 대한 종합방재반을 설치한 경우에는 해당 조작반에 수신기의 작동과 연동하여 감지기·중계기 또는 발신기가 작동하는 경계구역 을 표시할 수 있는 것으로 할 것

카. 하나의 경계구역은 하나의 표시등 또는 하나의 문자로 표시되도록 할 것

타. 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하인 장소에 설치할 것

파. 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기를 설치하는 경우에는 수신기를 상호간 연동하여 화재발생 상황을 각 수신기마다 확인할 수 있도록 할 것

3. 감지기는 다음 각호의 기준에 의하여 설계하여야 한다.

가. 감지기는 부착높이에 따라 다음 표에 따른 감지기를 설치하여야 한다. 다만, 지하층·무창층 등으로서 환기가 잘되지 아니하거나 실내면적이 40㎡ 미만인 장소, 감지기의 부착면과 실내바닥과의 거리가 2.3m 이하인 곳으로서 일시적 으로 발생한 열·연기 또는 먼지 등으로 인하여 화재신호를 발신할 우려가 있는 장소(제5조 제2항 본문에 따른 수신기를 설치한 장소를 제외한다)에는 다음 각 호에서 정한감지기중 적응성 있는 감지기를 설치하여야 한다.

나. 다음 각 호의 장소에는 연기감지기를 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 따른 감지기가 설치된 장소 또는 제1항 단서에 따른 감지기가 설치된 장소에는 그러하지 아니하다.

1) 계단·경사로 및 에스컬레이터 경사로

2) 복도(30m 미만의 것을 제외한다)

3) 엘리베이터 승강로(권상기실이 있는 경우에는 권상기실)·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 기타 이와 유사한 장소

4) 천장 또는 반자의 높이가 15m 이상 20m 미만의 장소

5) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물의 취침·숙박·입원 등 이와 유사한 용도로 사용되는 거실

가). 공동주택·오피스텔·숙박시설·노유자시설·수련시설

나). 교육연구시설 중 합숙소

(단위 ㎡)

라. 공기관식 차동식분포형감지기는 다음의 기준에 따를 것

1). 공기관의 노출부분은 감지구역마다 20m 이상이 되도록 할 것

2). 공기관과 감지구역의 각 변과의 수평거리는 1.5m 이하가 되도록 하고, 공기관 상호간의 거리는 6m(주요 구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 9m) 이하가 되도록 할 것

3). 공기관은 도중에서 분기하지 아니하도록 할 것

4). 하나의 검출부분에 접속하는 공기관의 길이는 100m 이하로 할 것

5). 검출부는 5° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것

6). 검출부는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

마. 불꽃감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

1). 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것

2). 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

3). 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

4). 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

5). 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

4.  자동화재탐지설비의 음향장치는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것

나. 층수가 5층 이상으로서 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다.

다. 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

라. 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

마. 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것

바. 지구음향장치는 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당층의 각부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것. 다만, 비상방송설비의화재안전기준(NFSC202)에 적합한 방송설비를 자동화재탐지설비의 감지기와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다.

사. 음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

1). 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

2). 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 할 것

3). 감지기 및 발신기의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

아. 청각장애인용 시각경보장치는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 한다

5.  자동화재탐지설비의 발신기는 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 조작이 쉬운 장소에 설치하고, 스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것.

나. 특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것. 다만, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다

6.  자동화재탐지설비의 상용전원은 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.

가. 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것

나. 개폐기에는 "자동화재탐지설비용"이라고 표시한 표지를 할 것

다. 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다)를 설치하여야 한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.

7.  자동화재탐지설비의 배선은 「전기사업법」제67조에 따른 기술기준에서 정한 것외에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 전원회로의 배선은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)」에 따른     내화배선에 따르고, 그 밖의 배선(감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선을 제외한다)은 「옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102)에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치할 것

◇ 유도등 설비

소방대상물별로 설치하여야 할 유도등및 유도표지의 종류는 다음과 같이 적용토록 한다.

가. 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다.

1). 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2). 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구

3). 제1호와 제2호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4). 안전구획된 거실로 통하는 출입구

5) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5m 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야 한다.

나. 통로유도등은 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도 또는 계단의 통로에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1). 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

2). 복도에 설치할 것

3). 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것

4). 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것.

5). 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것

6). 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 <개정 2012.8.20>

가). 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1개층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2개의 계단참마다)설치할 것

나). 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것

7). 통행에 지장이 없도록 설치할 것

8). 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것

다. 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다.

1) 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분은 다음의 식에 따라 산출        한 수(소수점 이하의 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

2) 석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치하여야 한다.

라. 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은       전용으로 하여야 한다.

1). 축전지로 할 것

2). 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다.

마. 배선은 「전기사업법」제67조에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1). 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것

2). 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 아니하고 항상 점등상태를 유지할 것.

5. 설계도서 납품목록 : 건축 납품목록에 준함

IV. 설계 시 유의사항

1. 사용자 참여설계 구현

가. 설계 전반에 걸쳐 학생, 교직원, 주민 등 사용자가 설계에 참여하는 사용자 참여설계를 진행한다.

나. 사용자 참여설계 중 학생이 참여하는 사용자 참여수업은 4회이상 실시

다. 설계자는 사용자 참여설계에 관한 계획(수업대상, 참여자, 수업내용·방법·일정·방향, 교수학습 자료 등)을 세워 학교 관계자와 사전협의 후 진행한다.

라. 사용자 참여설계는 교육청 세부지침(「그린스마트 미래학교 설계용역 중 사용자참여설계」에 따른다.

2. 건축물의 환경친화적인 설계 추진

가. 건축물은 견고성을 유지함은 물론 미적으로 설계하여 주위환경과의 조화 및 자체건물도 미적 조화가 잘 어울려져야 한다.

3. 에너지절약 정책실현

가. 열원 설비상 절약방안

열원기기, 펌프, 탱크, 배관 등 장비는 최대의 효율을 올리도록 하고 각 기기별 이유계수를 적절히 고안, 경제적 용량으로 설계한다.

나. 열관리 구조의 설계

난방을 필요로 하는 건축물의 외벽 및 외부에 면하는 창과 최상층의 반자, 최하층의 바닥은 관계규정에 맞도록 단열성 있는 구조로 설계되어야한다. (에너지절약을 위한 구조내용을 설계심사 요청시에 명기하여 제출한다.)

다. 콘크리트의 설계기준강도

1) 라멘 구조체에 사용되는 콘크리트의 설계기준 압축강도는 24MPa 이상으로 한다.

2) 라멘 구조체 외에 사용되는 콘크리트의 설계기준 압축강도는 설계상의 적정 강도로 사용토록 한다.

라. 일반사항

1) 본교의 기본 계획에 의거 세부 설계가 작성되어야한다.

2) 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능면에서 합리성이 있어야 하며, 가능한 조형미의 구현을 위한 설계가 되어야 한다.

3) 작성된 각종 설계도면은 상호 그 내용이 합치되어야 하고, 해석이 용이하도록 설계되어야 하며, 특히 다음 사항을 검토할 것.

마. 건물 설계에 관한 사항

1) 사용자재 및 장비의 공급원 조사

가) 골재(자갈, 모래 등) 및 석재의 채취원(채취로 설계할 경우)

나) 건설장비 동원계획

다) 기타 사용자재의 공급원

2) 건물용도 및 규모에 적정한 내,외장 재료의 선택

가) 재료의 내구성(강도 등)을 고려할 것

나) 재료의 색상, 질감 및 모양을 고려할 것

다) 재료의 내연 및 내화성을 고려해서 설계

라) 재료의 경제성을 고려

3) 비상시에 대응키 위한 시설의 필요

가) 피난시설 (피난계단, 지하실, 도로, 비상구 및 옥외 공간)

나) 화재시 연소방지를 위한 시설 (방화벽, 방화문 등)

다) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택

4) 건물 각 치수는 건물사용에 편리하도록 하여야 하며 인체 및 사용기기 설비치수에 맞춰 적용하여야 한다.

가) 출입구 크기의 적정화를 기할 것.

나) 천정고 및 실 안쪽문 높이 검토하여 일치시킬 것.

다) 부대시설 크기 및 설치위치를 검토할 것.(창호철물 전원조절 및 연결위치 난방배관용 닥트 등)

라) 각부 치수는 표준화하고 자재의 규격화로 설계할 것.

5) 사용이 적정한 통행시설 확보

계단 및 경사로 : 계단의 위치, 폭 , 단너비 및 경사로의 구배 마감 면 등 검토 설계

6) 에너지절약을 위한 건축설계 : 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호/ 2017.12.28. 적용)

가) 단열효과의 재고를 위하여 외벽, 바닥, 천장의 구조 및 재료를 검토 설계

나) 난방을 필요로 하는 공간의 외벽, 최하층바닥 및 최상층의 반자 는 단열구조로 설계

다) 외기에 면하는 창(난방을 필요로 하지 아니하는 실외 창은 제외함)은 이중단열창 또는 단열커튼월창으로 하거나 복층유리(pair glass)이상으로 설계

7) 경제성에 입각한 건축설계

가) 실기능 및 부대설비에 적정한 층고의 결정

나) 난방 열손실, 층고에 따른 시설투자비, 보의 단면 설계방법 (가급적 보의 춤을 낮추는 방안)등을 비교 검토하여 층고를 낮출 것.

다) 사용재료에 적합한 공법 채택

8) 창호설치 설계의 적정화

가) 실 기능에 맞는 창호종류의 결정

나) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

다) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

라) 적정한 종류 및 크기의 창호 부속철물의 설치

마) 창호용 재료의 규격품 사용 명시

바) 창호의 폐쇄 시 밀폐가 되도록 정밀설계

9) 방수 및 결로 방지대책에 관한 사항

가) 지하수압 작용에 따른 방수대책

• 지하수의 수압 등은 고려하여 설계

• 방수재료 및 공법의 적정성 검토설계

• 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책 강구

나) 우수 침투에 따른 대책

• 지붕 및 외벽부분에 대한 우수침투 대책 검토설계 (방수재료 및 공법 선택결정)

• 개구부 주위 누수방지 대책 고려

• 돌출 부분 등 물끊기(수질)처리

• 화장실, 샤워실 및 세면장 등 물을 사용하는 실에 대한 방수대책 검토 설계

다) 결로 방지를 위한 검토

• 외벽과 바닥면의 실내에 면한 부분의 구조 (노점온도 이상이 되도록 처리)

10) 건물구조의 안정성에 관한 사항

가) 지반상황에 적합한 기초구조 선택

• 적정한 지내력의 판단

• 기초의 구조 및 시공방법의 검토설계

• 말뚝기초 일 경우 파일의 종류, 규격, 물질, 소요수량 검토설계

나) 구조물이 작용하는 하중의 적정한 가정

• 적재하중

• 자    중

• 풍압력 및 적설하중 ,지진

• 수압, 토압

• 전등 기타

다) 구조내력상 필요한 내력벽의 설치 검토

• 내력상 필요한 벽량의 확보

• 내력벽의 두께 및 길이

• 내력벽의 구조 검토

라) 경제적이고 시공이 용이한 구조 선택

• 구조상 불필요한 부분의 삭제 및 과대한 부재 단면의 축소 등을 검토 설계

• 시공 및 공법이 용이한 구조로 설계

• 구조의 안전에 필요한 부재의 최소단면 결정 설계

마) 구조물의 신축에 대비한 신축 줄눈 설치

• 구조연장이 긴 경우와 이질재간의 접합부기타 필요한 경우에는 줄눈 설치

• 설치 위치에 적합한 줄눈 종류의 결정 설계

바) 일반적인 유의사항

• 용역자는 설계내용 및 자료에 대한 보안조치를 하여야 한다.

• 설계용역에 필요한 문의나 건의할 사항이 발생되었을 때는 임명한 감독자 와 협의하여야 한다.

• 용역자는 해당관청에 필요한 제반 수속을 완료하여야 한다.(관계 법규에 의거 필요 시)

4. 설계서

가. 설계서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서는 별책으로 작성한다.

나. 설계서에는 총공사비와 공사개요를 기재하며, 총괄내역서에는 제경비 및 시공상세도면 작성, 지반조사 비용이 포함되어야 한다.

다. 설계서 작성은 설계용역완료 7일전 해당 월을 기준으로 작성한다.

라. 노임기준은 당해연도 공사 노임단가(대한건설협회)를 기준한다.

마. 재료비는 「정부구매물자 가격정보」를 우선으로 하며 가격정보에 없는 재료는 2개 이상의 물가정보지를 조사하여 산출한다,

바. 품셈은 당해연도 「건설공사 표준품셈」에 준한다,

사. 중기손료 작성시의 외환환율은 년도초 최초로 외국환은행이 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주청과 협의 후 결정한다.

아. 유류가는 산업통상자원부 고시가격 등으로 발주청과 협의하여야 한다.

자. 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주청과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준 한다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때에는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

차. 설계서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙에 의거 작성한다.

카. 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

타. 설계서에는 다음의 각 호 내용을 수록하여야 한다.

1) 설계서의 표지

2) 설계설명서 (공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

3) 공사예정공정표

4) 설계내역총괄 (설계예산, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

5) 설계내역서 (공사비, 사급비, 이전비, 기타 등)

6) 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

5. 설계도면

가. 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성한다.

나. 구조물 도면 우측 상단에는 설계방법(허용응력 설계법 또는 강도 설계법), 재료의 종류, 강도 등에 대하여 표시하여야 한다,

다. 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

라. 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 품질보장 혹은 구조적으로 지켜야 할 사항과 시공시 도면이해를 의한 주기사항 및 특수시공이 강조되는 경우 시공시에 유의하여야 할 사항 등에 대한 도면 시방 및 특기사항을 해당도면에 명기한다.

마. 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

바. 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

사. 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도통칙)에 따라 작성한다.

아. 도면하단의 표제란의 형식은 발주청과 협의하여 결정한다.

자. 주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

차. 모든 도면은 CAD 시스템을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-Rom에 담아 제출한다.

카. 설계도면에 작성되는 단위는 C.G.S를 원칙으로 하며, 한글, 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

타. 도면의 맨 앞에는 전체 도면의 목록을 작성하여 두도록 한다.

6. 공사시방서

가. 공사시방서는 공사계약의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한다.

나. 공사시방서는 표준시방서, 전문시방서 및 관련기준에 적합도록 작성한다.

다. 공사시방서는 설계 도면에 표기하기 어려운 시공 방법, 품질 기준 등을 명기하여야 한다.

라. 시방내용이 표준시방서에 저촉되거나 공사시방서 내용간에 중복되지 않도록 작성한다.

마. 기타 해당공사에 특별히 포함되어야 할 사항에 대해서도 작성한다.

1) 각종 자재 및 부품의 시공 방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

2) 각종 구조 공법과 이에 따른 부수 시설 및 장비 사용에 관한 사항

3) 관련 공사간의 시공 책임과 한계를 명시 한다

4) 가설 시설물의 설치에 관한 사항 (가건물, 비계, 흙막이, 거푸집 등)

5) 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

6) 사용재료의 품질, 규격, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항

7) 특수 공법 및 특수 자재로서 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공 방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토하여 작성

바. 사용 자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조 회사의 고유 제품을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

7. 예정공정표 작성

예정공정표는 CPM/NETWORK 기법으로 설계원도에 작성하고, 별도로 A4규격으로 축소하여 제출한다.

8. 설계도서 검토

가. 검토 방법

1) 설계시행 책임기술자가 검토

2) 사전 각종계산서 확인 검토

3) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

4) 설계내역서, 수량산출서 작정 시 견적업체 2개를 선정(1개 업체는 발주청 협의)하여 상호 교차 검토확인 한다.

5) 발주청에서 제공한 학교시설관련 각종 지침 등에 대하여 설계도서 반영여부를 확인한 체크리스트 별도로 작성하여 검토 확인한다.

나. 제출도면

1) 검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토 도면 1부 제출

다. 제출시기 : 중간검토 및 용역 완료 전 제출

9. 납품 및 인쇄

가. 모든 성과품의 인쇄는 발주청과 상의하여 승인을 득한 후 진행한다.

나. 최종성과품의 종류 및 수량은 과업 내용서에 따른다.

다. 용역자는 과업수행 종료일부터 3일 이내 최종성과품을 납품하여야 한다.

라. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조(설계도서 등의 보존의무 등)에 따라 시설물의 설계자 및 시공자는 준공도서를 CD-ROM 등의 사본으로 제작하여 발주청에 제출하여야 한다.

10. 성과품의 종류 및 수량

: 발주청과 협의 후 수량 증ㆍ감 할 수 있다.

#별첨

설계도서 납품 목록표

품 명		내 용	규격	단위	수 량							비 고
					총괄		건축	토목	설비	전기	소방
설계도원도		원도	A3	식			1	1	1	1	1	트레이싱지
제본 도서	설계도면 (백도)	반책	A2	부	2		2	2	2	2	2	A1 → A2(접이)
		반책	A4	부	3		5	5	5	5	5	A3 → A4(좌철)
		평철	A3	부	3		10	10	10	10	10	좌철
	공사시방서	원본	A4	부			5	5	5	5	5	상철
	공사비내역서	원본	A4	부			2	2	2	2	2	일위대가, 단가조사, 견적서, 수량산출서등
	조달요청용 공사비내역서	원본	A4	부			2	2	2	2	2	일위대가, 단가조사, 견적서, 수량산출서등
용역 납품 도서 (좌철)	설계도면	원본	A4	부			2	2	2	2	2	A3 → A4(접이)
	시방서	원본	A4	부			2	2	2	2	2
	공사비내역서	원본	A4	부			2	2	2	2	2	일위대가, 단가조사, 견적서, 수량산출서등
	구조계산서	원본	A4	부	2
	전기조도 및 부하계산서(각종)	원본	A4	부	2
	장비용량 및 부하계산서(각종)	원본	A4	부	2
	지질조사보고서	원본	A4	부								별도 발주
	지열조사보고서	원본	A4	부								별도 발주
	공사예정공정표	원본	A4	부	2
	설계보고서	원본	A4	부	2
	용역참여 기술자현황	원본	A4	식	2
	각종 인증서	원본		식	2
협의신청서 및 도면		원본	A4	식	2				2			협의용 서류 및 도면
협의 준공서류		원본	A4	식	2				2
색체디자인보고서		책자	A4	권	3
조감도		원본	FREE	매	A2-1(액자1), A3-3(액자1), A4-3(출력물)
CD-ROM, 기타 전자저장장치				식	1	용역과 관련된 모든 성과물
종합성과물		원본	A4	식	2	용역과 관련된 모든 성과물 바인더 화일

▶ 총괄 : 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물 등 모든 공사

V. 각종 서식

【서식 1】 설계용역 참여기술자 명단

【서식 2】 책임기술자 선임계

【서식 3】 하도급 신고서

【서식 4】 실시설계 검사원

【서식 5】 주간공정 보고

【서식 6】 월간공정 보고

【서식 7】 수목관리 대장

【서식 1】 설계용역 참여기술자 명단

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

【서식 2】 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20   .   .   .

4. 착수일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

대전제일고등학교장 귀하

【서식 3】 하도급 신고서

하도급 신고서

1. 용   역   명 :

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 : 20   .   .   .

4. 착 수 일 자 : 20   .   .   .

5. 완료 예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

4. 하도급대금 지급보증서 & 직접지급동의서 1부.

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 건설기술용역 하도급 신고서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

대전제일고등학교장 귀하

【서식 4】 실시설계 검사원

실시설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 20   .   .   .

4. 착 수 일 : 20   .   .   .

5. 준 공 일 : 20   .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

실시설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

대전제일고등학교장 귀하

【서식 5】 주간공정 보고

주간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20   년   월   일 ~ 20    년   월   일

◦ 계약금액 :             원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (20 . . .~ . .)	금주예정사항 (20 . . .~ . )	비고 (진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

대전제일고등학교장 귀하

【서식 6】 월간공정 보고

월간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20   년  월  일 ～ 20   년  월  일

◦ 계약금액 :           원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 구체적 원인 및 향후대책 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                 (인)

대전제일고등학교장 귀하

【서식 7】 수목관리 대장

수목관리 대장

□ 공 사 명 :

□ 조경공사개요

◦ 조경면적 : 대지면적   ㎡, 조경면적(법적면적) (     )㎡,  조경비율(법적비율)   %

◦ 주요사업 내용

- 수목 : 교목   주,  관목   주,  초화류    본

- 조경시설물 : 파고라  개소, 각종의자  개,  생태연못  ㎡, 자연학습장  ㎡, 잔디포장  ㎡, 등 표기

◦ 공사기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 설계금액(조경공사분) :         천원

□ 수목대장

구분	수목종류	규 격	계약내역서 기준(원)				고유 수종 (○,×)	준공확인 수량		비고
			수량 (A)	단위	단가	금액		식재수량 (B)	증감 (C=A-B)
교목	청단풍	H4m 흉고15cm	15	주	150,000	2,250,000				신설
소계
관목	산철쭉	H0.3*W0.3	1,500	주	3,500
소계
초화류	맥문동	5분얼	2,000	본	250
소계
합계

참고 : 1. 작성순서는 교목, 관목, 초화류 순으로 작성

2. 단가는 자재비+식재비(노무비)+제경비(부가세 포함)가 포함된 단가임

3. 비고란에는 수목의 식재방법(신설, 이식, 폐기 중 택일)과 증감사유 기재(정당한 사유 없이 증감사유 발생 시 재시공 조치)

4. 수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨.