설계용역과업지시서

설계용역 과업설명서

- 사천중학교 그린스마트미래학교

교사 개축공사 설계용역-

2024. 11.

◉  목    차  ◉

제 1 장  설계용역 개요

제 2 장  총 칙

1. 과업 내용

2. 기본 방향

3. 계획 방향

4. 적용기준 및 특기사항

5. 일반사항

제 3 장  일반 지침

1. 공통사항

2. 조사 및 자료 수집

3. 기본 계획(계획 설계)

4. 기본 설계(중간 설계)

5. 실시 설계

제 4 장  설계 지침

1. 공통분야

2. 건축분야

3. 구조분야

4. 토목분야

5. 조경분야

6. 기계분야

7. 전기,통신,소방분야

제 5 장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

2. 성과품의 작성

3. 성과품의 납품

서식 1. 설계용역 참여 기술자 명단

서식 2. 설계 설명회 참여자 명단

서식 3. 책임기술자 선임계

서식 4. 기술협정(하도급)신고서

서식 5. 설계용역 검수원

서식 6. 주간공정보고

서식 7. 월간공정보고

서식 8. 구조안전 및 내진설계 확인서

서식 9. 수목관리대장

서식 10. 참여설계자 확인서

제 1 장 설계용역 개요

1. 사업명 : 사천중학교 그린스마트미래학교 교사 개축공사 설계용역

2. 목 적

가. 그린스마트미래학교사업으로 노후화된 시설의 개축을 통하여 교수학습 혁신이 가능한 미래형 학교로 전환하고자 함.

나. 교육공동체 참여를 기반으로 미래학교에 대응하는 학습공간, 학생의 생활 지원 공간 등 효율적이고 유연하며 지속 가능한 학교 환경 조성하고자 함.

다. 공간혁신에서 나아가 디지털 기술 기반의 ‘스마트한 학습환경’, 친환경·생태학습 장으로서의 ‘그린학교’를 통해 미래형 학교 구현하고자 함.

라. 노후한 건물의 개축을 통해 미래사회에 필요한 다양하고 유연한 교수학습 가능, 학생의 놀이·휴식·교류를 지원하는 공간, 건물에너지 향상 및 지역사회 연계 등 지속가능한 교육환경을 제공.

3. 설계 개요

가. 위치 : 경남 사천시 사천읍 동문로 20

나. 부지 면적 : 21,337.73㎡

다. 연면적: 4,973.9㎡

- 사업규모: 기존 본관 철거 2,678.18㎡, 신관 개축 4,973.9㎡

※ 전체 연면적(±3%)은 설계자의 계획에 의하여 조정 가능하며, 세부시설내용은 과업설명서의 스페이스프로그램 참조

라. 주용도: 교육연구시설(중학교)

4. 총 사업비 :  17,381,949천원 (공사비)

가. 건축분야 : 건축(구조포함), 토목, 조경, 기계설비, 철거, 대체 시설, 폐기물처리  등

나. 전기분야 : 전기, 통신, 소방

※ 총 사업비는 기존 시설 철거비(석면 포함), 각종 설비 등의 인입 및 배출에 따른 시설분담금 포함

5. 용역기간 : 착수일로부터 180일간(공휴일 포함)

1) 계획설계

ㆍ 주변현황 및 관련법규 검토 후 제출(착수 후 5일 이내)

ㆍ 계획설계 협의: 계획설계도서 제출 전 교사동 배치, 평면 및 입면 협의를 사용자(학교)측 및 발주청과 주1회 이상 실시한다.

ㆍ 기본계획 설명회 등 회의 시 녹음 및 회의록을 서술형으로 작성하여 발주청에 공문으로 제출한다.

ㆍ 미래공간 구성에 필요한 평면계획(안)을 제출하여 기본설계 자문 시행

2) 중간 및 실시설계

ㆍ 확정된 평면계획(안)을 바탕으로 미래공간 구성을 위한 마감계획, 위생설비, 전등ㆍ전열기구 위치, 경관계획(배치ㆍ규모, 형태ㆍ입면, 색채계획, 외부공간계획, 야간경관계획 등)에 대하여 실시설계자문을 통한 사용자의견 수렴(최소 월1회 사용자참여 협의 실시)

ㆍ 회의 등 협의 시 녹음 및 회의록을 서술형으로 작성하여 발주청에 공문으로 제출한다.

6. 과업 범위

가. 용역 분야 : 건축(구조포함), 토목(조경포함), 기계설비, 전기, 소방, 통신

나. 용역 대상물

(1) 본관 철거 및 신관 개축에 대한 설계 일체

(2) 개축에 따른 부대공사

(3) 부대 토목 및 부대 시설물 포함

(4) 지질조사: NX(탄성파) 1공, BX 4공

※현장상황에 맞게 NX, BX 변경 가능.

다. 업무 내용

(1) 설계업무[계획설계(사전기획용역 자료분석), 중간설계, 실시설계]

※ 사전기획자료[경상남도 사천교육지원청 홈페이지(http://scedu.gne.go.kr) ⇒ 사천교육 ⇒ 부서별자료실 ⇒ 행정지원과]

(2) 건축물관리대장생성 세움터 등록 협조

(3) 조감도 또는 투시

(4) 공간 구성(공간 구성 및 색채 디자인 요소 반영)

(5) 개축에 따른 공사 시 문제점 파악 및 기존 시설 피해 방지 대책 수립

(6) 금회 예산 범위 내에서 설계하고, 잔액에 대한 추가 설계가 필요한 경우 발주청와 협의하여야 함.

(7) 각종 심의자료 작성

(8) 건축물 해체계획서 작성

- 기존 교사 철거 시 건축물관리법 등 관련 법령에 따른 철거 절차(감리지정, 허가, 착공신고 등), 철거 방법(장비 사용 관련 등), 철거 시 현장 고려사항(인접대지 민원, 소음 대책 등) 제시

- 기존 교사 건축물 해체에 대한 구조검토의견서 및 구조계산서 작성

(9) 에너지절약계획서 작성

(10) 공간 구성에 대한 검토

- 사용자 참여 설계과정의 사용자 의도와 결과가 실시설계에 반드시 반영되어야 함

(11) 각종 인증[녹색건축인증 일반(4등급) 이상, 장애물없는 생활환경 인증(BF), (제로에너지건축물인증 4등급 이상 등), 실시설계 단계에서 예비인증심사를 받으며, 공사 준공단계에서는 본인증 심사를 의무적으로 받도록 설계 [공사내역서에 본인증비 포함]

7. 기타 사항

(1) 설계용역 과업지시서 내용을 숙지하고 사업비 예산액 등을 고려하여 적정 범위 내에서 가감하여 조정.

(2) 건축물 배치 및 평면은 운영 목적에 적합한 규모로 계획하며, 발주청의 요구에 따라 계획을 수립할 것.

(3) 사천중학교 그린스마트 미래학교 개축 관련 “사전기획 연구용역” 보고서(별첨)의 내용 참조, 숙지하여 설계에 반영할 것(설계공모지침서 참조)

(4) “사천중학교 그린스마트 미래학교 교사 개축공사 설계용역”에 대한 일상감사의 감사의견(지적사항)을 숙지하여 조치가 필요한 사항은 설계에 반영할 것

(5) 학교구성원, 발주지관 관계자 등과 긴밀한 협의를 통한 설계안 완성

(6) 본 용역은 공사 완료 후 변경 된 부분의 내용을 반영한 준공도면 작성에 협조한다.

제 2 장  총 칙

1. 과업 내용

가. 건축(구조포함), 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등의 분야에 대한 설계용역 수행

나. 설계도서 작성기준은  『공공발주사업에 대한 건축사의	업무범위와 대가기준 [국토교통부고시]』, 『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침[국토교통부고시]』을 적용하되, 경상남도교육비 특별회계예산편성 기본방침 우선 적용

2. 기본 방향

가. 본 사업은 그린스마트 미래학교 사업계획에 따른 교육연구시설 개축 사업으로서 교육과정과 시설 운용의 연계 및 분리에 따른 시설물 활용에 최대한 효율적으로 접근할 수 있는 시설물이 되도록 시설물 배치계획

나. 발주처에서 기 완료한 사전기획용역을 철저히 검토, 사용자 의견 확인 등을 바탕으로 계획 할 것.

나. 주변 시설물에 대한 철저한 현황 조사로 합리적인 계획이 되도록 할 것.

다. 계획ㆍ환경ㆍ에너지 분야 등 관련 분야의 충분한 검토를 통하여, 효율적이며 경제적인 시설물이 확보되도록 설계도서 작성

마. 장애물없는 생활환경 인증(BF), 녹색건축 그린4등급(일반)이상, 제로에너지 건축물인증 4등급이상,  에너지절약계획서, 해체계획서 작성대상

3. 계획 방향

가. 부지여건, 주변 지역의 접근 체계, 기존 도로 등을 최대한 수용하여 경관의 훼손을 최소화할 수 있도록 계획한다.

나. 일조 조건을 고려하여 건물을 배치하며, 특히 기존 자연환경과의 연계를 고려한다.

다. 학교 전체 배치 및 디자인이 기존 교사동(본관, 강당, 별관동)과 유기적인 연계가 이루어지도록 고려한다.

라. 지역 주민 및 외부 방문객의 시각적 시인성을 고려하며, 학교의 역사성 및 상징성을 확보할 수 있도록 독창적이고 창의적인 아이디어로 계획한다.

마. 지역 주민 및 외부 방문객의 시각적 시인성을 고려하며, ‘마을교실’, ‘도서실‘ 등 지역 연계 성격의 공간은 외부 접근성을 고려하여 계획한다.

바. 복도 등 공용공간은 단순한 기능(통행) 공간이 아니라 또 다른 교육적 소통장소로서 인식될 수 있도록 계획한다.

사. 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 자연 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 계획한다.

아. 각각의 영역에 대한 개별성과 독립성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계 방법을 적용한다.

자. 소요공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스프로그램에 의하며 학교운영에 차질이 없도록 전문적인 학습환경 조성과 유연성 있는 공간구조를 제공하여야 한다.

차. 제공된 스페이스 프로그램의 모듈을 적용하되 단위 공간의 형태는 자유롭게 제안할 수 있다.

타. 에너지절약학교를 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 배치, 매스, 평면, 외피, 개구부 계획 등에 반영한다.

파. 패시브 계획 및 액티브 시스템을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

하. 쾌적한 학습환경, 환경교육자원으로서의 학교환경 조성이 가능하도록 계획한다.

거. 자연친화형 학교 계획 및 부지 현황을 고려하여 적절한 녹화가 이루어질 수 있도록 계획한다.

너. 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연환경과 친화되고 질적으로 개선된 환경이 조성되도록 계획한다.

더. 자연환기 설계 도입 및 쾌적한 실내공기 환경 조성 계획을 반영한 에너지 절약 및 신재생 에너지 이용 계획을 수립한다.

러. 녹색건축 예비인증, 제로에너지건축물 예비인증을 취득할 수 있도록 계획한다.

머. 학생들의 안전을 고려하여 건축설계 단계에서 범죄를 유발할 수 있는 요인을 사전에 검토하여 범죄예방환경설계(CPTED)를 적용한다.

버. CPTED의 개념은 학교시설 구성요소와 연계하여 계획단계에서 충분한 검토가 이루어지도록 한다.

서. 실내 및 실외에 무장애 공간을 계획하여야 한다.

어. 자연재해 및 화재 등 유사시 피난 · 대피 · 방화 등에 대처할 수 있도록 설계 하여야 한다.

※ 특화계획

사천중학교 그린스마트 미래학교 교사 개축공사 설계공모지침

▶ 설계지침

(1) 설계 일반사항

∙ 설계안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

∙ 현장여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지 조건 등을 분석하여 계획에 반영하여야 한다.

∙ 교육 등 미래 혁신 교육에 필요한 다양하고 유연한 공간을 조성하며, 교육과 관련한 대내외적 환경 변화에 대비할 수 있도록 계획한다.

∙ 구조, 시공상 안전하면서 경제적인 설계를 수행하여야 하며, 총공사비는 예정 공사비를 초과하지 않도록 계획한다.

∙ 범죄 예방과 안전한 생활환경을 조성하기 위한 범죄 예방 환경설계(CPTED)를  적용 한다.

∙ 유니버설 디자인을 원칙으로, '장애인 노인 임산부 편의 증진보장에 관한 법률'의 기준에 따른 무장애(Barrier Free) 시설물로 계획하여 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의를 고려한다.

∙ 에너지 절약 및 친환경 건축물 확보를 위한 관련 기준 및 인증 등급에 맞추어 계획한다.

∙ 시공이 용이한 국산 자재(KS)를 사용함을 원칙으로 하고 사후 관리의 편의성 및 호환성이 좋은 제품을 선택한다.

∙ 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감 계획을 수립하고 시설물 내 외부 마감재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지 효율, 방음, 방습 등을 고려한 재료를 설계에 적용한다.

∙ 설계의 품질을 확보하기 위해 기본 및 실시설계시 건축(내진보강 포함), 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 친환경 설비와 기기, 폐기물처리, 철거, 인테리어 등 운영체계에 맞게 통합적으로 설계하여야 한다.

∙ 환경친화적이고 유지관리에 경제적인 시설로 계획한다.

∙ 최근 개정된‘실내공기질관리법’ 및 ‘학교보건법’등 관련 법에 오염물질 방출 건축자재를 사용하지 않고, 학교 실내공기질 등의 유지·관리기준에 부합되도록 설계하여야 한다.

(2) 사천중 미래학교 특화지침

가. 배치 및 옥외공간, 동선계획

1) 전형적인 학교 배치를 벗어난 창의적 형태의 교사동이 되도록 계획하며, 일조와 향, 주풍향을 고려하여 배치한다.

2) 실내외를 연결하는 매개공간을 두어 외부 활동이 더 많이 일어나도록 유도한다.

3) 옥상공간을 활용한 학습이 가능하도록 옥외공간을 적극 활용하여 설계한다.

4) 옥외공간의 바닥재는 용도(예 : 보행, 운동, 휴식, 생태교육 등)에 따른 적정 바닥재를 선정하되, 통일감 있게 적용한다.

5) 운동장 면적을 최대한 확보하는 배치를 하되, 기존 체육관 및 별관동으로의 동선은 분리되지 않도록 계획한다.

※ 운동장 면적 감소로 당초 본관동 위치에 기타 실외 경기장(농구, 풋살, 족구 등) 조성 고려

6) 비상시 긴급차량 출동을 고려한 공간(주차구획, 차로폭, 회전반경, 연결통로 설치 시 통과 가능한 높이 등) 확보 및 검토를 한다.

7) 인근 지역의 발전으로 인하여 향후 학생수 증가가 예상되는바, 향후 증축을 고려하여 배치한다

8) 교사동을 중심으로 전체 학교공간이 유기적으로 연결되도록 통합 순환동선계획을 수립한다.

9) 기존 학교의 등하교 동선 및 주차동선의 문제점을 분석하고 이를 해결할 수 있는 합리적, 효율적 동선계획을 제안한다.

10) 개축동은 존치동과의 유기적인 연결이 가능하며, 우천시에도 건물 간의 이동에 불편함이 없도록 계획한다.

11) 본관동 중앙현관 앞 보존수목 등 기존 수목과 동상, 외부시설물 등을 보존, 활용할 수 있는 배치 계획을 한다.

12) 대지 동쪽으로 12M 도로가 예정되어 있으므로 학생 안전과 도로의 소음과 분진 등을 고려한 배치를 한다.

13) 별관1,2,3동 및 체육관 등 존치동을 제외한 학교 부지내에서 미래교육과정 운영 방향에 맞게 자유롭게 배치할 수 있으나, 당초 본관동 위치에 개축동 배치는 불가능하다. (공사 중 본관동 사용 예정)

나. 공간계획-평면 및 층별계획

1) '사천중학교 그린스마트 미래학교 사전기획' 내용을 바탕으로 미래교육에 대응하는 공간혁신을 통한 교육혁신이 이루어질 수 있도록 창의적, 융합적 사고를 키워주는 그린스마트 미래학교 공간설계가 되도록 한다.

2) 학생수요 및 교과과정의 변화에 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 건축적, 설비적 방안을 제안한다.

3) 각 층의 중심에는 학년별 거점공간인 홈베이스를 개방적으로 구성한다.

4) 각 실은 가변적 활용을 염두에 두고 벽체 계획을 하되, 방음과 적절한 시선 차단이 가능하도록 계획하고 실내 치장을 위한 마감은 지양한다.

5) 특별교실은 기능과 설비를 공유하는 실들을 근접 배치하고, 준비실을 함께 계획한다.

6) 특수학급은 엘리베이터와 화장실, 계단이 인접한 위치에 배치하며, 특수학급 학생의 돌발행동 시 진정공간(cool-down)을 마련하거나 보건실, 관리영역과 가까운 위치에 배치한다.

7) 중앙현관(홀)과 북카페를 연계하여 복합문화공간으로서 일상적으로 접근하고, 이용가능한 다양한 공간 구성이 되도록 계획한다.

8) 북카페는 야외공간과도 연결되도록 계획하여 공간 활용의 다양성과 학습활동의 다양성, 효율성을 높여 북카페의 영역을 확장하는 개념의 계획을 한다.

9) 1층은 자유학기제 교육프로그램을 고려해 각 실의 다목적 가변형 공간으로 구성(전시, 발표, 공연 등을 위한 공간 확보) 되도록 계획한다.

10) 관리행정공간은 각 실간 고유기능을 원활하게 할 수 있으면서도 교직원간 협업, 소통, 교류가 원활하게 이루어질 수 있는 쾌적한 업무환경을 계획한다.

11) 공용공간(복도, 홀, 계단 등)은 단일기능 뿐만 아니라 확장된 교실공간으로 활용될 수 있는 휴식, 토론공간을 적절히 조성하며, 학생들의 교육적 지도가 용이하며, 학생 간 폭넓은 교류가 가능하도록 계획한다.

12) 공간 효율성이 좋은 중복도의 단점인 채광에 대한 문제점을 극복하고 쾌적한 실내공간 형성이 가능하도록 계획한다.

다. 공간계획-단면계획

1) 실내 및 외부공간의 공간감 및 거주성 확보, 각층에서 외부공간으로의 용이한 접근을 위해 고층화를 지양하고 개축 교사동의 합리적 층수를 계획한다.

2) 층고를 높게 계획하여 공간에 개방감을 부여하고 자연채광, 외부와의 연결성을 고려한 계획을 한다.

3) 유기적 연결이 가능하도록 적극적인 단면 계획을 통해 적정 이격거리와 층고, 지붕 단면의 형태를 계획한다.

라. 공간계획-입면계획

1) 학교의 특성과 주변경관을 고려하고, 기존 경관 및 존치건물과 어울리면서도 경제성을 확보할 수 있도록 과도한 디자인이 되지 않도록 한다.

2) 내구성과 내후성을 겸비한 외장재의 적용을 고려한다.

마. 에너지 효율과 계획

1) 개축될 본관동은 건축적(Passive), 설비적(Active) 기법을 이용하여 현재보다 건물의 성능을 높여 시설 운영에너지를 줄이고 태양광 발전 기술 등 신재생에너지 설비를 활용한 '제로에너지' 학교를 구현 한다.

2) 실시간 에너지 모니터링 시스템을 도입하여 학생들이 에너지에 대한 관심을 지속적으로 갖도록 유도하는 계획을 한다.

3) 패시브 디자인(Passive Design)을 적용하여 건물 외벽의 단열 성능 개선과 창호 단열 및 기밀성 개선, 최적의 방위선정 및 외벽창호 차양 등 계절과 외부온도에 대한 영향력을 최소화해 에너지 사용량 최소화 계획을 한다.

4) 설비적으로 신재생에너지 설비 및 열교환형 환기장치를 설치하는 등 다양한 설비를 통해 에너지의 효율적 사용을 계획한다.

5) 자연채광을 최대한 반영하고, 에너지 효율 및 유지관리를 고려한 계획을 한다.

6) 기계설비의 교체는 각층 활용계획, 각 실공간의 프로그램 내용 등에 맞는 조닝계획과 시간대별 제어를 통하여 에너지 효율을 높일 수 있도록 계획한다.

7) 에너지 효율화 계획 (각종 인증 관련 설정 등급)

바. 스마트 환경 계획

1) 스마트 교육을 위한 설비의 지속적 업데이트 및 확장을 고려한 설비 공간을 계획한다.

2) 교내 스마트 장비 수요를 감안한 안정적인 유무선 통신 환경 구축을 위한 기본 네트워크 장비 확충 및 집중적인 네트워크 사용에 대응하기 위한 충분한 수준의 고성능 광섬유, 광대역, 기가급 유무선 '통신 인프라 확충'한다.

3) 스마트 교육환경 구축 분야

▣일반교실: 단위 교실에서 유동적이고 다양한 공간 활용에 제약이 없도록 유연하고 기능적인 전원 및 네트워크 접속 환경 구성

▣컴퓨터실: 미래형 수업이 가능한 ICT 기반의 스마트 환경이 구축된 교실로 능동적인 스마트교육이 가능한 컴퓨터실 구축

▣홈베이스: 학습공간의 중심부에 홈베이스를 각층마다 2곳 배치하여 소규모 정보검색대 및 스마트 학습공간 배치

▣북라운지: 모든 교과의 정보수집 활용, 개별/모둠학습, 자기주도학습을 지원하는 공간으로 자료 검색용 컴퓨터, 프린터 등 설치

사. 수목 및 생태환경 계획

1) 기존의 수목 및 생태연못등 다양한 생태환경을 활용하여 학생과 교직원의 휴식, 소통의 거점 공간으로 활용되도록 생태교육공간 및 휴식공간을 조성한다.

2) 그린 교육환경 구축 분야

▣생태연못: 기존의 생태연못을 재정비하여 비오톱 환경을 조성하고 주위에 데크를 만들어 관찰하고 연구할 수 있는 공간 조성

▣텃밭: 그늘을 조성하고 야외 학습 테이블 등을 설치하여 생태공간과 연계한 교육프로그램 운영과 휴식에 필요한 공간 계획

▣산책로: 다양한 형태의 좌석과 쉼터를 제공하고, 자연 그늘이나 인공차양을 설치하여 햇빛과 비를 피할 수 있도록 계획

아. 학생 안전 등의 계획

1) 현재 사천중학교의 출입구 3개소로써, 시공 중 공사차량과 일반차량동선, 보행동선을 명확히 분리할 수 있는 계획 및 설계를 한다.

2) 공사실시 전 철저한 학생 안전계획 및 설계를 수립하고, 공사 중 학생 안전을 최우선 고려한 공사를 한다.

3) 교육공동체를 대상으로 공사실시 전, 공사 중 수시로 안전교육 실시한다.

4) COVID-19상황 등 이와 유사한 감염병 및 기후변화에 대비하여 학생들과 교직원, 방문자들에 대한 출입 통제가 가능한 체계를 도입해야 한다.

5) 옥외공간은 시각적으로 은폐되는 곳이 발생하지 않고 자연적감시가 가능하도록 건물이나 조경공간을 적절히 조성한다.

6) 건설기술진흥법 제62조 18항에 따라 설계 안전성 검토를 실시할 때 설계 안전성검토의 대상으로 공사 중 학생 통행 안전확보를 위한 안전시설 및 대책을 수립한다.

7) 공사중과 준공이후 학생안전 및 범죄 예방 설계를 위한 건축계획적 접근을 통해 범죄 예방 환경조성 계획 및 설계를 한다.

8) 반려동물 및 식생 등으로 인해 발생할 수 있는 감염 및 해충 등 보건위생과 관련하여 실내 환기시설 설치 등 구체적인 감염병 예방계획 및 설계를 한다.

9) 감염병 예방 설계 방식인 다공성 형태 계획(중정, 아트리움, 발코니 등), 완충공간 계획(선큰, 옥외데크, 옥상정원) 등과 전체적인 감염병 예방 설계적용에 대한 구체적인 계획 및 설계를 한다.
(예: 감염확산 방지 디자인, 진출입구 분리, 자연환기 등 공공건축물 감염병 예방 특화설계 가이드라인 참고)

10) 외벽 및 마감재료는 자연재해(지진, 태풍 등)에 의한 변형 또는 일정기간이 경과한 후에도 탈락하지 않는 재료 및 공법을 고려한다.(사천중학교는 한파로 인한 소방펌프 손상('16년), 폭설로 인한 조례대 지붕 파손('12년)의 피해가 발생했었음으로 개축 건물의 외관, 마감재 등의 선택시 특히 유의하여 선택해야 함)

자. 공간별 학교 요구 설비 및 집기

1) 일반교실

▣교육활동: 교과수업 진행, 모둠별 활동 진행, 멘토링 등 학생 활동 전반

▣필요한 집기 및 설비: 즉각적인 피드백이 가능한 큰 전자칠판, 컴퓨터가 내장된교사책상, 물품 수납용 서랍장, 학생개별 스마트기기, 상황극을 위한 무대장치

▣공간 배치 및 모양: 멘토링 활용을 위한 소규모 학습공간

2) Wee클래스(상담실)

▣교육활동: 정서적 안정을 위한 상담 진행 등

▣필요한 집기 및 설비: 상담용 컴퓨터가 탑재된 책상, 침대, 안마쇼파 등

▣공간 배치 및 모양: 소규모의 개인상담 공간

3) 보건실

▣교육활동: 학생의 치료 및 건강상담 등

▣필요한 집기 및 설비: 학생의 치료 및 건강상담 등

▣공간 배치 및 모양: 처치실과 건강상담실 분리

4) 교무실

▣교육활동: 학교업무, 학생 및 학부모 상담, 교재연구 등

▣필요한 집기 및 설비: 개인용 PC, 교사사물함, 싱크대, 냉장고, 전자레인지, 정수기, 커피머신, 프린터기, 복사기, 사무용품 등

▣공간 배치 및 모양: 폴딩도어나 통창을 통한 개방형 공간 등

5) 기술실

▣교육활동: 이론 및 실습 수업을 병행하며 기술적 문제해결, 프로젝트 수업

▣필요한 집기 및 설비: 전자칠판, 정보 검색용 PC, 흠집나지 않는 재질의 테이블

▣공간 배치 및 모양: 기술실습을 위한 준비실(별도 분리된 공간), 목공실

6) 홈베이스

▣교육활동: 학생등의 휴식 및 소통, 학습 준비 활동 등

▣필요한 집기 및 설비: 학습자료(책), 휴식을 위해 편안한 의자, 쇼파, 방석 등이 필요하며, 개별학습을 위해 책상, 의자

▣공간 배치 및 모양: 공용공간과 연계한 개방형 공간, 분리된 모둠활동 공간, 휴식공간과 학습공간의 분리, 벽면 책꽂이

7) 과학실

▣교육활동: 창의성을 발휘할 수 있는 과학실험 설계수업, 정보 수집 및 분석

▣필요한 집기 및 설비: 천장 매립형 콘센트 등 과학실 안전 요구사항을 만족시키는 설비가 갖추어진 공간

▣공간 배치 및 모양: 공간분리된 수업공간과 실험준비실

8) 음악실

▣교육활동: 교과수업, 동아리/합창/합주활동, 기본음악 지식 체험적 수업

▣필요한 집기 및 설비:  스마트기기 활용 가능한 인프라 구축, 감상활동을 위한 미디어시설, 완벽한 방음시설, 전자칠판, 출입구 도어락, 컴퓨터 내장 교사책상

▣공간 배치 및 모양: 일반교실 1.5~2배 크기의 교실, 악기 및 교구 보관함, 방음시설이 된 소규모 연습공간, 무대가 있는 계단식 학습공간

9) 미술실

▣교육활동: 미술 기본 교과 수업, 실기수업, 조별활동 진행 등

▣필요한 집기 및 설비: 감상용 대형화면, 마이크시설, 다수의 수전, 프린트 공간, 반별 수납공간, 충분한 콘센트, 변형가능한 책상

▣공간 배치 및 모양: 미술준비실, 분리수거 공간,

10) 복도

▣교육활동: 휴식 및 이동, 소통 활동

▣필요한 집기 및 설비: 휴식 할 수 있는 편한 의자

▣공간 배치 및 모양: 이동을 위한 통로와 개방적이고 편안한 공간

※ 스페이스프로그램

구 분		당초 스페이스 프로그램			⇒	미래학교 전환 스페이스 프로그램
		세 부 명	실 수	면 적(㎡)		세 부 명	실 수	면 적(㎡)
본관동	학습	일반교실	14	945		일반교실	25	1,512
		학습도움실	1	67.5		돌봄교실	1	120.96
		컴퓨터실	1	67.5		컴퓨터실	1	60.45
	지원	보건실	1	67.5		보건실	1	60.45
						자기주도학습실	1	60.45
						다목적실	1	90.72
						방송실	1	30.24
	행정관리	교장실	1	33.75		교장실	1	30.24
		화의실	1	33.75		회의실	1	30.24
		행정실	1	67.5		행정실	1	30.24
		평가실	1	33.75		평가/인쇄실	1	30.24
		교무실	1	67.5		교무센터	1	60.48
		학년교무실	3	202.5		학년교무실	3	181.44
		상담실	1	25.20		Wee클래스	1	60.48
		교사휴계실	1	33.75		교사휴계실	2	60.48
		학생자치실	1	33.75		학년 홉베이스	3	362.88
		당직실	1	25.20		당직실	1	15.12
						문서실	1	30.24
	공용공간	화장실, 홀, 복도, 계단 등	-	974.03		계단 및 복도, 화장실, 연결복도 등	-	1,946.48
						기계실 및 전기실	-	200
전체면적		2,678.18				4,973.90

4. 적용기준 및 특기사항

가. 적용기준

(1) 본 설계용역은 각종 관련 법령, 설계기준에 의거 수행하되, 구체적인 적용기준은 설	계 기본방향, 공통 및 분야별 기술지침의 관련기준을 참고한다.

(2) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 등을 포함하여 제출한다.

5. 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 시 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수신고서

◉ 사업 책임기술자 선임계 (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

◉ 예정 공정표

◉ 각 분야별 용역비 산출내역서

◉ 과업수행계획서

② 보안각서

(2) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검수원

② 납품 기한 연기원

③ 납품 검수원

④ 기술협정(하도급) 통지 등 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 과업수행계획서

계약상대자는 착수신고서 제출시 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여야 한다.

① 관련분야별(건축, 토목, 조경, 기계, 색채 등) 업무범위와 책임한계

② 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

③ 설계품질 보증계획

④ 각 분야별 인력투입계획

⑤ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

다. 업무협의 및 공정보고

(1) 계약상대자는 착수신고서 제출 후 발주청과 협의하여 주 1회 정기적인 업무협의회   (대면)를 원칙으로 하며, 업무추진 공정에 따라 적정 조정한다.

① 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정 시

② 기본(중간)설계 완료 시(설명회 시 녹음 및 회의록 작성 업무 수행)

③ 실시설계 완료시(유지관리 계획을 포함)

④ 설계자문위원회 및 각종 심의 시

⑤ 공정보고 시(필요시)

⑥ 준공 시

(2) 계약상대자는 월 1회 이상 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서를

작성하여 발주청에 보고하고, 계약자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

라. 관련기관 인․허가 및 협조

(1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축인.허가에 필요한 서류를 작성하여

제출하여야 한다.

(2) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 등의 계획 및 설계시는 발주청과 협의 한다.

(3) 계약상대자는 과업부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타)	및 도시가스 공급가능여부, 전기․전화 공급지점 등을 계약상대자 책임하에 관련기관과

협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의 결과를 발주기관에 보고한다.

(확정 내용은 반드시 문서로 제출)

(4) 계약상대자는 동 사업 인․허가사항에 대하여 발주청과 협의하여 가능한 용역기한	내에 건축승인 등 모든 인.허가 및 공사계획, 사용전검사등의 행정절차를 수행하여야

한다.

(5) 각종 인.허가에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

마. 하도급(기술 협정)의 범위

(1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사, 시험, 지반조사 등 이와 유사한 작업

② 제도 및 도면작성, 수량 및 견적업무, 구조계산업무

③ 기타 발주청이 인정하는 업무

(3) 기술협정(하도급)은 관계법령에 의거 적격자에 하도급을 해야 하며, 용역착수 시

기술협정(하도급)관련 제반서류(서식 4)를 발주청에 제출한다. 계약상대자는 하도급 된	당해 업무에 대하여도 모든 책임을 지며, 하도급 기술자명부를 작성하여 제출한다.

바. 설계시에 적용하는 재료

(1) 본 설계 용역에 적용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등

이상의 품질을 확보하는 것이어야 한다.

(2) 신기술·특허 등을 설계에 포함하려는 경우에는 반영의 필요성과 유사 기술과의 비교자료

등을 첨부하여 기본설계ㆍ실시설계 전에 사용협약토록 발주부서와 협의하여야 한다.

(3) 경상남도교육청 건설 신기술 활용 촉진 조례에 따라 신기술의 설계반영 의무 사항을 검토하여 적용방안을 제시하여야 한다.

(4) 건축자재 등을 설계에 반영할 때에는 주요자재에 대하여 비교 분석 자료를 검토하여

설계에 반영토록 한다.

사. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 지역 내의 과업을 수행하여	서로 간의 업무 한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임하에 계약상대자	간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

아. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의

일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

자. 언  어

(1) 과업수행 중 사용 문서는 한글로 작성하고 사용 언어는 한국어로 하며, 업무상 사용

하는 통역 및 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

(2) 사용 문서 글씨크기는 표지, 제목, 부제목 등을 제외한 일반글씨는 12포인트를

기준으로 한글 워드프로세서로 작성, 변경이 필요한 경우는 사전 발주청의 승인을 받는다.

차. 기  타

설계검토․자문회의 내용 반영 등 주요업무는 사전승인을 받도록 하며, 과업수행은 예정	공정표에 따라 성실히 수행하되, 발주청에 제출한 과업수행계획서에 따른다.

제 3 장  일반 지침

1 공통사항

가. 적용 요령

(1) 용역 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인	방안으로 제시하여 수행한다.

(2) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이	불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의한다.

(3) 발주청 및 사용자 및 관계부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를

유도, 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

(4) 각종 계산 기준은 국내 기준을 적용하고 국내기준이 없을 시에는 외국 기준을 적용

할 수 있으나, 발주청과 협의하여야 한다.

(5) 설계도면 및 시방서에 특정 제품명을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주청과

협의 후 반영할 수 있다.

나. 설계유의 및 특기사항

(1) 예산 범위 내 설계 할 것

(2) 대지조건을 최대한 활용한 배치 및 주위와의 조화

(3) 상호 동선의 연계 편리성 확보

(4) 장애인 편의시설 및 설비의 기준에 관한 규칙을 적용할 것

(5) 설계내역서 작성 시 물량의 누락, 자재의 표기 모호, 단가 오적용 등으로 공사 계약자로부터 설계변경요구 등 상당한 문제점이 발생하고 있으므로 설계 내역서 작성에 신중을 기할 것

(6) 과업범위의 내용 중 금회 설계용역에 적용이 어려운 부분은 발주처와 협의

(7) 기본설계도서 제출 전 평면계획에 대하여 발주자와 긴밀한 협의

(8) 친환경 건축자재로 설계

(9) 준공일 이전에 “실내 공기질” 및 “어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준”에 관한 점검을 전문기관에 의뢰하여 측정한 결과를 준공계에 첨부하여 제출토록 특기시방서에 명시할 것.(학교보건법, 환경보건법 참고).

(10) 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 일치되어야 하고, 해석이 용이하도록 작성되어야 한다(설계도면, 시방서, 각종 계산서 등)

(11) 창틀 외부로부터 복층유리 선단까지 거리(수평자재-상·중·하부, 수직자재 좌·중·우측)를 “치수”란에 반드시 표기

다. 책임과 업무 한계

(1) 용역의 추진 절차

① 본 용역의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및

설계가 되도록 해야 한다.

② 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 발주청이 요구하는 모든 조건과	기준을 충분히 검토하여야 한다.

③ 계약상대자는 발주청 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

④ 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대한 용역의 각 단계별 성과품을	작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

⑤ 설계는 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다.

⑥ 계약상대자는 설계 용역 중 관련 자료를 인용할 수 있으며, 계약 조건 또는

제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주청에 알려야 한다.

⑦ 계약상대자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 실제 상황을	파악하고, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

⑧ 용역 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일	협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회

등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 계약상대자는                본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

⑨ 계약상대자는 설계 추진과정에서 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 조경 등 각 공종별로

긴밀히 협조하여 세부 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 해야한다.

⑩ 계약상대자는 용역 종료 후, 공사 진행과정에서 설계하자가 확인되거나 수량

산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여

발주청이 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는

자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다

특히, 하자에 대해서는 가입된 손해배상보험의 보험금 지급의 지연 또는 부족의

이유로 피해복구를 지연하거나 거절할 수 없고, 즉시 자신의 비용으로 이를 이행

하여야 한다.

(2) 공정 보고

공정보고는 매월 정해진 날짜에 발주청에 제출되어야 하며, 만약 공정이 지연되면	그 사유를 명시하고 적절한 만회대책을 수립(10%이상 지연 시)하여야 한다.

단, 정기협의 등으로 원만하게 공정이 추진될 경우 생략할 수 있다.

(3) 인․허가 및 승인

① 용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 사항에 대하여 업무 범위를 명확히	하고, 필요한 경우 발주청의 협조를 받아 필요한 서류를 작성함과 동시에 인․허가

(협의)를 받을 수 있도록 하여야 한다.

(4) 보  안

① 업무 내용의 비공개 : 계약상대자는 발주청과 업무 수행 중 알게된 내용과 각	단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인없이 공개해서는 안 된다.

② 검토 및 협의 창구 단일화 : 계약상대자와 발주청의 관계에서 성과품, 보고서	등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 한다.

(5) 과업 변경(발주청 승인에 의한 업무내용 변경 시 계약변경)

① 업무 내용 변경은 발주청과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고,

이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

② 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주청과 계약상대자가 상호

협의하여 결정하기로 한다.

(6) 대지 현황 자료

① 발주청은 법규적 현황, 도로 이용, 벤치마크와 기준선 등 지형 및 토지에 대한	정보와 각종 조사자료(기타 계약의 이행에 필요한 사항으로 설계자의 지침이	될 만한 자료)가 있을 경우 이를 제공할 수 있다.

② 계약상대자는 전문적 지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대하여 성실하게	조사․연구를 하여야 하며, 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주청에

서면으로 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

③ 계약상대자는 대지의 현황을 실측한 후 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항	(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사	장애요인 등)을 조사하여 발주청과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

④ 계약상대자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 우․오수현황, 지하 매설물,	이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 일반적 기록, 추가정보 등을 참조하여	설계하여야 한다.

⑤ 학생들의 등.하교 동선(교문)과 교직원들의 차량 출입 동선을 분리하여 설계하여                학생들의 안전로를 확보하여야 한다. 또한 외부인에게 개방되는 시설의 동선을

분리하고, 시선 간섭 방지 등의 보안계획을 검토하여 반영한다.

⑥ 대지와 도로와의 레벨차를 조사하여 대지가 도로보다 낮을 경우 성토를 통하여                원활한 배수가 이루어지도록 하여야 한다.

(7) 기존 시설의 처리(대지조성 포함)

① 계약상대자는 부지 등에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상	될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

② 발주청 또는 계약상대자가 관련기관과 협의로 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에

대하여 검토한 후 매설된 구조물이 있을 경우 충분한 조사를 통해 위치 및 숫자를

명백히 해야 한다.

③ 계약상대자는 사업시행 변경 등으로 기존 구조물의 철거 및 대지조성 등이 필요할

경우 이를 설계에 반영하여야 한다.

(8) 공사비와 예산

① 용역 수행 시 발주청과 협의하여 적정 예산 관리에 노력해야 한다.

② 태양에너지 등 환경친화형 설계에 대한 적정성 검토를 하고 소요예산 범위내에서

발주청의 승인을 득한 후 후속공정을 진행 한다.

③ 상세내역 작성은 계약서에 의하고, 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안

견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는	추가

발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을

종합하여야 한다.

(9) 설계설명회 및 각종 회의

① 설계설명회는 학교 건설공사 시 수요자의 다양한 의견수렴을 통한 설계의 타당성 및 적정성을 확보하여 부실 설계 방지와 교직원, 학부모 등 수요자가 원하는 고품질의 학교시설 제공을 목적으로 한다.

② 설계설명회는 발주청 요구에 의하여 계약상대자가 운영하되, 설계설명회 개최

관련 장소, 시기 등은 우리 청과 협의하여 결정한다.

③ 설계설명회 운영의 구체적인 시기는 우리지원청, 계약자간의 설계진행 여건을 감안하여 결정한다.

④ 설계설명회 등 용역수행중 실시하는 각종 회의시 계약상대자는 발주청이 요청하는 설명회, 회의 등에 대해 회의록(요약형이 아닌 대화형식의 서술형)을 작성하여 제출하여야 한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 현지답사

(1) 계약상대자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 적합한지의 여부를 확인하여야 한다.

(2) 지형, 지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

(3) 현지답사 시는 반드시 주변 건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 민원발생시 또는 구조물 계획 시 참조한다.

나. 지장물 조사

(1) 각종 지하 매설물 및 지상의 지장물에 대한 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에

반영한다.

(2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관,

통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에

반영한다.

(3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의	하여

적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

다. 지반, 지질조사 및 토질시험

(1) 일반사항

① 지반조사

계약상대자는 과업지시서와 한국산업규격에 따라 조사를 수행하여야 한다.

② 과업내용서 이외의 조사

본 과업에 없으나 설계 상 꼭 필요하다고 판단되는 사항은 반드시 실시해야 한다.

이때 추가 사업비는 도급자가 부담한다.

③ 인허가사항

지반 및 지질조사 시 필요한 경우 인․허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용	등)에 관한 제반사항은 계약상대자 부담으로 이행하여야 한다.

④ 세부조사계획서 제출

지질 및 지반조사는 기본설계단계에서 시행하는 것을 원칙으로 하되, 가능한	구조물의 위치가 확정된 후 실시토록 한다. 도급자는 다음 사항을 포함한 세부	조사계획서를 수립하여 발주청 승인을 득한 후 조사에 착수한다.

◉ 조사내용(목적․개요)

◉ 조사의 순서 및 방법(위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

◉ 조사내용, 조사벙법, 조사장비

◉ 기타 교통처리 등 필요한 사항

⑤ 안전관리

◉ 계약상대자는 조사 실시 중 관리자의 허가없이 유수 및 교통의 방해, 공중에

불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

◉ 도로상에서 조사를 하는 경우는 교통안전에 대한 발주청, 도로관리자 및 관할

경찰서와 협의 후 안전하게 해야 하며, 조사 완료 후 노면을 원상 복구한다.

라. 구조물 조사

(1) 계획 대지 부근의 기존 건물 및 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사한다.

(2) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재 위치 등에 대한	상세한 사항을 현장 조사 및 관련자료를 확보하여 조치계획을 발주청과 협의한다.

마. 용지 조사

(1) 계획 대지 및 주변의 지장물별로 지번과 가옥의 소유자를 조사하여 용지도를 작성	해야 한다.

(2) 발주청 요구 시 지장물 현황조서를 용지도와 함께 제출하여야 한다.

(3) 각종 인․허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 한다.

(4) 민원 발생 예정 지역 및 협의 사항을 조사․검토한다.

바. 관련 계획 자료조사

(1) 주변지역을 상세히 조사하여 본 과업과의 연관성을 검토 후 반영한다.

(2) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사․검토하여	사업계획에 반영한다.

사. 기타 조사사항

본 건축물 건립에 따라 주변 시설에 미치는 경관상의 문제, 부속시설과의 배치, 이동 동선 및 민원 문제 등을 조사 검토한다.

아. 교통량 및 시설조사

(1) 차량전용 출입구를 현장 여건에 맞게 설치한다.

(2) 보차도 분리가 될 수 있도록 학생 안전 통학 전용 출입구를 설치한다.

(3) 안전총괄과 “경남형 학생 등학교 승하차구역 설치 사업”과 연계하여 학교부지내 승하차구역 설치를 고려하여 설계한다.

3. 기본계획(계획설계)

설계자는 조사 및 자료수집단계에서 발주청에 제출․승인된 자료에 의하여 다음과 같이 기본

계획을 수행한다.

가. 용역내용

(1) 계약상대자는 상세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를

하여야 하며, 추정 공사비에 대한 검토와 계약조건에 따라 추가적인 업무를 수행할 수 있다

(2) 사업의 명확한 범위에 대하여 발주청 승인을 득한 후 계약상대자는 요구되는 수량의

도서와 개략 추정 공사비의 산출서를 제출하여야 한다.

(3) 계획의 내용은 다음과 같다.

① 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기

위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

② 설계대상이 되는 건축물의 공사비예산을 확정하기 위해 필요한 업무

③ 설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파악하는 업무

④ 공기단축을 위한 기술검토 업무

(4) 기본 계획시 다음과 같은 업무를 수행한다.

① Space Program(공간 계획)의 작성

② 기본계획안은 3개안 이상을 제시하고 각 안에 대한 장.단점을 분석하고 비교	평가한다

③ 각 안에 대한 간략한 모형을 제시한다.(별도 요구시)

나. 계획안 설명회

(1) 용역 착수후 기본계획안에 대한 설명회는 발주청이 요청할 시 계약상대자는 직접 설명회를

실시하여야 한다.

(2) 계약상대자는 설명회 일정 방법등을 발주청과 협의하여야 하며, 필요시 전문가를	참석시킨다.

다. 보고서

(1) 용역 내용과 계약 사항의 요구 조건을 충족시킨다.

(2) 책임기술자의 확인이 있어야 한다.

(3) 제목, 차례, 쪽수(Page) 표기 등을 하여야 한다.

라. 기존 현황 도면

기존의 조건 및 상태에 대한 도면을 작성하여 제출한다.

마. 공간(면적) 요구 조건

건축물의 각 기능별 소요 공간(면적)에 대한 요구 조건의 프로그램을 제출한다.

바. 업무 수행 절차

(1) 계약상대자는 과업수행에 요구되는 중간 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로	발주청에 제출하여 승인을 받는다.

(2) 문제 발생 시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는

반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

(3) 계약상대자는 발주청에 의하여 소집되는 업무 회의에 참석해야 한다.

사. 제출도면

제출도면은 제5장 성과품 작성 및 납품, 1. 일반사항 (나) 설계도서 작성기준 참조

4. 기본설계(중간설계)

계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주청에 제출․승인된 결과에 의하여 다음과

같이 중간설계를 수행해야 한다.

가. 용역 내용

(1) 자료 수집 및 준비

① 설정되는 조건의 파악

② 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

③ 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의(전 공종 사용자협의)

④ 유사 사례 및 관계법령 조사

⑤ 각종 협의

⑥ 관련 기관 또는 부서와의 협의

(2) 설계 조건 및 방침 설정

기본계획(연구용역)에 따라 용역물의 특성에 맞게 설계조건 및 방침을 설정한다.

(3) 기본설계 사항

① 기능 배치

② 공간 구성

③ 공사비 배분

④ 동선 계획

⑤ 방재 계획

⑥ 시설 배치 계획

⑦ 평면, 입면, 단면 계획

⑧ 구조 계획

⑨ 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)

⑩ 조경 계획

⑪ 각종 설비(전기, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비, 냉난방설비 등)계획

⑫ 수요자의 요구사항

나. 제출 도면

제출도면은 제5장. 성과품 작성 및 납품  1. 일반사항 (나) 설계도서 작성기준 참조

다. 업무 수행 절차

(1) 계약상대자는 과업수행에 요구되는 중간 검토용 보고서를 도식 또는 서술 형식으로	발주청에 제출하여 승인을 받는다.

(2) 문제 발생 시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하고 구술에 의한 의사 결정 또는 지시는

반드시 회의 결과로서 문서화시킨다.

(3) 계약상대자는 발주청에 의하여 소집되는 업무 회의에 반드시 참석해야 한다.

5. 실시설계

계약상대자는 기본계획 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의	실시설계를 하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

(2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

(3) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한, 공공 건설공사 일요일 휴무제(건설기술 진흥법 제65조의 2) 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

(4) 기본설계도서와 공사비 산출서가 발주청에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시	되면 계약상대자는 발주청의 공사 계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

(5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

(6) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(7) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주청에 제시하여야 하며, 발주청의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우는 계약상대자가 설계도서를 수정하여야 한다.

가. 용역 내용

(1) 자료 수집 및 준비

① 기본설계 과정의 정보수집 및 준비사항 상세조사

② 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

③ 특수 공법 부분의 상세 조사

④ 각종 법령 수속에 대한 협의

⑤ 일정표 조정

(2) 검토. 분석

① 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

② 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

③ 기기류 배치 및 사용 방식의 결정

④ 배관․배선 등의 계통 및 경로의 설정

⑤ 각 부분 기능의 검토

⑥ 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)

⑦ 공사비 및 시공기술의 검토

⑧ 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

⑨ 사용기기 및 사용 재료의 검토

⑩ 관계법령 등의 조합 및 검토

(3) 실시설계 사항

① 외부 및 내부공간 설계

② 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

③ 평면, 단면, 입면 및 상세설계

④ 공사비 계산과의 조정

⑤ 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

⑥ 색채 계획의 수립

⑦ 각종 설비의 설계

⑧ 신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

⑨ 제로에너지 4등급 이상 인증을 획득하기 위한 방안 검토

⑩ 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

⑪ 수요자의 요구사항 결정

⑫ 각종 설계 등의 조정

나. 현장 조사

계약상대자는 최종 설계도서 납품 전에 분야별 설계 참여기술자가 현장을 방문하여 아래	사항을 재확인하여 기존 조사 현황과 일치하는지 여부를 확인해야 한다.

다. 성과품 제출

계약상대자는 최종 성과품을 발주청에 제출하여 승인 받아야 하며, 최종 설계도서는	“제5장 성과품 작성 및 납품, 1. 일반사항 (나) 설계도서 작성기준” 참조

라. 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야간 간섭되는 부분은 계약상대자 책임하에 협의 ․ 조정하여야 한다.

(1) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임진다. 계약상대자는 부	실 설계 시 공사 입찰단계, 시공단계에 발주청에 의한 추가 또는 보완되는 도면을	작성 및 제출해야 한다.

(2) 전기, 기계, 통신등 타 공정 부분과의 관계에서도 상호간의 협의로 도서작성에 만전을             기하여야 한다.

마. 공사시방서

(1) 계약상대자는 건축,토목,조경,기계 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서에 맞게 공사일반시방서, 특기시방서를 작성한다.

바. 공사비 산출

(1) 계약상대자는 실시설계 시 VE용역 계약자와 협의하여 공사비 통제(Cost Control)를 하여야 하며, 필요한 경우 발주청에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용 절감을 검토하여야 한다.

(2) 계약상대자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주청에 제출하여 승인을 받아야 한다.

사. 업무 수행 절차

계약상대자는 의문 사항이 발생 시 발주청과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

제 4 장 설계 지침

1. 공통분야

본 과업지시서는 설계상의 제반조건을 규정한 것으로, 설계진행의 일관성을 유지하고 원활	한 시공을 도모하기 위한 지침을 정하는데 그 목적이 있다.

가. 일반조건

(1) 본 과업지시서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이	불분명하거나 누락 및 오기된 경우에는 발주청과 협의하여 처리하되, 의견이 불일치

될 경우 과업지시서와 관련규정상 그 규제내용이 강화된 것을 따른다.

(2) 건축, 전기, 기계설비, 가스, 통신, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 관한 설계기준은	관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 과업지시서에서 규제한	기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

(3) 본 과업지시서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재, 공법은 최소한도의 기준을 명시한

것으로 설치 및 시공된 후에 동등이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

(4) 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

① 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격, 성능 등을 설계도면

(규격서 포함)에 명기하여야 한다.

② 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질 은

관련자재의 K.S.에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수,

교체가 용이한 것으로 하여야 한다.

③ 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재를 사용하여서는 안 된다.

(5) 산업통상자원부 고시 제2020-10호(2020.1.31.) : 고효율에너지기자재 보급 촉진에
관한규정 에너지이용합리화법에 의한 고효율에너지기자재 보급 촉진규정으로 인증

된 고효율 기자재를 우선 사용을 검토한다.

(6) 과업대상 학교는 관련법 및 지구단위계획이 정한 규정에 적합하게 계획되어야 한다.

(7) 학교시설에 적용하는 관련법규 및 지방자치단체의 각종 관련 규정을 적용하여야 한다.

(8) 주요 기반시설의 설계범위는 학교와 연결되는 모든 인프라 및 인입시설을 포함한다.

(9) 도시기반시설과 연계되는 각종 시설을 설치하는 경우 관련기관과 사전에 충분히 협	의하고, 기존의 기반시설 설치계획과 연계된 설계가 이루어 질 수 있도록 한다.

(10) 본 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

나. 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부제정 각종 공사시방서 및 기	준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 하	며, 준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 주요한 것은 다음과 같다.

(1) 건축법

(2) 건설기술진흥법

(3) 건설산업기본법

(4) 환경정책기본법

(5) 산업안전보건법

(6) 에너지이용 합리화법

(7) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

(8) 환경보전법

(9) 도시가스사업법

(10) 고압가스안전관리법

(11) 수도법

(12) 전파법

(13) 승강기제조 및 관리에 관한 법

(14) 물환경보전법

(15) 하수도법

(16) 소방기본법,소방시설공사업법,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률

(17) 전기공사업법, 전력기술관리법

(18) 정보통신공사업법

(19) 소음진동관리법

(20) 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법

(21) 녹색제품 구매촉진에 관한 법률

(22) 중소기업진흥에 관한 법률

(23) 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법

(24) 장애인․노인․임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률

동법시행규칙 제2조 제1항(별표1) 편의시설의 구조.재질 등에 관한 세부기준 참조

(25) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

(26) 공종별 표준시방서(국토교통부)

(27) 학교시설내진설계기준(교육부 고시 제2020-223호)

(28) 한국산업규격(KS)

(29) 건축구조기준(국토교통부 고시2022-570호(2022.10.11.)

(30) 건설공사 품질시험기준(국토교통부)

(31) 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙(국토교통부)

(32) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정(산업통상자원부고시 제2024-110호)

(33) 기타 관할 행정기관의 자치법규 등

(34) 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

(35) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

(36) 건축전기설비 설계기준(국토교통부)

(37) 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준(지식경제부)

(38) 녹색건축물 조성 지원법/녹색건축인증(국토교통부)

(39) 콘크리트구조설계기준 및 콘크리트구조공사 표준시방서(국토교통부)

(40) 구조물기초설계기준(국토교통부)

(41) 지하매설물 안전관리요령(국토교통부)

(42) 건설현장 축중기 설치 지침(국토교통부 훈령)

(43) 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법(신ㆍ재생에너지설비의 지원ㆍ

설치ㆍ관리에 관한기준)

(44) 정부표준품셈

(45) 전기용품 기술기준 및 시험규칙, 전기설비기준령, 내외선 규정

(46) 『전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙 및 전기통신설비기술기준규칙』등의 학교	신축공사와 관련한 제반 법률을 모두 적용하여 설계한다

(47) 설계 시 다음 자료를 참고할 수 있다.

◉ 학교시설설계 안전매뉴얼

◉ 에너지절약학교 연구

◉ 생태학교 조성 연구

◉ 무장애학교 설계 기준

◉ 친환경학교 녹화설계지침 매뉴얼

(48) 학교안전사고예방 및 보상에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제10조 제1항(별표1)의              학교안전시설관리기준 참조

(49) 한국정보통신공사협회 “정보통신공사 기반 ICT융합시스템 개요 및 적용기준” 참조

(50) 교육시설 등의 안전 및 유지관리에 관한 법률

(51) 기타 관련법령

다. 준수사항

상기의 규정에도 불구하고 아래의 항목은 발주처에서 제시한 기준 이상으로 제안하여야 한다

인증명	유형	등급		적용 기준	관련법령	의무대상
에너지절약계획서	개축	EPI 74점이상		●		연면적 500㎡이상 건축허가 또는 용도변경
제로에너지 건축물인증	개축	ZEB +등급	에너지자립율 120%이상		녹색건축물조성지원법 시행령 제12조	연면적 1,000㎡이상 신축,재축, 별동증축
		ZEB 1등급	에너지자립율 100%이상
		ZEB 2등급	에너지자립율 80%이상
		ZEB 3등급	에너지자립율 60%이상
		ZEB 4등급	에너지자립율 40%이상	●
		ZEB 5등급	에너지자립율 20%이상
신재생에너지 공급의무비율	개축	‘22~’23년	32%		신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법	연면적 1,000㎡이상 신축·증축·개축
		‘24~’25년	34%	●
		‘26~’27년	36%
		‘28~’29년	38%
		‘30년 이후	40%
녹색건축	개축	최우수(그린1등급)			탄소중립기본법 제31조 녹색건축 인증에 관한 규칙 제8조	건축법 제2조1항 제2조 “건축물”
		우수(그린2등급)
		우량(그린3등급)
		일반(그린4등급)		●
장애물 없는 생활환경 등급인증(BF)	개축	최우수	90%이상		장애인 노인 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 제10조2	신축·별동증축·전면개축
		우수	80이상-90% 미만
		일반	70이상-80% 미만	●
범죄예방환경설계 (CPTED)	개축	최우수	85점이상		범죄예방 건축기준고시	제12조(교육연구시설)
		우수	70점이상~85점미만	●
지능형건축물 인증(IBS)	개축	1등급	85점 이상		지능형건축물의 인증에 관한 규칙
		2등급	80점이상-85점미만
		3등급	75점이상-80점미만
		4등급	70점이상-75점미만
		5등급	65점이상-70점미만
교육시설 안전인증	개축	최우수	유치원, 초, 중등 평균 89점이상 대학,기타교육시설평균79점이상	●	교육시설안전 인증 운영 규정	연면적100㎡이상,학교단위
		우수	유치원, 초, 중등 평균 78점이상 대학,기타교육시설평균69점이상

라. 성능기준

본 사업의 설계는 다음의 성능 이상이 확보되어야 한다.

(1) 구조 안전 성능

① 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

② 하중 및 지반조건에 안전하여야 한다.

③ 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 방진․내진․내풍․내설․내충격 성능을

가져야 한다.

④ 본 안내서 제4장 1의 나. 적용기준”의 각 기준 등에서 정한 안전율 이상을 확보	하여야 한다.

(2) 내구성능

① 구조물 설계 시 내구연한은 반영구적으로 한다.

② 부식성자재는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하되 부득이 사용해야 할 경우에는	방청처리를 통해 최대한 부식되지 않도록 하여야 한다.

③ 자재 등은 부위별 용도별로 일반적인 기준으로서 가장 내구성이 높은 등급의	것을 사용하여야 한다.

④ 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 부동침하 등에 대비하여 Flexible Joint	등을 계획한 실시설계가 되도록 한다.

⑤ 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

(3) 방․내화 안전성능

① 구조물은 내화구조로 하여야 하며, 「소방관계법령」에 따른 소방설비를 반드시	갖추어야 한다.

② 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 발주기관에서 인정하는 부득이한 사유로	사용하는 경우에는 소정의 연소방지 및 방염 성능이 있는 것이어야 한다.

③ 화재발생시 그 확산이 최소화 되도록 방화구획 등을 설치하여야 한다.

④ 화재발생시 인명피해 예방을 위한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을	갖추어야 한다.(소방관련법 참조)

⑤ 기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

(4) 단열 및 보온 성능

① 건물의 각 부위별로 법령 등에서 규정한 값 이상의 단열성능이 확보되도록 하	여야 하며, 단열재는 시간이 경과해도 성능저하가 없는 제품을 사용하여야 한다.

② 실내 결로현상이 발생하지 않도록 단열 및 보온재를 설치하여야 한다.

③ 단열 및 보온재는 내화성․내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

④ 외기에 접하는 모든 부위(벽, 바닥 및 천장 스라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치	하는 등 동파 및 동해에 대비하여야 하며, 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다.

⑤ 창호는 국토교통부고시 『에너지절약설계기준』에 따라 기밀재료를 사용토록 설계

해야 한다.

(5) 통풍 및 환기성능

실마다 실용적 최대 사용 인원수에 적합한 통풍 및 환기시설을 갖추도록 하여야 한다.

(6) 결로 방지성능

① 건물 어느 부분도 결로가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 표면 결로 및 실내 결로가 발생하지 않도록 한다.

③ 지층, 최상층 창호의 결로 방지에 특히 유의하여야 한다.

(7) 소음에 관한 성능

① 각 실별 용도에 따라 차음, 흡음, 방음조치를 하여야 한다.

② 대강당 및 회의실 등 공동 사용시설은 그 용도에 따라 가장 적합한 차음, 흡음,	방음조치를 하여야 한다.

③ 건물 내․외부의 소음에 의한 영향을 최소화할 수 있도록 하여야 한다.

(8) 실 환경 관련 성능

① 가급적 자연채광을 최대한 도입하여 실내 환경에 쾌적성을 제공하여야 한다.

② 실마다 필요한 조도가 확보되도록 인공조명을 하여야 한다.

(9) 방수성능

① 건물의 “지붕(옥상), 실내, 외벽, 지하층, 녹화(조경) 조성 부분 등” 어느 부분도	누수가 발생되지 않도록 하여야 한다.

② 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열에 충분히 대응할 수 있는 성능과 장기적으로

주변 환경조건에 충분한 내구성능이 있는 것이어야 한다.

③ 지하구조물의 방수는 지하수위를 고려한 안전한 방수공법을 채택하여야 한다.

④ 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가	막히더라도 넘치지 않도록 충분한 여유가 있어야 한다.

(10) 편리성

① 각 실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치, 구성하여야 한다.

② 각종 설비는 사용하는데 편리하여야 한다.

(11) 유지관리

① 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

② 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를 쉽게

구입할 수 있는 것이어야 한다.

③ 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보하여야

한다.

④ 구조설계 시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계 시 주요 구조부재를	수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감방법을

강구하여 실시설계에 반영한다

2. 건축분야

가. 건축계획 일반사항

(1) 기본 지침

① 설계용역의 착수 시 설계자는 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명한 인식과	확인을 하여야 한다.

② 배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 지구단위계획, 인접 건축물, 공개공지, 보행자와

차량의 동선 요구 조건과 승인된 전체 마스터플랜 등과 상응하여야 한다.

③ 건축물 외부의 설계와 마감 재료는 건축물의 형태와 조화되어야 하고, 인접 건물 등에 상응하여야 하며, 영구적이고 내구적이며 보수가 용이하여야 한다.

④ 내부 공간 계획은 동선이 명확하며, 기능적으로 연계되고 효율적이어야 한다.

⑤ 내부 마감 재료는 실의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하며, 영구적이고,	내구적이며, 유지관리 및 보수가 용이하여야 한다.

⑥ 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

⑦ 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화	방법을 채택하여 설계하여야 한다.

⑧ 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의	지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 피하여야 한다.

⑨ 외부재료는 미래지향적 이미지를 표현하고 주변과 조화를 이룰 수 있는 반영구적 재료로 하며, 유지관리가 용이한 마감재 선정(특히, 외장재 선정 시 교육부의 공문 및 관련규정에 적합하도록 선정)

⑩ 기타 색상계획, 흡음 및 방진계획, 배수 및 방수계획, 창호계획, 로비 및 비상계단 등의 재료계획은 최상의 조건으로 계획

⑪ 학생안전을 최우선으로 하는 방향으로 계획하여야 하며, 행정시설 등에 대한 보안계획을 반영하여야 한다.

⑫ 옥상을 활용한 옥상조경, 정원 등 친환경 요소를 적극 고려 할 수 있다.

(2) 외부의 비(非)구조 부재

① 외벽 및 마감 재료(옥상구조물, 각종 외부 구조물, 커튼 등)에 대하여 구조계산을 실시하고 자연재해(지진, 태풍, 지진 등)에 탈락 및 변형이 일어나지 않는 자재를 선정한다.

② 2층 이상의 외벽 등에 타일(Tile)이나, 부착식 외장재를 사용하는 경우는 다음	사항을 고려하여 탈락되거나 떨어져 나가지 않도록 한다.

◉ 각 층 또는 최하층에 유효한 캐노피를 계획한다.

◉ 차양을 계획하지 아니한 경우에는 건물 주위에 식수 등을 하여 벽면에 접근	하지 못하도록 하고 출입구 또는 통로가 되는 위치의 경우에는 가급적 유효한

차양을 계획한다.

◉ 노출면 및 차양의 돌출부 등에 마감을 하는 경우에는 탈락되지 않도록 재료 및

공법에 대해 충분히 고려한다.

③ 외부 단열재 부착물 및 고정재에 대한 시공 상세도 및 외부 마감재 하지 철물 고정상세도를 작성하여야 한다.

(2-1) 실내부의 비(非)구조 부재

① 실내 및 비구조물의 설계 시 마감재(천장재), 벽체(비내력벽, 타일), 각종 배관은 자연재해 등에 대비될 수 있도록 설계.

(3) 지붕 및 캐노피

지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아떨어지지 않는 형상이어야

한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간격을 두어

위험 방지에 노력한다.

(4) 외부 바닥

현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

(5) 주차계획

① 사업부지로의 차량출입계획은 사업부지에 지정된 지구단위계획에 의한다.

② 주차장 설치는 관련법에 적정하도록 설치한다.

③ 주차장법 및 건축법, 교통영향평가 등을 고려하여 출입구 위치 등 합리적으로 계획하여야 한다.

④ 사용자 및 방문자 편의를 위한 주차장의 배치가 되도록 하고, 구조에 유의하여

사각지대가 생기지 않도록 계획한다.(차량출입구와 보행자 출입구 분리계획)

(6) 방재계획

재해 시 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위하여 필요한 공간

확보를 고려한다.

① 내진 안전성의 확보

◉ 강진 발생에 대비한 내진설계를 하여 지진 등의 재해발생 시 건축물의 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

◉ 재해로부터 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지함은 물론 지역 주민들의 대피 공간으로서의 기능을 수행할 수 있도록 한다.

◉ 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기 설비, 기	계설비) 및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.

◉「학교시설내진설계기준고시 (제2020-223호(2020.4.1.)」을 적용한다.

② 화재에 대한 안전성 확보

◉ 학교의 특성을 고려하여 인명피해방지를 위한 경보시설과 피난유도시설이	고려되어야 하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비를 계획하여야 한다.

◉ 소방 관련 법률과 기준을 준수하여 학교시설에 적합하게 설계하여야 한다.

◉ 학교시설 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 확보되도록 설계한다.

◉ 소방설비 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.

◉ 소방관계 자재는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 재료로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비와 설비를 선택한다.

◉ 종합방재센터를 설치 운영함으로써 비상시 사용자의 안전 확보를 위한 방재설비를 총괄할 수 있도록 설계한다.

◉ 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능하도록 설계한다.

(7) 에너지 절약 계획

① 부지 환경 조건, 실용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 에너지의 효율적인 이	용과 에너지 사용의 합리화 및 열 손실방지를 도모하여야 하며, 대체 에너지의	적용 시 대체 에너지 시스템(지열, 태양열, 태양광 등)의 기술적 안정성, 경제성	및 효율성 등을 건축계획과 연관하여 종합적으로 검토하여야 한다.

② 에너지 총사용량 절감을 위해서 교실 남향 및 남동향 배치, 차양설치, 단열성능 향상 등 Passive 요소를 적극도입한 후 신재생에너지를 적용하여야 한다.

나. 건축계획 방향

(1) 대지이용계획

① 시설물의 성격에 적합한 외부공간체계를 부여하고, 공간의 위계성 및 다양성을	느낄 수 있도록 변화 부여

(2) 평면계획

① 각종시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가	능하도록 계획한다.

② 사용자들에게 혼잡이 발생하지 않도록 동선을 분리 계획한다.

③ 로비, 홀은 적정한 여유 공간을 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수	있도록 계획한다.

(3) 입면계획

① 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 학교로서 품격을	고려하여 계획한다.

② 첨단시설에 부응하는 외장 마감과 미관을 고려하여 계획한다.

③ 입지조건과 주변경관과의 조화를 고려하여 계획한다.

(4) 단면계획

① 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간계획이 되도록

계획한다.

② 각 시설간 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.

③ 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가능하도록

수직 및 수평 동선을 계획한다.

④ 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

다. 실별 세부지침(해당사항만 확인)

(1) 일반사항

① 교과교실형으로 교실을 계획할 경우 이동에 따른 혼잡이 최소화 되도록 별도의	사물함 공간 혹은 거점공간을 계획하고, 원활한 이동을 위한 복도 폭을 확보하며	별도의 오픈 스페이스를 계획한다.

② 교실에는 Ubiquitous-Learning이 가능하도록 계획한다.

③ 실과 복도 사이의 벽은 가능한 내부를 조망 할 수 있도록 계획한다.

④ 1층에는 가능한 다목적 홀을 검토하여 전시, 휴게, 소규모 그룹 수업 등 다목적으	로 활용할 수 있도록 계획한다.

(2) 보통교실(특수학급포함)

① 수준별 수업이 가능한 형태를 다양화하여 교육과정에 대응할 수 있도록 계획한다.

② 길고 지루한 복도공간의 활용방안을 강구하고 곡선처리 등으로 다용도 공간을 구획한다.

③ 교실과 복도 사이의 벽 창문은 신발장높이를 고려한 후 설치하여 시각적, 공간적 개방감을 주고 차음성능이 우수한 재료 선택에도 유의 하여야 하며, 출입 및 학습교구 이동을 위한 교실출입문 내폭은 휄체어 이용기준이 맞추어 설계한다.

④ 교실 전후면 창호는 채광 및 환기, 학생들의 안전도를 감안하여 크기 및 높이를 계획하고 벽체는 칠판에 현휘 현상이 발생되지 않도록 하고 외부창호 크기는 유지관리 및 미관을 고려하여 설계

⑤ 교실바닥은 학생들 교육활동에 적합한 재료를 선정함을 원칙으로 한다.

⑥ 높이 규준(설계여건을 고려 어려움이 있을 경우, 감독관과 선 협의)

전면창 : 바닥마감선에서 900m/m정도(채광, 안전도 고려)

복도창 : 바닥마감선에서 1,200m/m정도(신발장 높이 고려)

후면창 : 바닥마감선에서 1,100m/m정도(안전도 고려)

칠  판 : 바닥마감선에서 750～900m/m정도(학생 신장 고려)

게시판 : 바닥마감선에서 1,300m/m정도(사물함 높이 고려)

천정고 : 바닥마감선에서 2,600m/m정도(선풍기 안전도 고려)

⑦ 교실 창호중 외부에 면하는 전면창호에는 학생들 안전을 고려하여 안전시설(안전바, 2줄, 내부)을 고려하여야 한다.

⑧ 특수학급은 바닥난방을 적용하고 내부에 화장실을 설치하며 내부마감은 날카로운 돌출부위가 없도록 하고 충격을 방지할 수 있는 마감자재를 적용한다

(3) 관리실 및 지원시설

가. 교장실, 운영위원회의실, 행정실 및 문서고, 교무센터

- 교장실과 회의실은 통합하여 사용할 수 있도록 계획

- 교장실과 행정실은 원활한 소통 및 이동이 가능하도록 인접설치

- 유기적인 행정체계 및 유지관리 동선의 복합화 계획

- 교장실, 행정실, 교무센터는 열린 행정 구현이 가능한 구조로 계획

나. 보건실

- 학생들의 보건 활동의 편리성을 위해 1층 남향에 배치토록 계획

- 외부에서 직접 출입할 수 있는 출입문 설치

다. 교원연구실 및 휴게실, 상담실

- 교원들의 활발한 연구활동 및 휴게공간 확보

- 교직원 휴게실은 남여로 구분하며, 휴게실은 바닥난방 적용

- 탕비실 확보(남여 인접 배치하여 탕비실 겸용 사용 권장)

- 층별 교직원 화장실, 학년별 교과별 교사연구실 적용

라. 교과전담연구실

- 특별교실에 부속되게 계획하여 교과연구 및 준비활동의 편리성 도모

마. 숙직실

- 난방방법(기계, 전기분야)에 의한 인체 위생을 고려한 계획

- 침구등을 보관할 수 있는 반침고려

- 교사동 중앙현관 주변에 배치하여 방범활동에 용이하도록 설계

바. 방송실

- 가급적 운동장이 쉽게 보일 수 있는 위치에 배치계획

- 벽체 및 천정, 바닥배관을 고려한 흡음, 방음시설 및 이중 바닥구조

사. 전산실

- 학교 내 전산망구축을 위한 공간 확보

- 가급적 건물의 중앙에 배치한다.

- 전산실 바닥의 구조는 정전기를 방지할 수 있고 전기설비 및 통신        설비공사의 배관 및 보수가 용이한 구조로 설계

아. 동아리실

- 실은 인접하게 조닝하여 필요시 통합 사용할 수 있도록 배치

자. 관리자 휴게실

- 관리자 및 청소용역원을 위한 휴게공간(세면대 등 비치) 적용

(4) 특별교실(1.5실 기준)

가. 과학실, 가사실, 기술실

- 실험기구 배치계획 및 배관자재를 고려한 효율적인 계획설계

(가급적 동일라인으로 배치요함)

- 바닥재는 각종 실험 및 실습으로 인한 청소의 용이성 및 변질의 위험이 없는 재료를 선택

- 실험 및 실습으로 인한 실내 오염공기를 환기할 수 있는 시설을 확보

나. 컴퓨터실

- 이중마루 바닥의 구조는 장비배치 및 변경에 따른 전기설비 및 통신 설비 공사의 배관(선)이 용이한 구조로 설계(정전기, 부식고려)

다. 음악실

- 보통교실에서 이격거리를 멀리하고 방음문 등을 계획하여 소음 예방

- 벽체, 천장 등에 소음방지 시설계획

라. 미술실

- 효율적인 미술활동이 될 수 있도록 채광, 조도계획

- 야외 학습장 및 옥상광장과 연계하여 배치

- 급수 및 배수를 설계 반영하여 실습도구를 씻을 수 있도록 할 것

- 바닥재는 오염이 적고 쉽게

- 조용하고 안정된 분위기에서 학습활동이 증대될 수 있도록 계획

- 학생중심의 다양한 공간구성을 고려한 창의적 교육시설 특화방안 강구

마. 도서실

- 도서실은 지역사회 평생교육의 장소 및 커뮤니티로 활용할 수 있는 공간으로 계획

- 도서실 내 정보검색코너를 설치한다

바. 다목적실

- 다양한 학습활동을 할수 있는 공간 구성으로 하며 바닥은 단차가 없는

구조로 한다

- 일부 체육활동이 가능하도록 벽체, 바닥 마감재를 적용한다

3. 구조분야

가. 기본사항

(1) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 상황에서도 구조물이 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 특수공법이나 특정자재를 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토하여야 한다.

(3) 구조물의 균열발생을 최소화 할 수 있도록  계획하여야 하며, 지진이나 신축 등으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

(4) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

(5) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

(6) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.

(7) 구조설계는 건축구조기준(국토교통부 고시2022-570호(2022.10.11.)에서 규정한 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.

(8) 설계자는 학교시설물에 대한 설계 시 반드시 구조검토(내진 설계포함)를 실시하고	설계도서 납품 시 제출하되, 이와 별도로 관련규정에 의한 구조안전 및 내진설계	확인서(서식8～9)를 제출하여야 한다.

[관련 : 건축법｣ 제38조 및 건축법 시행령｣ 제32조 ]

(8-1) 내진 및 구조보강 설계 시 「KDS 41 10 15 건축구조기준 설계 하중[표3.2-1](기본등분포활하중)」의 용도별 최소값을 만족하도록 설계하여야 한다.

(8-2) 내진설계 시 비 구조 요소(채움벽, 허리벽 등) 반영

(9) 향후 증축 가능성에 대비하여 지정 및 기토 등 설계 검토하여야 한다.

나. 적용법규 및 관련기준

(1) 설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용	하여야 한다.

(2) 적용규준 및 규칙은 최신의 정부제정 기준이 우선한다.

다. 구조계획

(1) 모든 구조부재의 배치는 합리적이어야 한다.

(2) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그	내력을 확인할 수 있는 것 이어야 한다.

(3) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

(4) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

(5) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영하도록 한다.

(6) 비정형 구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택하거나 이를   보완하는 방법을 제시하여야 한다.

(7) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수 이상으로 한다.

라. 주요 구조재료의 성질 및 특성

(1) 구조계산에 의한다.

(2) 구조용 콘크리트 강도는 건축물의 내구연한을 고려하여 24N/㎡ 이상을 권장한다.

마. 구조설계

(1) 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

(2) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 기준 및 지침을 명시한다.

(3) 설계기준 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게 적용	하도록 한다.

(4) 설계하중

① 건축구조기준(국토교통부 고시2022-570호(2022.10.11.)를적용한다.

② 도서실의 수장고, 이동식(모빌렉)서가 등의 설치 시 집중하중의 이동발생 시에도 안전하도록 고려하여야 한다.

③ 시공 중 공사하중이 과다한 경우에도 고려되어야 한다.

④ 구조물 상부에 흙을 덮어 조경하는 부위는 그 중량(토심 900㎜이상)을 고려하여야 한다.

⑤ 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려하여야 한다.

⑥ 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부위는 그 중량(중차량 기준)을 고려 하여야 한다.

⑦ 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 적재하중을 고려한 영향선을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계하여야 한다.

⑧ 옥상에 기계설비 또는 전기설비등에 필요한 중량의 장비를 설치할 경우 그 중량을 고려하여야 한다.

(5) 고정하중

구조재 및 마감재 등의 실제 중량을 계산하여 적용한다.

(6) 적재하중

① 각 건물의 기능, 소요실 별 제반 특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.

② 기계설비의 하중 : 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중조건에 따라 설계한다.

③ 지하구조물 상부에 도로 또는 외부주차장이 설계될 경우에는 관련기준에 의거	충분한 하중을 받을 수 있는 구조로 설계한다.

(7) 풍하중

① 건축구조기준(국토교통부 고시2022-570호(2022.10.11.)에 따라 해당지역의 설계기본풍속 및 노풍도를 적용하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.

② 건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한 정확한 예측이 어려울 경우 풍동실험 및 적설실험을 할 수 있다.

③ 풍동실험에 의하여 산정된 풍하중은 ①풍하중보다 우선적으로 사용될 수 있다.

(8) 지진하중

① 건축구조기준(국토교통부 고시2022-570호(2022.10.11.)에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시 동적 해석을 하여야 한다.[관련 : 학교시설 내진설계 기준 고시, 교육부고시 2020-223호(2020.4.1.)]

② 지진하중 산정 시 전단파 속도를 감안하여 지반종류를 판별하여야 한다.

(9) 수압

지표면 하부의 구조설계에는 지역 또는 부지 내 위치, 토층여건과 강우 시 지하수위 상승 등에 의한 부력을 감안하여야 하며, 공사 중의 부력발생 여부도 포함하여	제반 사항을 검토하고 그에 따른 적절한 조치가 되어야 한다.

(10) 온도하중/건조수축하중

구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

(11) 기초설계

① 건축구조기준(국토교통부 고시2022-570호(2022.10.11.)에 의함

② 최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.

③ 건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 구조가 기초와 지반과의 상대적 위치를 파악할 수 있도록 하여야 한다.

④ 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질․기초기술사의 판단에 따른다.

(12) 구조해석

① 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을 사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을 증명하는 자료를 첨부한다.

② 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출 근거를 명시하여야 하며, 적재하중은 층별로 저감시킬 수 있다.

③ 슬래브 또는 벽의 개구부, 피로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는 부분은 응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.

④ 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별, 층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

(13) 부재단면 설계

① 부재단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트의 부어넣기가	용이한 크기 이상이어야 한다.

② 부재단면(또는 철근량)은 실용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생 시 시공  오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

바. 구조계산서의 작성요령

① 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성 이해하기 쉽게 한다.

② 구조계산서 작성

◉ 일반사항

◉ 구조개요

◉ 구조설계기준(적용기준 명시)

◉ 구조설계기준(SYSTEM)

◉ 구조재료의 재질 및 강도

◉ 부재단면 요약

◉ 구조골조 평면 및 주단면도

◉ 설계하중 산정

◉ 구조해석

◉ 부재설계

◉ 기초지반 지내력 검토

◉ 내진, 내풍설계 검토

4. 토목분야

가. 일반사항

(1) 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 발생과 주변 시설물 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) 부지 내 지하에 매설된 제반시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강법을 제시하여야 한다.

(3) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

(4) 공법 선정은 대지여건, 지층조건, 공사목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의	제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 선정하여야 한다.

(5) 본 설계는 지역의 특수성을 고려 다음사항을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

① 공사 중 표면수 처리 방안

② 주변지반 및 시설에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 가시설 공법설계

③ 지하굴착 및 기존 지형 절토 시 사토반출 방안

④ 지하수 발생 시 지하수 처리방안

⑤ 공사시행으로 인하여 주변 환경에 미치는 소음, 진동 등의 처리대책

(6) 주변의 토지이용 현황 및 지장물(맨홀, 전기, 설비라인, 도시가스등)을 조사 확인하여 설계에 반영한다.

(7) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목 시설을	검토하여 설계에 반영하여야 한다.

(8) 구조물 등은 건물, 조경 및 주변 환경과 조화되게 하여야 한다.

(9) 적용공법 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

(10) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 기존 및 신설 배수시설의 정비현황 등을 현장 조사하여 배수의 원활을 기할 수 있도록 한다.

(11) 건설기계는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 사용토록 한다.

(12) 각종 적용기준은 최근 개정된 공사시방서 및 관련기준을 적용해야 한다.

(13) 경계부분은 도로 및 인접 토지, 구조물 등에 피해가 없는 완벽한 구조물로 설계한다.

(14) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 조경도, 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면 및 하수종단도는 세분하여 확대된 도면에 작성한다.

(15) 토공량(사토 또는 순성토량)이 10,000㎥이상으로 도로를 이용해야 할 경우는 『건설공사 차량 과적 방지지침』에 의거하여 건설 현장에 축중기를 설치하여야 한다.

[관련: 국토교통부 훈령 건설현장 축중기 설치 지침(2018. 8. 1.) 참조]

나. 설계기준 및 범위

(1) 설계기준

① 설계도서는 관련 법규 및 관할행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가에 문제가없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.

② 하수도 분야 설계는 관할행정관청의 수도정비기본계획 및 하수도정비 기본 계획 등 상․하수도분야 상위계획과의 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영해야 한다.

③ 상․하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 도시계획 등 타 계획과 관계될 경우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계규정을 준수하여 설계하여야 한다.

(2) 토목부분의 설계범위

① 토공계획

② 터파기 및 흙막이 가시설 계획

③ 구조물계획

④ 하수도계획

⑤ 도로 및 포장계획

⑥ 기 타

다. 지반조사 및 시험

(1) 계약상대자는 필요시 지반조사 및 각종 시험 등을 시행하여 현장에 부합되는 설계가 될	수 있도록 하여야 하며, 시험을 시행하지 않아 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

(2) 연약지반, 구조물의 기초형식에 따라 지반조사계획 및 결과를 구분하여 지반조사 보고서에 명기하여야 한다.

(3) 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인 규정에 따라 시행하여야 한다.

(4) 지반조사결과 자료는 전산파일 형식(한글, 워드, PDF, CAD 등)으로 작성하여 CD에 담아 설계도서 납품 시 발주처에 제출한다.

라. 세부 설계지침

(1) 토공계획

① 토공설계는 가급적 절․성토의 균형을 유지하고 부득이 한 경우 토질의 상태, 토취장, 사토장, 골재원 등을 조사하여 최소거리, 최소경비로 운반할 수 있도록 계획하고, 운반거리는 반드시 실측한다.

② 지반선 및 건물 지반면은 사전조사 주변 도로계획을 충분히 검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 계약상대자가 제시 한다.

③ 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 부지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 부지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

④ 토공계획은 가능한 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등을 고려하여 균형을	맞추고 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다.

⑤ 원칙적으로 단이 지게 해서는 안 되나 부득이 단을 지게 하는 경우에는 가급적

옹벽설치 대신 경제성 및 미관을 고려하여 조경석 설치 등으로 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ 잔토처리는 부지경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하여 충분한 층 다짐을 실시하도록 설계하여야 한다.

⑦ 부지조성에 따른 토량이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획	하여야 한다.

⑧ 부지횡단면은 20m간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 작성한다.

⑨ 비탈면은 토지이용도, 안전성 및 경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

⑩ 터파기 시 암반인 경우 주변환경을 조사하여 민원이 예상되는 경우는 무진동,	무소음 공법 등을 검토하여 인접 지역의 민원 및 피해를 최소화 할 수 있도록	하여야 한다.

⑪ 부지 내에서의 도로 교차부분은 종․횡단도상에 측점, 계획고를 표시하여 도면을	작성한다.

⑫ 부지조성 계획고 결정 후 토공량을 산출하여야 한다.

⑬ 토공사시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요시 관계기관과 협의하여야 한다.

⑭ 비탈면 구배는 토사인 경우 1:1(성토 1:1.5)을 기준으로 하고 수직고가 5m이상	일때는 5m마다 소단(1m)을 설치해야하며, 비탈면 보호방법은 현장상황에 따라	적정공법을 선정하여 사면붕괴 등이 발생치 않도록 설계한다.

(2) 터파기, 흙막이 가시설 계획

① 지하 굴착 시 흙막이 가시설 공법, 차수공법, 지반보강공법 등은 안정성, 시공성, 경제성을 고려한 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.

② 터파기로 인하여 주변 구조물의 피해 발생으로 민원이 발생되지 않도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

③ 터파기 가시설 계획

◉ 굴착방법, 지보공법, 차수공법을 충분히 검토하여 공기 내에 완공할 수 있는 안전하며, 경제적인 공법을 제시해야 한다.

◉ 굴착에 따른 지하수위 저하로 인한 주변 구조물의 침하방지 등을 위해 계측기 등을 충분히 설치하여 공사 진행에 따른 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 대한 보완대책을 수립하여야 한다.

◉ 안전한 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측(흙막이 벽의 변형량, 지보재의 응력 또는 하중, 토압 및 지하수위, 인접구조물의 균열, 기울기 측정, 인접	지반의 변위량(지표침하계, 지중경사계) 등에 대하여 계측기의 종류, 계측	빈도 및 설치 계획서를 별도로 설계하여야 한다.

◉ 계측의 목적, 문제점 및 항목을 명확히 설정하도록 하여, 계측기의 선정,	설치, 빈도 등의 신뢰도가 높도록 계획한다.

◉ 계측 위치는 원지반 조건, 시공방법 등을 고려하여 계측목적에 부합되도록	선정한다.

◉ 계측간격 및 측정빈도는 지반조건 및 굴착방법, 시공조건에 따라 변경 가능하도록 조절한다.

◉ 계측과 병행하여 지보공 및 지질	상태를 파악, 평가하여 시공에 반영하도록 한다.

◉ 어스앵커 설치가 수반되는 경우 해당 건물주의 동의서와 도로 등 공공시설물 침입시 해당 관리기관과 협의 또는 승인을 득해야 한다.

◉ 지하굴착 및 가시설재 처리로 인한 주변 민원 사항이 없도록 사전에 계획안을 제	출하여야 하여, 민원 사항이 발생할 경우 신속히 그 대책을 강구하여 시행하여야 한다.

◉ 지하터파기 시 인접구조물 및 지하매설물이 있어 사업추진에 영향이 우려되는 경우는 기존구조물의 안전성을 검토한 후 관련규정에 의거하여 적정한	안전조치를 하여야한다.(참고 : 건축법제41조).

④ 흙막이 가시설 구조해석

◉ 구조형상 및 단면은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

◉ 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정, 조합하여 해석해야한다.

◉ 각 공법의 선정은 지반의 특성을 고려하여 선정하되, 2개 이상의 대안을 비교한 후 최적방안을 선정하여 구조해석을 수행하여야 한다.

◉ 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 하며, 사용 전산프로그램은 다음 조건을 만족해야 한다.

- 해석 프로그램은 국내외에서 사용된 실적이 있어 신뢰도를 인정받았거나 공인기관에 의하여 적합하다고 인정된 프로그램.

- 굴착단계에 따른 지반 및 지보재의 변형, 응력의 변화를 계산하여 굴착설에 반영할 수 있는 프로그램.

◉ 흙막이 가시설은 주변침하, 지반변위에 의한 피해를 방지할 수 있도록 설계 되어야 하며, 필요에 따라 지반보강공법, 차수공법 등의 사용이 병행되어야 한다.

◉ 흙막이 가시설 설치도면은 평면도, 구간별 표준단면도, 특수구간 단면도,	세부 상세도, 차수시설 상세도 등을 작성하여야 한다.

◉ 흙막이 가시설 구조물의 버팀 보는 좌굴 영향을 고려하여 효과적인 보강방안	이 수립되어야 한다.

(3) 구조물 계획

① 기상이변으로 집중호우, 폭설, 기습한파 등을 고려한 배수로, 트랜치, 맨홀, 외벽	단열, 스노우멜팅 등 적절한 안전시설을 구축하여야 한다.

② 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

③ 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성이 크고, 안전성 및 시공성을	고려하여야 한다.

④ 구조물의 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

⑤ 구조해석에 사용되는 토질정수는 시추조사, 실내시험 데이터 및 유사 현장의	지반 자료를 이용하여야 하며, 결정근거가 제시되어야 한다.

⑥ 철근이음, 압축강도, 정착길이, 피복두께 등은 콘크리트구조설계기준 등 관련기준에 따라야 한다.

⑦ 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하고, 발주기관의 협의 및	기술심의에 적합하여야 한다.

⑧ 옹벽

◉ 옹벽은 전도, 활동 및 토압에 대해 안전하게 설계되어야 하며 안정에 대한 계산은 사용하중에 준해야 한다.

◉ 활동과 전도에 대한 안전율은 각각 1.5, 2.0 이상이어야 하며 기초지반에	작용하는 외력의 합력은 기초 저폭의 1/3이내에 들어오도록 하고, 지반에 작용하는 최대압력이 지반의 허용지지력을 넘지 말아야 한다.

◉ 철근이음, 압축강도, 정착길이 등은 구조물 설계방법에 준하여 결정한다.

◉ 옹벽표면에는 V형 홈을 가진 수축줄눈을 설치하고 그 설치간격은 중력 및 반중력식옹벽 5.0m, 역T형 및 L형옹벽 6.0m이하로 설치하며, 신축이음의 설치

간격은 중력 및 반중력식옹벽 10.0m, 역T형 및 L형옹벽 18.0m로 설치한다.

◉ 옹벽에는 배수공(PVC 파이프: Φ50mm)을 2㎡당 1개소를 설치하며, 최하단	배수공은 기초지표면에서 10cm 위에 설치토록 설계하여야 한다.

◉ 옹벽후면 유출수에 대한 배수는 후면에 일정규모의 잡석을 채워서 배수공으로 배수시켜 벽면에 작용하는 수압은 저하시키고 필요한 경우 잡석 채움 최하단에 유공관을 매설 배수관로에 연결시켜 유출수를 처리하도록 설계하여야 한다.

◉ 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

◉ 구조물 설계는 실제조건에 적합한 하중을 선정, 종합하여 해석하여야 한다.

⑨ 양압력 처리계획(필요시)

◉ 구조물 하부에 작용하는 양압력으로 인한 구조물의 부상여부를 검토하여야	하며, 부상우려가 있을 경우 방지 방안이 강구되어야 한다.

◉ 적용 지하수위는 지반조사보고서의 지하수위를 설계에 적용하여야 한다.

(4) 하수도계획

① 하수도계획은 환경부 제정 하수도설계기준 등에 의하여 설계한다.

② 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

③ 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

④ 강우강도 적용은 다음과 같이 적용한다.

◉ 지선관거   - 확률년수 : 10년,   - 강우강도식 : [eqn: {925.16} over {sqrt {t} `+~2.4580}-13.5]

◉ 간선관거   - 확률년수 : 30년,   - 강우강도식 : [eqn: {1,259.4} over {sqrt {t} `+~3.0380}-22.5]

⑤ 관 규격은 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록 점차 크게하며, 하수관은 φ	450mm이상, 연결관은 φ300mm이상으로 한다. 또한  설계 최대 유량에 10	～ 20 %의 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 200mm이상	이 되도록 한다.

⑥ 하수관의 유속은 1.0～1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8～3.0m/sec내로	계획한다. 다만 부득이하게 3.0m/sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대	책(낙차용 맨홀 설치)을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

⑦ 우․오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화	할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

⑧ 맨홀 및 연결관 설치기준

◉ 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지 내 최종 하부에는 집수 맨홀을 설치한 후 기존 관로에 접속하여야 한다.

◉ 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및	경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

◉ 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치하여야 하여야 한다.

◉ 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 한다.

◉ 오수맨홀 뚜껑은 밀폐식으로 하고, 오수맨홀 내부 바닥은 반드시 인버트를	설치하도록 설계하여야 한다.

◉ 연결관 연결 시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록	설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공 시에는 반드시 천공기를 사용하도록 공사시방서 등에 명기한다.

◉ 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다. 특히 우수맨홀은	낙차를 두어 이물질 유입 시 청소 등 유지관리에 지장이 없도록 한다.

⑨ 우수받이 및 집수정, 오수받이

◉ 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를	감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

◉ 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

◉ 오수받이 바닥은 인버트 기능이 발휘될 수 있도록 해야 한다.

⑩ 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계 하여야 한다.

⑪  관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관 기초를 계획하여야 한다.

⑫ 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 지하(지반)로 침투되도록 침투․저	류시설(생태연못, 우수 침투형 맨홀 등)을 검토하여 고갈되어가는 지하수를	확보 할 수 있는 시설을 가능한 반영 할 수 있도록 계획한다.

⑬ 절취 및 비탈면의 배후지가 넓어 강우 시 다량의 표면수 유출이 예상되는 경우에는 비탈면 보호를 위해 비탈머리를 따라 산마루 측구를 설치해야 한다.

⑭ 배수시설 계획은 인접 우․오수관로 및 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 임하여야 한다.

⑮ 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

(5) 도로 및 포장계획

① 부지 내 도로의 설계는 『도로의 구조∙시설기준에 관한 규칙』및 『도시계획시설의결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스	팔트 형식 또는 환경친화적인 배수성, 투수성포장재 등으로 하며 국토교통부	『도로포장 설계시공지침』에 따라 설계 및 시공 되어야 한다.

② 도로의 최소곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

③ 중량물 통과가 예상되는 암거, 지하주차장 등 지하구조물 부분은 통과 예상 하중을 설계에 반영하여야 한다.

④ L형 측구의 보차도 경계석 및 도로경계석은 화강석으로 설치한다.

⑤ 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형고압블록, 점토블록 및 기타 투수성 재료	로 색상과 모양을 고려하여 환경 친화적인 설계를 하여야 한다.

⑥ 부지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부『도로안전시설	설치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의거하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속	방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.

⑦ 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을	고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및	차선폭을 확보하여야 한다.

⑧ 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않	도록 연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.

⑨ 장애인 이동권 보장을 위한 보차도경계석의 턱 낮추기와 점자블럭 등을 관련 시	설기준에 맞게 설계하여야 하며, 보도에 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주	(bollard)설치가 필요할 경우 “보도설치 및 관리지침(국토교통부)”에서 정하는 기	준에 맞게 설계하여야 한다.[관련 : 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에	관한 법률]

5. 조경분야

가. 목적

학생들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 학습할 수 있는 교육환경을 조성한다.

나. 용역자의 성실 등의 의무

(1) 용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 관련시설의 미관, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고,  본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

(2) 본 과업수행에 참여하는 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

(3) 계약과 동시에 설계를 착수하여야 하며,  예정공정표,  참여기술자 이력 및 명단을 제출하여야 하며, 용역 진행사항을 수시로 담당자에게 보고하여야 한다.

(4) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안 되며, 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하고, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역자가 진다.

(5) 설계 용역자는  충분한 조사 및 자료를 수집 하여 설계의 질을 높여야 하며 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력하여야 한다.

(6) 설계 용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 불이익에 대하여는 용역자가 책임을 진다.

(7) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 기본적인 사항만을 규정하였는바 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 국토교통부제정 조경공사표준 시방서 및 각종 표준시방서에 의거 감독원과 협의하여 수행한다.

(8) 본 과업이 완료된 후라도 성과품의 미비 사항이 발견될 시 용역자 부담으로 수시 수정·보완하여야 한다.

다. 설계의 범위

(1) 조경계획은 관련법규 및 기준에 적합하고 친환경 건축물 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

(2) 건축 및 토목계획에 의거 다음사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

(3) 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사 검토 및 결정

(4) 공종별 계획을 근거로 실시설계작업 이전에 공종별 세부설계 기준안을 작성한다.

(5) 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고 이에 관련된 사항들이 논리적 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

(6) 주변 환경 및 입지여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치한다.

(7) 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물외의 이미지 형상에 적합한 것을 채택한다.

라. 설계 시행 방법

(1) 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계방향을 설정하고  기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하고, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록  계획되어야 한다.

(2) 학교를 상징하는 수종이나 향토수종, 고장을 상징할 수 있는 수종을 식재하며, 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

(3) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고 절․성토 사면은 자연 훼손을 최소화 하며, 환경친화적인 방법으로 복구․복원방안을 수립한다.

(4) 생태학습의 장(생태 연못 등)으로 활용되는 공간은 친환경 건축물인증에 적합한 규모로 조성하고 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

(5) 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

(6) 보행로, 광장, 휴게소 등의 포장구간은 각 공간별 특성을 살리도록 한다. 이때 토목분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

(7) 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 학생들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

(8) 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 검토하여 설계에 반영토록 한다.

(9) 공사비 산정은 건설공사 표준품셈에 의거 산정하되 표준품셈에 명기되지 아니한 것은 산출근거를 제시하여야 하며, 원가계산은 재경부에서 정한 원가계산에 의한 예정가격작성기준에 따라 작성한다.

6. 기계분야

가. 설계 기본방향

(1) 학교 부지의 환경조건을 분석하여 기능별로 최적의 내부 환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

(2) 건축물의 기계설비는 거주공간의 환경을 쾌적하고 위생적이며 건물의 용도에 적합한 설비 시스템을 도입할 수 있는 계획이 되어야 한다.

① 설비기기 용량의 최적화 계획

② 초기 투자비와 운전비가 저렴한 설비 계획

③ 용도별, 사용 시간대별 제어 가능한 조닝 계획

④ 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있는 설비 계획

⑤ 보수점검이 용이함으로 인한 유지보수의 고려 등 현재뿐만 아니라 장래에도 손색이 없는 건물이 될 수 있도록 계획되어져야 한다.

(3) 구획별, 시간대별 냉난방 시간 및 부하량의 편차가 많고 운전시간이 다양한 점을	고려하여 열원, 공조 등 각종 시스템 선정 시 에너지 소비량 해석을 통한 복합시스	템(용도별, 사용시간대별 제어 가능한 시스템 구성)을 구축하도록 한다.

(4) 각종 재해로부터 피해가 최소화 되도록 하며 중요 구획에는 시설 보수 등으로 인한 시스템의 가동중단이 없도록 한다.

(5) 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며 에너지 절약 기자재를 고려한다.

(6) 개별 냉난방 설비의 적용 시는 폐열회수형 환기장치 시스템을 적극 검토한다.

(7) 건축계획과 연계하여 자연에너지 채택 및 신․재생에너지 이용 등 에너지 절약에 중점을 두고 설계하여야 한다.

(8) 친환경 및 고효율 기자재를 검토하여 설계에 적용한다.

(9) 이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입을 검토한다.

(10) 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단제어 운전을 적극 검토한다.

(11) 건축물 에너지 절약 설계기준”에 의한 에너지절약 계획을 수립하여야하고, 경제성과

효율성에 대해 검토하고, 결과를 제출하여야 한다.

(12) 기계설비분야 신기술 및 친환경을 고려하여 설계하여야 하며, 정부의 에너지 수급   정책과 에너지 절약계획, 환경오염방지 등을 적극 수용하여 설계에 반영한다.

(13) 주요 설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래 설비 증설․변경, 에너지절약 설계기준 등을 고려하여 경제성을 검토하고 설계에 반영한다.

① 쾌적한 실내환경

◉ 실 특성을 고려한 환기방식선정

◉ 각 실의 용도에 적합한 냉․난방 시스템 계획

◉ 소음 및 진동 최소화

② 경제적이며 효율적인 설비계획

◉ 에너지 소비분석에 의한 경제적인 시스템 선정

◉ 효율적인 기기 운용 시스템 계획 및 부하산정의 적정성

◉ 효율성, 경제성을 고려한 설비계획과 신․재생에너지(태양광, 태양열, 지열,

연료전지 등)의 적극이용 검토

나. 세부사항

(1) 열원설비

① 각 실의 특성을 고려한 최적의 열원시스템 선정

② 고효율 인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템 채택

③ 부분 부하 운전 및 대수 분할 운전이 가능하도록 시스템구성

④ 열효율의 증대 및 장비와 배관 부식 방지를 위한 수처리장치 설치

⑤ 건축 증축 및 확장에 대비한 열원설비의 대응방안 및 장비 스페이스의 고려

⑥ 신재생에너지 이용설비의 열원 선정 및 연계 계획

⑦ 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비

⑧ 난방 또는 냉난방순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속 제어 등 에너지 절약적 제어방식 채택

(2) 공조설비 계획

① 용도별, 시간대별, 적절한 조닝 계획으로 에너지 손실 억제

② 자연환기가 가능한 시스템 채택

③ 강당, 교실, 과학실, 컴퓨터실 등의 실별 특성을 고려한 설비 검토

④ 실내 공기질 및 방음․방진을 고려한 시스템 채택

⑤ 내부공간의 구획 및 파티션 변경(공간의 면적증설 및 변경 대응방안 반영) 등에	대응하는 공조방식 적용

(3) 위생설비

① 절수형 위생기구 선정

② 신체 장애인을 고려한 위생기구 설치

③ 위생적이고 내식성 있는 자재 선정

④ 급․배수설비 시스템의 안정적인 공급과 배출

⑤ 저층부의 직수 공급 고려하고 급수원 단수 시 대책 강구

⑥ 오수, 배수 및 폐수 분리 배출

⑦ 동파 및 결로 방지대책

⑧ 급수, 급탕수의 수질유지 및 공급계획

⑨ 화장실의 중수도(빗물활용 포함) 이용 검토(필요시)

(4) 소화․방재․방범 및 장애인 편의시설 설비

① 실별 특성을 고려하여 인명 피해방지를 위한 경보 및 피난유도

② 각실 및 기능 단위 특성에 적합한 소방설비 및 관람객을 고려한 소화설비

③ 건물 내 각종 설비의 감시 및 원격제어 용이

④ 장애인․노인 등의 편의시설

(5) 환경친화적 설비

① 주변 환경오염 방지

② 자연조건(자연채광, 자연환기 등)을 적절히 이용

③ 빗물이용시설 설치 및 재활용 고려

(6) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

① 장비반입구 및 기계설비 보수공간의 충분한 확보

② 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리 및 점검이 용이

③ 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

(7) 자동화설비 및 관리시스템 계획시

① 건물 자동제어시스템(BAS) 도입에 의한 시스템 효율 증대 및 유지 관리비 절감

② 공기조화, 위생, 전기, 방재, 방범 등의 통합화 및 고도화

③ 건물관리시스템, 안전관리시스템, 에너지절약시스템 적용

④ 적정한 실내 온습도 및 에너지 절약이 가능한 제어

⑤ 증설 및 유지관리가 용이한 제어

⑥ 상호 연관성 있는 연동 및 네트워크 구축

다. 설계범위

(1) 적용설비 검토

① 열원설비

② 냉․난방 및 공기조화설비

③ 환기설비 및 공기정화설비

④ 위생설비(급수, 급탕, 오․배수, 통기)

⑤ 소방설비(기계부문)

⑥ 자동제어설비

⑦ 방음․방진설비

⑧ 오수․분뇨정화처리시설

⑨ 가스설비

⑩ 승강설비

⑪ 신․재생에너지 이용설비

⑫ 기타설비(쓰레기처리설비, 주방설비, 중수도설비 및 우수이용설비 등)

라. 설계기준

(1) 외기온도조건

건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시 -설계당시 최근고시)을 적용하여야 한다.

(2) 공기조화설비 실내 설계기준

실내 온․습도 및 공기청정도 기준은 실 특성을 고려하여 적합한 온․습도, 청정도를	적용한다. 시설 기준은 설비공학편람 등 각종 국내․외 문헌을 참고한다.

(3) 건축물 각 부위의 열관류율 기준

건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율에너지	기자재보급촉진에 관한 규정을 적용한다.

(4) 배관자재의 사용기준

① 성능이 공인된 것으로 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

② 배관재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것으로 내식성 및 내구성이 좋을 것

③ 유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용한다.

(5) 위생설비 설계기준

위생설비는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제17조(배관설비) 및 제18조(음용수용

배관설비)등 기준을 적용하며, 또한 신체 장애인에 맞는 설비시설로 하고 절수형 세정

방식을 채택하도록 검토하여 설계 계획한다.

(6) 오수처리설비 설계기준

오수정화조 설비는 관련법규 및 관할 관청조례에 적합하도록 설치한다.

마. 세부 설계지침

(1) 일반사항

① 각 실의 용도에 적합한 설비를 설계하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지관리성 등	이 확보되도록 한다.

② 효율적인 설비설계로 최고의 기능발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

③ 기계설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

④ 기계실, 공조실 및 배관 PIT 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 확장, 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.

⑤ 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계

하여야 한다.

⑥ 기자재 사용은 고효율에너지기자재(고효율유도전동기 외)를 선정하여야 한다.

⑦ 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량기기의 반입과 수리 등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.

⑧ 소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설(장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 적절한	방음, 방진 대책을 강구하여야 한다.

⑨ 본 과업 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는	이를 보완하여 제출하여야 한다.

(2) 열원설비

① 열원공급은 지역난방, 도시가스, 일반전력 및 심야전력, 열병합발전, 경유 등을 종합적으로 검토하여 유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원공급방식이 되도록 한다.

② 지역난방 공급여부를 확인하고 공급가능시 난방 및 급탕열원을 검토하고, 학교인 점을 감안하여 개별냉난방 열원과 비교하여 검토하도록 한다.

③ 열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 최적의 설비시스템이 되도록 하며 분석 내용을 제시하도록 한다.

④ 열원기기는 부분 부하 운전 및 전 부하 운전 시 효율이 좋고 비례제어가 가능하도록 선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야 한다.

⑤ 냉동기, 열교환기, 보일러, 펌프, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의 효율을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 한다.

⑥ 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이하고 경제적이며 효율이 좋은 시스	템을 적용한다.

⑦ 배기가스에 사용되는 연도는 스테인레스와 같이 내부식성 재질로 제작 설치한다.

⑧ 냉각탑은 레지오넬라균 방지를 위한 수처리 설비를 반영하고, 소음방지를 위해	냉각탑 사양은 저소음형으로 선정하고, 매연 등에 오염되거나 환기용 급기구에	혼입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.

⑨ 열원기기는 건물용도별 기능을 충분히 검토하여 신뢰성, 안전성, 경제성, 보수	및 유지관리성이 높은 설비로 선정한다.

⑩ 냉각탑은 냉각수의 비산, 백연현상 등으로 인한 피해가 없도록 하며 주변의 미	관을 고려하여 설계한다.

⑪ 관련법에 의한 일정비율이상을 신․재생에너지를 열원으로 사용할 수 있도록 설계	하여야 한다.

(3) 냉․난방 및 공기조화설비(또는 환기조화설비)

① 실내 환경은 학교보건법에서 제시하는 기준을 만족하여야 한다.

② 개별 냉난방, 중앙 냉난방 방식 및 지역 열원을 고려한 존별 냉난방 방식 등에	대해 우선적으로 비교 검토하도록 한다.

③ 공기조화방식은 시설(실)별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려	하여 각 용도별로 유지관리 및 에너지절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한	다.

④ 용도별, 시간대별에 따라 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며,	다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여	야 한다.

◉ 실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

◉ 사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

◉ 방위에 따른 일사 및 외벽부하 등이 타 구획과 다른 곳

◉ 부하 중 현열비가 타 구획과 상이한 곳

⑤ 필요시 일부실에는 바닥난방을 적용한다.

⑥ 전산실 등은 적정한 항온항습을 유지할 수 있도록 시스템을 구축을 검토해야 한다.

⑦ 덕트계통은 가능한 길이를 짧게 하여 마찰저항이 최소화 되도록 한다.

⑧ 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한 풍량	조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.

⑨ 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의하여

단열효과가 저하되지 않도록 고려한다.

⑩ 중간기 등에 외기 도입에 의하여 냉방부하를 감소시키는 경우에는 실내 공기질을

저하시키지 않는 범위 내에서 외기 냉방시스템을 적용한다.

⑪ 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지 대책을

강구한다.

⑫ 배관은 절연, 소음감소 방안 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치, 지지방법, 보온

등에 대하여는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 발휘하도록 한다.

⑬ 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정□건축기계설비공사 표준시방서□등에서	정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

⑭ 소음․진동의 발생원이 되는 공조설비․기기류에 대해서는 실내의 환경악화를

초래하지 않도록 설계하여야 하며, 각 실별 효과적인 방음․방진 대책을 강구한다.

⑮ 건물 내 부압발생에 따른 지하층 또는 저층부에서 외기침입이 발생하지 않도록	적정설계를 하여야 한다.

(4) 환기 설비 및 공기정화설비

① 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조 설비와 조화되도록 한다.

② 환기 설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

③ 환기용 공기 취입구는 오염원의 재진입을 최소화하기 위하여 배기구에서 최소	5m 이상이 떨어지도록 검토한다..

④ 주방, 식당, 화장실, 샤워실, 탕비실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기 덕트는	STS 재질 등을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가	확산되지 않도록 신속히 배출할 수 있어야 한다.

⑤ 각 사용처에 적용되는 필터는 청정도와 목적에 적합한 필터를 적용하여야 하며 고성능필터 사용 시에는 프리필터를 거쳐 제품수명을 연장시켜야 한다.

⑥ 공동구 또는 지하주차장이 있는 경우 환기설비의 배기가스에 의한 환경오염

여부를 검토하고, 필요시 공기정화처리 후 배출하도록 계획한다.

(5) 위생설비

① 급수설비

◉ 급수방식은 건물의 특성, 에너지절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도 안정적 급수가 가능하도록 계획한다.(조경 급수 포함)

◉ 급수는 시수직결식, 가압급수방식, 고가수조 방식 등을 검토하여 현지 여건에  적합한 방식을 채택하고 적정수압을 항상 유지하여야 한다.

◉ 적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

◉ 위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업규격(K.S) 규격품 또는 동등한 수준 이상의 품을 사용하며, 기구별 최소 사용압력을 고려하여 설계하고 위생기구는 절수형 위생기구 및 신체 장애인을 고려한 장애인용 위생기구를 설치한다.

◉ 교차 오염 방지를 위해 급수용과 기타용수의 배관의 혼용을 금하고 보온마감재 색을 다르게 표시하고 용도별 배관의 표찰을 붙여 구별이 용이하게 한다.

◉ 수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등 적정장소에 설치한다.

◉ 수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머 흡수기를 설치하여 배관의	충격 소음 및 진동을 방지하도록 한다.

◉ 음용수를 직수 공급하는 경우에는 저수조를 경유하지 않도록 계획한다.

② 급탕설비

◉ 급탕방식은 중앙공급식 및 개별식을 검토하여 존별로 공급할 수 있도록 구성한다.

◉ 급탕설비는 온수가 안정적으로 공급되도록 한다.

③ 오․배수설비 및 통기설비

◉ 오․배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집	수정 또는 집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새 확산이 되지 않	도록 한다.

◉ 배수계통은 일반 잡배수, 오수, 우수 등으로 분리하고 각기 실외배수로 오수정화

시설 등으로 처리한다.

◉ 강제배수 펌프는 2대 이상 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을	하고 만수 시에는 동시 운전이 가능하도록 설계한다.

◉ 주방의 배수는 바닥 트랜치를 이용하여 옥내 배수를 유도하고, 트랜치와 바	닥은 청소 및 소독이 가능하도록 하여 항상 청결히 유지할 수 있도록 한다.

◉ 오․배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

◉ 통기방식은 개별통기, 루우프통기, 신정통기, 결합통기 및 도피통기방식 등을 검토하여 각 위치에 적합한 방식을 적용한다.

◉ 오수 및 일반 잡배수용 입상관 배관은 배수 시 발생되는 소음 및 진동을 방지하기 위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

◉ 오․배수 배관계획 시 최하층은 역류되지 않도록 한다.

◉ 건물 주변 보행로 부분에 오수, 우수, 배수를 위한 맨홀 설치가 적정하도록

계획한다.

(6) 소방설비

각 실의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보 및 피난유도와 화재를 초기	에 진압할 수 있도록 화재/피난 시뮬레이션 등 각종 정량적인 기법을 통한 안정성	을 검증하고, 각실 및 기능단위 특성에 적합한 소방설비가 되도록 종합방재계획을	수립한다.

① 소방법과 동법 시행령, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행규칙에서 정한 기준을 준수하도록 설계하여야 한다.

② 소방설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며	화재를 사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수	있어야 한다.

③ 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한	기능 을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 선택한다.

④ 비상시 사용자의 안전확보를 위한 방재설비를 반영한다.

◉ 소방설비 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무 소화설비, 옥외소화전,	피난설비,  동력펌프, 상수도 소화용수설비, 연결송수관, 연결 살수설비 등을 말한다.

◉ 방재센터 : 상기 열거된 모든 방재설비를 관할하도록 설치한다.

⑤ 방화구획을 관통하는 닥트부위에 방화 댐퍼를 설치한다.

⑥ 피난기구는 건축평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

⑦ 다수인이 출입하는 곳은 오작동이나 오조작이 없도록 안정적인 설비로 한다.

7. 전기, 통신, 소방분야

가. 설계 기본방향

신설학교를 설계함에 있어 주변환경과의 조화 및 미래 교육과정에 대응할 수 있게 다음과

같은 사항에 중점을 둔다.

1. 기능성

전력,통신,소방계통의 용도별 구분 및 상호 연관된 설비의 최대 성능추구

2. 신뢰성 및 관리성

각종 전기, 통신, 소방설비의 신뢰성 확보와 고장 시 수리 교환의 간편 및 취급이

쉽고 단순한 조작

3. 장래성 : 차후 부하증설에 대비

4. 전력사용의 합리성 : 합리적인 전력사용을 위한 SYSTEM의 선정

5. 경제성 : 시설비, 운영비의 감소와 에너지절약 측면을 고려

나. 과업 범위

1. 전기설비의 종류(해당시 적용, 발주청과 협의)

가) 전력설비

1) 인입설비

2) 자가용 수전설비(잉여전력 판매시설 포함)

3) 저압전력간선설비

4) 옥외조명설비

5) 전등설비

6) 전열설비

7) 동력설비

8) 예비전원설비

9) 피뢰 및 접지설비

10) 신.재생에너지 설비

11) 건물 에너지 관리시스템(BEMS) 설비

12) 전기차 충전설비

나) 통신설비

1) 전화설비

2) TV설비(HD, IP)

3) 방송설비(음향, 영상)

4) 옥외방송설비

5) LAN 설비

6) 비상방송설비

7) CCTV 설비

8) 옥내.외 전광판설비

다) 소방설비

1) 경보설비

2) 소화설비

3) 피난설비

4) 소화용수설비

5) 소화활동설비

6) 방화샷타전원설비

7) 기타 소방법에 요구되는 설비

1. 실시설계

기본 설계가 확정되면 아래에 따라 시공에 필요한 다음의 설계도서를 제출토록 한다.

가) 설계설명서

1) 공사개요 : 위치, 설비규모, 공사기간, 공종별 공사비등

2) 주요설비사항

- 각종 설비(전력,통신,소방,계장,보안,예비 및 비상전원등)에 관한 수장, 구성과 설비              방식을 명시

- 인입, 수.변전 및 배전설비의 구성, 변전실의 배치, 결선도등에 관한 경제성 및

안전성검토와 유지관리에 대한 사항

3) 계장설비의 범위와 목표, 그 채택에 대한 타당성 설명

4) 채택한 각종설비의 에너지 절감 대책을 구체적 설명

나) 설비 계산서

1) 각종계산에 적용한 계산기준, 공식, 적용한 상수(또는 계수)등에 채택근거

2) 조도 계산서

- 각 실별 조도기준, 단위 실별 조도 계산서 및 등기구의 특성

3) 부하 계산서

- 상용 및 비상전원 구분

- 전등, 전열, 동력 등 의 수용률 적용

- 수.변전 설비 용량산출 등

4) 예비 및 비상전원 ( 발전기 ) 용량 산출서

5) 축전지 설비 용량산출서

6) 전압강하 계산서

7) 수.변전 설비의 기기정격 용량과 단락전류 용량 산출서

8) 계측 및 조절범위 산출서

9) 기타 채택된 전기, 통신, 소방설비 의 용량 및 특성 계산서

다) 시방서

1) 일반시방서

2) 특기시방서

라) 전기 배치도

실외에 설치되는 전기관계 시설물의 위치, 평면도 및 전기기기 정격 상세도,

옥외조명, 변전실 등

마) 옥외 간선도

전력, 통신, 방재, 소방, 계장설비 및 기타 필요한 설비의 옥외 간선도, 전력수전지점,            수전경로, 통신설비의 인입지점 및 단자 또는 구내 설비와의 연결방법, 제반간선의            정격, 설치방법에 대한 설치 상세도등

바) 수.변전 설비도

1) 각층기기의 배치도

2) 수.변전 설비의 평면도 (결선포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 기타 설치상세도

사) 전력결선도

수.변전 설비의 단선 결선도

아) 계통도

전등, 전열, 동력, 통신, 소방, 방재, 방송, TV공청, 계장설비 및 기타 필요한 설비의            배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및 배선의 종별 정격 표시 등

자) 설치배선도

1) 전등, 전열, 동력, 통신, 방재, 방송, TV공청, 소방, 계장설비 및 기타 필요한 설비의             배치 및 결선도와 배치기기 및 배선의 종별로 정격표시 등

2) 동력설비 및 사용된 설비의 결선도와 각종기기 및 배선의 정격 등 총 부하표시

3) 사용할 각종설비의 조작도 및 조작설명서

4) 각 분전함의 결선도 및 정격과 총 부하계산

5) 계장설비의 결선도, 각종기기간의 배선도, 각설비의 전원의 정격 및 부하용량계산

6) 기타 결선도

차) 기타 : 기타 필요한 도면

카) 설계 내역서

1) 공종별 세부내역서

2) 수량 산출서

3) 기타 필요한 산출근거

4) 일위대가

다. 실시설계도서의 규격

1. 제출용 실시설계도면 및 관련서류

가) 현장조사서

나) 기본설계도

다) 설계설명서

라) 부하집계 계산서

마) 전압강하 계산서

바) 조도계산서

사) 설계도

아) 수량산출표

자) 일위대가표 및 시방서

차) 주요자재 선정사유서

카) 발주자가 지정한 프로그램 또는 조달청 입찰의뢰 가능한 프로그램으로 과업 수행

(설계 적산 등)

라. 설계도서의 작성

1. 제출도서는 앞에 기술한 과업범위에 포함된 내용으로 한다.

2. 전기, 통신, 소방 및 기타 설계도 작성은 KS L0301전기 배선용 심블 및 KS L0363

전기 통신용 심블에 준하여 작성한다.

전기설계의 강전, 약전의 설계는 모든 전기관계 법규, 통신관계법규, 소방관계법규에

적합한 설계이어야 한다.

3. 기타 전기설비 설계에 필요한 사항을 기입한다.

4. 공사비 산출

- 공사원가 계산서 작성

- 공사비 적산은 정부 표준품셈 및 각종공사 적산기준

- 공종별 단가는 표준품셈에 의하여 산출하고 특수공종은 제조원가 계산서 양식에

따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 택한다.

- 노임단가는 최근에 공표된 시중 노임단가 적용

- 자재단가는 가격정보 및 시중물가 자료지를 활용하며 단가비교를 하여 경제적인

단가를 적용한다.

마. 설계시의 준수사항

1. 기본사항

2. 설계 유의사항

모든 설계는 건축, 기계설비, 토목분야와 협의하여 가장 합리적이고, 적합한 설계가

되도록 한다

3. 공해 방지에 관한 사항

4. 방재 대책에 대한 검토

가)화재경보 설비의 기준에 따른 설치 검토

나) 소화설비의 관계 기준에 따른 설치

다) 전기배선 계획에 있어서의 방채 대책

5. 정부의 에너지 절약계획에 부합되는 설계

6. 각실 용도에 적절한 조명설계

7. 수전설비 용량의 적정한 결정

가) 수용율의 적정치 채택( 예 : 사무실 건물의 경우 41.56% )

나) 설비 용량 결정

다) 기존 설비와의 효율적연계

8. 관계 기종에 맞는 음향 및 정보통신설비 계획

가) 전화 및 정보통신(구내전산망) 설비

나) 음향/영상 시설의 적정한 계획

9. 구내 공동구 및 EPS 설치

가) 적정한 크기 및 구조검토

나) 각 건물의 배치에 따른 기능과 효율성 검토

다) 구내의 환기, 맨홀 설치검토

10. 설계도서상 전기, 통신, 소방설계 책임자의 서명 날인, CD-RW 2매 제출2매 제출

바. 시방서 작성에 관한 사항

1. 시방서는 일반 시방서와 특기 시방서를 구분 작성한다.

2. 특기 시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 다음 사항을 포함 작성되어야 한다.

가) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감등 과 관리(검사,시험,운반,보관 등)에 관한사항

나) 각종 자재의 설치 방법 ( 가공, 조립, 부착 등 ) 에 관한사항

사. 기타사항

1. 계약에 따른 계약목적물에 대한 저작권은 저작권 관련 법령에 따른다.

2. 기본계획용역 시행자 및 건축설계자와 긴밀히 협조하여 실시설계를 작성한다.

3. 용역자는 설계 지시사항의 미비 또는 의문사항이 있을 때에는 우리교육청과 협의

하여야 하며, 우리교육청 지시에 따라야 한다.

4. 각각의 설계도서에 설계자의 서명 또는 날인하여야 한다.

제 5 장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하	여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 예비검사

계약상대자는 설계용역 준공예정일 30일전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 2	부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야	한다.

나. 설계도서 작성기준

(1) 설계도서 작성기준은 [공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2 건축설계에서의 도서작성)」에 의거 작성하여 성과품을 제출한다,

(2) 설계도서의 작성은 국토교통부 고시 제 2020-15호「설계공모, 기본설계 등에 시행

및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」에 의거 모든 도면은 전자화된 형태로 작

성하되 “건설기술진흥업무 운영규정 제59조에 따라 단체 표준으로 공고된 “건설 CALS/EC 전자도면 작성표준”에 따른다.

(3) 설계도서는 한국산업규격 KS F 1501 건축제도 통칙에 준하여 작성한다.

다. 계약상대자는 모든 설계도서의 성과품 인쇄 및 제본은 발주청과 협의 후 실시한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계 종합보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(서식1 양식참조)을 수록한다.

(2) 발주기관의 지시사항, 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용을 보고 한다.

(3) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 발주기관과 사전협의 후 시행하여야 한다.

나. 설계 설명서

(1) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

(2) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 건축계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비, 등

(3) 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술. 신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

(4) 조경분야 : 토양조사 결과, 배수, 급관수 계획, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획, 옥상녹화 계획 등

(5) 기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

다. 각종계산서

(1) 해당 건축물 내 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비, 용량 계산서,

에너지 절약계획서 등을 포함한다.

(2) 물량산출서

① 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로	집계표를 작성하여야 한다.

② 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출	내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부 하여 제출하여야 한다.

라. 설계도면

(1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용 하여 작성한다.

(3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명	또는 날인하여야 한다.

(4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도,	주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및	도면명을 표기한다.

(6) 모든 도면은 CAD로 작성하고 전자저장매체(USB 등 충분한 용량확보)에 담아 제출 한다

마. 공사시방서

(1) 공사시방서는 국토교통부 표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다. 공사시방서를 작성할 경우는 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정․보완 또는 선택하여 시방서를 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항

(3) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여	해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 사용자재는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할	수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

⑦ 학교 특성 또는 설계자의 설계의도 상 신기술, 신공법, 특허공법, 특허기술을 채	택한 경우는, 동 기술이나 공법을 적용해야하는 타당성(유사 기술과의 비교자료

사전 검토 포함)을 제시한 후, 발주자, 수요자 등이 참여한 공신력 있는 자재선정

위원회를 통하여 결정하여야 한다.

⑧ 발주청에서 자재선정위원회를 개최 할 경우 도급자(설계자)는 동 업무에 지장이	없도록 일체의 관련서류나 회의자료를 준비하여야 한다.

바. 공사내역서

(1) 공사내역서 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 기준으로 하되 발주청과 협의하여 적용하여야 하며 내역서 파일은 조달청 및 발주자가 요구하는 파일 또는 조달청에 계약 의뢰 가능한 파일로 제출하여야 한다.

(2) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 우선 적용하고 “행정안전부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 및□건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준□에 의하여 산출하되, 아래기준을 참고하여 산출한다.

① 재료비

◉ 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

◉ 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

◉ 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해	물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다.

② 직접노무비 : 대한건설협회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

③ 일정규모이상 공사에서 사용자재는 발주자가 직접구매(관급)하도록 설계자는 관련사항을 설계도서에 표기하여야 한다. (관련 : 중소기업제품구매촉진및판로지원에 관한법제12조 및 건설산업기본법시행령 별표1)

④ 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을

발주청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매)를 할수없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 , 설계개요서, 설계설명서, 공사시방서, 설계내역서에 표기하여야한다.(관련 : 중소기업제품구매촉진및판로지원에 관한 법률시행령 제11조,)

(3) 필요시 공사비에는 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전	비. 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 기존 건물 철거비, 폐기물처리비

(100톤이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

(5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수	있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(7) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

(8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

(9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로	등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

(10) 수량 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

② 국가재정법 및 동법 시행령

③ 재무회계예규

④ 기타 관련법규 및 기준

(11) 예산범위 내에서 자재 및 마감재 선정시 신중을 기하고 과다 설계를 하지 않도록 하여야 한다.

사. 예정공정표 작성

예정공정표는 각 세부 공종별로 공사 보할 등이 상세하게 표기되는 방식으로 작성하되, 공정표의 형식 및 내용에 대해서 사전 발주청과 협의 및 승인 후 작성한다.

아. 지장물 조서 및 인․허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

① 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

② 사업시행으로 인해  훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재

(2) 관계법규에 따라 과업 범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 용 도서를 작성한다.

자. 설계도서 검토

(1) 검토 방법

① 설계시행 책임기술자가 검토

② 먼저 각종계산서 확인 검토

③ 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

(2) 제출도면

검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도면 제출

차. 기타

(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으	로

한다. 다만 도면 등은 발주청 협의를 거처 A3 등으로 달리 할 수 있다.

3. 성과품의 납품

가. 성과품 납품시기

(1) 성과품 납품은 다음과 같이 구분한다.

① 실시설계 최종납품 : 착수일로부터 120일 이내

(2) 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종	료일 전에 납품하여야 한다.

나. 성과품의 종류 및 납품부수

(해당없는 경우 부분적으로 제외할 수 있음 - 납품전 감독관과 필히 협의하여 적정 납품수량 협의 할 것)

종 류	규 격	납품부수	비 고
설계도면-공종별	A3	6부	※공종분야별 구분 등에 대하여는 발주자와 협의하여 제출한다.
설계설명서, 공사시방서	A4	각5
구조계산서, 구조안전확인서	A4	각5
예산내역서	A4	각5
일위대가표	A4	각5
단가산출조서	A4	각5
수량산출조서	A4	각5
각종 설계계산서(에너지절약계획서 포함)	A4	각5
각종 설계기준 및 법령검토	A4	각5
공사 예정공정표(CPM/PERT)	A3,A4	각5
관계기관 협의 및 건축승인 등 인허가 자료	A3반책	소요량
※ 설계 용역자는 과업준공 시 상기와 같이 성과품을 납품하되, 이와 별도로 설계도서와 함께 모든 과업 성과품을 전자저장매체(USB 등)에 일괄 저장한 2조를 아래기준에 의거 제출하여야 한다. ㅇ 설계도면은 도면목록화일, 한글폰트화일, 플롯스타일이 포함되어야 한다. ㅇ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 발주청과 조달청이 요구하는 파일로 제출한다.

[서식1]

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급

※ 참고 : 준공표지판 표기가 가능토록 상세히 기재요

[서식2]

설계설명회 참여자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ설계설명회 개최일 : 20   년   월   일

ㅇ참여자 명단

직 책	참여위원 표기 (성명, 회사명, 근무분야, 직위 등 표기)		성 명	비 고

※ 준공표지판 표기 및 참여자명부 작성이 가능토록 상세히 기재요

[서식3]

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20   .   .   .

4. 착수일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

귀하

[서식4]

기술협정(하도급) 신고서

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20   .   .   .

4. 착수일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 기술협정(하도급)분야 : (구조계산, 건축기계설비, 지질조사 등)

나. 기술협정(하도급)금액 :

다. 기술협정(하도급)자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 기술협정(하도급)계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

4. 기술협정(하도급)대금 지급보증서 & 직접지급동의서 1부.

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 위해 기술협정을 체결하고 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 하도급을 신고합니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

귀하

[서식5]

(중간, 실시)설계용역 검수원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계 약 일 : 20   .   .   .

4. 착 수 일 : 20   .   .   .

5. 준 공 일 : 20   .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

귀하

[서식6]

주간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20   년  월  일 ~ 20   년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항 (20 . . .~ . .)	금주예정사항 (20 . . .~ . )	비고 (진행률)
업무내용			실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

귀하

[서식7]

월간공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
1주
2주
3주
4주
5주
익월	- 공정 지연 시 : 구체적 원인 및 향후대책 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

귀하

[서식8]

■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2018. 11. 9.>
구조안전 및 내진설계 확인서(5층 이하의 건축물 등)
1) 공사명								비고
2) 대지위치	/ 지역계수
3) 용도
4) 중요도
5) 규모	연면적	m2		층수 (높이)		/ ( m)
6) 사용설계기준
7) 구조계획	구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
8) 지반 및 기초	지반분류				지하수위
	기초 형식
	지내력 기초		설계지내력 fe= t/m2		파일기초		적용파일직경= fp = ton
9) 내진설계 개요	해석법		내진설계범주(A,B,C,D)
			등가정적해석법, 동적해석법
	중요도계수		IE=		건물유효 중량		W=
10) 기본 지진력 저항시스템			X 방향			Y 방향		구조시스템에 대한 공통분류 체계 마련
	횡력저항시스템
	반응수정계수
	허용층간변위		Δax= (0.010 hs,0.015hs,0.020hs)
11) 내진설계 주요결과	지진응답계수		CSx=			CSy=
	밑면전단력		VSx=			VSy=
	근사고유주기		Tax=			Tay=
	최대층간변위		Δx,max			Δy,max
12) 구조요소 내진설계 검토사항	특별지진하중 적용 여부		피로티			유, 무
			면외어긋남			유, 무
			횡력저항 수직요소의 불연속			유, 무
	수직시스템 불연속					유, 무
13) 비구조요소	건축비구조요소							공사단계에서 확인이 필요한 비구조요소 기재
	기계ㆍ전기 비구조요소
14) 특이사항
「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 따라 대상 건축물의 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출합니다. 년 월 일
작성자: 건축구조기술사 □ 설계자: 건축사 □ 주 소: 또는 주 소: 연락처: 연락처:
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

[서식9]

수목관리 대장

□ 공 사 명 :

□ 조경공사개요

◦ 조경면적 : 대지면적   ㎡,  조경면적(법적면적)      (     )㎡,  조경비율(법적비율)   %

◦ 주요사업 내용

- 수목 : 교목   주,  관목   주,  초화류    본

- 조경시설물 : 파고라  개소, 각종의자  개,  생태연못  ㎡, 자연학습장  ㎡, 잔디포장  ㎡, 등 표기

◦ 공사기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 설계금액(조경공사분) : ○○○천원

□ 수목대장

구분	수목종류	규 격	설계내역서 기준(원)				고유 수종 (○,×)	준공확인 수량		비고
			수량 (A)	단위	단가	금액		식재수량 (B)	증감 (C=A-B)
										신설
소계
소계
소계
합계

참고 : 1. 작성순서는 교목, 관목, 초화류 순으로 작성

2. 단가는 자재비+식재비(노무비)+제경비(부가세 포함)가 포함된 단가임

3. 비고란에는 수목의 식재방법(신설, 이식, 폐기 중 택일)과 증감사유 기재(정당한 사유없이 증감사유 발생 시 재시공 조치)

4. 수목관리대장 작성 대상공사는 조경공사가 있는 모든 공사에 해당됨.

5. 수목관리대장 작성대상자는 설계시는 설계자, 공사시는 감리자가 준공 시 확인한 후 작성 제출한다.(동자료는 사업준공 시 학교에 인계․인수될 자료로 정확히 기재요.

[서식10]

■ 건축서비스산업 진흥법 시행규칙[별지 제8호서식]
참여설계자 확인서
허가번호				허가일자
대지위치				지번
구분	설계도서의 종류	해석ㆍ자문 또는 검토ㆍ보완내용
설계도서 해석 및 자문
자재와 장비의 선정 및 변경 검토ㆍ보완
「건축서비스산업 진흥법」 제22조, 같은 법 시행령 제19조제3항 및 같은 법 시행규칙 제6조에 따라 위의 사항에 대하여 참여설계자의 확인서를 제출합니다.
년 월 일
			참여설계자			(서명 또는 인)
			공사감리자			(서명 또는 인)
경상남도사천교육지원청 귀하
유의사항	설계도서의 종류 란에는 해석ㆍ자문 또는 검토ㆍ보완한 설계도서명, 번호(쪽수) 등을 적습니다.
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]