Nr. 47377/22.11.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre** **pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator”**

**la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| **1. Descrierea situației actuale:**  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
| Imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50, înscris în Cartea funciară nr. 331780 Cluj-Napoca, nr. cad. 331780 de la C1 la C13, compus din teren în suprafață de 22758 mp și construcții.Investiţia ce urmează a fi realizată este situată în Corpul de clădire nr. C1 corp A – Corp Spitalizare care are un regim de înălţime D+P+9E, o suprafaţă construită de 817,00 mp, suprafaţă desfăşurată 9309,00 mp şi valoarea de inventar 19.591.048,72 lei.Imobilele, inclusiv Corpul C 1 aparţin domeniului public al Județului Cluj şi sunt în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.În Corpul C 1, la etajul 9, funcționează blocul operator, iar centrala de tratare a aerului şi unitatea exterioară a sistemului de ventilare-climatizare sunt situate pe acoperişul terasă, imediat desupra blocului operator. Investiţia ce urmează a fi realizată este: modernizarea sistemului de climatizare a blocului operator, a cărui vechime determină probleme în asigurarea condiţiilor de igienă necesare unui bloc operator.În acest context s-a întocmit o Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) conţinând lucrările necesar a fi realizate în vederea asigurării satisfacerii necesităţilor actuale ale blocului operator din punct de vedere al igienei şi confortului necesar, astfel îmbunătăţindu-se şi calitatea serviciilor medicale oferite pacienţilor. Varianta recomandată de proiectant a fi executată este cea în care se înlocuieşte atât centrala de ventilaţie cât şi tubulatura acesteia pentru a se putea asigura atât parametrii funcţionali optimi cât şi viabilitatea soluţiei (estimată de proiectant la cca. 20 ani).  |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Vechimea actualei centrale de ventilaţie determină probleme privind reglarea temperaturii aerului (în prezent aceasta depinzând de temperatura aerului exterior), zgomot, presiune diferită între spaţii, etc., înlocuirea acesteia fiind absolut necesară pentru asigurarea condiţiilor de igienă aferente unui bloc operator.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația pentru proprietar de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii.În acest sens art. 27 lit. e) și f) din lege prevăd următoarele :e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;Oportunitatea realizării acestor lucrări de investiții se justifică prin necesitatea asigurării calităţii serviciilor medicale pentru pacienţi și desfășurarea activității în condiții optime de către personalul care își desfășoară activitatea în blocul operator.  |
| 1. **Schimbări preconizate:**
 |
| Asigurarea gradului de igienă şi confort interior a blocului operator din cadrul corpului C1 al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, realizându-se astfel îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor şi condiţii de lucru optime pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea aici. |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic:**  |
| Realizarea obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca va conduce la satisfacerea nevoilor şi cererii de servicii medicale performante pentru pacienţi din judeţul Cluj şi nu numai, realizarea obiectivului constituind astfel o necesitate.Ventilarea şi climatizarea Blocului operator al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca vor fi aduse la standarde moderne şi vor fi în deplină concordanţă cu nevoile sociale şi de sănătate. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung:**  |
| Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, în anul 2023.**Valoarea** totală a proiectului **(INV) = 2.338.523,61 lei** cu TVA inclus , din care **construcţii - montaj (C+M) = 688.138,13 lei** cu TVA inclus. Ulterior adoptării hotărârii se vor aloca sumele necesare pentru realizarea investiţiei ”Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, începând cu anul 2023.  |
| **Secțiunea a 4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:**  |
| Nu este cazul.  |
| **Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare:**  |
| Actul administrativ nu produce efecte asupra altor acte administrative ale Consiliului Județean Cluj.Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea obiectivului conform documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice cu încadrarea în devizul general aprobat şi respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi și va solicita Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane cuprinderea în bugetul Județului Cluj a sumei rezultate din documentație și ulterior din contractul de lucrări care va fi încheiat de Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. |
| **Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:** |
| DALI în format electronic. |

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții** **“Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare**

**Cluj-Napoca**

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ......... din …. 11.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 47377/22.11.2022; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 47378/22.11.2022 şi nr. 47383/22.11.2022 şi Avizul cu nr......... din ………... 2022 adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile :

* art. 123 – 140 și ale art. 142 -156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
* art. 27 -28 din Legea privind calitatea în construcții nr. 10/1995 rep., cu modificările și completările ulterioare,
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1se face din fonduri proprii de la bugetul Județului Cluj, începând cu anul 2023, în limita sumelor stabilite anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

**Art. 3.** Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca răspunde de modul de utilizare a sumelor prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 4.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane şi Direcția Dezvoltare și Investiții şi Spitalul Clinic Recuperare Cluj-Napoca.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Direcției Dezvoltare și Investiții, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tişe Simona Gaci**

**Nr……..... din …....… 2022**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Anexa la Hotărârea nr.........../...................2022**

## **INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

**ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordonator principal de credite:** | UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean ClujCalea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca |
| **Investitor/beneficiar al investiției:** | Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-NapocaStr. Viilor nr. 46-50, Cluj-Napoca, județul Cluj |
| **Amplasament:**  | România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50 corp C1  |
| **Faza de proiectare:** | DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII – elaborată conform H.G. nr. 907/2016 |
| **Proiectant general:** | S.C. ARS LONGA S.R.L. Cluj-NapocaStr. Viilor nr. 52B prim |

1. **INDICATORI TEHNICI** :

● Construcţii: Arhitectură

* + 1. Tavane false gips carton dublu strat pe structură metalică 329,5 mp
		2. Ghene gips carton pt. trasee verticale pt. tubulatură 45 mp.
		3. Refacere finisaje pereţi 810 mp

● Instalaţii electrice

1. Tablou electric 1 buc.
2. Cabluri pentru energie electrică 880 m.l.
3. Tub izolant 600 m.l.

● Utilaje cu montaj

1. Unitate exterioară VRF 45 kW 1 buc. (3 buc. a 22,4 kW fiecare)

2. CTA 12500 mc/h construcţie igenică 1 buc

3. Plenum CTA 2 buc.

4. Grilă laminară 2400x1200x cu filtru H14 -5 buc.

5. Grilă 525x425+plenum buc. 6

6. Grilă 525x225+plenum buc. 24

7. Schimbător de căldură 70kW 70/55 oC

8. Pompă pt.circuit încălzire Q=4,8 mc/h H=6.8mCa

● Instalaţii ventilare-climatizare

1. Tubulatură 1400x1200 16 m.l.
2. Ramificaţie 1400x1200 ∅710-630 2 buc
3. Tubulatură circulară diferite diametre 504 m.l. inclusive piese de legătură 504 m.l.
4. Confecţii metalice 504 kg.
5. Izolaţie vată cu folie Al 10mm pt.exterior 700 mp.

 **II. INDICATORI ECONOMICI**

**● Valoarea** totală a proiectului **(INV) = 2.338.523,61 lei** cu TVA inclus , din care

**construcţii - montaj (C+M) = 688.138,13 lei** cu TVA inclus.

**● Eşalonarea investiţiei (INV / C+M)**

**ANUL I : 2.338.523,61 lei**, inclusiv TVA, din care

C+M = 688.138,13 lei, inclusiv TVA.

**● Finanțarea investiției:**

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, începând cu anul 2023 şi din alte surse constituite potrivit legii

1. **DURATA DE EXECUȚIE** : 3 luni
2. **DURATA DE REALIZARE** : 39 luni
3. **DURATA DE IMPLEMENTARE** : 50 luni

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tişe Simona Gaci**

**INIȚIATOR**

 **PREȘEDINTE**

 **Alin Tișe**

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII

Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice

Nr. 47383/22.11.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca** |
| **Compartiment de resort:** | Direcția de Dezvoltare și Investiții |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean este o atribuție a consiliului județean reglementată de:* art. 173 alin. (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
* art.44 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Legislația specifică cu privire la exploatarea construcțiilor și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții publice este reprezentată de: * Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

DALI-ul a fost elaborat din bugetul judeţului Cluj pe anul 2022 în sumă de 29.500 lei, la care se adaugă TVA potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv 35.105 lei TVA inclus. |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Conform art. 17 din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor (Anexa nr. 4 la H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completărle ulterioare ), intervențiile în timp asupra construcţiilor au ca scop :* menţinerea fondului construit la nivelul necesar al cerințelor;
* asigurarea funcțiunilor construcţiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea funcțiunilor inițiale ca urmare a modernizării.

Lucrările de intervenție sunt:a) lucrări de întreţinere, determinate de uzură sau de degradarea normală şi care au ca scop menţinerea stării tehnice a construcţiilor;b) lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop menținerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilor;c) lucrări de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerințelor faţă de construcții sau a funcțiunilor acestora şi care se pot realiza cu menținerea sau îmbunătăţirea stării tehnice a construcţiilorPotrivit art. 22 din același act normativ proprietarii au următoarele obligaţii şi răspunderi:* -asigură efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni aparitia unor deteriorări importante;
* -asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora;
* -asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică, pe parcurs și la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginți de șantier autorizați.

În vederea îmbunătăţirii calităţii actului medical acordat pacienţilor se impune realizarea obiectivului de investiții: “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, deoarece vechimea actualei centrale de ventilaţie determină probleme privind reglarea temperaturii aerului (în prezent aceasta depinzând de temperatura aerului exterior), zgomot, presiune diferită între spaţii, etc., înlocuirea acesteia fiind absolut necesară pentru asigurarea condiţiilor de igienă şi confort aferente unui bloc operator.Ventilarea şi climatizarea Blocului operator al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca vor fi aduse la standarde moderne şi în deplină concordanţă cu nevoile sociale şi de sănătate, realizarea acestui obiectiv de investiții urmând să conducă la satisfacerea nevoilor şi cererii de servicii medicale performante pentru pacienţi din judeţul Cluj şi nu numai, realizarea obiectivului constituind astfel o necesitate.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligația pentru proprietar de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii.În acest sens art. 27 lit. e) și f) din lege prevăd următoarele :e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;Oportunitatea realizării acestor lucrări de investiții se justifică prin necesitatea asigurării calităţii serviciilor medicale pentru pacienţi și desfășurarea activității în condiții optime de către personalul care își desfășoară activitatea în blocul operator. Se propune executarea următoarelor lucrări:● Construcţii: Arhitectură1. Tavane false gips carton dublu strat pe structură metalică 329,5 mp.2. Ghene gips carton pt. trasee verticale pt. tubulatură 45 mp.3. Refacere finisaje pereţi 810 mp.● Instalaţii electrice 1. Tablou electric 1 buc.
2. Cabluri pentru energie electrică 880 m.l.
3. Tub izolant 600 m.l.

● Utilaje cu montaj 1. Unitate exterioară VRF 45 kW 1 buc. (3 buc. a 22,4 kW fiecare)2. CTA 12500 mc/h construcţie igenică 1 buc.3. Plenum CTA 2 buc.4. Grilă laminară 2400x1200x cu filtru H14 -5 buc. 5. Grilă 525x425+plenum buc. 66. Grilă 525x225+plenum buc. 247. Schimbător de căldură 70kW 70/55 oC8. Pompă pt.circuit încălzire Q=4,8 mc/h H=6.8mCa● Instalaţii ventilare-climatizare1. Tubulatură 1400x1200 16 m.l.2. Ramificaţie 1400x1200 ∅710-630 2 buc3. Tubulatură circulară diferite diametre 504 m.l. inclusive piese de legătură  504 m.l.4. Confecţii metalice 504 kg.5. Izolaţie vată cu folie Al 10mm pt.exterior 700 mp.**● Valoarea** totală a proiectului **(INV) = 2.338.523,61 lei** cu TVA inclus , din care **construcţii - montaj (C+M) = 688.138,13 lei** cu TVA inclus. **● Eşalonarea investiţiei (INV / C+M)****ANUL I : 2.338.523,61 lei**, inclusiv TVA, din care C+M = 688.138,13 lei, inclusiv TVA.**● Finanțarea investiției:** Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare din bugetul Judeţului Cluj, începând cu anul 2023 şi din alte surse constituite potrivit legiiPrin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:* Anexa nr. 4 – Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, investiţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor la H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția de Dezvoltare și Investiții a procedat la verificarea conţinutului DALI prezentat în corelare cu prevederile Anexei nr. 5 la H.G. nr. 907/2016, datele şi informaţiile fiind corespunzătoare.Având în vedere cele prezentate, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „“Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| În urma adoptării hotărârii se vor aloca sumele necesare pentru realizarea investiţiei “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.Sumele necesare vor avea impact asupra bugetului propriu al Judeţului Cluj începând cu anul 2023. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: Director executiv | Mariana RAȚIU | 22.11.2022 |  |
| Verificat: Șef serviciu | Alexandru CREŢU | 22.11.2022 |  |
| Elaborat: Consilier | Silvia FABIAN | 22.11.2022 |  |

DIRECŢIA GENERALĂ BUGET, FINANŢE, RESURSE UMANE

Nr. 47378/22.11.2022

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | **Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca** |
| **Compartiment de resort:** | Direcţia Generală Buget, Finanţe, Resurse Umane |
| **Secțiunea 1 – Documentare și analiză:**  |
| În analiza prezentului proiect de hotărâre s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și estimările bugetului local al Județului Cluj pe următoarea perioadă.De asemenea au fost analizate, în limita competențelor compartimentului de resort, și celelalte temeiuri legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre. |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:**  |
| Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.În vederea îmbunătăţirii calităţii actului medical acordat pacienţilor se impune realizarea obiectivului de investiții: “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Realizarea acestor lucrări va conduce la satisfacerea nevoilor şi cererii de servicii medicale pentru pacienţi din judeţul Cluj şi nu numai, realizarea obiectivului constituind astfel o necesitate în acest sens. **● Valoarea** totală a proiectului **(INV) = 2.338.523,61 lei** cu TVA inclus , din care **construcţii - montaj (C+M) = 688.138,13 lei** cu TVA inclus. Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv bugetul propriu al Judeţului Cluj. În funcție de evoluția veniturilor la nivelul bugetului local, estimăm faptul că finanțarea investiției se va realiza în anul 2023. De asemenea, se vor avea în vedere şi alte surse de finanțare constituite potrivit legii.Având în vedere cele prezentate, se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. |
| ***Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):***  |
| În urma adoptării prezentei hotărâri vor fi alocate sumele necesare pentru realizarea investiţiei „Modernizare sistem climatizare bloc operator” la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.Sumele necesare vor avea impact asupra bugetului propriu al Județului Cluj începând cu anul 2023. |
| ***Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:***  |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a. |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Director general | Cristina Şchiop | 22.11.2022 |  |

|  |
| --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE**  |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** |
| Compartimentele de resort nominalizate(Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Raport întocmit/Refuz întocmire raport/semnătură |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII |  25.11.2022 | Secretar general jud. Cluj Simona Gaci | Raport întocmitDirector executiv Mariana Raţiu |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE | 25.11.2022 | Secretar general jud. Cluj Simona Gaci | Raport întocmitDirector general Cristina Şchiop |
|  |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | Aviz acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Raluca Groza |  | Aviz acordat |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona Gaci | individual | Avizat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |