Vejledning nr. 300

05/2008

Gammelt nr. 29

1. januar 2015 VANDBY VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN (Træder i kraft når normaldrift af vandforsyningen ikke kan opretholdes)

Emne: Beredskabsplan for vandværker

#### Beredskabsplan for vandværker

Indledning

En beredskabsplan er populært sagt en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation. Det kan eksempelvis være ved langvarigt strømsvigt, stort ledningsbrud eller forurening af vandet.

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

Beredskabsplanen skal således beskrive, hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer, så forsyningsforholdene forringes mindst muligt.

Beredskabsplanlægningen bør foregå som et samarbejde mellem kommunen og alle vandværkerne i kommunen. Det vil derfor være helt naturligt, at arbejdet koordineres af kontaktudvalget.

## Vandværkets beredskab

Hvert vandværk skal have sin egen beredskabsplan, der beskriver, hvem der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligehold, og hvem der bør tilkaldes i forskellige situationer. Beredskabsplanen bør derfor indeholde en beskrivelse af hele anlægget og hvilke forholdsregler, der skal iværksættes, når der f.eks. sker forurening af en boring på vandværket eller på en del af ledningsnettet.

Beredskabsplanen og dens indhold skal være kendt af hele bestyrelsen, og den skal opbevares på et sted, hvor alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte har adgang til den. Det er meget vigtigt, at den ikke ligger i formandens skrivebordsskuffe, da han jo kan være på ferie den dag, der bliver behov for at tage planen i anvendelse.

De vigtigste elementer i vandværkets beredskabsplan er:

Ekstern telefonliste med numre på eksterne myndigheder, der kan blive behov for i en beredskabssituation. Bilag A

Intern telefonliste for det enkelte vandværket med numre på: bestyrelsesmedlemmer, vandværkspasser, smed, elektriker, entreprenør og følsomme forbrugere. Bilag B

Alarmeringsplan, der oplyser om, hvem der skal kontaktes, og hvem der gør hvad i forskellige situationer. Bilag C

Retningslinier for information af forbrugere og presse. Hvem gør hvad og hvornår. Bilag D

Mulighed for nødforsyning fra nabovandværker, tankvogne og tanke, som forbrugere kan tappe deres drikkevand fra. Bilag E

Bilag A

| Mellemby Kommune | EKSTERN TELEFONLISTE |  |
| --- | --- | --- |
| Beredskabsplan Vandforsyning |  | Dato: |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Dag | Aften | Mobil |
| Beredskabschef |  |  |  |
| Embedslæge |  |  |  |
| Alarmcentral |  |  |  |
| Politi |  |  |  |
| Kommunens miljøafd. |  |  |  |
| Amtets miljøafd. |  |  |  |
| Falck |  |  |  |
| Mejeri - tankvogn |  |  |  |
| Bryggeri - tankvogn |  |  |  |
| Lokalradio / TV |  |  |  |
| Regionalradio / TV |  |  |  |
| Lokal avis |  |  |  |
| Sygehus/skadestue |  |  |  |
| Vagtlæge |  |  |  |

### Bilag B

| Mellemby Vandværk | INTERN TELEFONLISTE |  |
| --- | --- | --- |
| Beredskabsplan Vandforsyning |  | Dato: |
|  | TELEFON |
| Kontakt | Dag | Aften | Mobil |
| Formand |  |  |  |
| Vandværkspasser |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |
| Bestyrelsesmedlem |  |  |  |
| VVS-mester |  |  |  |
| El-installatør |  |  |  |
| Entreprenør |  |  |  |
| Nabovandværk 1 |  |  |  |
| Nabovandværk 2 |  |  |  |
| Laboratorium |  |  |  |
| Følsomme forbrugere: |  |  |  |
| Sygehus |  |  |  |
| Plejehjem |  |  |  |
| Børneinstitution |  |  |  |

Bilag C

#### Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.

Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen. Uden for normal arbejdstid kan det f.eks. være alarmcentralen eller redningsberedskabet, der modtager henvendelsen.

Eksempler på klager

- Forbruger klager over vandkvaliteten

- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen

- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed

- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom

- Trafikuheld med udslip af kemikalier

- Brud på større ledninger

- Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening.

# Bilag D

#### Information til forbrugerne

Forbrugerne informeres omgående gennem radio eller husstandsomdelte informationer, hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, og følsomme forbrugere på den interne telefonliste informeres pr. telefon. Hvorvidt vandet er sundhedsskadeligt, afgøres af kommunen i samråd med embedslægen.

Radioinformation anvendes også ved svigtende vandforsyning i forbindelse med strømsvigt eller ledningsbrud, der berører mange eller alle forbrugere.

Er der tale om mindre overskridelse af nogle grænseværdier, der ikke vurderes at indebære sundhedsrisiko, orienteres forbrugerne ved udsendelse af skriftlig information.

Pressen informeres altid, når der udsendes information til forbrugerne.

## Informationens indhold

- Hvilke områder er berørt?

- Årsag til problemet (bakterier, pesticider, strømsvigt, ledningsbrud mv.)

- Konsekvens for forbrugerne. (må vandet bruges? Kogepåbud? må ikke drikkes)

- Hvad gøres der for at normalisere vandforsyningen. varighed

- Hvornår kommer der ny information

- Husk også at informere, når forsyningssituationen er normal igen

## Hvem informerer og udtaler sig?

Der skal foreligge aftale om, hvem der på vandværkets vegne informerer og udtaler sig til pressen. Vandværkets repræsentant skal undlade at udtale sig om sundhedsrisiko, det overlades til embedslægen.

## Generelt om information

I en kritisk situation er informationsbehovet meget stort, og hvis der ikke bliver informeret ofte og præcist nok, vil forbrugere og presse ofte selv opsøge – eller i værste fald – selv skabe information. Manglende information skaber utryghed, og der kan opstå mistanke om, at vandværket ikke informerer om alt det, de ved.

Bilag E

Nødforsyning

Et meget væsentligt element i beredskabsplanen er en fortegnelse over mulighederne for nødforsyning i de tilfælde, hvor vandværket ikke er i stand til at opretholde normal vandforsyning.

Hvis vandværket har etableret nødforbindelsesledning til et eller flere nabovandværker er denne del af beredskabsplanen allerede på plads.

Vandværker, der ikke har nødforbindelsesledning, bør kontakte nabovandværkerne for at undersøge de tekniske muligheder og omkostningerne ved at etablere nødforsyningsledning.

Med hensyn til kapacitet er det efter vandmålernes indførelse sådan, at næsten alle vandværker har rigelig kapacitet, således at nabovandværket kan forsynes helt eller delvist i en nødsituation.

Er det ikke muligt at etablere permanente nødforsyningsledninger, undersøges mulighederne for midlertidig forsyning. Det kan være:

- Levering af vand til rentvandsbeholderen fra tankvogn. Muligheden kan anvendes af mindre vandværker, der har rentvandsbeholder med rimelig størrelse.

- Opstilling af aftapningsbeholder til afhentning af vand til drikkebrug. Denne løsning kan anvendes, hvis vandværket kan opretholde forsyning med vand, der må anvendes til alt andet end drikkebrug.

- Etablering af midlertidig nødforbindelse i form af slange eller rør, der lægges til nabovandværk. Denne mulighed forudsætter, at både leverandør og modtager på forhånd har etableret tilslutningsmuligheder for nødforbindelsen på deres respektive ledningsnet, eller tilslutning kan ske via brandhane. Satses der på denne mulighed, skal det undersøges, hvem der kan levere rør/slanger, og hvor lang tid levering og montage tager.

- Markvandingsboringer kan først anvendes til levering af drikkevand, når der er foretaget analyse af vandet, og den bakteriologiske analyse tager 3 dage. Der skal således være tale om nødsituationer af længere varighed, før denne mulighed er aktuel, eller den skal kombineres med aftapningsbeholdere til drikkevand.

Nødstrømsanlæg

Strømforsyningen i Danmark er meget stabil, men alligevel kan det hænde ved ekstreme storme eller isslag, at der er længerevarende strømsvigt i en hel landsdel. I forbindelse med beredskabsplanlægningen bør det derfor overvejes at installere nødstrømsanlæg på de vigtigste vandværker, enten ved installering af stationære anlæg på de enkelte vandværker, eller ved montering af stik for tilslutning af mobil generator.

# Text boxes

Unormal vandforsyning

Meldingens ”vej”.

Truet

forsyning

Koordinationsgruppen tilkaldes

Beredskabschefen leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan

Uden for normal arbejdstid

Inden for normal arbejdstid

Vandforsyningens driftsvagt

Vandforsyningen

Ledelse/administration

Det kommunale tilsyn med vandforsyningen

Alarmcentral eller

redningsberedskab

Almindelige driftsforstyrrelser

Driftsvagt tilkalder

fornødent mandskab

og skaden afhjælpes.

Eksempler:

- driftsalarm

- rørbrud

- misfarvning af vand

- måler- og installationsproblemer

Driftsleder tilkaldes

Der tilkaldes fornødent mandskab og skaden afhjælpes

Eksempler:

- rørbrud vitale ledninger

- misfarvning af vand i større områder

- stoppet filter

- fare for underminering af veje og bygninger

krisesituation

Større driftsforstyrrelser

Koordinationsgruppen tilkaldes

Situationen vurderes og indsatsen iværksættes

Eksempler:

- Forurening af ledningsvand - dårlig lugt eller smag eller coliforme bakterier

- Uheld med kemikalietransport