Опис заходів інвестиційної програми

Водопостачання

1.2.1.1	Заміна системи управління рівнем води (яка застаріла) на центральній насосній станції за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11

1.2.1.2	Заміна системи управління рівнем води (яка застаріла) на РЧВ 10000 м3 за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, вул. Санжійська дорога, 3Б

Заміна рівнемірів, які вийшли з ладу, на резервуарах чистої води необхідна для економії води, тому що без рівнеміра резервуар переповнюється, через перелив відбувається витікання води та скидання її в зливову каналізацію.

На РЧВ 10000 м 3, у зв'язку з відсутністю самопливної зливової каналізації, відкачування з акумулюючої ємності переливних вод (V = 520 м3) здійснюється дренажною насосною станцією. З урахуванням того, що обсяг води, який переливається під час заповнення резервуару, неможливо розрахувати, для розрахунку збитків прийнята місткість акумулюючої ємності переливних вод 520 м3. Резервуар заповнюється кожну добу до 6 ранку до найбільшого рівня. Приймаємо, що може відбуватися перелив у розмірі 520 м3.

На РЧВ по вул. Транспортна, 11 скидання переливних вод здійснюється безпосередньо у зливову каналізацію. Розрахунок втрат води за відсутності рівнемірів на трьох РЧВ загальною місткістю 9000 м3 приймаємо на основі показників РЧВ 10000 м3, тобто за добу можливий перелив у розмірі 520 м3 /10000 м3 х 9000 м3 = 468м3 води.

Економічний ефект для РЧВ 10000 м3 складає -  2725,5 тис. грн.

520 м3 х 365 днів/рік х 14,36 грн. = 2725528 грн.

Строк окупності  - 150 тис грн /2725,5 тис. грн. = 0,06 року або 0,7 місяця.

Економічний ефект для РЧВ 9000 м3 складає -  2453 тис. грн.

468 м3 х 365 днів/рік х 14,36 грн. = 2452975 грн.

Строк окупності  - 316,2 тис грн /2453 тис. грн. = 0,13 року або 1,6 місяця.

1.2.1.3	Капітальний ремонт ділянки водогону Dn 700мм, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, перехрестя вул. Перемоги — вул. Транспортної

15 травня 2023 року стався порив водогону Д 700 мм, що розташований на перехресті вул. Перемоги та вул. Транспортної, а далі прокладений по території ПАТ«Іллічівськзовніштранс» в м. Чорноморську.

Водогін Д 700 мм подає воду для наповнення резервуарів питної води, загальним об’ємом 9 тис. м3, в яких накопичується запас води на місто Чорноморськ на 2 доби на випадок зупинки водопостачання ТОВ «Інфокс». Водогін забезпечує водою центральну насосну станцію, яка подає воду на північну частину м. Чорноморськ (40% населення міста, великі промислові підприємства: МТП «Чорноморськ», масло екстракційні заводи, УЧІ, АДМ, зернові термінали корпорації КЕРНЕЛ, ІЗАА).

На підставі проведеного обстеження й аналізу результатів встановлено наступне:

- Ділянка, (65м) металевої труби водогону DN 700 мм, за технічним станом на момент проведення візуального обстеження, відноситься до четвертої категорії – «аварійної» (згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016). Експлуатація цієї ділянки водогону можлива тільки після проведення ремонтних робіт.

- Труба по всій довжині ділянки має глибоке пошкодження корозією, місцями з відшаровуванням пластів. Фланцеві з’єднання, які були обстежені під час телеінспекції ділянки, також мають глибоке пошкодження корозією, розшарування матеріалу.

- Проведення робіт по відновленню водогону Д 700 мм відкритим способом є неможливим через великий ризик пошкодження інженерних комунікацій, які забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури міста.

- Рекомендовано провести ремонтні роботи на ділянці (65м) металевої труби водогону DN 700 мм, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, перехрестя вул. Перемоги - вул. Транспортної методом санації пошкодженої ділянки водогону полімерним рукавом (релайнінг).

На теперішній час, не зважаючи на те що з 15 травня КП «Чорноморськводоканал» несе значні втрати води (приблизно 216 м3 на добу х 6 місяців х 30 днів х вартість купівельної води 7,1472 грн за 1 м3 = 277883 грн), наше підприємство продовжує подавати воду на центральну насосну станцію.

Економічний ефект   -  277,88 тис. грн

Строк окупності — 4380,65 тис.грн / 277,88 тис.грн.= 15,8 року або 189,6 місяців.

1.2.1.4	Підготовлення 4-х НС для встановлення насосного обладнання + модернізація 3 НС

1.2.1.9	Придбання насосних станцій для заміни зношеного енерговитратного насосного обладнання на НС м. Чорноморська Одеського району, Одеської області

На водопроводних насосних станціях, розташованих у м. Чорноморську за адресами: пр-т Миру, 41-А, пр-т Миру, 24-В, вул. Олександрійська, 20-Б, вул. В. Шума, 11-В, встановлено застаріле обладнання з ручним управлінням, що веде до великих витрат електроенергії.

Для підвищення енергетичної ефективності використання насосного обладнання, необхідно провести заміну насосного обладнання ВНС з можливістю атоматичного регулювання його роботи.

Для модернізації обладнання та зниження витрат на електроенергію необхідно:

| на ВНС за адресами: | Встановити насоси: | Витрати ел.енергії (кВт/добу) | Демонтувати насоси: | Витрати ел.енергії (кВт/добу) | Економія ел.енергії (кВт/добу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Миру, 41А | 4 шт х 1,1 кВт | 1,1х(24+8+4)=39,6 | 3 шт х 3 кВт | 3х(24+8)=96 | 56,4 |
| пр-т Миру, 24В | 3 шт х 1,1 кВт | 1,1х(24+6) =33 | 5 шт х 2,2 кВт | 2,2х(24+8+4) =79,2 | 46,2 |
| вул. Олександрійська, 20Б | 4 шт х 3 кВт | 3х(24+8+4) =108 | 3 шт х 7,5 кВт | 7,5х(24+8)=240 | 132 |
| вул. В. Шума, 11В | 4 шт х 3 кВт | 3х(24+8+4) =108 | 4 шт х 7,5 кВт | 7,5х(24+8) =240 | 132 |
| РАЗОМ |  | 288,6 |  | 655,2 | 366,6 |

На всіх ВНС необхідно встановити систему автоматичного регулювання роботи насосів та передачі даних в диспетчерську службу.

Крім того необхідно  додатково модернізувати три насосних шляхом переобладнання шаф керування насосами, виконання обвідних ліній та заміни/ встановлення засувок.

Економічний ефект впровадження заходу 1.2.1.4 складає — 911,95 тис.грн.

електричне споживання ВНС зменшиться на 366,6 кВт на добу, тобто 131976 кВт за рік.

х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) = 911954 грн

Строк окупності — 375 тис.грн / 911,95 тис.грн = 0,4 року або 4,8 місяця

Економічний ефект впровадження заходу 1.2.1.9 складає —  — 911,95 тис.грн.

електричне споживання ВНС зменшиться на 366,6 кВт на добу, тобто 131976 кВт за рік.

х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) = 911954 грн

Строк окупності — 2464,13 тис.грн / 911,95 тис.грн = 2,7 року або 32,4 місяця

1.2.1.5	Заміна засувки діаметром 400 мм на водопроводі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна

Для можливості подачі води, з водопроводу Д 400 мм вул. Парусна на 9 мікрорайон та приватний сектор вул. Набережна та 9 мікрорайон, при аварійній ситуації на ПНС вул. Паркова,36 та напірному трубопроводі Д 400 мм необхідно відкриття засувки Д 400 мм марки 30ч6бр, яка встановлена на розі вул. Парусна і вул. Паркова в існуючій камері, але засувка знаходиться в  неробочому стані, та ремонту не підлягає.

Внаслідок цього водопостачання 23 багатоквартирних будинків, будинків  приватного сектору, об'єктів приватних підприємств, буде призупинено до усунення аварії. В зв'язку з цим КП “Чорноморськводоканал” необхідно  мешканцям 9 мікрорайону завозити воду автоцистернами, та нести витрати на паливо.

При виконанні ремонтних робіт, під час аварії, через необхідне для цього відключення недореалізація води населенню і підприємствам цього району становитиме приблизно 1900 м3 води.

Економічний ефект - 28,48 тис.грн

Вартість недоріалізованой води при усуненні аварії становить:

14,36 грн х 1900 м3 води = 27284 грн.

Витрати на завезення води мешканцям = 6 м3 (ємність автоцистерни) х 3(виїзди) х 14,36 (вартість 1 м3 води) + 20л (витрати палива) х 46,67 (вартість бензину марки 95) = 1192 грн.

Всього 27284 грн + 1192 грн  = 28476 грн

Строк окупності — 150,94  тис.грн / 28,48тис.грн.=  5,3 року або 63,6 місяців.

1.2.1.6	Придбання засувки Д 600 мм з обгумованим клином для заміни на водогоні Д 700 мм

1.2.1.7	Придбання засувок Д 500 мм  з обгумованим клином для заміни на водопровідних мережах

На теперішній час на балансі КП "Чорноморськводоканал" знаходиться 237,6 км водопровідних мереж, з них 27% трубопроводів знаходяться в аварійному стані, термін експлуатації яких перевищує нормативний.

В зв’язку зі зношеністю мереж, збільшилась кількість аварій, а саме на чавунних трубопроводах, загальна довжина яких складає 122 км. Ремонт чавунних трубопроводів ускладнюється використанням муфт та хомутів великих діаметрів, запас яких витрачено в останній час для ліквідації аварій на магістральних вуличних трубопроводах різних діаметрів.

Для проведення аварійно-відновлювальних робіт в найкоротші терміни та  запобігання ситуацій, щодо припинення водопостачання мешканцям м. Чорноморськ на довгий час необхідно мати матеріальний резерв муфт, хомутів,  трубопроводів.

Економічний ефект   -  відсутній

1.2.1.8	Придбання затворів (засувок) з демонтажними вставками для заміни на водогонах

Необхідно придбання двох затворів (засувок) Д 1200 мм з демонтажними вставками для заміни на водогоні в районі вул. Перемоги, 35 А, м. Чорноморська та на водогоні в районі садового товариства «Схід».

На водогонах в районі вул. Перемоги, 35 А, м. Чорноморська та в районі садового товариства «Схід» засувки Д 1200 мм вийшли з ладу і не підлягають ремонту. При аваріях на цих ділянках неможливо перекрити воду і потрібно спорожнити 3,35 км трубопроводу в районі вул. Перемоги, 35 А, м. Чорноморська та 4,6 км трубопроводу в районі садового товариства «Схід» (відстань між працюючими січними засувками), а це складає 1,2х1,2х3,14/4х(3350+4600)=8987 м3 води. З них відсотків 30 використають споживачі, а 70 %  води (6291 м3) треба буде скинути в колодязі та відкачати (6291 м3 х вартість купівельної води 7,1472 грн за 1 м3. = 44963 грн).

Після ремонту необхідно за 2 рази промити трубопровід 1,2х1,2х3,14/4х2х240м = 550м3 води.

При виконанні ремонтних робіт, під час аварії, через необхідне для цього відключення недореалізація води населенню і підприємствам міста становитиме приблизно 3800 м3 води. Вартість недоріалізованной води при усуненні аварії становить:

14,36грн х 3800 м3 води = 54568 грн.

Економічний ефект   -  102,46 тис.грн

Вартість втраченої води = 44963 грн

550 х 7,1472 грн = 3931 грн

Вартість недоріалізованной води  = 54568 грн.

Всього 44963 грн + 3931 грн + 54568 грн = 103462 грн

Строк окупності — 2959,17  тис. Грн / 103,46 тис. Грн.= 28,6 року або 343,2 місяців.

1.2.1.10	Придбання частотного перетворювача для заміни аварійного  на ЦНС по вул. Транспортна, 11 м. Чорноморську Одеського району Одеської області

1.2.1.11	Заміна та пусконалагодження частотного перетворювача на ЦНС по вул. Транспортна, 11 м. Чорноморську Одеського району Одеської області

Частотний перетворювач, встановлений у шафі керування насосами, автоматично керує роботою двигунів центральної насосної станції (ЦНС). У нормальному режимі працює двигун потужністю 30 кВт. У разі виходу з ладу частотного перетворювача, необхідно включати двигун потужністю 75 кВт, що веде до великих витрат електричної енергії.

Існуючий частотний перетворювач введений в експлуатацію понад 18 років тому, багаторазово виходив з ладу та ремонтувався. Ремонт займає від 6 до 8 тижнів, вартість ремонту орієнтовно 32 000 грн., до того ж даний тип частотного перетворювача знятий з виробництва.

Необхідно придбати новий частотний перетворювач для шафи керування насосами на ЦНС для забезпечення безперебійної подачі води в місто та економії електроенергії у випадку чергової поломки існуючого частотника та виконати роботи по заміні та пусконалагодженню частотного перетворювача.

Економічний ефект складає — 316,42 тис.грн.

Загальна кількість ремонтів — 1 на рік

Орієнтована вартість за 1 ремонт — 32000 грн.

Загальна сума витрат, пов'язаних з пошкодженням та ремонтом:

- включення насосного агрегату потужністю 75 кВт замість насосного агрегату потужністю 30 кВт — 1176 годин праці за період ремонту частотника за 7 тижнів.

1176 год. х 35 кВт/г х 6,91 грн. /кВт = 284416 грн.

284416 грн.+32000грн. = 316416 грн.

Строк окупності — 178,3 тис. грн / 316,42 тис. грн.= 0,6 року або 7,2 місяці.

1.2.1.12	Реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусній, 5-А в м. Чорноморську Одеського району Одеської області (проєктні роботи, експертиза, будівельні роботи)

НС вул. Парусна, 5А подає воду на сім багатоквартирних будинків (6-16 поверхів) і близько 100 приватних приватних житлових 1-3 поверхових будинків.

Подача води на НС здійснюється по одному вводу водопроводу Ду 150 мм (чавун), на якому розташовані будівлі ринку «Курортний».

Ввід водопроводу знаходиться в передаварійному стані - по міжтрубному простору між водопровідною трубою та футляром до камери надходить вода. Ліквідація аварії ускладнена неможливістью її локалізації через незначний виток води і нечутливість до такого витоку обладнання по пошуку витоків.

Величина витоку орієнтовно становить 2 м3 води на добу.

Величина втрат на рік - 730 м3/рік і недореалізація води – 10,5 тис. грн/рік.

Ввід водопроводу – Ду 150 мм проходить під 4-х смуговою автодорогою по вул. Парусна в районі автостоянки магазину «Копійка». Виконання ремонтних робіт призведе до перекриття автодороги по вул. Парусна і тривалого відключення води для 5-7 тис. споживачів і об'єкта ЦТП № 8.

Для реконструкції вводу водопроводу на НС по вул. Парусна, 5А необхідно прокласти 253 м труб діаметром 225 мм.

Подача води на ПНС вул. Парусна, 5А приблизно складає 150000м3 за рік

150000 / 365 = 410 м3/добу

410 х 1,2 х 1,3 х 2 х 1000 / 24 х 3600=14,8л/с

де - 1,2; 1,3; 2 - коефіцієнти добової, годинної нерівномірності водоспоживання питної води населенням, коефіцієнти що враховують ступень благоустрою будинків, місцевих умов та чисельність жителів які проживають у цьому районі згідно ДБН В.2.5-74-2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди”.

По “Таблицям для гідравлічного розрахунку водопровідних труб” Шевелева Ф.А. Визначено, що для існуючого водопроводу Д150 (чуг) втрати тиску склали 1,9м на 220 м довжини трубопроводу при швидкості руху води = 0,45м/с (без урахування коефіцієнту опору труб в процесі експлуатації).

Для водопроводу Ду225 мм (ПЕ) - що запроєктовано, втрати тиску склали 1,36 м на 253м довжини трубопроводу при швидкості руху води = 0,48м/с.

Згідно цього визначено, що при подачі води по існуючому трубопроводу Д150мм відбувається зменшення тиску води на вході в насосну станцію, в зв'язку з чим збільшуються витрати електричної енергії необхідної для подачі води на багатоповерхові будинки.

Користуючись характеристикою насосної установки COR-3 Helix V 1606/CR-EB-L, яка встановлена на ПНС визначено, що при перекладці трубопроводу зі збільшенням діаметру до 225мм економія електроенергії становитиме 0,25 кВт/год х 24 години х 365 х 6,91 грн./кВт = 15133 грн на рік.

Крім того, збільшення діаметру до 225 мм вводу водопроводу на насосну по вул. Парусна, 5А обумовлено тим, що в приватному секторі мікрорайону Південний, який отримує воду з цієї насосної станції, багато земельних ділянок не забудовані і не підключені до водопостачання, а також проєктується багатоповерховий будинок який буде отримувати воду в обсязі 200м3/добу від цієї насосної станції.

Економічний ефект   - 250,62 тис. грн

Вартість ремонтних робіт з відновленням благоустрою автодороги, стоянкових місць, пішохідних зон, споруд ринку «Курортний» при ліквідації аварії на водопровідному вводі НС приблизно складе понад 225000 грн.

Втрати води 730 м3 х 14,36 грн = 10483 грн

Економія електричної енергії = 15133 грн

Всього = 225000 грн. + 10483 грн. + 15133 грн = 250616 грн

Строк окупності — 2509,25  тис. грн / 250,62 тис. грн.= 10 років або 120 місяців.

1.2.1.13	Реконструкція мереж водопроводу, що проходить по пр-ту Миру від будинку №12 до будинку №18 (перемичка через дорогу) у м. Чорноморську Одеського району Одеської області

Існуючий водопровід діаметром 150 мм (чавун) експлуатується з 1962 року (61 роки), при нормативному терміні експлуатації чавунних труб 50 років. Крім закінчення  терміну експлуатації, аварії на водопроводі відбуваються внаслідок руйнування труби корінням дерев, які безпосередньо ростуть на ділянці трубопроводу, в порушення вимог ДБН Б.2.2-12:2019 “ Планування та забудова територій”.

У зв'язку з тривалим терміном експлуатації та руйнуванням стінок труби корінням дерев технічний стан водопроводу є вкрай незадовільнім.

При ліквідації аварій виявлено тріщини вздовж чавунних труб, розлом трубопроводу.

Трубопровід не придатний для експлуатації і підлягає заміні (189 м), для безперебійного водопостачання  мешканців кварталу м. Чорноморськ обмеженому вул. Данченко, пр-т Миру, пров. Шкільний, вул. Олександрійська.

Аварійний стан трубопроводу призводить до прихованих втрат води, та великої кількості втрат води при ліквідації  аварії (скид води для виконання робіт), до витрат пов'язаних з виконанням земляних робіт (витратам палива), витрат пов'язаних з промивкою та знезараженням трубопроводу, при яких застосовуються дезінфекційні матеріали.

За період 2021-2023 роки на цій ділянці сталося 3 аварії. Усунення аварій  ускладнюється виконанням земляних робіт через дерева. Ліквідація однієї аварії на  водопроводі складе близько 45 тис.грн

Економічний ефект   -   45 тис. грн

Строк окупності — 406,71 тис. грн /  45  тис. грн.=  9 років або 108 місяців.

1.2.1.14	Реконструкція сталевої ділянки водогону Д 700 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, вул. Заводська (проєктні роботи, експертиза, будівельні роботи)

Існуючий водогін діаметром 700 мм (чавун) загальною довжиною 18,1 км, експлуатується з 1966 року (54 роки), при нормативному терміні експлуатації 50 років. У зв'язку з тривалим терміном експлуатації його технічний стан є вкрай незадовільнім.  При аваріях виявлено тріщини вздовж чавунних труб, роз'єднання стиків трубопроводів, сталеві ділянки на трубопроводі піддалися численній корозії, проіржавіли.

По водогону діаметром 700 мм подається вода на 7 садових товариств, с. Великодолинське, ліву частину смт. Олександрівка та через резервуари питної води (загальним об'ємом 9 тис.м3 — розташовані на майданчику центральної насосної станції по вул. Транспортна, 11) на місто Чорноморськ.

За період 2015-2020 роки на водогоні сталося 20 аварій. 21 липня 2020 року на сталевій ділянці водогону Д700 мм, яка розташована під залізничним мостом в районі вул. Заводської, с. Молодіжне, сталася велика аварія.

При ліквідації аварії виявлено критичний стан трубопроводу, сталева ділянка вздовж труби в проіржавілих отворах. Виток було ліквідовано, при цьому зварювальні роботи призводили до наступних руйнувань проіржавілої труби, утворювалися дрібні отвори та витоки води. Великі пошкодження заварені, на дрібні отвори забиті чопи та водопостачання по трубопроводу відновлено.

Трубопровід не придатний для експлуатації і підлягає заміні (142 м), тому що його глушіння призведе до припинення водопостачання населення сіл та садових товариств на невизначений термін.

На теперішній час  вартість усунення однієї аварії складає близько 175 тис.грн.

Економічний ефект   - 175  тис. грн

Строк окупності — 9822,5  тис. грн / 175 тис. грн.= 56,1 року або  673,2 місяців.

1.2.1.15	Реконструкція трубопроводу для відновлення вводу водопроводу на КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4

На теперішній час, водопостачання міської лікарні по вул. Шума, 4 здійснюється через один ввід водопроводу від водопроводу Д 100 мм, що проходить по вул. В. Шума. Другий ввід водопроводу на лікарню від водопроводу Д 400 мм в зв'язку з аварійним станом виведено із експлуатації та заглушено.

Для забезпечення гарантованого протипожежного водопостачання лікарні, згідно вимог ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація” та ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди” необхідно відновити приєднання лікарні до водопроводу Д 400 мм та виконати перекладку трубопроводу під дорогою вул. В. Шума, з кільцевим з'єднанням, з підключенням трубопроводів до різних ділянок вуличного водопроводу.

Економічний ефект  -  відсутній

1.2.2.1	Влаштування технологічних вузлів обліку на мережах водопостачання Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області

Одним з найважливіших завдань водоканалів, під час експлуатації систем   водопостачання є планомірна боротьба з втратами і нераціональним використанням води, облік її відбору з джерел, а також облік подачі та реалізації води абонентам.

Улаштування вузлів обліку води на водогонах Д600мм, Д700мм, Д1000мм (з дистанційною передачею даних) дасть можливість визначити втрати води на ділянці водогону близько 12 км, своєчасно та оперативно ліквідувати несправності в мережі, що зменшить відсоток втрат води, та виконати вимоги ліцензійних умов згідно Постанови №307 від 22.03.2017 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” п.2.2. та вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України N 30 від 05.07.95. Також за рахунок обліку води, при формуванні місячного балансу, наявні данні обліку надають можливість:

- збільшити реалізацію води за рахунок контролю за роботою служби водозбуту;

- виявити вузькі місця, в яких втрачається вода в наслідок недообліку чи аварій;

- створити систему технологічного обліку води.

Крім того буде виконана мобільна енергонезалежна версія комплекту приладдя для моніторингу прихованих втрат води. Вона складатиметься із шафи з витратоміром та дистанційною передачею даних витратоміра, для можливості встановлення цього приладдя в камерах водогону для визначення і локалізації місця течі.

Економічний ефект   -  1000,6 тис. грн

Втрати води на ділянці водогону від ПК130 до с. Б. Балка в середньому становлять до 30% за рік, що складає порядку 60 тис. м3. Вартість купівельної води 7,1472 грн за 1 м3. Тобто прямих збитків 6000 х 7,1472 = 428832 грн.

Втрати води на ділянці водогону від Дальника до Діоксиду хлору становлять у літні місяці до 47%, що складає порядку 80 тис. м3. Вартість купівельної води 7,1472 грн за 1 м3. тобто прямих збитків 80000 х 7,1472 = 571776 грн.

571776 грн + 428832 грн = 1000608 грн

Строк окупності — 731,67 тис. грн /1000,6 тис. грн.= 0,7 року або 8,4 місяців.

1.2.2.2	Придбання витратоміру Д 500 мм для встановлення на вузлі обліку води в с. В. Дальник, Одеського району, Одеської області

КП “Чорноморськводоканал” для здійснення господарської діяльності щодо  централізованого водопостачання та водовідведення, отримує воду у ТОВ “ІНФОКС”. До Одеських водогонів в с. Великий Дальник підключено трубопровід Д 1000 мм на якому  розташовано комерційний вузол обліку води з електромагнітним витратоміром фірми KRONE (Німеччина) Д 500 мм, по якому ТОВ “ІНФОКС” виставляє рахунки КП “Чорноморськводоканал” за спожиту воду.

На теперішній час, виконати періодичну повірку витратоміру, згідно вимог Закону  України “Про метрологію  та метрологічну діяльність” неможливо, через те, що  представники фірми KRONE, які проводили повірку приладу на спеціалізованому обладнанні, відмовляються приїжджати в Україну через воєнну агресію російської федерації та не розглядують варіант передачі приладу для повірки в Германію. Крім того, витратомір некоректно відображає витрати води  та потребує обнулення показників.

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 7 квітня 2023 року № 440 “Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану” необхідно виконати повірку витратоміра протягом 3-х місяців після закінчення опалювального сезону.

Оскільки виконати повірку неможливо, то необхідно придбати та встановити  новий прилад, який підлягає періодичній повірці на території України.

Економічний ефект   - відсутній

1.2.2.3	Придбання лічильника води для комерційного обліку

Згідно п.7.3. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України РДП 204-12Укр.242-95, кожну насосну станцію необхідно обладнати водомірними вузлами. Це необхідно для складання балансу води, а також дасть можливість визначити втрати води, усунути несправності в мережі, та виконати ліцензійні умови.

За рахунок обліку води на водопостачання міста при формуванні місячного балансу наявні данні обліку надають можливість:

- збільшити реалізацію води за рахунок контролю за роботою служби водозбуту;

- виявити вузькі місця, в яких втрачається вода в наслідок недообліку чи аварій;

- створити систему технологічного обліку води в м. Чорноморськ.

Економічний ефект   -  5,24 тис. грн

Запланована  подача  води на м. Чорноморськ у 2023р складає 4690 тис.м3.

Запланована реалізація  води абонентам м. Чорноморська на 2023рік — 3514,7 тис.м3.

Втрати води 4690 — 3514,7  =1175,3 тис.м3

Всього в системі водопостачання працює 29 насосних станцій, на 13 з яких встановлено прилади обліку. Економічний ефект від зменшення втрат води від недообліку складе  1175,3 тис.м3 /29 ПНС х 0,9% х 14,36 тис.грн. = 5,24 тис.грн.

Строк окупності — 40,83 тис.грн /5,24 тис.грн.= 7,8 років або 93,6 місяці.

1.2.4.1	Будівництво (буріння) артезіанської свердловини за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Малодолинське, вул. Вишнева, 1-н

В зв’язку з екскалацією військової агресії російської федерації та можливістю здійснення терористичних дій, направлених на руйнування системи водопостачання м. Одеси та м. Чорноморськ, як наслідок, припинення надання КП «Чорноморськводоканал» послуг з централізованого водопостачання мешканцям громади, необхідно розглянути питання щодо альтернативного децентралізованого водопостачання - буріння  артезіанських свердловин.

На земельній ділянці в с. Малодолинське по вул. Вишнева,1-н до 2017 року функціонувала артезіанська свердловина з бюветом, для набору води в переносну тару мешканцями селища, але у 2017 році було виконано її ліквідаційний санітарно-технічний тампонаж в зв’язку з незадовільним станом обсадних труб та невідповідністю якості води Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до  води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Через брак коштів встановлення станції очищення води на цій свердловині у 2023 році не передбачається. Вода із свердловини буде отримуватися технічної якості.

З артезіанської свердловини може видобуватися до 4 м3 води за годину з режимом роботи 20 годин на добу, що за добу складає 80 м3 або 80000 л води.

У разі відсутності централізованого водопостачання це дозволить повністю забезпечити мешканців с. Малодолинського водою технічної якості.

Економічний ефект   -  відсутній

1.2.5.1	Монтаж технічних засобів телекомунікацій за адресами: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 (проспект Миру, 41А)

Відповідно до сучасних тенденцій пов'язаних з воєнними діями та викликаним цією ситуацією великим ризиком кібератак противника на інформаційні ресурси, а також гострою необхідністю зниження експлуатаційних витрат стала нагальна потреба модернізації та оновлення інформаційних та оперативних мереж телекомунікацій та відповідно використовуваного обладнання робочих місць персоналу, для забезпечення якісного виконання робочого процесу підприємства.

Крім того АТ «Укртелеком» зупинив надання послуг дротової мережі та перейшов на цифрову технологію, що потребує відповідної модернізації обладнання підприємства.

Обладнання та персональні комп'ютери підприємства працюють на системі Windows XP, підтримка якої також зупинена. Здебільшого обладнання морально застаріле та фізично зношене.

Даним проєктом передбачено оновлення персональних комп'ютерів, серверів, інформаційних та комунікаційних мереж на всьому підприємстві. Передбачається виконання робіт та закупівля обладнання відповідно до сучасних вимог законодавства України та підготовки для проходження обов'язкового державного аудиту систем.

Також враховано перенесення файлових, поштових та Веб ресурсів, що належать підприємству в одне місце, що дозволить контролювати доступ до ресурсів, даних та інтелектуальної власності підприємства.

Проєктом передбачено створення внутрішньої мережі телефонії енергонезалежної для оперативного зв'язку між віддаленими дільницями, а як наслідок — значне покращення стабільності та надійності функціювання підприємства.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.5.2	Придбання серверу диспетчеризації та моніторингу з програмним забезпеченням

Відповідно до сучасних тенденцій, для підвищення енергоефективності, зниження експлуатаційних витрат, своєчасного виявлення та попередження аварійних ситуацій, а також підвищення якості послуг, необхідно впроваджувати системи диспетчеризації та автоматизації, які дозволять контролювати об'єкти що задіяні у водопостачанні та водовідведенні.

З метою впровадження системи постійного цілодобового моніторингу роботи систем водопостачання та водовідведення необхідно придбати сервер з програмним забезпеченням, та системою спроможною виконувати функції збору інформації з насосних станцій та вузлів комерційного та технологічного обліку у режимі реального часу, та вбудованими модулями аналізу та системи попередження про аварійні випадки.

В цілому цей захід буде відповідати вимогам чинного законодавства у забезпеченні підвищеного захисту мереж об’єктів критичної інфраструктури та збереження інформації.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.5.3	Створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська

У зв'язку з тим, що на нашому підприємстві використовується геоінформаційна система, розроблена на базі російського програмного комплексу, вона не має можливості оновлення і будь-якої миті можуть бути втрачені назавжди усі наробки за 16 років існування ГІС-системи на підприємстві.

Метою розробки інформаційно-розрахункового комплексу є:

  - інформаційно-розрахунковий комплекс інженерних мереж водопостачання та водовідведення міста Чорноморська, призначений для підвищення ефективності управління та планування заходів з оптимізації роботи систем водопостачання і водовідведення;

  - створення єдиної та повної схеми систем мереж водопостачання та водовідведення міста Чорноморська (інформаційна частина комплексу);

  - гідравлічне моделювання (розрахункова частина комплексу) систем мереж водопостачання та водовідведення з метою оптимізації режиму роботи систем мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська з урахуванням надійності систем.

Економічний ефект   -  відсутній

1.2.8.1	Сертифікація підприємства

З метою оптимізації функціювання та управління підприємством відповідно до передових загальноприйнятих принципів і методів, встановлених міжнародними стандартами необхідно виконати сертифікацію системи менеджменту (СМ) на відповідність сертифікату та впровадження:

- стандарту ISO 9001 – для гарантування того, що підприємство може виконувати свої загальні функції на стабільному рівні якості та постійно його підвищувати, а також підтвердження відповідності ДСТУ ISO 9001 може бути аргументом для співпраці для іноземних партнерів;

- стандарту ISO 14001 – для визначення контролю та моніторингу екологічних аспектів, а також містить інформацію про те, як потрібно контролювати та покращувати екологічне управління в цілому;

- стандарту ISO 22000 – створення систем управління безпечністю і призначений для застосування усіма організаціями, зайнятими в ланцюгу виробництва, постачання і реалізації харчової продукції;

- стандарту ISO 37001 – дозволяє впровадити необхідні заходи, призначені для запобігання, виявлення та реагування на випадки хабарництва; також сприяти розвитку відповідальності та довіри з боку акціонерів, ключових зацікавлених сторін та потенційних інвесторів;

- стандарту ISO 45001 - зменшення професійних травм та захворювань.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.2	Експертиза раніше розроблених проєктів по водопостачанню

У зв'язку з тим, що ситуація зростання цін на будівельні матеріали у період воєнного стану не підлягає відстеженню, через зупинку виробничих потужностей, або переміщенням їх з районів бойових дій в іншу місцевість, неможливості прогнозувати терміни завезення в Україну та вартість матеріальних ресурсів та обладнання імпортного походження, а також при зміні законодавчих актів у будівництві, необхідно перед початком виконання робіт заново проходити експертизу раніше розроблених проєктів.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.3	Проведення енергоаудиту будівель

На сьогоднішній день актуальною проблемою для адміністративних і громадських будівель є не лише необхідність зниження споживання енергії, а і недостатньо високий, а іноді критичний стан забезпечення температурного режиму та повітрообміну.

З метою надання енергетичної оцінки адмінбудівель, розробки заходів, що забезпечують підвищення енергетичної ефективності цих будівель, та розробки рекомендацій по реалізації запропонованих заходів з розрахунком термінів окупності, відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», необхідно виконати енергетичні аудити будівель підприємства.

За результатами енергоаудиту будуть отримані Енергетичні Сертифікати будівель з класом енергетичної ефективності та питоме енергоспоживання з реєстрацією у реєстрі будівельної діяльності.

Аудити будуть виконані за традиційною класичною вітчизняною методологією, згідно:

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність»

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків»

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель, Метод розрахунку енергоспоживання»

ДСТУ 4065-2001, ДСТУ ІБО 50002:2016 Енергетичні аудити.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.4	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Єдності в смт. Олександрівка,  м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області

1.2.8.5	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Затишна в смт. Олександрівка,  м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області

1.2.8.6	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Набережній в смт. Олександрівка,  м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області

Трубопроводи в с. Олександрівка по вул. Набережна (Д 100 мм - чавун), вул. Затишна (Д 50 мм - сталь), вул. Єдності (Д 50 мм - сталь) експлуатуються відповідно з  1970 р. (53 роки), 1977 р.(46 років), 1994 р. (29 років) при нормативному  терміні експлуатації  сталевих труб 20 років, чавунних труб - 50 років.

На теперішній час  термін експлуатації трубопроводів вже закінчився.

Вищенаведені трубопроводи знаходиться в аварійному стані, стінки трубопроводів стали дуже крихкими. Внаслідок чого, при ліквідації аварій на трубопроводах, та накладанні ремонтних хомутів, стінки трубопроводу покриваються тріщинами, від несильного удару труби розпадаються на металеві фрагменти, що унеможливлює їх ремонт та експлуатацію.

Аварійний стан трубопроводу призводить до прихованих втрат води, та великої кількості втрат води при аваріях, до витрат пов'язаних з виконанням земляних робіт (витратам палива), витрат пов'язаних з промивкою та знезараженням трубопроводу, при яких застосовуються дезінфекційні матеріали.

Для можливості виконання робіт по заміні трубопроводу необхідно мати проєкт, який пройшов експертизу, що є першим етапом для виконання робіт.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.7	Реконструкція мереж водопроводу Ду 400 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, по вул. 1 Травня від вул. Олександрійської до пр-ту Миру (проєктні роботи) (510м)

Водопровід Д 400 (466 м чавун, 44 м сталь), який проходить по вул. 1 Травня (від вул. Олександрійська до проспекту Миру) експлуатується 59 років (з 1962 р.), що  перевищує нормативний термін експлуатації чавунних труб, який складає 50 років. Сталева ділянка трубопроводу Д 400 мм по вул. 1 Травня — нормативний термін експлуатації 25 років, фактичний термін експлуатації перевищив нормативний на 34 роки.

Трубопровід по вул. 1 Травня потребує повної реконструкції. Він знаходиться в аварійному стані. За останні 3 роки на цій мережі було ліквідовано 4 аварії. При виконанні ремонтних робіт виявлено що: стінки сталевої труби проіржавіли, стали дуже тонкими і від найменшого навантаження руйнуються; стінки чавунного трубопроводу стали дуже крихкими. Внаслідок чого, при ліквідації аварій на трубопроводі та накладанні ремонтних хомутів, стінки трубопроводу покриваються тріщинами, від несильного удару труби розпадаються на металеві фрагменти, що унеможливлює їх ремонт та експлуатацію. Аварійний стан трубопроводу призводить до прихованих втрат води, та великої кількості втрат води при аваріях, до витрат, пов'язаних з виконанням земляних робіт (витратам палива), витрат, пов'язаних з промивкою та знезараженням трубопроводу, при яких застосовуються дезінфекційні матеріали. На сьогоднішній день ця ділянка не експлуатується. Необхідне відновлення її роботи.

Першим етапом є розроблення проєктної документації та виконання експертизи проєкту.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.8	Реконструкція транзитного трубопроводу Д 200 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 11 до проспекту Миру, 20а (проєктні роботи) (250м)

Сталевий, транзитний водопровід Д 200 мм, що розташований від житлового будинку по вул. 1 Травня,11 до житлового будинку по пр-ту Миру, 20а, експлуатується з 1970 р. — 50 років, при нормативному терміні експлуатації сталевого трубопроводу 25 років.

В теперішній час, ділянка транзитного водопроводу Д 200 мм знаходиться в незадовільному стані та потребує перекладки.

За період 2018-2022 років ліквідовано 11 аварії на цій ділянці мережі, під час яких вода потрапляла в підвали житлових будинків, затоплюючи підвальні приміщення, що призводило до сирості, неприємного запаху та наріканню мешканців цих будинків. Через герметичність підвальних конструкцій житлових будинків, вода, яка потрапляла в підвал, не випаровувалася та не дренувала. Для її відкачування КП “Чорноморськводоканал” застосовував таку техніку, як помпу-андижанець та вакуумну машину. Після виконання цих робіт проводилось знезараження підвалу хлорним вапном. Таким чином, для покращення санітарних умов мешканців житлових будинків та забезпечення експлуатації водопровідних мереж у відповідності з новими ДБН, необхідно виконати реконструкцію цієї мережі зі зміною труб.

Першим етапом є розроблення проєктної документації та виконання експертизи проєкту.

Економічний ефект  - відсутній.

Опис заходів інвестиційної програми

Водовідведення

2.2.1.1. Будівництво ПЛ-10 кВ «Маяк» для електропостачання КОС (частково – завершальні роботи)

Каналізаційні очисні споруди (далі КОС) є споживачем електроенергії I категорії, і повинні забезпечуватися електроенергією від двох незалежних джерел живлення, які взаєморезервуються, і перерва в електропостачанні при його порушенні від одного з джерел живлення може бути допущений лише на час автоматичного перемикання на інше джерело.

У разі навіть короткочасної відсутності електроенергії на очисних спорудах, біологічна ступінь очистки повністю виходить з ладу, а саме - гине активний мул без кисню та від власних токсичних метаболітів, які не видаляються без належного перемішування суміші. Далі стічна вода без очищення безперервно буде скидатися в Чорне море, викликаючи техногенну катастрофу, яку важко зупинити, тому що для відновлення функціювання  ступіня біологічної очистки необхідно не один місяць.

Електропостачання КОС виконано трьома високовольтними кабелями (10кВ), які були прокладені наприкінці 70 років минулого століття, від двох незалежних джерел, від ПС Іллічівськ через ТП4076 і ПС Темп.

На даний момент одне кабельне введення від підстанції Іллічівськ через ТП 4076, осередок № 6 вийшов з ладу і не може бути відремонтований. Два робочих кабельних введення сильно зношені, знаходяться в аварійному стані, багаторазово ремонтувалися.

Траси кабельних ліній, що живлять КОС, проходять по території декількох садових товариств, під забудовою, де доступ до кабелів відсутня. Крім того дві кабельні лінії проходять по береговому схилу та знаходяться в зсувній зоні та можуть у будь-який момент бути пошкоджені внаслідок зсувних процесів.

Для надійного електропостачання КОС (на вимогу ТУ «Одесаобленерго») необхідно побудувати кабельний ввід на очисні споруди від повітряної лінії 10кВ (ПС Маяк), яка проходить через дорогу від території КОС. Вона забезпечить безаварійне електропостачання виробництва біологічної очистки стоків.

Розрахунок економічного ефекту проводиться по показникам завислих речовин та БСК 5. Понаднормативна кількість забруднюючих речовин складає:

- по завислим речовинам: при ПДС = 8,56 мг/дм3 по факту складає 12,0-16,0 мг/дм3;

- по БСК 5: при ПДС = 5,92 мг О2/дм3 по факту складає 15,0-18,0 мг О2/дм3.

Розрахунок при скиді в море наднормативних кількостей завислих речовин та БСК5:

- По завислим речовинам:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за тн:

16,0мг/дм3 х 3 370 000 м3 /12 місяців х 46,19 грн. / 1000 (перехід у тн) = 207547 грн./рік

- По БСК 5:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за тн:

18,0мг/дм3 х 3 370 000 м3 /12 місяців х 644,60 грн. / 1000 (перехід у тн) = 3258453 грн./рік

Розмір штрафу буде складати:

(207547 + 3258453) х 5 = 17330000 грн./рік

Для нарощування живого активного мулу знадобиться 2 місяці.

При цьому потрібно буде:

- додаткова цілодобова робота насосу Rexabloc потужністю 30 кВт/год замість насосу потужністю 22 кВт, витрати складуть:

(30 - 22) (кВт) х 24 (год) х 61 (день) х 6,91 грн/кВт= 80930 грн

- додаткова цілодобова робота повітродувки потужністю 160 кВт/год замість  потужності 138,7 кВт, витрати складуть:

(160 - 138,7) (кВт) х 24 (год) х 61 (день) х 6,91 грн/кВт= 215476 грн

Економічний ефект -  17626,41 тис.грн

17330000 + 80930 + 215476 = 17626406 грн

Строк окупності  - 1474,3 тис.грн / 17626,41 тис.грн = 0,1 року або 1,2 місяця

2.2.5.1	Вентилятор на ГКНС

Для забезпечення вимог НПАОП 41.0-1.01-79. "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць" визначено обмін повітря, який має бути забезпечений на КНС (каналізаційних насосних станціях).

Економічний ефект - відсутній

2.2.5.2	Заміна двигунів на повітродувках №2 та №3

На очисних спорудах для роботи повітродувок №2, №3, встановлено застаріле обладнання, що веде до великих витрат електроенергі]. Для підвищення економічної ефективності використання обладнання, необхідно виконати заміну двигунів потужністю 160 кВт на двигуни потужністю 100 кВт.

Економічний ефект складає — 248,76 тис.грн.

При заміні двигунів електричне споживання КОС зменшиться на 100 кВт на добу, тобто 36000 кВт за рік. х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) = 248760 грн

Строк окупності — 174,9 тис.грн/ 248,76 тис.грн = 0,7 років або 8,4 місяців

2.2.5.3	Капітальний ремонт каналізаційного колектору Ду 800мм за адресою: Одеська область,Одеський район, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня (частково) - парк Молодіжний (проєктні роботи, експертиза, висновок по стану труби, будівельні роботи)

Система водовідведення, що існує в м. Чорноморську побудована понад 50 років тому назад в більшості своїй із залізобетонних труб. Основна загроза для експлуатації залізобетонних труб — це утворення агресивних газів, які руйнують верх труб (газова корозія). З цієї причини на міських залізобетонних колекторах з 2016 року сталися дві великі аварії, для усунення яких були витрачені великі фінансові ресурси.

У 2016 році сталася аварія на залізобетонному колекторі Д 700 мм в районі ГКНС м. Чорноморська по вул. Парковій, 23, що призвело до зупинки водопостачання міста строком більше однієї доби.

16.06.2021 року сталася аварія на колекторі Д 800 мм з руйнуванням склепіння труб на ділянці 85 м біля поліклінічної установи по вул. 1 Травня, 1.

Для забезпечення подальшої безаварійної експлуатації каналізаційного колектору Д 800 мм, КП “Чорноморськводоканал” виконало проєкт капітального ремонту каналізаційного колектору Ду 800 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Травня (частково) - парк Молодіжний, та експертизу проєкту.

Виконаний проєкт капітального ремонту каналізаційного колектору Ду-800мм, складається з 2-х черг:

1 черга — парк “Молодіжний” (р-н маг. "Барін") — готель “Фонтан” :

протяжність 487,1 м, вартість 4570 тис. грн

2 черга — готель “Фонтан” - поліклініка:

протяжність 354,2 м, вартість 4413 тис. грн

14.10.2022 року фахівцями підприємства КП “Чорноморськводоканал” було виконано обстеження ділянки що проєктується. В результаті обстеження виявлено, що внаслідок хімічного впливу агресивного газу від стічних вод, сталася газова корозія залізобетонних труб з оголенням і корозією арматури (частково вимитий щебінь з бетону на 70% окружності труби). Газовій корозії піддана більша частина трубопроводу, що унеможливлює його експлуатацію без відновлення труб.

Засмічення каналізаційного колектору муловими відкладеннями та сміттям складає приблизно 50% трубопроводу.

Вартість прочищення вищенаведеної ділянки каналізації (близько 300 м) складе 180 тис.грн, прочищення треба виконувати 2 рази на рік .

Економічний ефект   - 360 тис. грн

Строк окупності — 3653,24 тис.грн / 360 тис.грн.= 10,1 року або 121,2 місяці.

2.2.5.4	Капітальний ремонт первинного відстійника на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель і споруд № 2 (за межами населеного пункту)

За результатами нівелювання, первинний радіальний відстійник № 1 має крен на 110 мм, що виключає можливість нормального пересування лоскоту та його якісного використання при уловлюванні плаваючих речовин, жирів та сирого осаду. Крім того, захисний шар бетону внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін місцями обсипався. У переливних лотках безліч наскрізних отворів, по днищу виявлено тріщини та вспученя бетону. Очисні споруди працюють без резервного мулошкребу. Виконано попереднє обстеження відстійника на предмет отримання рекомендацій для проєктування капітального ремонту відстійника.

Розрахунок економічного ефекту див. п.2.2.5.11 опису заходів з водовідведення

Економічний ефект  - 17330 тис. грн

Строк окупності — 2120,2 тис. грн / 17330 тис. грн.= 0.1 роки або 1,2 місяця.

2.2.5.5	Капітальний ремонт приймальної камери та лотків на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська, що розташовані за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд №2 (за межами населеного пункту)

Приймальна камера (інв. № 01154), яка приймає стічні води з міських колекторів, експлуатується на каналізаційних очисних спорудах з 1977 року. Ця гідротехнічна споруда збудована по проєкту, розробленому інститутом “Укргіпрокоммунбуд” м.Одеса в 1973 році.

В результаті тривалої експлуатації споруди, без капітального ремонту, зовнішній шар бетону камери руйнується та вимивається безпосередньо в саму камеру. По цій причині неодноразово, в результаті попадання уламків бетону, було пошкоджено дороге обладнання, а саме решітки тонкої очистки MEVA RS 14-70-5 імпортного виробництва.

З метою недопущення порушення технологічних процесів очищення стічних вод, а також для забезпечення роботи решіток MEVA необхідно виконати капітальний ремонт  приймальної камери решіток-дробарок.

Економічний ефект  - 75 тис. грн

Вартість ремонту решіток тонкої очистки MEVA RS 14-70-5  ≈ 75 тис. грн

Строк окупності  - 620,18 тис. грн / 75 тис. грн = 8,3 років або 99,6 місяців

2.2.5.6	Придбання насосу для заміни на ГКНС

На ГКНС, встановлено застаріле енерговитратне обладнання з ручним управлінням (насоси CD 400 потужністю 110 кВт), що веде до великих витрат на електроенергію. Для підвищення економічної ефективності використання насосного обладнання, необхідно провести реконструкцію ГКНС з заміною обладнання та атоматичним регулюванням його роботи.

Економічний ефект складає — 124,38 тис. грн.

При заміні одного насосу електричне споживання ГКНС зменшиться приблизно на 50 кВт на добу, тобто 1500 кВт на місяць.

Зменшення витрат на електроенергію за місяць -  1500 кВт/добу х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) = 10365 грн

Зменшення витрат на електроенергію за рік — 10365 грн х 12 міс. = 124380 грн

Строк окупності — 1608,33 тис. грн / 124,38 тис. грн = 12,9 років або 154,8 місяців

2.2.5.7	Придбання шиберних засувок Д 250 мм для реконструкції каналізаційних насосних станцій

В  2019 році в експлуатацію та на баланс КП «Чорноморськводоканал» були передані КНС по вул. Космонавтів, 53 та напірні колектори Д 250 мм, що перекачують стічні води від школи, гуртожитку, промислових підприємств с. Малодолинське,  багатоквартирного будинку в смт. Олександрівка по вул. Перемоги, 91 та інші. 	Каналізаційна насосна станція та напірні колектори експлуатуються з 1962 року.  У зв’язку з тривали строком експлуатації, трубопроводи та обладнання на мережі та в КНС знаходяться в незадовільному стані та потребують ремонту та заміни.

В першу чергу необхідно виконати заміну засувок. На теперішній час, в зв’язку з незадовільним станом засувок та неможливістю перекриття потоку стоків, при ремонті насосного обладнання, усуненні аварій на трубопроводах необхідно відкачувати стічні води від початку до закінчення виконання робіт. Як правило, ремонт триває близько 12 годин, кількість ходок асенізаційної машини при виконанні одного ремонту на напірному колекторі складає близько 12. Вартість одного відкачування стічної води з перевезенням стоків ї складає 720 грн. За 2023 рік 7 разів виконувались роботи по відкачуванню стічних вод для виконання  аварійно-відновлювальних робіт на напірних трубопроводах, в КНС, робіт по обслуговуванню насосного обладнання.

Для безперебійної роботи системи водовідведення, надання якісних послуг населенню, зменшення витрат на паливо для автотранспорту необхідно виконати заміну шиберних засувок в насосній станції та на напірних колекторах.

Економічний ефект  — 60,48 тис.грн.

12 х 720 грн х 7 ремонтів = 60480 грн

Строк окупності — 302,68 тис. грн / 60,48 тис. грн.= 5 років або 60 місяців.

2.2.5.8	Реконструкція  каналізаційного трубопроводу Д 160 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2

Каналізаційний трубопровід Д 150 мм, що проходить вздовж житлового будинку вул. Хантадзе, 2, та транспортує стічні води від вищенаведеного багатоквартирного житлового будинку прокладено з керамічних труб Д 150 мм, на глибині 3.5 метра в 1950 році. Експлуатується 73 роки, при нормативному терміні експлуатації керамічних труб 40 років. За останній рік кожного місяця необхідно було виконувати прочищення вищенаведеної каналізації. При обстеженні, з телеінспекцією внутрішньодворової каналізаційної мережі Д 150 мм (кераміка) було виявлено аварійний  стан трубопроводу  близько 60 м, а саме виявлено руйнування стінок труби, місцями зафіксовано перелом труби з зміщенням по осі, з порушенням потоку стоків у трубопроводі. Також, виявлено замулений стан трубопроводу із-за обвалів ґрунту та керамічної труби. Каналізаційні колодязі по трасі каналізації, глибиною від 3,11 м до 3,60 м потребують ремонту та відновлювальних робіт.

Для подальшої надійної безперебійної роботи каналізаційної системи та надання якісних послуг мешканцям житлового будинку вул. Хантадзе, 2 з відведення стічних вод необхідно виконати реконструкцію аварійної ділянці каналізації Д 150 мм довжиною близько 60 м.

Загальна кількість прочисток на рік - 12

12 прочисток х 4677 грн. = 56,1 тис. грн.

Економічний ефект  -  56,1 тис. грн

Строк окупності — 540,67 тис. грн / 56,1 тис. грн.=  9,6 років або 115,2 місяців.

2.2.5.9	Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Dn 200 мм за адресою: від вул. Данченка, 5 до пр-ту Миру, 11 в м. Чорноморську Одеського району Одеської області (проєктні роботи, експертиза та будівельні роботи)

Каналізаційний колектор Д 200 мм, що проходить по вул. Данченко (від вул. Данченка, 5 до пр-ту Миру, 11 ) експлуатується з 1974 року (49 років) при нормативному терміні експлуатації керамічних труб 40 років. У зв’язку з тривалим строком експлуатації  каналізація знаходиться  в незадовільному стані. При обстеженні виявлено перелом трубопроводу, що призводить до попадання стічних вод в лотки теплотраси (в яких ця каналізація прокладена), затоплення підвалів житлового будинку по пр-ту Миру, 11 та приміщень  “Ощадбанку”, що знаходяться в підвалі цього будинку. Це призводить до підмивання ґрунтів, через що може статися руйнування несучих конструкцій житлового будинку.

Для запобігання затоплень вищенаведених приміщень потрібно виконувати відкачування стічних вод 1 раз на добу, та вивозити їх асенізаційною машиною, що призводить до матеріальних витрат не врахованих в тарифі та залучення аварійної бригади для виконання цих робіт.

Вартість одного відкачування стічної води  з перевезенням її складає 720 грн.

Для безперебійної роботи системи водовідведення, надання якісних послуг населенню, зменшення витрат на паливо для автотранспорту необхідно виконати  реконструкцію ділянки каналізаційного колектора Dn 200 мм за адресою: від вул. Данченка, 5 до пр-ту Миру, 11

Економічний ефект  - 262,8 тис. грн

365 діб х 720 грн = 262800 грн

Строк окупності — 2019,33 тис. грн / 262,8 тис. грн.= 7,7 роки або 92,4 місяця.

2.2.5.10	Реконструкція каналізаційних колодязів з виносом каналізаційних мереж з будівельного майданчику приймального відділення КНП “Чорноморська лікарня”, корпус А за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4

Для забезпечення вимог законодавства в сфері будівництва, а саме ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування.”, необхідно винести каналізаційні мереж з під плями забудови і витримати нормативну відстань при проєктуванні та будівництві мереж від капітальних споруд та мереж.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.5.11	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська за адресою: Одеська обл., Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2 (за межами населеного пункту)/Придбання мулошкребу для заміни на первинному відстійнику КОС (придбання обладнання, шефмонтаж)

На очисних спорудах м. Чорноморська для видалення осаду з дна первинного радіального відстійника № 1 використовуються мулошкреб, виготовлений згідно типового проєкту 902-2-84, 1967 року, який знаходиться в аварійному стані, через сильну зношеність всіх його вузлів. Цей мулошкреб не працює через його аварійний стан. Тобто резервний мулошкреб на даний час на очисних спорудах відсутній. 	Мулошкреб на первинному відстійнику № 2 потребує ремонту та періодичного технічного обслуговування, що неможливе через відсутність робочого резервного мулошкребу. При виході з ладу мулошкребу на первинному відстійнику № 2, настане порушення біологічної ступені очищення стічних вод, та подальше порушення технологічного процесу роботи очисних споруд та екологічного стану Чорного моря. А саме: в аеротенк будуть надходити стічні води з перевищенням допустимих концентрацій по завислим речовинам та БСК 5. Дана ситуація порушить роботу аеротенку і призведе до надходження у вторинний відстійник і надалі у море стічних вод з наднормативним змістом завислих речовин та БСК 5.

Розрахунок економічного ефекту проводиться по показникам завислих речовин та БСК 5. Понаднормативна кількість забруднюючих речовин складає:

- по завислим речовинам: при ПДС = 8,56 мг/дм3 по факту складає 12,0-16,0 мг/дм3;

- по БСК 5: при ПДС = 5,92 мг О2/дм3 по факту складає 15,0-18,0 мг О2/дм3.

Розрахунок при скиді в море наднормативних кількостей завислих речовин та БСК 5:

- По завислим речовинам:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за т:

16,0мг/дм3 х 3 370 000 м3 /12 місяців х 46,19 грн. / 1000 (перехід у тн) = 207547 грн./рік

- По БСК 5:

Концентрація х кількість стоків, рік х плата за скид в Чорне море за т:

18,0 мг/дм3 х 3 370 000 м3 /12 місяців х 644,60 грн. / 1000 (перехід у т) = 3258453 грн./рік

Розмір штрафу буде складати:

(207547 + 3258453) х 5 = 17330000 грн./рік

Економічний ефект  - 17330 тис. грн

Строк окупності — 3025 тис. грн / 17330 тис. грн.= 0,2 роки або 2,4 місяця.

2.2.5.12	Реконструкція каналізаційного трубопроводу Д 150 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Корабельна, 10 (проєктні роботи, експертиза, будівельні роботи)

Каналізаційний трубопровід  Д 150 мм, що проходить вздовж дитячого садочку по вул. Корабельна, 10 та транспортує стічні води від дитячого садочку, від багатоквартирних житлових будинків Корабельна, 4б, 6а, пр- т Миру, 7а прокладено з керамічних труб Д 150 мм на глибині 2.7 метра в 1956 році. Експлуатується каналізація  67 років, при нормативному терміні експлуатації керамічних труб 40 років. За останній  рік на цій мережі виникло більше 10 засмічень. При обстеженні ділянки каналізаційної мережі d 150 мм (кераміка) було виявлено аварійний стан 75 м трубопроводу, а саме зруйновані стінки труби, з імовірним переломом труби, порушено потік стоків у трубопроводі. Крім того, виявлено замулений стан трубопроводу через обвал ґрунту, 4 каналізаційних колодязі розташовані на цій ділянці траси каналізації потребують відновлення.

Витоки каналізації в навколишнє середовище негативно впливають на санітарно-епідеміологічні умови міста  та порушують безперебійне та надійне відведення стічних вод.

Для подальшої надійної безперебійної роботи каналізаційної системи та надання якісних послуг мешканцям житлових будинків Корабельна, 4б, 6а, пр-т Миру,7 а та дитячого садочку, з відведення стічних вод необхідно виконати реконструкцію аварійної ділянці каналізації Д 150 мм довжиною 75 м.

Загальна кількість прочисток на рік - 10

10 прочисток х 4677 грн. = 46,8 тис. грн.

Економічний ефект   - 46,8 тис. грн

Строк окупності — 639,73 тис. грн / 46,8 тис. грн.= 13,7 років або 164,4 місяця

2.2.5.13	Технічне переоснащення системи донної аерації першої секції аеротенка каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільрада, комплекс будівель і споруд № 2 (за межами населеного пункту) (частково – завершальні роботи)

Для забезпечення надійної роботи біологічного ступеню очищення на КОС м. Чорноморська, необхідно виконати технічне переоснащення системи донної аерації першої секції аеротенка, шляхом заміни трубчастих аераторів на дискові, заміни повітропроводів на труби з нержавійки. Щоб не допустити загибель мікроорганізмів біологічної ступіні очистки стоків, система аерації має відповідати наступним вимогам:

- забезпечувати найвищу ефективність передачі кисню;

- для захисту від проникнення стоків через аератор в повітропроводи в аераторах має бути вбудований зворотний клапан;

- аератор має виробляти мікробульбашки при мінімальному тиску повітря та забезпечувати рівномірну аерацію;

- аератор має бути стійким до засмічування, відкладень солей кальцію, розчинників, агресивних компонентів стоків.

Для нарощування живого активного мулу, в разі його загибелі, при відсутності достатнього вмісту кисню в аеротенку, знадобиться 2 місяці.

При цьому потрібно буде:

- додаткова цілодобова робота насосу Rexabloc потужністю 30 кВт/год замість насосу потужністю 22 кВт, витрати складуть:

(30 - 22) (кВт) х 24 (год) х 61 (день) х 6,91 грн/кВт= 80930 грн

- додаткова цілодобова робота повітродувки потужністю 160 кВт/год замість  потужності 138,7 кВт, витрати складуть:

(160 - 138,7) (кВт) х 24 (год) х 61 (день) х 6,91 грн/кВт= 215475 грн

Економічний ефект -  296,4 тис. грн

80930 + 215475 = 296405 грн

Строк окупності  - 204,67 тис. грн / 296,4 тис. грн = 0,7 року або 8,4 місяця

2.2.5.14	Технічне переоснащення системи очищення каналізаційних стічних вод міста Чорноморськ Одеського району Одеської області (придбання повітродувки, будівельні роботи, заміна повітродувки)

В КП "Чорноморськводоканал" в експлуатації на даний момент знаходиться повітродувка ТВ-80-1,6 з електродвигуном потужністю 160 кВт виробництва АТ "Завод Узбекхіммаш".

Згідно офіційних замірів технічного персоналу КП "Чорноморськводоканал", споживана потужність наявної повітродувки ТВ-80 у робочій точці (тиск 0,45 бар та орієнтовна витрата ~ 130 м3/хв), в середньому, становить 200 кВт.

Згідно офіційного технічного файлу на нову повітродувку ТВ-80-1,6, споживна потужність у номінальній робочій точці становить 130 кВт.

Для забезпечення процесів біологічної очистки було підібрано комплекс, на основі повітродувки марки 3D-90С-400К з продуктивністю 169,41 м3/хвилину Технічні вимоги для підбору базувалися на прямій заміні ТВ-80 та збільшенні продуктивності на одну повітродувку в роботі.

Порівняльна таблиця

| Тип | Операційні витрати за 1 рік * |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 87 м3/хв | 130 м3/хв | 169 м3/хв |
| ТВ-80-1,6 | 1 270 200 кВт | 1 752 000 кВт | 2 шт. х ТВ-80 |
|  | 7,748 млн. грн | 10,687 млн. грн | 2 шт. х ТВ-80 |
| 3D-90С-400К | 700 800 кВт | 1 024 920 кВт | 1 506 720 кВт |
|  | 4,275 млн. грн | 6,252 млн. грн | 9,191 млн. грн |
| Економія в грн з ПДВ | 569 400 кВт | 727 080 кВт | Немає даних |
|  | 3,473 млн. грн | 4,435 млн. грн | Немає даних |

Економічний ефект — 3695,833 тис. грн.

Розрахункова економія споживання електроенергії при середньому режиму роботи 130 м3/хв при заміні на економічну повітродувку - 727 080 кВт у рік, становить 4 435 / 1,2 = 3695,833 тис. грн. без ПДВ

Строк окупності — 5141,57 тис. грн / 3695,833 тис. грн= 1,4 року або 16,8 місяців

2.2.6.1	Створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська

У зв'язку з тим, що на нашому підприємстві використовується геоінформаційна система, розроблена на базі російського програмного комплексу, вона не має можливості оновлення і будь-якої миті можуть бути втрачені назавжди усі наробки за 16 років існування ГІС-системи на підприємстві.

Метою розробки інформаційно-розрахункового комплексу є:

  - інформаційно-розрахунковий комплекс інженерних мереж водопостачання та водовідведення міста Чорноморська, призначений для підвищення ефективності управління та планування заходів з оптимізації роботи систем водопостачання і водовідведення;

  - створення єдиної та повної схеми систем мереж водопостачання та водовідведення міста Чорноморська (інформаційна частина комплексу);

  - гідравлічне моделювання (розрахункова частина комплексу) систем мереж водопостачання та водовідведення з метою оптимізації режиму роботи систем мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська з урахуванням надійності систем.

Економічний ефект - відсутній

2.2.6.2	Будівництво зливної станції рідких відходів за адресою: Одеська обл., Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2 (за межами населеного пункту) (проєктні роботи)

Однією з екологічних проблем м. Чорноморськ та прилеглих сіл залишається ситуація з несанкціонованими скидами рідких нечистот (стічних вод) мешканцями неканалізованого приватного сектору. Вирішити проблему допоможе запуск нової сучасної зливної станції.

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення м. Чорноморськ, відповідно до вимог Законів України «Про  водовідведення та очищення тічних вод», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів»; Водного кодексу України, інших регуляторних актів України  виникла необхідність у будівництві зливової станції (пункту) для приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів.

Основними цілями будівництва зливної станції є:

- запобігання несанкціонованому скиду стічних вод від об'єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення;

-  систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до системи централізованого водовідведення;

- забезпечення приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проєктних показників системи централізованого водовідведення та очисних споруд;

- якісна робота очисних споруд, поліпшення очищення стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин);

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення  (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу);

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що скидається в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- мотивування підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців на дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;

- екологічна безпека навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, в т. ч . водозбірної площі та поверхневих вод Чорного моря.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

Альтернативні заходи вирішення проблеми відсутні, оскільки згідно з Законом України «Про водовідведення та очищення стічних вод», затверджених місцевих Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Чорноморськ Одеського району Одеської області (п.7.1) стічні води об'єктів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення повинні надходити через зливні станції або пункти.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.3	Впровадження технології утилізації осаду на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська: оснащення трактора навісним обладнанням (відвал, фронт, ківш)

Необхідність утилізації осаду регламентована наступними нормативними документами:

- - ДБН В.2.5-5:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”;

- - ДСТУ 7369:2013 “Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрення”;

- - ДСТУ 4884:2007 “Добрива органічні та органо-мінеральні;

- - СанПіН 2.1.7.573-96 «Грунт. Очищення населених місць;

- - Розпорядження КМУ від 8 листопаду 2017 р.№820-р «Про одобрення національної стратегії управління відходами в Україні до 2023 року»;

- - Наказ МІНРЕГІОНРОЗВІТКУ України від 12.12.2018 р.№341 «Про погодження матеріалів порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрації забруднюючих речовин».

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.4	Оплата ТУ на приєднання КОС (Обленерго)

Об'єкт очисні споруди відноситься до першої категорії надійності електропостачання і забезпечується електроенергією від двох незалежних джерел живлення: основне живлення кабельною лінією 10 кВ ПС 110/10 кВ ТЕМП - РП-7 КОС, резервне живлення кабельною лінією 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Транспортна - ЗТП 4076 - РП-7 КОС. Кабелі введені в експлуатацію у 70-х роках минулого століття, неодноразово ремонтувалися, на кожній кабельній лінії встановлено понад 20 ремонтно-з'єднувальних муфт. Ділянка КЛ-10 кВ ЗТП 4076 - РП-7 КОС проходить вздовж моря по зсувній зоні, територією СОГ «Ветеран» та забудована житловими будинками. Тому необхідно виконати будівництво третього резервного вводу від повітряної лінії 10кВ «Маяк» до РП-7 КОС. Також необхідно виконати реконструкцію РУ-10 кВ РП 7 з заміною комірок на нові, тому що обладнання РП 7 введено в експлуатацію понад 50-ти років тому, морально застаріло та знаходиться у аварійному стані.

Відповідно до Технічних умов №254-15 від 23.07.2015 р. виконано робочий проєкт реконструкції електромереж, будівництва ПЛ-10кВ «Маяк» для електропостачання КОС.

Також у майбутньому на КОС планується встановлення обладнання по очищенню відходів (відпрацьованого мулу, що складується на території КОС), що дозволить продавати перероблені відходи та берегти довкілля.

Для надійного та безперебійного електропостачання КОС необхідно у повному обсязі виконати Технічні умови №254-15 від 23.07.2015 р. на приєднання до електромереж очисних споруд, розташованих за адресою: Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель і споруд №2 (за межами населеного пункту).

Економічний ефект - відсутній

2.2.6.5	Придбання котла твердопаливного

На очисних спорудах для опалення адміністративно-побутових та виробничих приміщень, майстерень використовується електричний котел, що веде до великих витрат на електроенергію. Для забезпечення резервного опалення у випадку відсутності електроенергії та зниження витрат на електроенергію, додатково необхідно встановити твердопаливний котел з можливістю згоряння різних видів палива (торф, вугілля, дрова, сміття) .

Економічний ефект складає — 111,9 тис. грн.

електричне споживання електричного котла становить 90 кВт на добу, тобто 2700 кВт на місяць.

Витрати на електроенергію за місяць - 2700 кВт/добу х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) =                    18657 грн

Витрати на електроенергію за пів року - 18657 грн х 6 міс. = 111942 грн

Строк окупності — 83,33 грн./111,9 грн = 0,7 року або 8,4 місяців.

2.2.6.6	Проведення енергоаудиту будівель

На сьогоднішній день актуальною проблемою для адміністративних і громадських будівель є не лише необхідність зниження споживання енергії, а і недостатньо високий, а іноді критичний, стан забезпечення температурного режиму та повітрообміну.

З метою надання енергетичної оцінки адмінбудівель, розробки заходів, що забезпечують підвищення енергетичної ефективності цих будівель та розробки рекомендацій по реалізації запропонованих заходів з розрахунком термінів окупності, відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»,  необхідно виконати енергетичні аудити будівель підприємства.

За результатами енергоаудиту будуть отримані Енергетичні Сертифікати будівель з класом енергетичної ефективності та питоме енергоспоживання з реєстрацією у реєстрі будівельної діяльності.

Аудити будуть виконані за традиційною класичною вітчизняною методологією, згідно:

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Розділ «Енергоефективність»

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків»

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 «Енергетична ефективність будівель, Метод розрахунку енергоспоживання»

ДСТУ 4065-2001, ДСТУ ІБО 50002:2016 Енергетичні аудити.

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.6.7	Реконструкція напірного каналізаційного колектору за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. Космонавтів, 59Г в с. Малодолинське до вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка (проєктні роботи, експертиза)

27.03.2019 року було передано в комунальну власність Чорноморської територіальної громади колектор від ПрАТ “ІСРЗ” напірний колектор, в тому числі:

на ділянці від КНС №2 до вул. Світла кут вул. Судноремонтної колектор прокладено в 1 нитку Ø 250 (ст), L≈440м. (від КНС № 2 колектор іде огородженою територією, наприкінці території колектор проходить під двома капітальними будівлями (власник невідомий). Далі колектор виходить на автодорогу, біля магазину Фараон проходить на ненормативній відстані від будівлі).

На вул. Світлій, у районі житлового будинку № 51 колектор розгалужується на 2 нитки, які прокладені до Олександрівського мосту, та підключені в каналізацію м. Чорноморську.

Від КНС №2 до вул. Світла, 53 напірний колектор (довжина 460 м) експлуатується вже 56 років, при нормативному терміні експлуатації 20 років.

Оскільки труба знаходиться у ветхому стані, розпочалися аварії, які носять лавиноподібний характер. Всі аварії сталися в районі вул. Світла, 38 — 53, смт. Олександрівка. Перша аварія сталася вдень 15.09.2023 року. При цьому спостерігався викид фекалій у вигляді фонтану, який неможливо було зупинити без відкачки фекалій з двох насосних станцій та їх зупинки. Друга аварія сталася ввечері 15.09.2023 року; третя аварія — 18.09.2023 року; четверта аварія — 20.09.2023 року. Ремонт однієї ділянки веде до порушення іншої, труба від найменшого втручання рветься.

Для відновлення аварійної нитки напірного колектору Ø 250 мм протяжністю 460 м (враховуючи, що цей колектор є єдиним, який працює і приймає стоки з с. Малодолинське, смт. Олександрівка, ПрАТ “ІСРЗ”, ІПСЛ та ін.) необхідно виконатив 2023 році проєктні роботи та експертизу проєкту.

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.6.8	Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23

Технічна частина силового обладнання ГКНС зазнала значних змін, пов'язаних зі встановленням на каналізаційній станції трьох генераторів різної потужності, як альтернативних джерел, необхідних для забезпечення роботи ГКНС у воєнний час. У зв'язку з вищенаведеним необхідно:

- виконати проєктні і монтажні роботи із зміни електропостачання включаючи обладнання силових шаф, для забезпечення запуску наявних каналізаційних насосів. Передбачити установку двох нових насосів на заміну одного, що вийшов з ладу (капітальний ремонт не раентабельний) і другого, що морально застарів і не є енергоефективним.

Крім того проєктом треба передбачити:

- забезпечення роботи ГКНС в автоматичному режимі в 95% часу. Це повинно забезпечуватися встановленням нових насосних агрегатів у комплексі зі щитами частотного регулювання та відповідно системою контрольно-вимірювальних приладів і датчиків, а також системою диспетчеризації головної каналізаційної станції;

- реконструкцією системи вентиляції (з функцією опалення) для ефективного опалення робочих приміщень та нормативного обміну повітря;

- заміну гнилих металевих конструктивних елементів грабельного відділення та технічне переоснащення системи очищення решіток від сміття та видалення з грабельного відділення;

- виконання зовнішнього і внутрішнього ремонту будівлі для збільшення терміну її експлуатації. Це дасть можливість уникнути руйнування стін та коструктивних елементів будівлі.

Очікуваний ефект від впровадження системи з двох нових насосних агрегатів, реконструкції системи вентиляції, впровадження системи  диспетчеризації - скорочення споживання элеткроэнергії на 30-35 % від теперішнього рівня та продовження терміну служби діючого обладнання.

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.6.9	Розроблення проєктів енергозбереження за результатами енергоаудиту на об'єкт “Будівля КП “Чорноморськводоканал” що знаходиться за адресою: Одеська обл., Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2 (за межами населеного пункту)

Відповідно до рекомендацій енергоаудиту, по проведенню заходів з енергозбереження по адміністративної будівлі каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська буде виконано проєкт по утепленню зовнішніх стін, горища та підлоги зі заміною вікон і дверей на енергозберігаючі, модернізацію системи освітлення, а також проєкт комплексної модернізації систем опалення і гарячого водопостачання з впровадженням сонячних колекторів та теплових насосів. Проєкт пройде державну експертизу. Очікуваний ефект від реалізації проєкту — економія витрат на теплову енергію становитиме 118 тисяч кВт/год, що приведе до зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу на 2050 кг у рік.

Економічний ефект  - відсутній.