Опис заходів інвестиційної програми

Водопостачання

1.2.1.1	Обв'язка НС

1.2.1.2	Придбання насосів на НС

Провівши роботу із систематизації та узагальнення даних, отриманих при реалізації енергозберігаючих проектів для нашого підприємства, виявлено, що електронне насосне обладнання DAB марки ESYBOX MAX найбільш ефективне для підвищення тиску та покриття потреб у водопостачанні багатоповерхових будівель. Тому на міських ВНС доцільно встановити електронне насосне обладнання DAB марки ESYBOX MAX.

Насосне обладнання каскадної системи управління, встановлене в 2023 році на ВНС пр-т Миру, 41-А, ВНС вул. Олександрійська, 20-Б, ВНС вул. Шума, 11 доцільно демонтувати та встановити на ВНС Малодолинське, ВНС Олександрівка. ВНС Молодіжне. Потужність насосних станцій, демонтованих з вищеназваних ВНС, відповідає необхідним технічним параметрам, що забезпечать нормативний напір та об’єм води для водопостачання населених пунктів згідно ДБН В.2.5-74:2013.

З метою впровадження енергозбереження в системі водопостачання, необхідно на ВНС Малодолинське, ВНС Олександрівка, ВНС Молодіжне виконати заміну застарілого енергоємного насосного обладнання на сучасне енергозберігаюче обладнання з урахуванням вимог гідравлічного режиму. Тому на сільських ВНС доцільно встановити нове каскадне насосне обладнання, демонтоване з міських ВНС.

Насоси, демонтовані на ВНС Малодолинське, ВНС Олександрівка, ВНС Молодіжне, після технічного обслуговування та ремонту доцільно встановити для потреб пожежогасіння на цих ВНС.

Для забезпечення оптимальної роботи ВНС пр-т Миру, 41-А, ВНС вул. Олександрійська, 20-Б, ВНС вул. Шума, 11 необхідно закупити нове електронне насосне обладнання DAB, що відповідає нормативним вимогам ДБН В.2.5-74:2013. Встановити електронні насосні станції на ВНС пр-т Миру, 41-А  марки ESYBOX MAX 85/120 Т (Q 4,7 л/сек, Н 110м) — 4 штуки. На ВНС вул. Олександрійська, 20-Б, ВНС вул. Шума, 11- ESYBOX MAX 60/120 Т (Q 3,5 л/сек,  Н 80м) — по 4 штуки.

| на ВНС за адресами: | Встановити насоси: | Витрати ел.енергії (кВт/добу) | Демонтувати насоси: | Витрати ел.енергії (кВт/добу) | Економія ел.енергії (кВт/добу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т Миру, 41А | 4 шт х 3,5 кВт. Частотне регулювання | 1х1.8х24+1х3.5х4+1х1.8х4 = 64,4 | 4 шт х 1,1 кВт | 2х1.1х24+2х1.1х8=70,4 | 6,0 |
| вул. Олександрійська, 20Б | 4 шт х 2,6 кВт Частотне регулювання | 1х2.6х24+1х1.5х8+1х1.5х4 = 80.4 | 4 шт х 3 кВт | 1х3х24+2х3х8+1х3х4=132 | 51,6 |
| вул. В. Шума, 11В | 4 шт х 2.6 кВт Частотне регулювання | 1х2.6х24+1х1.5х8+1х1.5х4 = 80.4 | 4 шт х 3 кВт | 1х3х24+2х3х8+1х3х4=132 | 51,6 |
| ПНС Олександрівка | 4 шт х 3 кВт – автоматизований каскадний комплект | 1х3х24+2х3х8+1х3х4=132 | 3 шт х11 кВт | 1х11х24+2х11х4 = 352 кВт | 220 |
| ПНС Малодолинське | 4 шт х 1,1 кВт – автоматизований каскадний комплект | 2х1.1х24+2х1.1х8=70,4 | 4 шт х 5.5 кВт | 1х5.5х24+2х5.5х4 = 176 кВт | 175,4 |
| ПНС Молодіжне | 4 шт х 3 кВт– автоматизований каскадний комплект | 1х3х24+2х3х8+1х3х4=132 | 4 шт х 9 кВт | 1х9х24+2х9х4 = 288 кВт | 156 |
| РАЗОМ |  | 559,6 |  | 1150,4 | 590,6 |

На всіх ВНС необхідно встановити систему передачі даних в диспетчерську службу.

Крім того необхідно додатково модернізувати три насосних шляхом переобладнання шаф керування насосами, виконання обвідних ліній та заміни/ встановлення засувок.

Економічний ефект впровадження заходів 1.2.1.1; 1.2.1.2. складає — 1489,58 тис.грн.

Електричне споживання ВНС зменшиться на 590.6 кВт на добу, тобто 215 569 кВт за рік. х 6,91 грн (тариф грн/кВт*год) = 1489581.8 грн

Строк окупності заходу 1.2.1.1 — 416.67 тис.грн / 1489,58 тис.грн = 0,3 року або 3,6 місяці

Строк окупності заходу 1.2.1.2 — 1228.5 тис.грн / 1489,58 тис.грн = 0,8 року або 9,6 місяці

1.2.1.3.	Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (частково)

Система водопостачання с.Б.Балка та промислових об'єктів, розташованих на прилеглій території передбачала використання резервуарного парку підприємств, зокрема, пивзаводу «Чорномор». Заповнення резервуарів питної води виконувалося насосами підприємств. Після банкрутства пивзаводу, з експлуатації були виведені резервуари питної води і як слідство реалізація зазначеної схеми стала неможливою.

Тиск у водогоні, який подає воду на населений пункт та промислові підприємства, не забезпечує надійне водопостачання об'єктів. Виникають систематичні перебої в подачі води населенню, особливо в весняно-літній період, а при збільшені тиску в трубопроводі відбувається порив труби/ Крім того, планується підключення до системи водопостачання м. Чорноморськ житлового масиву «Совіньон» з навантаженням 1000 м3/добу. В даний час технічної можливості для підключення додаткових абонентів (збільшення реалізації води) немає.

За весняно-літній сезон відбувається 9-11 поривів, які наше підприємство ліквідує господарським способом. Вартість ліквідації одного пориву приблизно складає (виїзд транспорту (екскаватор, ГАЗ 66, асенізаційна машина) паливо ≈ 1,6 тис. грн.; зарплата водіїв ≈ 2,3 тис. грн.; зарплата бригади та ІТР ≈ 5 тис. грн.; матеріали ≈ 6 тис. грн.; скид води ≈ 200 м3 х 8,0827 грн. = 1,6 тис. грн.) 16,5 тис. грн.

Для вирішення проблеми водопостачання с.Б.Балка та промислових об'єктів необхідно будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман”.

Економічний ефект складає — 165 тис. грн.

Ліквідація поривів за сезон 10 шт х 16,5 тис. грн. =  165 тис. грн.

Строк окупності  — 826,473 тис. грн / 165 тис. грн = 5 років або 60 місяців

1.2.2.1	Влаштування технологічних вузлів обліку на мережах водопостачання Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області

Одним з найважливіших завдань водоканалів, під час експлуатації систем   водопостачання є планомірна боротьба з втратами і нераціональним використанням води, облік її відбору з джерел, а також облік подачі та реалізації води абонентам.

Улаштування вузлу обліку води на водогоні Д 700мм (з дистанційною передачею даних) дасть можливість визначити втрати води на ділянці водогону близько 12 км, своєчасно та оперативно ліквідувати несправності в мережі, що зменшить відсоток втрат води, та виконати вимоги ліцензійних умов згідно Постанови №307 від 22.03.2017 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” п.2.2. та вимог  Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України N 30 від 05.07.95. Також за рахунок обліку води, при формуванні місячного балансу, наявні данні обліку надають можливість:

- збільшити реалізацію води за рахунок контролю за роботою служби водозбуту;

- виявити вузькі місця, в яких втрачається вода в наслідок недообліку чи аварій;

- створити систему технологічного обліку, одним з етапів якої є технологічний вузол обліку на водогоні Д 700мм на ПК 130.

Економічний ефект   -  48,5 тис. грн

Втрати води на ділянці водогону від ПК130 до с. Б. Балка в середньому становлять до 35% за рік, що складає порядку 60 тис. м3. Вартість купівельної води 8,0827 грн за 1 м3. Тобто прямих збитків 6000 х 8,0827 = 48496 грн.

Строк окупності — 250 тис.грн  /48,5 тис.грн.= 5,2 року або 62,4 місяці.

1.2.2.2	Вузол обліку за адресою: Одеська область, Одеський район, с. В.Дальник вул. Маяцька дорога, 21 (встановлення витратоміру + обладнання Інфокс + огорожа)

КП “Чорноморськводоканал” для здійснення господарської діяльності щодо  централізованого водопостачання та водовідведення, отримує воду у ТОВ “ІНФОКС”. До Одеських водогонів в с. Великий Дальник підключено трубопровід Д 1000 мм на якому  розташовано комерційний вузол обліку води з електромагнітним витратоміром фірми KRONE (Німеччина) Д 500 мм, по якому ТОВ “ІНФОКС” виставляє рахунки КП “Чорноморськводоканал” за спожиту воду.

На теперішній час, виконати періодичну повірку витратоміру, згідно вимог Закону  України “Про метрологію  та метрологічну діяльність” неможливо, через те, що  представники фірми KRONE, які проводили повірку приладу на спеціалізованому обладнанні, відмовляються приїжджати в Україну через воєнну агресію російської федерації та не розглядують варіант передачі приладу для повірки в Германію. Крім того, витратомір некоректно відображає витрати води та потребує обнуління показників.

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 7 квітня 2023 року № 440 “Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану” необхідно виконати повірку витратоміра протягом 3-х місяців після закінчення опалювального сезону.

Оскільки виконати повірку неможливо, то необхідно встановити новий прилад, який підлягає періодичній повірці на території України та який було придбано у 2023 році.

Крім того необхідно виконати огородження території в межах відведення земельної ділянки для належної охорони об'єкту.

Економічний ефект -  6,34 тис. грн

Запланована  подача  води на м. Чорноморськ у 2024 р складає 5420 тис.м3.

Запланована реалізація  води абонентам м. Чорноморська на 2024 рік — 4170 тис.м3.

Втрати води 5420 — 4170 =1250 тис.м3

Всього в системі водопостачання працює 29 насосних станцій, на 13 з яких встановлено прилади обліку. Економічний ефект від зменшення втрат води від недообліку складе  1250 тис.м3 /29 ПНС х 0,9% х 16,3417 грн/1м3 = 6,34 тис.грн.

Строк окупності — 291,67 тис. грн /6,34 тис. грн = 46 років або 552 місяці.

1.2.2.3	Влаштування технологічного/комерційного вузла обліку води на багатоквартирний будинок по вул. Перемоги, 91, с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеський район, Одеська область

На виконання вимог закону про "Комерційний облік теплової енергії та водопостачання" № 2119 від 22.06.2017 р. необхідно встановити прилад обліку води на багатоквартирний будинок по вул. Перемоги, 91, с. Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеський район, Одеська область. Крім того цей вузол обліку згідно п.7.3. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України РДП 204-12Укр.242-95, буде виконувати технологічний облік на насосній станції. Це необхідно для складання балансу води, а також дасть можливість визначити втрати води, усунути несправності в мережі, та виконати ліцензійні умови.

За рахунок обліку води на водопостачання міста при формуванні місячного балансу наявні данні обліку надають можливість:

- збільшити реалізацію води за рахунок контролю за роботою служби водозбуту;

- виявити вузькі місця, в яких втрачається вода в наслідок недообліку чи аварій;

- створити систему технологічного обліку води в м. Чорноморськ.

Економічний ефект   -  6,34 тис. грн

Запланована  подача  води на м. Чорноморськ у 2024 р складає 5420 тис.м3.

Запланована реалізація  води абонентам м. Чорноморська на 2024 рік — 4170 тис.м3.

Втрати води 5420 — 4170 =1250 тис.м3

Всього в системі водопостачання працює 29 насосних станцій, на 13 з яких встановлено прилади обліку. Економічний ефект від зменшення втрат води від недообліку складе  1250 тис.м3 /29 ПНС х 0,9% х 16,3417 грн/1м3 = 6,34 тис. грн.

Строк окупності — 125 тис. грн / 6,34 тис. грн.= 19,7 років або 236,4 місяці.

1.2.5.1	Монтаж технічних засобів телекомунікацій за адресами: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 (проспект Миру, 41А) (частково)

Відповідно до сучасних тенденцій пов'язаних з воєнними діями та викликаним цією ситуацією великим ризиком кібератак противника на інформаційні ресурси, а також гострою необхідністю зниження експлуатаційних витрат стала нагальна потреба модернізації та оновлення інформаційних та оперативних мереж телекомунікацій та відповідно використовуваного обладнання робочих місць персоналу, для забезпечення якісного виконання робочого процесу підприємства.

Крім того АТ «Укртелеком» зупинив надання послуг дротової мережі та перейшов на цифрову технологію, що потребує відповідної модернізації обладнання підприємства.

Даним проєктом передбачено оновлення та розширення можливостей існуючої телефонної станції Передбачається виконання робіт та закупівля обладнання відповідно до сучасних вимог законодавства України та підготовки для проходження обов'язкового державного аудиту систем.

Проєктом передбачено створення внутрішньої мережі телефонії енергонезалежної для оперативного зв'язку між віддаленими дільницями, а як наслідок — значне покращення стабільності та надійності функціювання підприємства в умовах аварійних ситуацій.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.5.2	Створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська (частково)

У зв'язку з тим, що на нашому підприємстві використовується геоінформаційна система, розроблена на базі російського програмного комплексу, вона не має можливості оновлення і будь-якої миті можуть бути втрачені назавжди усі наробітки за 16 років існування ГІС-системи на підприємстві.

Метою розробки інформаційно-розрахункового комплексу є:

  - інформаційно-розрахунковий комплекс інженерних мереж водопостачання та водовідведення міста Чорноморська, призначений для підвищення ефективності управління та планування заходів з оптимізації роботи систем водопостачання і водовідведення;

  - створення єдиної та повної схеми систем мереж водопостачання та водовідведення міста Чорноморська (інформаційна частина комплексу);

  - гідравлічне моделювання (розрахункова частина комплексу) систем мереж водопостачання та водовідведення з метою оптимізації режиму роботи систем мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська з урахуванням надійності систем.

Економічний ефект   -  відсутній

1.2.8.1	Блискавкозахист адмінбудівлі по пр-ту Миру 41А, станції "Діоксид", РЧВ, ЦНС (проєктні роботи)

Зовнішній пристрій захисту від грозових перенапруг встановлюється на зовнішній стороні електричних мереж і складається з блискавковідводів, розрядників та заземлювальних пристроїв. Блискавкозахист захищає обладнання від прямого удару блискавки та перенапруг, викликаних грозовими розрядами. Без такого захисту зростає ймовірність пошкодження дорогого обладнання та приладів. Так, через стрибок напруги в електромережі, після удару блискавки, вийшли з ладу два рівнеміри, встановлені на ЦНС, вартістю близько 95 тис. грн.

Необхідно розробити проєкти для встановлення пристроїв захисту від грозових перенапруг на адмінбудівлі по пр-ту Миру, 41А, ЦНС, РЧВ, станції “Діоксід” для забезпечення захисту обладнання та приладів від прямого удару блискавки та перенапруг, пов'язаних з цим.

Економічний ефект - відсутній

1.2.8.2	Диспетчеризація та автоматизація ПНС в с. Молодіжне, смт. Олександрівка, с. Малодолинське (проєктні та монтажні роботи)

Через те. що підкачувальні насосні станції розташовані на великій відстані від виробничої ділянки та диспетчерського пункту, інформація про збій роботи насосного обладнання отримується через довгий проміжок часу, частіше всього це відбувається при скаргах мешканців на зменшення напору води та інше. Для налагоджування робочого процесу насосних станцій необхідно виїзд бригади, на який витрачається певний час та ресурси.

Діспетчерізація та автоматизація ПНС дозволить виконувати моніторінг та  керування режимом роботи насосних станцій на відстані та швидко реагувати у випадку аварійних ситуацій.

Проектом буде передбачено підключення станцій до існуючої локальної мережі підприємства та встановлення шаф диспетчеризації з передачею робочих параметрів станцій на головний диспетчерській пункт з можливістю керування насосними станціями.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.3	Придбання сушарок для одягу

Для сушіння робочого одягу слюсарів бригади АВР після роботи під опадами, виконання аварійних робіт, необхідно придбати електричні сушарки. Як правило, аварійні роботи проводяться в траншеях/котлованах заповнених певною мірою водою. Сушарки дадуть змогу скоротити кількість випадків захворювань робочих від переохолодження та скоротити понаднормативну оплату робітникам, які заміщають хворого працівника. В середньому за місяць оплата лікарняних листів складає 124 тис. грн. Використання сушарок може дозволити скоротити такі виплати приблизно на 5%, що складе 6,2 тис. грн.

Економічний ефект   -  6,2 тис. грн

Строк окупності — 80 тис. грн / 6,2 тис. грн.= 12,9 років або 154,8 місяці.

1.2.8.4	Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію

Для отримання від ДІАМ/ДАБК Сертифікатів прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів необхідно виконати контрольне геодезичне знімання кожного об'єкту та сплатити вартість сертифікату для кожного об'єкту, що вводиться в експлуатацію (згідно з постановою КМУ від 13.04.2011р. №461).

Економічний ефект - відсутній.

1.2.8.5	Експертиза раніше розроблених проєктів по водопостачанню

У зв'язку з тим, що ситуація зростання цін на будівельні матеріали у період воєнного стану не підлягає відстеженню, через зупинку виробничих потужностей, або переміщенням їх з районів бойових дій в іншу місцевість, неможливості прогнозувати терміни завезення в Україну та вартість матеріальних ресурсів та обладнання імпортного походження, а також при зміні законодавчих актів у будівництві, необхідно перед початком виконання робіт проходити експертизу раніше розроблених проєктів.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.6	Придбання трициклу для обслуговування фонтанів

Для того щоб техніка і бригада АВР не відволікалась від основної роботи на обслуговування міських фонтанів необхідно придбати електричний трицикл і організувати доплату слюсарям водозбуту для забезпечення роботи міських фонтанів. 	При цьому ми скоротимо витрати на ГСМ і заробітну плату, а саме:

1. існуючий стан:

- 4 робітника (3 місяці по 2 рази на тиждень витрачають по 4 години та 3 літні місяці  по 2 рази на тиждень витрачають по 6 години) на обслуговування фонтанів витрачають 104+156=260 годин кожен робітник, 260 годин (бригадир) х 81,35 грн та 780 годин (робочі) х 71,31 грн. Разом 76,77 тис. грн;

- витрати пального на роботу автомашини ГАЗ 10 км х 52 поїздки = 520 км, 5,2 х 16 л х 40,38 грн/л / 1000 = 3,36 тис. грн;

2. при закупівлі трициклу:

- 2 робітника (3 місяці по 2 рази на тиждень витрачають по 4 години та 3 літні місяці  по 2 рази на тиждень витрачають по 6 години) на обслуговування фонтанів витрачають 104+156=260 годин  кожен робітник, 260 х 2 х 71,31 грн. Разом 37,08 тис. грн;

- робота трициклу - 10 км х 52 поїздки = 520 км, витрати електричної енергії 52 кВт х 6,91 грн / 1000 = 0,36 тис. грн.

Економічний ефект   -  80,13 - 37,44 = 42,69 тис. грн

Витрати при існуючому стані: 76,77 тис. грн + 3,36 тис. грн = 80,13 тис. грн

при закупівлі трициклу: 37,08 тис. грн + 0,36 тис. грн = 37,44 тис. грн

Строк окупності — 98,57 тис. грн / 42,69 тис. грн.= 2,3 роки або 27,6 місяці.

1.2.8.7	Придбання обладнання для майстерні

У 2023 році із покинутого приміщення, яке потребувало ремонту та не використовувалося була переобладнана майстерня для потреб підприємства в ремонті насосного устаткування. Оскільки після ремонту приміщення майстерні нічим не було обладнано необхідно закупити верстати, устаткування, тощо для забезпечення аварійного та попереджувального ремонту насосів.

На сьогоднішній день ремонт одного насосу обходиться підприємству (без перемотування двигуна) приблизно у 20 тис. грн.

На підприємстві зараз працюють 46 насосів водопровідних та 14 каналізаційних насосів, разом 60 які треба мінімум 1 раз на рік робити ППР (заміна підшипників, тощо), не кажучи про аварійні ремонти.

Для цього в майстерні будуть працювати 2 робітника, на ППР 1 насосу потрібно близько 12 годин:

- 2 робітника х 12 годин х 60 насосів х 71,31 грн. / 1000 = 102,69 тис. грн;

- матеріали приблизно 5 тис. грн. х 60 = 300 тис.грн.

Економічний ефект   -  1200 - 402,69 = 797,31 тис. грн

Витрати при ремонті сторонніми організаціями: 20 тис. грн х 60 тис. грн = 1200 тис.грн.

при закупівлі обладнання для майстерні: 102,69 тис. грн + 300 тис. грн = 402,69 тис. грн

Строк окупності — 250 тис. грн / 797,31 тис. грн.= 0,3 роки або 3,6 місяці.

1.2.8.8	Придбання устаткування для терморезисторного зварювання поліетиленових труб

Для забезпечення своєчасного та якісного ремонту/прокладання трубопроводу на підприємстві виконується терморезисторне зварювання поліетиленових труб.

Для виконання даного виду робіт підприємство залучає підрядні організації.

При цьому вартість виконаних робіт за рік становить – 395 тис. грн (зварювання 1-го стику приблизно складає 5000 грн; кількість стиків трубопроводів, що заварюється на рік близько 79 ст. ( 53 ст. - в літній період; 26 ст. в зимовий); 79 х 5000/1000 = 395 тис. грн.

Придбання устаткування для терморезисторного зварювання поліетиленових труб для підприємства дозволить швидко його окупити.

Економічний ефект   -  395 - 33,8 - 5,1  = 356,1 тис. грн

Витрати при ремонті сторонніми організаціями: 395 тис.грн.

при закупівлі обладнання враховуємо витрати на ГСМ і заробітну плату робітників, а саме: 102,69 тис. грн + 300 тис. грн = 402,69 тис. грн

- 2 робітника на зварювання 1 стика використовують 3 години х 79 ст. = 237 годин. Заробітна плата складатиме 237 годин х 71,31 грн х 2 робітника / 1000 = 33,8 тис. грн;

- витрати пального на роботу автомашини ГАЗ - 10 км х 79 поїздок = 790 км,

7,9 х 16 л х 40,38 грн/л / 1000 = 5,1 тис. грн;

Строк окупності — 250 тис. грн / 356,1 тис. грн.= 0,7 роки або 8,4 місяці.

1.2.8.9	Придбання вібротрамбівки

Приблизно половина від усіх ремонтних аварійно-відновлювальних робіт підприємство виконує в зелених зонах. На зеленій зоні засипка розкопок виконується ґрунтом, а на асфальтованій частині – піском. Через відсутність трамбувального обладнання усі розкопки доводиться засипати піском та проливати водою. Відсутність відповідного обладнання не дозволяє підприємству економити на таких роботах тому, що на зеленій зоні, за умови пошарового ущільнення можна використовувати засипку викопаним грунтом, а не піском.

Щорічно на закриття розкопок підприємство витрачає: 500 т піску (500 х 492 грн /1000), що складає - 246 тис. грн.

Для скорочення витрат на пісок та ГСМ доцільне придбання вібротрамбівки – спеціалізованого обладнання, призначеного для потужного ущільнення ґрунту, піску, щебеню, тощо. Дане обладнання дозволить уникнути використання піску для ущільнення під час проведення ремонтних робіт в зоні зелених насаджень, у цьому випадку ґрунт буде ущільнюватися вібротрамбовкою. А також скоротяться витрати на вивезення грунту, а саме:

- вартість піску - 245 т х 492 грн / 1000 =120,54 тис. грн;

- вивезення грунту - 245 т х 117,13 грн = 27,7 тис. грн.

Економічний ефект   -  120,54 + 27,7  = 148,24 тис. грн

Строк окупності — 138,33 тис. грн / 148,24 тис. грн.= 0,9 роки або 10,8 місяці.

1.2.8.10	Придбання інструментів

Для забезпечення оптимального виробничого процесу з обслуговування та утримання у робочому стані водопровідно-каналізаційного господарства Чорноморської територіальної громади необхідно придбати різноманітні інструменти.

При плануванні потреби в інструменті були враховані такі фактори як:

- зношеність наявних на підприємстві інструментів і потреба в їх оновлені,

- норми витрат інструменту,

- необхідність виконання нових видів робіт, виходячи із карт технологічних процесів,

- потреба в нових типах і видах інструментів.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.11. Реконструкція мереж водопроводу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 46-50 (проєктні роботи)

Сталевий водопровід Д 325 мм (протяжністю 300 м), забезпечує водопостачанням 9-мікрорайону - житлові будинки ДП «Моноліт-Сервіс», ЖК «Престижний» м. Чорноморська,  проходить від вул. Парусної вздовж житлових будинків по вул. Паркова 46-50.

Даний трубопровід в 2019 р. передано на баланс Чорноморської міської ради, а потім в повне господарське відання КП «Чорноморськводоканал» із переліком зауважень щодо стану мережі. Згідно переданих документів, водопровід прокладено в 2003 р., експлуатується 21 рік  (строк експлуатації сталевих трубопроводів - 20 років). З моменту його передачі в експлуатацію, бригадою АВР систематично ведуться ремонтно-відновлювальні роботи на цій мережі.

Наразі вищевказана ділянка водопроводу знаходиться в аварійному стані та потребує перекладки. Стінки трубопроводу кородовані, від незначного навантаження руйнуються .Через початкову низьку якість матеріалу труб цей трубопровід не витримує заданий тиск, що призводить до деформації, тріщин або розривів під впливом тиску, температурних змін або впливу зовнішніх факторів. Через ці фактори існує потреба постійного ремонту та обслуговування зазначеної ділянки мережі водопроводу.

Зважаючи на те, що даний трубопровід забезпечує водопостачанням значну кількість споживачів (16 багатоповерхових житлових будинків, та кооператив будинків приватного сектору ПК «Престижний), та є єдиним джерелом водопостачання цього мікрорайону, у випадку виходу його із ладу всі вищеперераховані споживачі залишаться без водопостачання на невизначений термін часу. Тому реконструкція водопроводу, що проходить вздовж вул. Паркова, 46-50 Д 325 мм є терміновою. Перекладенню підлягає 300 м водопроводу із заміною запірної арматури та пожежних гідрантів.

Першим етапом є розроблення проектної документації та виконання експертизи проекту.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.12	Реконструкція мереж водопроводу Ду 400 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, по вул. 1 Травня від вул. Олександрійської до пр-ту Миру (проєктні роботи) (510м)

Водопровід Д 400 (466 м чавун, 44 м сталь), який проходить по вул. 1 Травня (від вул. Олександрійська до проспекту Миру) експлуатується 59 років (з 1962 р.), що  перевищує нормативний термін експлуатації чавунних труб, який складає 50 років. Сталева ділянка трубопроводу Д 400 мм по вул. 1 Травня — нормативний термін експлуатації 25 років, фактичний термін експлуатації перевищив нормативний на 34 роки.

Трубопровід по вул. 1 Травня потребує повної реконструкції. Він знаходиться в аварійному стані. За останні 3 роки на цій мережі було ліквідовано 4 аварії. При виконанні ремонтних робіт виявлено що: стінки сталевої труби проіржавіли, стали дуже тонкими і від найменшого навантаження руйнуються; стінки чавунного трубопроводу стали дуже крихкими. Внаслідок чого, при ліквідації аварій на трубопроводі та накладанні ремонтних хомутів, стінки трубопроводу покриваються тріщинами, від несильного удару труби розпадаються на металеві фрагменти, що унеможливлює їх ремонт та експлуатацію. Аварійний стан трубопроводу призводить до прихованих втрат води, та великої кількості втрат води при аваріях, до витрат, пов'язаних з виконанням земляних робіт (витратам палива), витрат, пов'язаних з промивкою та знезараженням трубопроводу, при яких застосовуються дезінфекційні матеріали. На сьогоднішній день ця ділянка не експлуатується. Необхідне відновлення її роботи.

Першим етапом є розроблення проєктної документації та виконання експертизи проєкту.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.13	Реконструкція транзитного трубопроводу Д200мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 11 до проспекту Миру, 20а (проєктні роботи) (250м)

Сталевий, транзитний водопровід Д 200 мм, що розташований від житлового будинку по вул. 1 Травня,11 до житлового будинку по пр-ту Миру, 20а, експлуатується з 1970 р. — 50 років, при нормативному терміні експлуатації сталевого трубопроводу 25 років.

В теперішній час, ділянка транзитного водопроводу Д 200 мм знаходиться в незадовільному стані та потребує перекладки.

За період 2018-2022 років ліквідовано 11 аварії на цій ділянці мережі, під час яких вода потрапляла в підвали житлових будинків, затоплюючи підвальні приміщення, що призводило до сирості, неприємного запаху та наріканню мешканців цих будинків. Через герметичність підвальних конструкцій житлових будинків, вода, яка потрапляла в підвал, не випаровувалася та не дренувала. Для її відкачування КП “Чорноморськводоканал” застосовував таку техніку, як помпу-андіжанець та вакуумну машину. Після виконання цих робіт проводилось знезараження підвалу хлорним вапном. Таким чином, для покращення санітарних умов мешканців житлових будинків та забезпечення експлуатації водопровідних мереж у відповідності з новими ДБН, необхідно виконати реконструкцію цієї мережі зі зміною труб.

Першим етапом є розроблення проєктної документації та виконання експертизи проєкту.

Економічний ефект  - відсутній.

1.2.8.14	Реконструкція водогону Ду 600 мм на рибпорт в с. Сухий лиман (проєктні роботи) 460 м

Необхідно виконати реконструкцію аварійного водогону Д500 мм (чавун) Д700 мм (сталь). За весняно-літній сезон відбувається 9-11 аварійних ситуацій на цій ділянці водогону. Водогін прокладено у 1965 році, експлуатується 54 роки при нормативному терміні експлуатації чавуних труб 50 років та забезпечує водопостачання мешканців с. Б.Балка, 7 садових товариств та промислових підприємств, які заходяться на території с. Б.Балка.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.15	Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію

Для вводу в експлуатацію об'єктів водопостачання після реконструкції (ремонту, будівництва), виконаних КП «Чорноморськводоканал» у 2023 р., згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно виконати технічну інвентаризацію об’єктів (це комплекс робіт по обстеженню та обміру об'єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів з дотриманням установлених норм та правил) та подальше внесення результатів технічної інвентаризації в Реєстр будівельної діяльності, що забезпечить отримання сертифікату про прйняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.

Економічний ефект  - відсутній

1.2.8.16	Реконструкція внутрішньої системи опалення адміністративної будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41А (проєктні роботи)

Згідно технічного звіту про проведення енергетичного аудиту адмінбудівлі за адресою: пр-т Миру, 41-А, існуюча система опалення будівлі неефективна та не забезпечує регулювання теплового потоку. За весь час експлуатації будівлі комплексний ремонт трубопроводів системи опалення та теплової ізоляції не виконувався. Опалювальні прилади та трубопроводи системи опалення забруднені відкладеннями. Система опалення будівлі розбалансована.

За результатами енергетичного аудиту, для отримання максимального економічного ефекту, зменшення споживання теплової енергії при поліпшенні рівня теплового комфорту в приміщеннях, необхідно виконати реконструкцію системи опалення з переустаткуванням внутрішньої системи опалення будівлі.

Перший етап - проектні роботи.

Економічний ефект  - відсутній

Опис заходів інвестиційної програми

Водовідведення

2.2.2.1	Улаштування технологічного вузла обліку на колекторі Овідіополь (лічильник+зворотній клапан)

Згідно п.7.3. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України РДП 204-12Укр.242-95 повинні бути встановлені витратоміри на напірних водопроводах (колекторах). Це також необхідно для виконання ліцензійних умов.

Наявність проекту регламентована законом “Про регулювання містобудівної діяльності”, на даний час неможливі жодні будівельні роботи без проекту, експертизи проекту, він також є необхідним  при оформленні дозвільних документів на виконання робіт.

На каналізаційні очисні споруди з метою очищення стоків підключена система водовідведення с. Грибівка з базами відпочинку. Водовідведення здійснюється через насосну станцію, яка належить базі відпочинку “Зірочка”. Скидання стоків здійснюється по приладу обліку, встановленому в насосній станції каналізації. Протяжність каналізаційного колектора від насосної станції каналізації бази відпочинку “Зірочка” до каналізаційних очисних споруд біля 13 км, вздовж траси колектору є бази відпочинку та житлові будинки. Ця ситуація дає можливість самовільного підключення до каналізації без обліку, відстежити такі підключення неможливо.

Економічний ефект — 451 тис. грн.

Кількість стоків, які без обліку скидаються на каналізаційні очисні споруди ми оцінюємо як 180 м3/добу.

У не воєнний час бази відпочинку працюють з травня по вересень, кількість робочих днів баз відпочинку складає 153 дня.

Тариф на централізоване водовідведення складає 16,375 м3.

180 м3 х 153 дня х 16,375 грн. = 451 грн.

Строк окупності  200,21 тис.грн. / 451 тис.грн.= 0,4 року або 4,8 місяця.

2.2.5.1	Ремонт шнекового дегідратору на КОС

З метою зменшення кількості осадів, які утворюються в результаті очищення стічних вод, в 2019 році підприємством були придбані, встановлені та запущені в експлуатацію два шнекових дегідратори серії MDQ 353 C. Розробник та виробник обладнання-ТОВ «Еко-Інвест». Дегідрація (зневоднення) осадів дозволило зменшити кількість осадів, що потребують утилізації з 92 000 м3  осадів на рік до 7 300 м3  зневоднених осадів на рік. Використання нових технологічних прийомів при обробці осадів забезпечило виконання вимог Законодавства з охорони навколишнього середовища та дозволило якісно очищати стічну воду перед скиданням її в акваторію Чорного моря.

Через пів року експлуатації, нержавіюче обладнання дегідраторів почало покриватися корозією через якість стічних вод, що надходять на очисні споруди.  Представники компанії - виробника обладнання неодноразово приїздили на очисні споруди, проводили пасивацію покритих корозією вузлів дегідратору та заміну деяких  елементів обладнання для подовження терміну експлуатації. До 2022 року проблем з роботою механізмів обладнання не виникало (окрім корозії).

Станом на кінець 2023 року склалась наступна  ситуація: нержавіючі частини вузлів зневоднюваних барабанів обох шнекових дегідраторів, а саме рухомі і нерухомі кільця, опорні рамки, планки віконних рамок, зона відведення фільтрату, кріпильні елементи дегідратора до рами, тощо піддалися дуже сильній корозії. Вказані дефекти привели до порушення нормальної роботи усього вузла зневоднення обох дегідраторів . Рухомі кільця барабану, через спаювання корозією з нерухомими кільцями, не здатні виконувати свою функцію зневоднення. Частина осадів при роботі дегідраторів потрапляє через каналізаційний трубопровід на дренажну насосну станцію. Звідти осади з флокулянтом потрапляють у камеру гасіння напору та знов на механічну ступінь очищення порушуючи технологічний регламент роботи пісковловлювача та первинного відстійника.

Розуміючи важливість якісного очищення стічних вод перед скиданням їх у Чорне море, на період ремонту обох дегідраторів нами розроблена та протестована тимчасова схема роботи з осадами стічних вод для дотримання вимог технологічного режиму. А саме:

- надлишковий мул у кількості 200-300 м3 на добу буде перекачуватись із застосуванням насосного обладнання буферної насосної цеху механічного зневоднення на дренажну насосну. Звідти разом із дренажною водою та побутовою стічною водою КОС подаватиметься у чашу гасіння. В чаші гасіння , перемішавшись із усією стічною водою,що надходить на КОС, надлишковий мул  пройде усі стадії очищення, додатково зменшивши кількість піску у сирому осаді.

- сирий осад, як найбільш небезпечний для мікробіоти аеротенку та небезпечний в епідемічному плані осад (наявність патогенної мікрофлори) подаватиметься на мулові карти для зневоднення. Мулові карти в нас мають бетонну основу. Наразі наявні 5 вільних мулових карт (вистачить на 100 днів роботи). Необхідно терміново перевезти на майданчики компостування іще 5 заповнених старими осадами карт, і ми матимемо іще 5 карт (місце на іще 100 днів роботи). Всього на КОС маємо місце для роботи сирим осадом на 200 днів. Після потрапляння на карти, сирий осад має пройти процеси стабілізації протягом строку- від 6 місяців до 2 років.
Терміновість проведення даних робіт полягає у тому, що очисні споруди мають змогу безпечно працювати з осадами до жовтня 2024 року через обмеженість у вільних   мулових картах, які забезпечують епідемічну безпечність роботи з осадами стічних  вод.

Для стабільної та безаварійної роботи очисних споруд, дотримання вимог Законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, необхідно виконати ремонт вузлів та деталей зневоднюючих барабанів обох встановлених дегідраторів.

Економічний ефект   -  808,37 тис.грн

Розрахунок економічного ефекту проводиться по показникам завислих речовин та БСК 5. Понаднормативна кількість забруднюючих речовин складає:

- по завислим речовинам: при ПДС = 10,0 мг/дм3 по факту складає 12,0-16,0 мг/дм3;

- по БСК 5: при ПДС = 8,5 мг О2/дм3 по факту складає 15,0-18,0 мг О2/дм3.

Розрахунок при скиді в море наднормативних кількостей завислих речовин та БСК 5:

- По завислим речовинам: Концентрація х кількість стоків в рік х плата за скид в Чорне море за тн: 16,0мг/дм3 х 2729,1 тис м3 х 221,71 грн. / 1000 (перехід у тн) = 9681,1 грн./рік

- По БСК 5: Концентрація х кількість стоків в рік х плата за скид в Чорне море за тн: 18,0мг/дм3 х 2729,1 тис м3 х 3094,08 грн. / 1000 (перехід у тн) = 151992,97 грн./рік

9681,1 + 151992,97 = 161674,07 грн./рік

Розмір штрафу буде складати:

161674,06 х 5 = 808370,34 грн./рік

Строк окупності  4464,38 тис.грн / 808,37 тис.грн = 5,5 року або 66 місяців

2.2.5.2.	Придбання 3-х шиберних засувок Ø 1000 мм + Ø 800 мм + Ø 600 мм + 2 фланці Ø 1000 мм + 2 фланці Ø 800 мм

Стічні води із ГКНС, що розташована по вул. Паркова, 23 в м. Чорноморськ по 2-х напірних каналізаційних колекторах Ø  1000 мм (з/б) поступає на КОС.

У випадку аварійної ситуації на цьому колекторі одна нитка трубопроводу повинна використовуватись як робоча, друга – аварійна – виводиться на ремонт. Для цього на трубопроводах в камерах переключень встановлені засувки Ø 1000 мм, Ø 800 мм та Ø 600 мм. Строк експлуатації вищевказаних засувок скінчився, (1997 р- рік прокладення мереж), вони знаходяться в неробочому стані і не виконують свої функції.

Враховуючи вищевикладене, у разі аварії на одній із ниток каналізаційних колекторів Ø 1000 мм (з/б) перенаправлення стоків на другу нитку колектора та виконання ремонтних робіт буде неможливим через несправність засувок. Підприємство буде змушене виконувати скид неочищених стічних вод безпосередньо у море, що спричинить забруднення водного середовища, порушить екологічну безпеку міста та буде великим порушенням екологічного законодавства яке тягне за собою сплату штрафних санкцій. Розмір штрафу приблизно складає 3000 тис. грн

Для уникнення вищевказаних ситуацій необхідно придбати та встановити три нові шиберні засувки Ø 1000 мм, Ø 800 мм, Ø 600 мм з фланцями.

Економічний ефект складає —  3000 тис. грн.

Строк окупності  — 2173,33 тис. грн / 3000 тис. грн = 0,7 року або 8,4 місяця

2.2.5.3.	Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23 (частково)

Технічна частина силового обладнання ГКНС зазнала значних змін, пов'язаних зі встановленням на каналізаційній станції трьох генераторів різної потужності, як альтернативних джерел, необхідних для забезпечення роботи ГКНС у воєнний час. У зв'язку з вищенаведеним було розроблено проєкт та виконано експертизу проєкту, який передбачає:

- монтажні роботи із зміни електропостачання включаючи обладнання силових шаф, для забезпечення запуску наявних каналізаційних насосів. Встановлення двох нових насосів на заміну одного, що вийшов з ладу (капітальний ремонт не раентабельний) і другого, що морально застарів і не є енергоефективним;

- забезпечення роботи ГКНС в автоматичному режимі в 95% часу. Це повинно забезпечуватися встановленням нових насосних агрегатів у комплексі зі щитами частотного регулювання та відповідно системою контрольно-вимірювальних приладів і датчиків, а також системою диспетчеризації головної каналізаційної станції;

- реконструкцію системи вентиляції (з функцією опалення) для ефективного опалення робочих приміщень та нормативного обміну повітря;

- заміну гнилих металевих конструктивних елементів грабельного відділення та технічне переоснащення системи очищення решіток від сміття та видалення з грабельного відділення;

- виконання зовнішнього і внутрішнього ремонту будівлі для збільшення терміну її експлуатації. Це дасть можливість уникнути руйнування стін та конструктивних елементів будівлі.

Очікуваний ефект від впровадження системи з двох нових насосних агрегатів, реконструкції системи вентиляції, впровадження системи диспетчеризації - скорочення споживання електроенергії на 30-35 % від теперішнього рівня та продовження терміну служби діючого обладнання.

Економічний ефект складає — 1006,91 тис. грн.

Річний обсяг споживання електроенергії ГКНС 485726 кВт/ч х 6, 91 грн / 1000 = 3356,37 тис. грн

Скорочення споживання електроенергії на 30 % 3356,37 тис. грн х 0,3 = 1006,91 тис. грн

Строк окупності  — 11564,06 тис. грн / 1006,91 тис. грн = 11,5 років або 138 місяців

2.2.6.1	Блискавкозахист КОС (проєктні роботи)

Зовнішній пристрій захисту від грозових перенапруг встановлюється на зовнішній стороні електричних мереж і складається з блискавковідводів, розрядників та заземлювальних пристроїв. Блискавкозахист захищає обладнання від прямого удару блискавки та перенапруг, викликаних грозовими розрядами. Без такого захисту зростає ймовірність пошкодження дорогого обладнання та приладів. Так, через стрибок напруги в електромережі, після удару блискавки, вийшли з ладу два рівнеміри, встановлені на ЦНС, вартістю близько 95 тис. грн.

Необхідно розробити проєкти для встановлення пристроїв захисту від грозових перенапруг на ГКНС, КОС для забезпечення захисту обладнання та приладів від прямого удару блискавки та перенапруг.

Економічний ефект - відсутній

2.2.6.2	Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів  в експлуатацію

Для отримання від ДІАМ/ДАБК Сертифікатів прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів необхідно виконати контрольне геодезичне знімання кожного об'єкту та сплатити вартість сертифікату для кожного об'єкту, що вводиться в експлуатацію (згідно з постановою КМУ від 13.04.2011р. №461).

Економічний ефект - відсутній

2.2.6.3	Капітальний ремонт каналізаційного колектору Ду 800 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 1П до вул. Паркової, 23 (3 черга)	(проєктні роботи)

Система водовідведення що існує в м. Чорноморську побудована понад 50 років тому в більшості своїй із залізобетонних труб. Основна загроза для експлуатації таких труб — це утворення агресивних газів , які руйнують верх труб (газова корозія). З цієї причини на міських залізобетонних колекторах з 2016 року сталися дві великі аварії, для усунення яких були витрачені великі фінансові ресурси.

У 2016 році сталася аварія на залізобетонному колекторі Д 700 мм в районі ГКНС м. Чорноморська по вул. Парковій, 23, що призвело до зупинки водопостачання міста строком більше однієї доби.

16.06.2021 року сталася аварія на колекторі Д 800 мм з руйнуванням склепіння труб на ділянці 85 м біля поліклінічної установи по вул. 1 Травня, 1.

У 2017 році своєчасно були виконані роботи по санації колектору Д 700 мм на ділянці близько 120 м по вул. 1 Травня, що дозволило уникнути аварійної ситуації.

Для забезпечення безаварійної експлуатації каналізаційного колектору Д 800 мм, КП “Чорноморськводоканал” виконало проєкт капітального ремонту ділянки міського каналізаційного колектору Д 800 мм, що проходить від вул. Олександрійська по парку “Молодіжний”, далі по вул. 1 Травня до поліклінічної установи (по вул. 1 Травня, 1), що  складається з 2-х черг будівництва. Наразі виконуються будівельні роботи з капітального ремонту першої черги.

14.10.2022 року фахівцями нашого підприємства було виконано обстеження ділянки від офісу ЖК “Парус” до ГКНС м. Чорноморська (вул. Паркова, 23). В результаті обстеження виявлено, що внаслідок хімічного впливу агресивного газу від стічних вод, сталася газова корозія залізобетонних труб з оголенням і корозією арматури (частково вимитий щебінь з бетону на 70% окружності труби). Газовій корозії піддана більша частина трубопроводу. Засмічення каналізаційного колектору муловими відкладеннями та сміттям складає приблизно 50% трубопроводу.

Розпочато виконання проєкту в попередні звітні періоди, необхідно завершити розроблення проєкту на капітальний ремонт каналізаційного колектору за адресою від 1 Травня, 1П до вул. Паркова, 23 м. Чорноморська в сумі 167,35 тис. грн.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.4.	Капітальний ремонт другої секції аеротенку (проєктні роботи)

Аеротенк, який використовується в складі комплексу очисних споруд, призначений для біологічної очистки стічних вод, що надходять на очисні споруди. Споруда двохсекційна, на теперішній час в роботі перша секція аеротенку, друга – в критичному стані через негерметичність. Використовувати  другу секцію навіть як резервну неможливо. На даний момент очисні споруди працюють без резерву аеротенку. Згідно п.10.3.2.6 ДБН В .2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.», число секцій аеротенку слід  приймати не менше двох (усі робочі).

Проект споруди аеротенку — 1973 року. Введення в експлуатацію споруди — 1977 рік.

Кожна секція являє собою споруду прямокутної форми з розмірами 76,5 м х  37,5 м. Споруда трьохкоридорна. Ширина кожного коридору 6 м, робоча глибина — 4,4 м. Розрахункова ємність кожної секції аеротенку – 5 700 куб. метрів. З трьох сторін аеротенку розташовані канали — верхній, нижній та розподільчий канал.

Починаючи з 2019 року аеротенк працює тільки першою секцією,в якій влаштована дискова система аерації.

Друга секція аеротенку на теперішній час знаходиться в аварійному стані і не використовується. Вона заповнена водою на висоту приблизно 2.5 метри. Щоденно спостерігається протікання під днище аеротенку (дренажні колодязі пусті). Об'єм води, що щоденно витікає з неї складає приблизно 44-50 м3. Ремонтні роботи в другій секції останній раз проводились в 2018 році. Причина та сама - протікання днища. Підрядна організація провела необхідний ремонт та гідроізоляцію. Але через рік після проведення ремонтних робіт в другій секції аеротенку проводилась реконструкція першої секції цієї споруди із застосуванням відбійних машин, що знов призвело до протікання днища другої секції.

Протікання під днище особливо небезпечне тому, що призводить до підтоплення гідротехнічних споруд, які розташовані поряд із аеротенком, а саме вторинних відстійників та мулових камер.

Очисні споруди наразі працюють без резерву по біологічному ступеню очищення стічних вод.

Для забезпечення сталої роботи очисних споруд необхідно виконати:

- обстеження другої секції аеротенку;

- проектні роботи;

- капітальний ремонт споруди.

Першим етапом є обстеження та розроблення проєктної документації.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.5.	Придбання матеріалів для ремонту дороги на КОС м. Чорноморська

КП «Чорноморськводоканал», згідно Договорів «Про надання послуг з приймання       господарсько-побутових стічних вод” приймає на каналізаційних очисних спорудах  господарсько-побутові стічні води, які доставляються на очисні споруди власним транспортом Користувача.

Дорога по якій прямують асенізаційні автомобілі була прокладена в 1988 році. На сьогоднішній день стан дороги незадовільний, в деяких місцях утворилися глибокі канави і при погіршенні погодних умов (дощі, снігові замети) дорогою не можливо користуватися.

Для забезпечення прийому стоків, транспорт вантажопідйомністю близько 10 тонн направляють по території КОС, дорогою, призначеною для обслуговування споруд.   По дорозі прокладено технологічні трубопроводи, експлуатація яких здійснюється з 1977 року (47 років) і періодичне навантаження на мережі може призвести до аварійних ситуацій.

Для запобігання аварійним ситуаціям на технологічних трубопроводах необхідно  виконати капітальний ремонт дороги на очисних спорудах (на ділянці від «південних» воріт до мулових карт).

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.6.6.	Придбання інструментів

Для забезпечення оптимального виробничого процесу з обслуговування та утримання у робочому стані водопровідно-каналізаційного господарства Чорноморської територіальної громади необхідно придбати різноманітні інструменти.

При плануванні потреби в інструменті були враховані такі фактори як:

- зношеність наявних на підприємстві інструментів і потреба в їх оновлені,

- норми витрат інструменту,

- необхідність виконання нових видів робіт, виходячи із карт технологічних процесів,

- потреба в нових типах і видах інструментів.

Економічний ефект  - відсутній.

2.2.6.7.	Підготовка та оформлення документації для отримання дозволу на спецводокористування  та розробка нормативів ГДС речовин із зворотними водами

КП «Чорноморськводоканал» здійснює господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення (водокористування та скидання стічних вод у водні об’єкти), згідно вимог Статті 44 Водного кодексу України, при наявності дозволу на спеціальне водокористування.

Дозвіл на спеціальне водокористування — це нормативно-правовий документ дозвільного характеру, який надає право забору підземних та поверхневих вод з метою використання у господарській діяльності, а також скидання вод у водні об’єкти після використання. Користування водними ресурсами технічними засобами та за допомогою споруд (водозаборів, свердловин) без Дозволу на спецводокористування (СВК) заборонено і передбачена відповідальність дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова або кримінальна.

В зв’язку з закінченням 06.10.2024 року терміну дії вищенаведеного дозволу  необхідно виконати  розрахунок нормативів гранично допустимого скиду (ГДС) у водні об’єкти забруднюючих речовин, які повертаються у довкілля разом зі зворотними водами та підготовки, оформлення документації для отримання дозволу на спецводокористування. Даний вид робіт виконує спеціалізована організація.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.8.	Реконструкція двох паралельних ділянок напірного каналізаційного колектору Dn 300 мм та Dn 200 мм за адресою: вул. Промислова, 1 в м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області (проектні роботи)

Стічні води від напірної каналізації ІСРЗ потрапляють в самопливну каналізаційну мережу багатоквартирного житлового будинку по вул. Олександрійській, 4, м. Чорноморськ. Оскільки каналізація поступає до цієї мережі під напором, вона руйнує труби, які не розраховані на використання під тиском. Крім того, каналізація може зруйнувати фундамент будинку. Для забезпечення безаварійної роботи каналізаційної мережі необхідно відвести стоки, що поступають з напірного колектору в іншу ділянку.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.9.	Розробка інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Рішенням Чорноморської міської ради на баланс КП «Чорноморськводоканал» передано каналізаційні насосні станції за наступними адресами: с. Молодіжне комплекс споруд № 12 "Гарантія успіху", с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 59-г (ГП "ІСРЗ"), КНС №1, КНС № 2 м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 64К.

При роботі КНС в атмосферне повітря здійснюються викиди забруднюючих речовин (аміак, сірководень, метан тощо).

Відповідно до ст. 11 ЗУ "Про атмосферне повітря", викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря можуть здійснюватися після отримання відповідного дозволу.

Крім того, 18.06.2024 року закінчується дозвіл №5123781300-1 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкту каналізаційних очисних споруд, розташованих за адресою Одеська область, Одеський район, Дальницька сільська рада, комплекс будівель та споруд № 2 (за межами населеного пункту).

На підставі ст.ст. 240-243 Податкового Кодексу, дозвільної документації та фактичного часу роботи джерела викиду (КНС), сплачується екологічний податок до  державного бюджету.

Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за порушення законодавства у галузі охорони атмосферного повітря (ст.33) ЗУ "Про охорону атмосферного повітря", а саме за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади, що передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу, відшкодування шкоди завданої за порушення законодавства тощо.

З метою недопущення порушень природоохоронного законодавства у галузі охорони атмосферного повітря, необхідно виконати розробку інвентаризації джерел  викидів (з обгрунтуванням) для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел вищенаведених об’єктів.  Даний  вид робіт  виконує спеціалізована установа (організація).

Економічний ефект складає — 336,59 тис. грн.

Розмір штрафу приблизно складає 67,32 тис. грн х 5 = 336,59 тис. грн

плата за викиди в атмосферне повітря за 2023 рік по КОС складає 67,32 тис. грн

Строк окупності  — 154,13 тис. грн / 336,59 тис. грн = 0,04 років або 0,5 місяця

2.2.6.10.	Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію

Для вводу в експлуатацію об'єктів водовідведення після реконструкції (ремонту, будівництва), виконаних КП «Чорноморськводоканал» у 2023 р., згідно вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно виконати технічну інвентаризацію об’єктів (це комплекс робіт по обстеженню та обміру об'єкту нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об'єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості із виготовленням необхідних документів з дотриманням установлених норм та правил) та подальше внесення результатів технічної інвентаризації в Реєстр будівельної діяльності, що забезпечить отримання сертифікату про прйняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.

Економічний ефект  - відсутній

2.2.6.11.	Експертиза раніше розроблених проєктів по водовідведенню

У зв'язку з тим, що ситуація зростання цін на будівельні матеріали у період воєнного стану не підлягає відстеженню, через зупинку виробничих потужностей, або переміщенням їх з районів бойових дій в іншу місцевість, неможливості прогнозувати терміни завезення в Україну та вартість матеріальних ресурсів та обладнання імпортного походження, а також при зміні законодавчих актів у будівництві, необхідно перед початком виконання робіт проходити експертизу раніше розроблених проєктів.

Економічний ефект  - відсутній.