«07» травня 2024 р. м. Чорноморськ

АКТ

огляду технічного стану теплової мережі

Об’єкт: Розподільча теплова мережа від ЦТП № 15 (просп. Миру, 41-А) до камери К-22 (вул. Лазурна, 3) в м. Чорноморськ.

Інвентарний номер: № 3583

Протяжність ділянки : L = 184 м

Діаметр: 2Dу 150 мм

Дата вводу в експлуатацію:1987 р.

Ми, що нижче підписалися, головний інженер КП «ЧТЕ» Олександр ВИСОЦЬКИЙ, інженер з організації, експлуатації та ремонту Ольга ШИЛІНГОВСЬКА, начальник ділянки теплових мереж та теплових пунктів Олег НАЗАРЧУК, слюсар-бригадир Володимир КОЛЬЦА склали даний акт про те, що був проведений огляд розподільчої теплової мережі від ЦТП № 15 до К-22.

В камері К-22 на поверхні трубопроводів присутні сліди сильного корозійного зносу металу та його незначної деформації, запірна арматура не тримає тиск.

Теплова ізоляція трубопроводів знаходиться в незадовільному стані – частково відсутня, провисає. Пошкоджений покривний та основний шар ізоляції, спостерігається ущільнення ізоляції зверху трубопроводу та провисання знизу, є ознаки зволоження, що призводить до наднормативних теплових витрат.

Гідроізоляція будівельних конструкцій порушена. Є ознаки потрапляння дощових або ґрунтових вод та зволоження теплової ізоляції.

На протязі опалювальних періодів 2020-2021 та 2022-2023 років на даній ділянці розподільчої теплової мережі виникли пориви, при усуненні яких було замінено 15 м. п. трубопроводу. Під час проведення аварійних ремонтів було виявлено, що теплова мережа знаходиться в незадовільному стані.

Виникнення аварійної ситуації на даній ділянці теплових мереж призведе до припинення теплопостачання житлових **будинків по проспекту Миру, 39, вул. Лазурна, 1, 3, 5.**

Розподільча теплова мережа на зазначеній ділянці відпрацювала нормативний термін експлуатації та потребує реконструкції.

|  |  |
| --- | --- |
| Головний інженер КП «ЧТЕ»  Інженер з організації, експлуатації та ремонту | Олександр ВИСОЦЬКИЙ  Ольга ШИЛІНГОВСЬКА |
| Начальник дільниці т/мереж та т/пунктів | Олег НАЗАРЧУК |
| Слюсар-бригадир | Володимир КОЛЬЦА |