Пояснювальна записка

До Інвестиційної програми  КП «ЧТЕ» на 2025-2026роки

Комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (скорочено - КП «ЧТЕ»).

Місце знаходження підприємства: Одеська область,  Одеський район,                        м. Чорноморськ,    вул. Торгова, будинок 2-А.

КП «ЧТЕ» виконує функції  по забезпеченню  споживачів тепловою енергією. Підприємство засновано у 2001 році та має комунальну форму власності.

КП  «ЧТЕ»   обслуговує   19049   споживачів, з   яких  населення -  18782 ( з них: 18757 особових рахунків і 25 колективних договорів),  юридичні  - 267 договорів.

На балансі    КП «ЧТЕ»    знаходиться   котельня  №2, яка   розташована   у

м. Чорноморську  по    вул. Садовій, 1   та   котельня    по   вул. Зеленій, 2-Б   у

с. Малодолинське  м. Чорноморська.   Котельня № 1  по вул. Торговій, 2-А  виведена  з експлуатації.  Котельня    № 2 укомплектована  двома  котлами ПТВМ-30М та двома котлами КВГМ-50, сумарна потужність  яких    складає 160   Гкал/год.   ККД   всіх   котлів перевищує  91%.  Котельня   в   с. Малодолинське   укомплектована   п’ятьма   котлами Buderus    Logamax   GB 162 – 100,  сумарна потужність яких  складає  0,4 Гкал/год.

Щорічно котельними виробляється близько 80 тис. Гкал теплової енергії.

Температурний графік котельні № 2 - 130/70 °С, котельні  в с. Малодолинському –         80/60 °С.

Рішенням виконавчого комітету  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 31.10.2018р. № 313  було припинено надання послуги централізованого гарячого водопостачання в м. Чорноморську.

На балансі підприємства знаходиться 8 центральних теплових пунктів, задіяних в теплопостачанні по схемі від ЦТП.

Довжина теплових мереж у двотрубному обчисленні складає  38,086  км.

Приєднане навантаження складає – 71,5 Гкал/год, з яких понад 82% припадає на населення.

З 2016 року на підприємстві КП «ЧТЕ» досягнуто 100% обліку споживання теплоенергії.

В цілому стан об’єктів задовільний, але для зниження споживання енергоресурсів та підвищення надійності надання підприємством послуг з теплопостачання потрібно  щорічно проводити реконструкцію теплового обладнання. Реконструкцію теплових мереж необхідно щорічно проводити в обсязі  1.929 км.  На серпень 2025 року 412 метрів    теплових мереж знаходиться в аварійному стані.

Станом на серпень 2025року протяжність труб у пінополіуретановій ізоляції становить 11,959 км, що складає 31.4%  від  загальної  протяжності зовнішніх теплових мереж.

Після проведення запланованої в 2025 році реконструкції теплових мереж на ділянці від ЦТП 15 до К22 по вул. Лазурна,3 довжиною 184м та на ділянці до спорткомплексу «Юність» довжиною 250м. загальна протяжність теплових мереж в ППУ ізоляції буде становить 12.393км. або 32,5 % від загальної протяжності теплових мереж.

Інвестиційною програмою  на 2025-2026 роки  плануються   заходи  вартістю                                     9 253,90 тис. грн  без ПДВ.

Захід 1.  Придбання колісного трактора потужністю 90 к.с.

На підприємстві експлуатується трактор Мінського тракторного заводу МТЗ – 90,  1992 року випуску, з нульовою залишковою вартістю станом на 01.05.2025. Трактор задіяний  для транспортування ремонтного вагончика, компресора, мотопомпи, зварювального агрегату при виконання бригадою слюсарів з ремонту  устаткування теплових мереж та іншого теплотехнічного обладнання при виконанні як планових так і аварійних робіт. За період експлуатації проводилось два капітальних ремонтів двигуна, капітальний ремонт системи щеплення, неодноразово проводився ремонт коробки передач, переднього мосту, паливної системи на теперішній час потрібна заміна паливної апаратури, ремонт кузова.

Необхідність заміни трактора пов’язана з тим, що моторесурс трактора вичерпаний, трактор фізично і морально застарілий. Трактор  використовується не тільки  при виконанні планових  робіт, але й при  виконанні аварійних робіт і має бути в справному стані 24 на 7.  Від  справного стану  трактора залежить термін усунення аварій  на підземних магістральних та розподільчих  теплових мережах, в котельні та ЦТП.

Витрата палива трактором МТЗ-90 становить 7.3л/год.

Витрата палива трактора запланованого для закупівлі становить 6,51л/год.

Даний захід дозволить оновити основні засоби, скоротити експлуатаційні витрати, зменшити час на усунення аварійних ситуацій.

Орієнтована вартість заходу – 1 041, 66  тис. грн без ПДВ

Економія ПЕР  -  0,35  т у. п

Економічний ефект від впровадження заходу -   115,09 тис. грн   без ПДВ

Термін окупності заходу становить –    9,1 рік

Захід 2.  Реконструкція газорегулюючого обладнання ГРУ №1 в котельні  по             вул. Садова,1  в м.  Чорноморськ

Основне газорегулююче  обладнання  ГРУ №1  ( регулятор  тиску  РДУК-100 – 2 од,   запірно-запобіжний клапан – 4 од.,  запірно-скидний клапан  – 2 од, фільтр – 2 од., запірна  арматура -2 од,  тощо )  знаходиться в експлуатації  з  1975 року   (50 років ), нормативний термін   такого обладнання складає  25 років   відповідно до  п.9 глави ІІІ «Правил технічної експлуатації систем газопостачання».

Внаслідок тривалого періоду експлуатації газове обладнання, яке автоматично підтримує заданий тиск газу, забезпечує безпечну  роботу котлів ПТВМ-30 №1 та №2  в котельні №2 по вул. Садова,1  морально застаріле та фізично зношене,  не  підлягає ремонту із-за відсутності відповідного обладнання та запасних частин до нього на ринку.

Протягом опалювального сезону 2024- 2025 років в роботі обладнання ГРУ № 1

виникали збої  в автоматичному підтримуванні параметрів тиску газу заданого рівня.

Даний захід дозволить оновити основні засоби, забезпечить надійну безперебійну, безпечну роботу колів ПТВМ-30 №1 та №2  .

Орієнтована вартість заходу – 3353,76 тис. грн без ПДВ

Економія ПЕР  - 7,72   т у. п

Економічний ефект від впровадження заходу -   295,71 тис. грн   без ПДВ

Термін окупності заходу становить –    11,3 роки

Захід 3.   Реконструкція  теплової мережі  на ділянці  від  камери К1 (вул.  Торгова, 2 А) до камери К9 (вул. Шевченка,10) в м. Чорноморськ

Ділянка існуючої двотрубної  розподільної теплової мережі Ду 65-:-125 мм протяжністю 325 м , розташована між   камерою  К1 (вул. Торгова,2А)  та  камерою  К9  (вул. Шевченка,10), прокладена підземно  непрохідному каналі.

Дана ділянка забезпечує теплопостачання  трьох багатоквартирних житлових будинків одну адміністративну будівлю, академічний ліцей  ім. Т.Г.  Шевченка, військкомат.

Ця ділянка теплової мережі введена в експлуатацію в 1981 році, експлуатується 44 роки, відпрацювала свій нормативний термін експлуатації, на зазначеній ділянці проводились  аварійні роботи, потребує заміни.

Необхідність проведення реконструкції на  зазначеній  ділянці пов’язана з тим, що при виконанні аварійних робіт було виявлено, що технічний стан   трубопроводів  та  ізоляції незадовільний:  сталеві трубопроводи та в’язальна проволока покриті корозією, теплова ізоляція із скломатів провисла, знаходиться в незадовільному стані.

Реконструкція  даної ділянки розподільної теплової мережі дозволить уникнути  повторення аварійної ситуації  в майбутньому опалювальному періоді 2025-2026 років, забезпечить  надійну  її  експлуатацію та зменшення наднормативних теплових втрат при транспортуванні теплової  енергії  по цій ділянці.

Даним заходом  передбачається  виконання будівельних робіт по заміні  підземних трубопроводів  теплової мережі  із застосуванням  попередньо ізольованих трубопроводів  в ППУ ізоляції на ділянці протяжністю 325 м.

В наявності є розроблена  та затверджена проектно-кошторисна документація.   Реалізація проекту в цілому  потребує  обсягу фінансування  у розмірі 7620,7 тис. грн без ПДВ , за рахунок коштів  інвестиційної програми  на 2025-2026 роки  планується виконати роботи на суму 4858,48 тис. грн. без ПДВ , що складає 64 % від загальної потреби.

Орієнтована вартість заходу – 4858,48 тис. грн. без ПДВ

Економія ПЕР  -  16,38 т у.п.

Економічний ефект від впровадження заходу -   573,37 тис. грн   без ПДВ

Термін окупності заходу становить – 8,5  років

Директор КП «ЧТЕ»                                    Анатолій ПАНШИН