«12» липня 2022 р. м. Чорноморськ

АКТ

огляду технічного стану теплової мережі

Об′єкт: Магістральна теплова мережа на ділянці по вул. Торговій (вздовж ринку «Ранковий») в м. Чорноморськ;

Інвентарний номер: № 775 ;

Протяжність ділянки : L =296 м ;

Діаметр : 2Dу 400 мм

Дата вводу в експлуатацію:1981р.

Ми, що нижче підписалися, гол. інженер КП «ЧТЕ» Олександр ВИСОЦЬКИЙ, начальник ділянки теплових мереж та теплових пунктів Олег НАЗАРЧУК, майстер теплових мереж Валентин АНДРІЄНКО, слюсар-бригадир Володимир КОЛЬЦА склали даний акт про те, що був проведений огляд магістральної теплової мережі на ділянці по вул. ТОРГОВІЙ вздовж ринку «Ранковий».

В камері МК-48 на поверхні трубопроводів присутні сліди сильного корозійного зносу металу та його незначної деформації.

Теплова ізоляція трубопроводів знаходиться в незадовільному стані – частково відсутня, провисає. Гідроізоляція будівельних конструкцій порушена. Є ознаки потрапляння дощових або ґрунтових вод та зволоження теплової ізоляції.

Запірна арматура (засувки, дренажні крани та повітроспускачі) в тепловій камері МК-48 потребує заміни (не тримає тиск або знаходиться в незадовільному стані).

На протязі опалювального сезону 2020-2021 років на даній ділянці магістральної теплової мережі стався порив, при усуненні якого було замінено 5 м.п. трубопроводу. Під час проведення аварійного ремонту було виявлено, що теплова мережа знаходиться в незадовільному стані.

Виникнення аварійної ситуації на даній ділянці теплових мереж призведе до припинення теплопостачання 25 багатоквартирних житлових будинків , 2 навчальних закладів та 6 громадських будівель , що розташовані в 1-2 кварталах та промислової зоні міста.

Магістральна теплова мережа на ділянці по вул. ТОРГОВІЙ вздовж ринку «Ранковий» відпрацювала нормативний термін експлуатації та потребує реконструкції.

|  |  |
| --- | --- |
| Гол. інженер КП «ЧТЕ» | Олександр ВИСОЦЬКИЙ |
| Нач. ділянки т/мереж та т/пунктів | Олег НАЗАРЧУК |
| Майстер т/мереж | Валентин АНДРІЄНКО |
| Слюсар-бригадир | Володимир КОЛЬЦА |